## 1-1
Būvdarbu apjomi Nr. 1-1
Būvlaukuma ierīkošana un uzturēšana
(darba veids vai konstruktīvā elementa nosaukums)
Būves nosaukums: Krišjāņa Valdemāra Ainažu pamatskolas pārbūve
Objekta nosaukums: Krišjāņa Valdemāra Ainažu pamatskolas pārbūve
Objekta adrese: Parka iela 12, Ainaži, Salacgrīvas novads
Pasūtījuma Nr.: P07-18
Būvdarbu apjomi sastādīti pamatojoties uz DOP projekta daļas rasējumiem
Nr.p.k. | Darba nosaukums | Mērv. | Daudzums
1 | 2 | 3 | 4
Būvlaukuma ierīkošana un demontāža
1 | Pagaidu būvžoga uzstādīšana, H=2m, piemēram "Bekaert", iesk. demontāžu | t.m | 42
2 | Būvtāfeles uzstādīšana, iesk. demontāžu | gb | 1
3 | Būvlaukuma vadības un strādnieku sadzīves konteinera uzstādīšana, demontāža, ieskaitot transporta un celšanas mehānismu izmaksas | gb | 1
Būvlaukuma uzturēšana
4 | Teritorijas norobežošana | mēn. | 2
5 | Tualešu noma un apkalpošana, 1 gab. | mēn. | 1
6 | Būvgružu konteinera noma | mēn. | 2
7 | Sadzīves atkritumu konteinera noma | mēn. | 2
8 | Objekta apsardze | mēn. | 2
Sastādīja: | __________________
(paraksts un tā atšifrējums, datums)
Sertifikāta Nr.

## 1-2
Būvdarbu apjomi Nr. 1-2
Demontāžas darbi
(darba veids vai konstruktīvā elementa nosaukums)
Būves nosaukums: Krišjāņa Valdemāra Ainažu pamatskolas pārbūve
Objekta nosaukums: Krišjāņa Valdemāra Ainažu pamatskolas pārbūve
Objekta adrese: Parka iela 12, Ainaži, Salacgrīvas novads
Pasūtījuma Nr.: P07-18
Būvdarbu apjomi sastādīti pamatojoties uz AR projekta daļas rasējumiem
Nr.p.k. | Darba nosaukums | Mērv. | Daudzums
1 | 2 | 3 | 4
1 | Izlietņu ar maisītāju un ūdensvada, kanalizācijas pievadu demontāža | gb | 3
2 | Iekšdurvju demontāža | gb | 4
3 | Ārdurvju demontāža | gb | 1
4 | Loga demontāža ar ailas izveidošanu | gb | 1
5 | Starpsienu demontāža | m2 | 72
6 | Grīdu konstrukcijas demontāža | m2 | 154
7 | Būvgružu savākšana un izvešana | m3 | 35.2
Sastādīja: | __________________
(paraksts un tā atšifrējums, datums)
Sertifikāta Nr.

## 1-3
Būvdarbu apjomi Nr. 1-3
Fasāde
(darba veids vai konstruktīvā elementa nosaukums)
Būves nosaukums: Krišjāņa Valdemāra Ainažu pamatskolas pārbūve
Objekta nosaukums: Krišjāņa Valdemāra Ainažu pamatskolas pārbūve
Objekta adrese: Parka iela 12, Ainaži, Salacgrīvas novads
Pasūtījuma Nr.: P07-18
Būvdarbu apjomi sastādīti pamatojoties uz AR projekta daļas rasējumiem
Nr.p.k. | Darba nosaukums | Mērv. | Daudzums
1 | 2 | 3 | 4
1 | Rūpnieciski izgatavotas alumīnija konstrukcijas nojumes ar polikarbonāta jumtu uzstādīšana, t.sk. nojumes pamati | kompl. | 1
2 | Esošo ieejas kāpņu attīrīšana un remonts | m2 | 6.14
3 | Ailu sānu malu apdare pēc ārdurvju uzstādīšanas | t.m | 13.22
Ieejas kāpnes
4 | Šķembu sagatavošanas kārtas ierīkošana | m3 | 0.6
5 | Stiegrojuma sietu 3BpI-100x100 uzstādīšana kāpņu pamatiem | m2 | 1.8
6 | Kāpņu betonēšana ar betonu B20, t.sk. veidņu montāža un demontāža | m3 | 0.5
7 | Saliekamo pakāpienu montāža | t.m | 5
8 | Betona plātnīšu uzstādīšana | m2 | 3.4
Sastādīja: | __________________
(paraksts un tā atšifrējums, datums)
Sertifikāta Nr.

## 1-4
Būvdarbu apjomi Nr. 1-4
Grīdu pamatnes
(darba veids vai konstruktīvā elementa nosaukums)
Būves nosaukums: Krišjāņa Valdemāra Ainažu pamatskolas pārbūve
Objekta nosaukums: Krišjāņa Valdemāra Ainažu pamatskolas pārbūve
Objekta adrese: Parka iela 12, Ainaži, Salacgrīvas novads
Pasūtījuma Nr.: P07-18
Būvdarbu apjomi sastādīti pamatojoties uz AR projekta daļas rasējumiem
Nr.p.k. | Darba nosaukums | Mērv. | Daudzums
1 | 2 | 3 | 4
Tips GP 02
1 | Esošās grunts blietēšana | m2 | 8.2
2 | Šķembu pamatnes (minimālais biezums 80mm) ierīkošana | m2 | 8.2
3 | PAROC GRS 20 siltinājuma 100mm ierīkošana | m2 | 8.2
4 | PVC plēves ieklāšana virs putuplasta | m2 | 8.2
5 | Stiegrojuma uzstādīšana izlīdzinošajam slānim | m2 | 8.2
6 | Estrich grīdas (minimālais biezums 70mm) ierīkošana | m2 | 8.2
Tips GP 03
7 | Esošās grunts blietēšana | m2 | 13.6
8 | Šķembu pamatnes (minimālais biezums 80mm) ierīkošana | m2 | 13.6
9 | PAROC GRS 20 siltinājuma 100mm ierīkošana | m2 | 13.6
10 | PVC plēves ieklāšana virs putuplasta | m2 | 13.6
11 | Stiegrojuma uzstādīšana izlīdzinošajam slānim | m2 | 13.6
12 | Estrich grīdas (minimālais biezums 70mm) ierīkošana | m2 | 13.6
13 | Hidroizolācijas ieklāšana | m2 | 13.6
Sastādīja: | __________________
(paraksts un tā atšifrējums, datums)
Sertifikāta Nr.

## 1-5
Būvdarbu apjomi Nr. 1-5
Starpsienas
(darba veids vai konstruktīvā elementa nosaukums)
Būves nosaukums: Krišjāņa Valdemāra Ainažu pamatskolas pārbūve
Objekta nosaukums: Krišjāņa Valdemāra Ainažu pamatskolas pārbūve
Objekta adrese: Parka iela 12, Ainaži, Salacgrīvas novads
Pasūtījuma Nr.: P07-18
Būvdarbu apjomi sastādīti pamatojoties uz AR projekta daļas rasējumiem
Nr.p.k. | Darba nosaukums | Mērv. | Daudzums
1 | 2 | 3 | 4
1 | Reģipša starpsienas ierīkošana (metāla karkass 75mm ar akmens vates pildījumu, viena kārta GKF reģipša no katras puses) | m2 | 113.07
2 | Reģipša starpsienas ierīkošana (metāla karkass 75mm ar akmens vates pildījumu, divas kārtas GKF reģipša no katras puses) | m2 | 10.09
3 | Reģipša starpsienas ierīkošana (metāla karkass 75mm ar akmens vates pildījumu, divas kārtas GKF reģipša no katras puses), H=1200mm | m2 | 4.24
4 | Lamināta starpsienu uzstādīšana starp klozetpodiem | gb | 4
Sastādīja: | __________________
(paraksts un tā atšifrējums, datums)
Sertifikāta Nr.

## 1-6
Būvdarbu apjomi Nr. 1-6
Ailu aizpildījums
(darba veids vai konstruktīvā elementa nosaukums)
Būves nosaukums: Krišjāņa Valdemāra Ainažu pamatskolas pārbūve
Objekta nosaukums: Krišjāņa Valdemāra Ainažu pamatskolas pārbūve
Objekta adrese: Parka iela 12, Ainaži, Salacgrīvas novads
Pasūtījuma Nr.: P07-18
Būvdarbu apjomi sastādīti pamatojoties uz AR projekta daļas rasējumiem
Nr.p.k. | Darba nosaukums | Mērv. | Daudzums
1 | 2 | 3 | 4
Durvis
1 | Ārdurvju AD-1 (1780*2720mm) uzstādīšana | gb | 1
2 | Ārdurvju AD-2 (1360*2320mm) uzstādīšana | gb | 1
3 | Iekšdurvju D-3 (970*2070mm) uzstādīšana | gb | 2
4 | Iekšdurvju D-4, EI-30, (920*2070mm) uzstādīšana | gb | 1
5 | Iekšdurvju D-5 (870*2070mm) uzstādīšana | gb | 3
6 | Iekšdurvju D-6 (1370*2070mm) uzstādīšana | gb | 1
7 | Iekšdurvju D-7 (1200*2070mm) uzstādīšana | gb | 1
8 | Iekšdurvju D-9 (1370*2070mm) uzstādīšana | gb | 1
Logi
9 | Loga L-1 (1570*670mm) uzstādīšana | gb | 1
10 | Loga L-2 (970*670mm) uzstādīšana | gb | 1
11 | Plastmasas palodžu uzstādīšana | t.m | 2.54
Sastādīja: | __________________
(paraksts un tā atšifrējums, datums)
Sertifikāta Nr.

## 1-7
Būvdarbu apjomi Nr. 1-7
Iekšējā apdare
(darba veids vai konstruktīvā elementa nosaukums)
Būves nosaukums: Krišjāņa Valdemāra Ainažu pamatskolas pārbūve
Objekta nosaukums: Krišjāņa Valdemāra Ainažu pamatskolas pārbūve
Objekta adrese: Parka iela 12, Ainaži, Salacgrīvas novads
Pasūtījuma Nr.: P07-18
Būvdarbu apjomi sastādīti pamatojoties uz AR projekta daļas rasējumiem
Nr.p.k. | Darba nosaukums | Mērv. | Daudzums
1 | 2 | 3 | 4
Sienas
1 | Esošā apmetuma sienu sagatavošana | m2 | 161
2 | Reģipša sienu špaktelēšana | m2 | 254.8
3 | Sienu gruntēšana un krāsošana | m2 | 198.7
4 | Sienu gruntēšana un krāsošana ar mazgājamu krāsu | m2 | 139
5 | Sienu flīzēšana ar keramiskām flīzēm | m2 | 78.1
Griesti
6 | Iekārto moduļveida griestu SAHARA microlook BE 600x600x15 ierīkošana | m2 | 135.9
7 | Iekārto moduļveida mitrumizturīgo griestu BIOGUARD PLAIN board 600x600x15 ierīkošana | m2 | 13.6
Grīdas
8 | Grīdu flīzēšana ar akmens masas flīzēm | m2 | 8.2
9 | Linoleja ieklāšana ar plākšņu pamatnes sagatavošanu | m2 | 141.3
10 | Akmens masas flīžu grīdlīstes ierīkošana | t.m | 11.31
11 | Linoleja grīdlīstes ierīkošana | t.m | 25.8
12 | Krāsotas koka grīdlīstes ierīkošana | t.m | 83.92
Sastādīja: | __________________
(paraksts un tā atšifrējums, datums)
Sertifikāta Nr.

## 2-1
Būvdarbu apjomi Nr. 2-1
Ūdensvads un kanalizācija
(darba veids vai konstruktīvā elementa nosaukums)
Būves nosaukums: Krišjāņa Valdemāra Ainažu pamatskolas pārbūve
Objekta nosaukums: Krišjāņa Valdemāra Ainažu pamatskolas pārbūve
Objekta adrese: Parka iela 12, Ainaži, Salacgrīvas novads
Pasūtījuma Nr.: P07-18
Būvdarbu apjomi sastādīti pamatojoties uz UK projekta daļas rasējumiem
Nr.p.k. | Darba nosaukums | Mērv. | Daudzums
1 | 2 | 3 | 4
Aukstais ūdensvads (Ū1)
1 | Daudzslāņu plastmasas un metāla kompozītcaurules DN 20 (ieskaitot veidgabalus un stiprinājumus) ar dzeramā ūdens kvalitātes sertifikātu | t.m | 19
2 | Tas pats; DN 15 | t.m | 33
3 | Noslēgventiļi; DN 20 | gb | 5
4 | Tas pats; DN 15 | gb | 7
5 | Jaucējkrāns trauku mazgātnei | gb | 2
6 | Jaucējkrāns roku mazgātnei (ar konstanti noregulējamu temperatūru) | gb | 6
7 | Jaucējkrāns dušai (ar konstanti noregulējamu temperatūru) | gb | 2
8 | Tukšošanas krāns; DN 15 | gb | 1
9 | Caurules izolācija ar mitrumu neuzsūcošu izolācijas materiālu b=12mm caurulei DN 20 | t.m | 19
10 | Vienvirziena vārsts; DN 20 | gb | 1
11 | Pievienojums pie esošajiem tīkliem | vietas | 1
Karstais ūdensvads (S3)
12 | Daudzslāņu plastmasas un metāla kompozītcaurules DN 20 (ieskaitot veidgabalus un stiprinājumus) ar dzeramā ūdens kvalitātātes sertifikātu | t.m | 19
13 | Tas pats; DN 15 | t.m | 37
14 | Noslēgventiļi; DN 20 | gb | 4
15 | Tas pats; DN 15 | gb | 5
16 | Tas pats; DN 15 | gb | 3
17 | Caurules izolācija ar izolācijas materiālu b=30 mm caurulei DN 20 | t.m | 19
18 | Tas pats caurulei DN 15 | t.m | 10
19 | Balansa ventiļi DN 15 | gb | 1
20 | Pretplūsmas vārsts DN 15 | gb | 1
21 | Pievienojums pie esošajiem tīkliem | vietas | 2
Sadzīves kanalizācija (K1)
22 | PVC kanalizācijas caurule; DN 110 | t.m | 44
23 | Tas pats; DN 50 | t.m | 28
24 | Veidgabali cauruļu savienošanai; DN 110 | gb | 58
25 | Tas pats; DN 50 | gb | 41
26 | Bērnu roku mazgātne ar sifonu | gb | 4
27 | Pieaugušo roku mazgātne | gb | 2
28 | Trauku mazgātne ar sifonu (dubultizlietne) | gb | 2
29 | Bērnu klozetpodu demontāža un uzstādīšana | gb | 4
30 | Dušas kabīne ar sifonu | gb | 2
31 | Pievienojums esošajiem tīkliem | gb | 1
32 | Caurumu veidošana esošajās konstrukcijās | vietas | 2
Sastādīja: | __________________
(paraksts un tā atšifrējums, datums)
Sertifikāta Nr.

## 2-2
Būvdarbu apjomi Nr. 2-2
Apkure
(darba veids vai konstruktīvā elementa nosaukums)
Būves nosaukums: Krišjāņa Valdemāra Ainažu pamatskolas pārbūve
Objekta nosaukums: Krišjāņa Valdemāra Ainažu pamatskolas pārbūve
Objekta adrese: Parka iela 12, Ainaži, Salacgrīvas novads
Pasūtījuma Nr.: P07-18
Būvdarbu apjomi sastādīti pamatojoties uz AVK projekta daļas rasējumiem
Nr.p.k. | Darba nosaukums | Mērv. | Daudzums
1 | 2 | 3 | 4
1 | Tērauda paneļtipa radiators "Purmo Compakt''; C11-900-400 | gb | 1
2 | Aluminija sekciju radiators"Ferolli"11sekc.; Pol.3.98x432x883 | gb | 1
3 | Aluminija sekciju radiators"Ferolli"5sekc.; Pol.3.98x432x400 | gb | 1
4 | Danfoss termostatiskais vārsts; RA-N 15 | gb | 2
5 | Danfoss termoventiļa termostatiskais sensors; RA2000 | gb | 2
6 | Danfoss termoventiļa termostatiskais sensors; RAE | gb | 1
7 | Radiatora atpakaļgaitas noslēgventilis, "Danfoss"; RLV 15 | gb | 3
8 | Melnā tērauda caurule; dn15(21,3x2,6) | t.m | 36
9 | Melnā tērauda cauruļu veidgabali; dn15-dn20 | kompl. | 1
10 | Mēlnā tērauda cauruļu stiprinājumi ar gumijas starpliku; dn15 | kompl. | 1
11 | Siltumizolācija Paroc Hvac Section Alu Coat T; dn15/20mm | t.m | 12
12 | tas pats; dn25/30mm | t.m | 1
13 | Siltumizolācija Armacell Tubolit; dn15/20mm | t.m | 9
14 | tas pats; dn25/20mm | t.m | 1
15 | Konstruk. cauriešana, ugunsdr. manžetes uzst.; dn15 | vietas | 2
16 | Epoksīda grunts krāsa; Epoprim(Rilak) | kg | 1
17 | Palīgmateriāli | kompl. | 1
18 | Sistēmas palaišana un ieregulēšana. | kompl. | 1
19 | Radiatoru un cauruļvadu demontāžas darbi | kompl. | 1
Sastādīja: | __________________
(paraksts un tā atšifrējums, datums)
Sertifikāta Nr.

## 2-3
Būvdarbu apjomi Nr. 2-3
Ventilācija
(darba veids vai konstruktīvā elementa nosaukums)
Būves nosaukums: Krišjāņa Valdemāra Ainažu pamatskolas pārbūve
Objekta nosaukums: Krišjāņa Valdemāra Ainažu pamatskolas pārbūve
Objekta adrese: Parka iela 12, Ainaži, Salacgrīvas novads
Pasūtījuma Nr.: P07-18
Būvdarbu apjomi sastādīti pamatojoties uz AVK projekta daļas rasējumiem
Nr.p.k. | Darba nosaukums | Mērv. | Daudzums
1 | 2 | 3 | 4
Sistēma P1
1 | Gaisa pieplūdes ventilātors, L=450m3/h, P=300Pa; KE 40-20-4 | gb | 1
2 | Ātruma regulātors; REU1.5 | gb | 1
3 | Elektrokalorīferis; RB40-20/9-1 | gb | 1
4 | Termoregulātors; TTC-2000 | gb | 1
5 | Gaisa vada sensors; TG-K330 | gb | 1
6 | Gaisa ieņemšanas reste; IGC 315 | gb | 1
7 | Pieplūdes difuzori; KIR 100 | gb | 1
8 | Pieplūdes difuzori; LCA-160 | gb | 2
9 | Difuzoru kārbas; MBB-125-160-S | gb | 2
10 | Apaļie līkumi; BU 100 45 | gb | 2
11 | Apaļie līkumi; BU 100 90 | gb | 1
12 | Apaļie līkumi; BU 125 15 | gb | 4
13 | Apaļie līkumi; BU 125 90 | gb | 3
14 | Apaļie atzari; PSU 125 100 | gb | 1
15 | Apaļie gaisa vadi; SR 100 3000 | gb | 2
16 | Apaļie gaisa vadi; SR 125 3000 | gb | 4
17 | Apaļie gaisa vadi; SR 315 3000 | gb | 1
18 | Siltuma izolācija ar Al-follijas pārklājumu; ISOTEC K-LAM 30 mm | m2 | 3
19 | Taisnstūra gaisa vadu atzari; LAR-150-150-100-OTHER-250 | gb | 2
20 | Taisnstūra līkumi; LBXR-200-400-30 | gb | 2
21 | Taisnstūra gaisa vadu tapas; LEPR-400-200 | gb | 1
22 | Pārejas no taisnstūra uz apaļiem gaisa v.; LFR-150-150-125-13-13-100 | gb | 2
23 | Pārejas no taisnstūra uz apaļiem gaisa v.; LFR-200-400-315--57-43-229 | gb | 1
24 | Taisnstūra gaisa vadi; LKR-400-200 | t.m | 4
25 | Taisnstūra gaisa vadi; LKR-150-150 | t.m | 2
Sistēma P2
26 | Gaisa pieplūdes ventilātors, L=450m3/h, P=300Pa; KE 40-20-4 | gb | 1
27 | Ātruma regulātors; REU1.5 | gb | 1
28 | Elektrokalorīferis; RB40-20/9-1 | gb | 1
29 | Termoregulātors; TTC-2000 | gb | 1
30 | Gaisa vada sensors; TG-K330 | gb | 1
31 | Gaisa ieņemšanas reste; IGC 315 | gb | 1
32 | Pieplūdes difuzori; LCA-160 | gb | 2
33 | Difuzoru kārbas; MBB-125-160-S | gb | 2
34 | Apaļie līkumi; BU 125 15 | gb | 2
35 | Apaļie līkumi; BU 125 90 | gb | 2
36 | Apaļie gaisa vadi; SR 125 3000 | gb | 5
37 | Apaļie gaisa vadi; SR 315 3000 | gb | 1
38 | Siltuma izolācija ar Al-follijas pārklājumu; ISOTEC K-LAM 30 mm | m2 | 2
39 | Taisnstūra gaisa vadu atzari; LAR-150-150-100-OTHER-250 | gb | 2
40 | Taisnstūra gaisa vadu tapas; LEPR-400-200 | gb | 1
41 | Pārejas no taisnstūra uz apaļiem gaisa v.; LFR-150-150-125-13-13-100 | gb | 2
42 | Pārejas no taisnstūra uz apaļiem gaisa v.; LFR-200-400-315--57-43-229 | gb | 1
43 | Taisnstūra gaisa vadi; LKR-400-200 | t.m | 4
44 | Taisnstūra gaisa vadi; LKR-150-150 | t.m | 2
Sistēma N1
45 | Gaisa nosūces ventilātors, L=500m3/h, P=300Pa; CE225-4 | gb | 1
46 | Ātruma regulātors; REU3 | gb | 1
47 | Nosūces difuzori; KSU 100 | gb | 4
48 | Nosūces difuzori; KSU 160 | gb | 3
49 | Apaļie līkumi; BU 100 90 | gb | 4
50 | Apaļie līkumi; BU 125 45 | gb | 3
51 | Apaļie līkumi; BU 125 90 | gb | 2
52 | Apaļie līkumi; BU 160 90 | gb | 4
53 | Apaļie līkumi; BU 200 90 | gb | 1
54 | Apaļās tapas; EP 160 | gb | 3
55 | Apaļie atzari; PSU 160 125 | gb | 1
56 | Apaļie atzari; PSU 160 160 | gb | 3
57 | Apaļie atzari; PSU 200 160 | gb | 1
58 | Apaļās pārejas; RCFU 125 100 | gb | 4
59 | Apaļās pārejas; RCU 160 125 | gb | 1
60 | Apaļās pārejas; RCU 200 160 | gb | 1
61 | Apaļie trejgabali; TCPU 125 125 | gb | 2
62 | Apaļie trejgabali; TCPU 160 160 | gb | 2
63 | Apaļie gaisa vadi; SR 100 3000 | gb | 1
64 | Apaļie gaisa vadi; SR 125 3000 | gb | 1
65 | Apaļie gaisa vadi; SR 160 3000 | gb | 1
66 | Apaļie gaisa vadi; SR 200 3000 | gb | 1
Sistēma N2
67 | Gaisa nosūces ventilātors, L=300m3/h, P=150Pa; | gb | 1
68 | Ātruma regulātors; REU1.5 | gb | 1
69 | Air devices; KSU 100 | gb | 2
70 | Air devices; KSU 160 | gb | 2
71 | Apaļie līkumi; BU 100 90 | gb | 2
72 | Apaļie līkumi; BU 160 90 | gb | 1
73 | Apaļās tapas; EP 160 | gb | 2
74 | Apaļie atzari; PSU 160 125 | gb | 1
75 | Apaļie atzari; PSU 160 160 | gb | 3
76 | Apaļās pārejas; RCFU 125 100 | gb | 2
77 | Apaļie trejgabali; TCPU 125 125 | gb | 1
78 | Apaļie gaisa vadi; SR 100 3000 | gb | 1
79 | Apaļie gaisa vadi; SR 125 3000 | gb | 2
80 | Apaļie gaisa vadi; SR 160 3000 | gb | 5
Demontāžas darbi
81 | Esošās sistēmas P1 demontāža | kompl. | 1
82 | Esošo nosūces sist.gaisa vadu demontāža | kompl. | 1
Sastādīja: | __________________
(paraksts un tā atšifrējums, datums)
Sertifikāta Nr.

## 2-4
Būvdarbu apjomi Nr. 2-4
Elektroapgāde
(darba veids vai konstruktīvā elementa nosaukums)
Būves nosaukums: Krišjāņa Valdemāra Ainažu pamatskolas pārbūve
Objekta nosaukums: Krišjāņa Valdemāra Ainažu pamatskolas pārbūve
Objekta adrese: Parka iela 12, Ainaži, Salacgrīvas novads
Pasūtījuma Nr.: P07-18
Būvdarbu apjomi sastādīti pamatojoties uz EL projekta daļas rasējumiem
Nr.p.k. | Darba nosaukums | Mērv. | Daudzums
1 | 2 | 3 | 4
1 | Esošā spēka un apgaismošanas grupu tīkla un spēka sadaļu atslēgšana rekonstruējamās telpās | kompl. | 1
2 | Elektroapgādes pieslēgums esošajā sadalē GS (skatīt shēma rasējumā EL-3) | kompl. | 1
3 | Grupu tīkla sadale 1S (skatīt shēmu rasējumā EL-3) | kompl. | 1
4 | Ventilācijas vadības sadale VVS – EL projekta apjomi (skatīt shēmu un aprakstu rasējumā EL-3) | kompl. | 1
5 | Teritorijas apgaismojuma vadības sadale VSA, ieskaitot pieslēgumu esošajā sadalē (skatīt shēmu un aprakstu rasējumā EL-2) | kompl. | 1
6 | Spaiļu kārba ar spailēm – 5×2.5mm2; DK 0402 G | gb | 15
7 | Sienas kontakts ar zemēšanas nazi, ar nosegplāksnēm kontaktu caurumos (“bērnu aizsardzība”) (z.a.), In=16A, komplektā ar kārbu; Sedna | gb | 13
8 | Hermētisks sienas kontakts ar zemēšanas nazi, ar vāciņu (z.a.), In=16A, IP44, komplektā ar kārbu; Sedna | gb | 7
9 | Slēdzis (z.a.), In=10A, komplektā ar kārbu; Sedna | gb | 1
10 | Grupu slēdzis (z.a.), In=10A, komplektā ar kārbu; Sedna | gb | 3
11 | Hermētisks slēdzis (z.a.), In=10A, IP44, komplektā ar kārbu; Sedna | gb | 2
12 | Slēdzis – kustības-klātbūtnes sensors – slēdzis, 230V, 50 Hz, 10A, IP54, balts, iebūvējams griestos, darbības zona – 3600, uzstādīšanas augstums – 2÷5m, darbības attālums – 7÷8m, klātbūtnes uztveršanas rādiuss – 2÷2.5m regulējams darbības ilgums – 10s÷20min., darbam pieļaujamā vides temperatūra -200C ÷ +400C, d44mm (montāžas atvērums griestos – d37mm), hmaks.=51mm, balts dekoratīvais gredzens; Swiss Garde Hokuspokus 25478 | gb | 6
13 | “Swiss Garde” vadības pults; 25320 | gb | 2
14 | Kustības sensora programmēšana | kompl. | 6
15 | Termoregulators (z.a.) – 230V, 15A, IP31, komplektā ar temperatūras sensoru grīdā – l=3m, zemapmetuma kārba, dekoratīvais rāmis; DEVIreg 530 | gb | 4
16 | Elektriskais dvieļu žāvētājs – 230V, 0.45÷0.535kW, IP24, ar iebūvētu režīmu pārslēdzi un termoregulatoru, 1000(l)×500(pl.)×50(dz.)mm, balts, komplektā ar sienas stiprinājumiem; EHR 5019 | gb | 3
17 | Plānais apsildes paklājs – 230V, 0.3kW, 0.5×6m, 3m2, stiprinājumi (dabiskā linoleja grīdas segums); DTIF-100 | gb | 1
18 | Plānais apsildes paklājs – 230V, 0.35kW, 0.5×7m, 3.5m2, stiprinājumi (dabiskā linoleja grīdas segums); DTIF-100 | gb | 1
19 | Plānais apsildes paklājs – 230V, 0.3kW, 0.5×4m, 2.0m2, stiprinājumi (flīžu grīdas segums); DTIF-150 | gb | 1
20 | Plānais apsildes paklājs – 230V, 0.45kW, 0.5×6m, 3.0m2, stiprinājumi (flīžu grīdas segums); DTIF-150 | gb | 1
21 | Uz sienas stiprināms lineārs gaismeklis – 230V, 20W, IP44, 1600lm, 4000K, 900×52×69mm, pienstikls, balts korpuss; MIRRA LED IP44 20W 900mm 4000K | gb | 2
22 | Piekārtos griestos iebūvēts gaismeklis ar gaismas diodēm LED – 230V, 35W, IP44, 3500lm, 4000K, balts matēts izkliedētājs, 597×597×95mm, komplektā ar stiprinājumiem piekārtos griestos – 600×600mm moduļi ; Demi SOP 3500lm 35W 840 FO 597×597mm IP44 white | gb | 22
23 | Piekārtos griestos iebūvēts gaismeklis ar gaismas diodēm LED – 230V, 8W, IP20, 900lm, 4000K, balts dekoratīvais gredzens, d240mm, h=120mm, komplektā ar stiprinājumiem piekārtos griestos ; Nitor 900lm 8W 840 FO IP20 white | gb | 9
24 | Piekārtos griestos iebūvēts gaismeklis ar gaismas diodēm LED – 230V, 11W, IP20, 1200lm, 4000K, balts dekoratīvais gredzens, d240mm, h=120mm, komplektā ar stiprinājumiem piekārtos griestos; Nitor 1200lm 11W 840 FO IP20 white | gb | 4
25 | Piekārtos griestos iebūvēts gaismeklis ar gaismas diodēm LED – 230V, 9W, IP44, 850lm, 4000K, balts dekoratīvais gredzens, d240mm, h=120mm, komplektā ar stiprinājumiem piekārtos griestos; Nitor 850lm 8W 840 FO IP44 white | gb | 10
26 | Uz sienas stiprināms gaismeklis ar gaismas diodēm LED – 230V, 17W, 4000K, 1644lm, 500 gaismas izkliedes leņķis, IP65, 212×212(222 ar sienas stiprinājumu)×201(h)mm, pelēks korpuss, komplektā ar stiprinājumiem uz sienas ar apšuvumu; TIMBAL SQ 101TMS.1.01I198-S-7 | gb | 5
27 | Uz sienas stiprināms gaismeklis (prožektors) ar gaismas diodēm LED – 230V, 23W, 3000K, 3780lm, 500 gaismas izkliedes leņķis, IP65, 212×212(380 ar skavu)×201(h)mm, pelēks korpuss, komplektā ar stiprinājumiem uz sienas ar apšuvumu; JET SQ101JTS.1.01-I209-S-7 | gb | 6
28 | Āra apgaismojuma gaismeklis ar gaismas diodēm LED, asimetrisks – 230V, 30W, 4000K, 3054lm, IP65, IK08, 333×197×78(h)mm, alumīnija korpuss, pelēks; CoreLine Malaga LED BRP101 LED37/740 DM 42-60A | gb | 4
29 | Kronšteins “Malaga LED” gaismeklim stiprināšanai uz 60mm staba tievgala; AluRoad ZRP220 AD60/60 A5 | gb | 4
30 | Karsti cinkots metāla stabs, konisks, h=4m, ar apkalpes lūku; KLM 40/60/ST: - 1-fāzes automātslēdzis – C6A, - kabelis NYY-J-3×2.5 – 4m, - spailes kabeļiem – 2×Cu-4×6mm2/Cu-4×2.5mm2 | kompl. | 4
31 | Betona pamats 4m stabam komplektā ar stiprinājuma skrūvēm un blīvējuma gumiju; P-0.8 | kompl. | 4
32 | Evakuācijas apgaismojuma gaismeklis, iebūvējams piekārtos griestos, ar gaismas diodēm LED – 230V, HighPower LED, IP20, komplektā ar bateriju 1 stundas autonomam darbam, gaidīšanas režīms, balts korpuss; MULTILED-SPOT2-B-P-AT.1h | gb | 7
33 | Evakuācijas apgaismojuma gaismeklis, stiprināms uz sienas, ar gaismas diodēm LED – 230V, 6×HighPower LED, IP65, ar apsildi, darbam pieļaujamā āra temperatūra līdz -30°C, komplektā ar bateriju 1 stundas autonomam darbam, gaidīšanas režīms, balts korpuss; MULTIFROST-AT 6×LED.1h | gb | 2
34 | Evakuācijas ceļa norāde, pamatne, stiprināma uz sienas – 230V, 12×LED, IP20, komplektā ar bateriju 1 stundas autonomam darbam, pastāvīgas degšanas režīms, balts korpuss; MULTILED-P-AT 1h RAL9003 | gb | 3
35 | Evakuācijas norādes zīme – “Bulta uz leju” “MULTILED” gaismeklim; 85-B-312-20-01 | gb | 3
36 | “MULTILED” gaismekļa sienas stiprinājums, balts; 85-B-05-08-00 | gb | 3
37 | Kabelis ar vara dzīslām – šķ.-gr. 3×1.5mm2 ; NYM-J | t.m | 250
38 | Kabelis ar vara dzīslām, ugunsdrošs – E30 – šķ-gr. 3×1.5mm2; (N)HXH-FE180 E30 | t.m | 10
39 | Kabelis ar vara dzīslām – šķ.-gr. 4×1.5mm2 ; NYM-J | t.m | 45
40 | Kabelis ar vara dzīslām – šķ.-gr. 3×2.5mm2 ; NYM-J | t.m | 500
41 | Kabelis ar vara dzīslām – šķ.-gr. 4×2.5mm2 ; NYM-J | t.m | 40
42 | Kabelis ar vara dzīslām – šķ-gr. 5×2.5mm2; NYM-J | t.m | 65
43 | 1kV kabelis ar vara dzīslām guldīšanai zemē – šķ.-gr. 4×6.0mm2 ; NYY-J | t.m | 85
44 | Kabelis ar vara dzīslām – šķ-gr. 5×10.0mm2; NYM-J | t.m | 8
45 | Kabelis ar vara dzīslām – šķ-gr. 5×16.0mm2; NYM-J | t.m | 15
46 | Kabeļa gala apdare – 4×6.0mm2; EPKT-0015 | kompl. | 9
47 | Kabeļu nozarojuma uzmava – 4×6.0mm2/4×6.0mm2; BAV-2U-GD-KK2/4 | kompl. | 1
48 | Gofrētas caurule ar vidēju mehānisko izturību – 25/18.2mm; EVOEL FM | t.m | 450
49 | Gofrētas caurule ar vidēju mehānisko izturību – 40/31.1mm; EVOEL FM | t.m | 15
50 | Gofrēta dubultsienu caurule guldīšanai zemē – 50/39.8mm, 450N; EVOCAB FLEX | t.m | 75
51 | Zālāja atjaunošana | m2 | 80
52 | Tranšeja 1 kabelim – 0.7/0.5m | t.m | 75
53 | Metālkonstrukcijas – stiprinājuma detaļas | kg | 15
54 | Palīgmateriāli | kompl. | 1
55 | Izpildrasējumi | kompl. | 1
Sastādīja: | __________________
(paraksts un tā atšifrējums, datums)
Sertifikāta Nr.

## 2-5
Būvdarbu apjomi Nr. 2-5
Ugunsgrēka atklāšanas signalizācija
(darba veids vai konstruktīvā elementa nosaukums)
Būves nosaukums: Krišjāņa Valdemāra Ainažu pamatskolas pārbūve
Objekta nosaukums: Krišjāņa Valdemāra Ainažu pamatskolas pārbūve
Objekta adrese: Parka iela 12, Ainaži, Salacgrīvas novads
Pasūtījuma Nr.: P07-18
Būvdarbu apjomi sastādīti pamatojoties uz UAS projekta daļas rasējumiem
Nr.p.k. | Darba nosaukums | Mērv. | Daudzums
1 | 2 | 3 | 4
1 | "US" kontroles panelis, konvencionālās sistēmas; Bentel J424-24 | gb | 1
2 | Zonu paplašināšanas karte; J400EXP8 | gb | 1
3 | Akumulatoru baterejas 17Ah 12V | gb | 2
4 | Ugunsgrēka dūmu detektors; ECO1002A | gb | 9
5 | Detektora iznesams indikators | gb | 2
6 | Ugunsgrēka signālpoga ar montāžas kārbu; MCP1A-R47OSF | gb | 2
7 | Detektoru montāžas bāze; ECO1000B | gb | 9
8 | Trauksmes zvans; AH-03127-BS | gb | 1
9 | Relejs ventilācijas atslēgšanai; 230VAC 8A 2CO LED TRS | gb | 1
10 | Signalizācijas kabelis 2x0,8mm2+0,8mm2 (zonu kabelis); SCR | t.m | 140
11 | Kabelis 2x1.0+0,8mm2 (zvanu, pogu pieslēgumiem); 1X2X1+0.8 | t.m | 120
12 | Cauruļu sistēma kabeļu aizsardzībai un stiprināšanai | kompl. | 1
13 | Atvērumu hermetizējošs un ugunsdrošs pildījums | kompl. | 1
14 | Sistēmas konfigurēšanas un palaišanas darbi | kompl. | 1
15 | Esošā paneļa demontāža, zonu pārslēgšana | kompl. | 1
Sastādīja: | __________________
(paraksts un tā atšifrējums, datums)
Sertifikāta Nr.

## 3-1
Būvdarbu apjomi Nr. 3-1
Ceļi un laukumi, apzaļumošana
(darba veids vai konstruktīvā elementa nosaukums)
Būves nosaukums: Krišjāņa Valdemāra Ainažu pamatskolas pārbūve
Objekta nosaukums: Krišjāņa Valdemāra Ainažu pamatskolas pārbūve
Objekta adrese: Parka iela 12, Ainaži, Salacgrīvas novads
Pasūtījuma Nr.: P07-18
Būvdarbu apjomi sastādīti pamatojoties uz GP projekta daļas rasējumiem
Nr.p.k. | Darba nosaukums | Mērv. | Daudzums
1 | 2 | 3 | 4
Segumi un labiekārtošana
1 | Augsnes slāņa 0.2m noņemšana ar aizstumšanu 50m | m3 | 16
2 | Grunts izņemšana segumu gultnes izveidei | m3 | 16
3 | Apmaļu BR100.20.8 uzstādīšana uz betona pamatnes | t.m | 51
4 | Esošās grunts blietēšana zem bruģa celiņiem | m2 | 79
5 | Drenējoša smilts slāņa 15cm ierīkošana | m2 | 79
6 | Šķembu pamatnes 16cm ierīkošana ar 0/45 frakcijas šķembu maisījumu | m2 | 79
7 | Betona bruģa izbūve, h=6 cm, t.sk. smilts pamatne h=3cm | m2 | 79
8 | Zālāja atjaunošana | m2 | 52
9 | Asfalta seguma atjaunošana | m2 | 16
10 | Gājēju vārtiņu H=1530, B=920 uzstādīšana | gb | 1
11 | Metāla paneļu žoga ar metāla stabiem NYLOFOR 3D H=1530 uzstādīšana | t.m | 15
Spēļu laukums
12 | Gājēju vārtiņu H=1530, B=920 uzstādīšana | gb | 2
13 | Metāla paneļu žoga ar metāla stabiem NYLOFOR 3D H=1530 uzstādīšana | t.m | 127
14 | Esošo būvelementu demontāža | KS | 1
Sastādīja: | __________________
(paraksts un tā atšifrējums, datums)
Sertifikāta Nr.