SIA „Salacgrīvas ūdens”

Reģ.Nr.54103072471

IEPIRKUMU KOMISIJA

ATKLĀTA KONKURSA

“Ūdensapgādes un kanalizācijas tīklu būvdarbi projekta „Ūdenssaimniecības pakalpojumu attīstība Salacgrīvas pilsētā” ietvaros

Identifikācijas Nr. SŪ 2013/08

PROTOKOLS Nr. 4

2013.gada 10.maijā								Salacgrīvā

Sanāksmes sākums plkst. 13:00

Darba kārtība: Atbildes uz pretendentu jautājumiem

Sanāksmē piedalās:

Komisijas priekšsēdētājs:	Salacgrīvas novada domes priekšsēdētājs Dagnis Straubergs

Komisijas locekļi:	           SIA „Salacgrīvas ūdens” valdes loceklis Kaspars Krūmiņš

Salacgrīvas novada domes izpilddirektors Jānis Cīrulis

Salacgrīvas novada domes padomniece juridiskajos jautājumos

Dita Lejniece

Salacgrīvas novada domes projektu vadītāja Sarma Kacara

Komisijas sekretāre	Iveta Grence.

Komisijas loceklis K. Krūmiņš informē, ka ir saņemti pretendenta SIA „Binders” jautājumi divās vēstulēs

Tiek sagatavotas atbildes uz 7.05.2013 jautājumiem:

- Jautājums: Kādas šķembu frakcijas jāizmanto?

Atbilde:	Jāizmanto šķembas ar frakciju 0/45.

- Jautājums: Kādai stiprības klasei (atbilstoši „Ceļu specifikācijas 2012”) jāatbilst

iebūvējamām šķembām?

Atbilde:	Šķembām jāatbilst N III stiprības klasei.

- Jautājums: No kurienes ir plānots iegūt nofrēzēto asfaltu, kādās proporcijās tam ir jābūt

kopā ar šķembām, paskaidrojuma raksts (tehnoloģiskais apraksts) par šīs

pozīcijas būvniecības procesu?

Atbilde:	Frēzēto asfaltu paredzēts iegūt esošā ceļu seguma demontāžas procesā, vai

nepieciešamības gadījumā pievest klāt. Frēzētā asfalta daudzums maisījumā

nedrīkst pārsniegt 20%. Būvniecības procesu veikt saskaņā ar „Ceļu

specifikācijas 2012”.

- Jautājums: Šobrīd demontējamā asfaltbetona seguma biezums?

Atbilde:	Pasūtītāja rīcībā nav informācijas par esošā asfaltbetona biezumu. Tehniskā

projekta izstrādes gaitā netika veikti kontrolurbumi ceļa segas biezuma

noteikšanai.

- Jautājums:  Vai šīs izmaksas pozīcijas izbūvei jāizmanto ir atgūtais betona bruģis, vai

jāizbūvē izmantojot jaunus bruģakmeņus?

Atbilde:	Jāizmanto atgūtais betona bruģis. Ja būvniecības laikā bruģis tiek bojāts, tas

jāaizvieto ar tādu pašu, vai ekvivalentu bruģi.

- Jautājums: Ja izbūvei jāizmanto jauni bruģakmeņi, lūdzam iesniegt tā aprakstu (krāsu,

formu)?

Atbilde:	Skatīt iepriekšējo atbildi.

- Jautājums: Lokālās tāmes Nr.23 darbu izmaksu pozīcijā Nr. 30 „Betona bruģa seguma

atjaunošana” uz 27 m2  ir uzrādīta apakšpozīcija Nr. 30.1. „Betona bruģakmens,

h=6cm” ar doto apjomu 72 m3 . Korektu aprēķinu veikšanai, lūdzam sniegt

skaidrojumu šīm izmaksu pozīcijām?

Atbilde: 	Lokālās tāmes Nr.23 darbu izmaksu pozīcijā Nr. 30 „Betona bruģa seguma

atjaunošana” apakšpozīcijā Nr. 30.1. „Betona bruģakmens, h=6cm” ieviesusies

neprecizitāte. Pareizais bruģa apjoms ir 1.6 m3.

- Jautājums: Kādām stiprības klasēm (atbilstoši „Ceļu specifikācijas 2012”) jāatbilst

izmantotajam asfaltbetonam AC 11 un ACB 22?

Atbilde:	Asfaltbetonam AC 11 jāatbilst S III klasei, ACB 22 jāatbilst S IV klasei.

Tiek sagatavotas atbildes uz 8.05.2013 jautājumiem

- Jautājums: Dotajos darbu apjomos ir atrodams izmaksu pozīcijas „Asfalta seguma

atjaunošana” ar apakšpozīcijām „Blīvais asfaltbetons AC 11, h=4 cm” un

„Blīvais asfaltbetons ACB 22, h=6 cm”. Veicot aprēķinus pozīcijai „Blīvais

asfaltbetons AC 11, h=4 cm” plānotais darbu daudzums ar doto mērvienību m3

atbilst paredzētajam segumu atjaunošanas daudzumam, taču pozīcijai „Blīvais

asfaltbetons ACB 22, h=6cm” tas atbilst vidēji 4.2 cm biezumam, nevis 6 cm

biezumam.

Atbilde: Asfaltbetona seguma kārtu AC 11 un ACB 22 atjaunošana paredzēta dažādos

platumos. AC 11 paredzēts atjaunot 2.1 m platumā ( 30 cm uz katru pusi no tranšeju

malas), savukārt, ACB 22 paredzēts atjaunot tranšejas platumā – 1.5m (skatīt

Tehniskā projekta ŪKT sadaļas pielikumus). Būvdarbu apjomu pozīcijā 	„Asfalta

seguma atjaunošana” ar mērvienību m2 ir norādīta augšējās asfaltbetona kārtas  (AC

11) atjaunojamā platība.

- Jautājums: Dotajos darbu apjomos ir atrodams izmaksu pozīcijas „Betona flīžu

atjaunošana” ar apakšpozīciju „Grants maisījums (frakcija 0-32 mm). Korektu

aprēķinu veikšanai, lūdzam sniegt skaidrojumu šīm izmaksu pozīcijām.

Atbilde: Šīs izmaksu pozīcijas ietver betona flīžu (plātņu) seguma demontāžu uz būvdarbu

laiku un novietošanu atpakaļ pēc tranšejas aizbēršanas, zem tām izbūvējot grants

pamatni. Betona flīžu (plākšņu) izmērus un izvietojumu Būvuzņēmējs var precizēt,

veicot objekta apsekošanu.

3. Jautājums: 37. posma lokālajā tāmē ir dota izmaksu pozīcija „Staba un atsaišu

nostiprināšana” ar mērvienību kpl. Izpētot tehnisko dokumentāciju, nav

atrodams skaidrojums šīs izmaksu pozīcijas darbiem. Korektu aprēķinu

veikšanai, lūdzam sniegt skaidrojumu šai izmaksu pozīcijai.

Atbilde: 37. posmā, Priežu ielā esošais, privātpersonai piederošais antenu balsts ar atsaitēm

atrodas būvdarbu veikšanas zonā (Skatīt ŪKT sadaļas ģenerālplānus).

Būvuzņēmējam jānodrošina šī staba saglabāšana būvdarbu veikšanas laikā.

Būvuzņēmējs var precizēt staba nostiprināšanas metodi un novērtēt izmaksas, veicot

objekta apsekošanu.

4. Jautājums: 27. posma lokālajā tāmē ir dota izmaksu pozīcija „Esošās gūlijas un lietus

kanalizācijas posma demontāža uz būvniecības laiku un atjaunošana pēc

būvdarbu pabeigšanas” ar mērvienību kpl. Izpētot tehnisko dokumentāciju, nav

atrodams skaidrojums šīs izmaksu pozīcijas darbiem. Korektu aprēķinu

veikšanai, lūdzam sniegt precizētu darbu apjomu/specifikāciju:

demontējamais/atjaunojamais seguma veids, gūlijas diametru, lietus

kanalizācijas posma diametru, iebūves dziļumu, demontējamā/atjaunojamā

posma garumu.

Atbilde: 27. posmā, Pļavas un Smilšu ielas krustojumā esošā gūlija un lietus kanalizācijas

posms atrodas būvdarbu zonā (Skatīt ŪKT sadaļas ģenerālplānus) un tos uz

būvniecības laiku ir nepieciešams demontēt. Demontējamā/atjaunojamā seguma

veids: asfalta segums, gūlijas diametrs - d400 , cauruļvada diametrs – d200, iebūves

dziļums – 1.5-2.0 m, posma garums – 6.0m.

5. Jautājums: 37. posma lokālajā tāmē ir dota izmaksu pozīcija „Iebrauktuves pārsedzes

demontāža uz būvniecības laiku un atjaunošana pēc būvdarbu pabeigšanas” ar

mērvienību kpl. Izpētot tehnisko dokumentāciju, nav atrodams skaidrojums šīs

izmaksu pozīcijas darbiem. Korektu aprēķinu veikšanai, lūdzam sniegt

skaidrojumu šai izmaksu pozīcijai.

Atbilde: 37. posmā, Dārza ielā, pretī zemes gabalam ar kad. Nr. 66150070067, uz

piebraucamā ceļa pār grāvi ir novietota pārseguma plātne (~1.8x5.0m) (Skatīt ŪKT

sadaļas ģenerālplānus). Tā atrodas būvdarbu zonā un to ir nepieciešams demontēt uz

būvniecības laiku. Plātnes demontāžas darbu apjomus un izmaksas Būvuzņēmējs var

novērtēt, veicot objekta apsekošanu.

Lēmums:

- Sagatavotās atbildes publicēt mājas lapā.

Sanāksmes beigu laiks plkst. 14:00

Pielikumā:

- SIA „Binders” 07.05.2013 vēstule Nr.Nr.1-1/533 un sagatavotās atbildes;

- SIA „Binders” 08.05.2013 vēstule Nr.Nr.1-1/550 un sagatavotās atbildes

| Komisijas priekšsēdētājs: | D.Straubergs |
| --- | --- |
| Komisijas locekļi: | K.Krūmiņš |
|  | J.Cīrulis |
|  | D.Lejniece |
|  | S.Kacara |