## Robežu ielas rajons
GALVENO DARBU APJOMI
KANALIZĀCIJA
ĀRĒJIE TĪKLI
Nr. | Veicamā darba nosaukums | Mērv. | Daudzums | Piezīmes
Robežu ielas rajons
Zemes darbi projektēto ŪKT tīklu darbu zonā
1 | Tranšejas rakšana un aizbēršana kanalizācijas tīklu montāžai (ieskaitot grunts nomaiņu*, transportēšanu uz atbērtni un atpakaļ utt.) Hvid=1,5-2,0 m | m | 563.9
2 | Tranšejas rakšana un aizbēršana kanalizācijas tīklu montāžai (ieskaitot grunts nomaiņu*, transportēšanu uz atbērtni un atpakaļ utt.) Hvid=2,0 - 2,5 m | m | 210.8
3 | Tranšejas rakšana un aizbēršana kanalizācijas tīklu montāžai (ieskaitot grunts nomaiņu*, transportēšanu uz atbērtni un atpakaļ utt.) Hvid=2,5-3,0 m | m | 101.7
4 | Kanalizācijas tīklu izbūve ar beztranšejas metodi | m | 78.2
5 | Darba bedru rakšanas, aizbēršanas darbi | vietas | 2
6 | Tranšejas sienu nostiprināšana ar metāla vairogiem (divpusēji) pie dziļuma, kas lielāks par 2,0 m. *norādīts tekošais tranšejas garums, pieņemot, ka sienas nostiprinātas abās būvgrāvja pusēs | m | 312.5
7 | Esošā asfalta seguma noņemšana, (P=2,0m,saskaņā ar rasējumu ŪKT-32 ) | m2 | 1141.5
8 | Asfalta seguma atjaunošana, (P=2,0m, saskaņā ar rasējumu ŪKT-36 ) | m2 | 1141.5
9 | Esošā grants seguma noņemšana, (P=1,5m, saskaņā ar rasējumu ŪKT-36 ) | m2 | 219.05
10 | Grants seguma atjaunošana, (P=1,5m, saskaņā ar rasējumu ŪKT-36 ) | m2 | 219.05
11 | Esošā zāliena seguma noņemšana (P=1,5m, saskaņā ar rasējumu ŪKT-36 ) | m2 | 261.1
12 | Zāliena seguma atjaunošana, tai skaitā melnzemes uzvešana un izlīdzināšana hvid.=10cm slānī, (P=1,5m, saskaņā ar rasējumu ŪKT-36 ) | m2 | 261.1 |  | 250
13 | Smilts pamatnes ierīkošana zem cauruļvadiem, h=15 cm | m3 | 140.224 |  | 140.224
14 | Cauruļvadu smilšu apbērums h=15cm | m3 | 325.1444 |  | 325.1444
15 | Gruntsūdens līmeņa pazemināšana | m | 876.4
Māju pievadiem:
16 | Tranšejas rakšana un aizbēršana kanalizācijas tīklu montāžai (ieskaitot grunts nomaiņu*, transportēšanu uz atbērtni un atpakaļ utt.) Hvid=1,50 m | m | 102
17 | Esošā asfalta seguma noņemšana, (P=2,0m,saskaņā ar rasējumu ŪKT-36 ) | m2 | 37.8
18 | Asfalta seguma atjaunošana, (P=2,0m, saskaņā ar rasējumu ŪKT-36 ) | m2 | 37.8
19 | Esošā bruģa seguma noņemšana, (P=1,5m, saskaņā ar rasējumu ŪKT-36 ) | m2 | 7
20 | Bruģa seguma atjaunošana, (P=1,5m, saskaņā ar rasējumu ŪKT-36 ) | m2 | 7
21 | Esošā grants seguma noņemšana, (P=1,5m, saskaņā ar rasējumu ŪKT-36 ) | m2 | 9.5
22 | Grants seguma atjaunošana, (P=1,5m, saskaņā ar rasējumu ŪKT-36 ) | m2 | 9.5
23 | Esošā zāliena seguma noņemšana (P=1,5m, saskaņā ar rasējumu ŪKT-36 ) | m2 | 79.1
24 | Zāliena seguma atjaunošana, tai skaitā melnzemes uzvešana un izlīdzināšana hvid.=10cm slānī, (P=1,5m, saskaņā ar rasējumu ŪKT-36 ) | m2 | 79.1 |  | 160
25 | Smilts pamatnes ierīkošana zem cauruļvadiem, h=15 cm | m3 | 14.688 |  | 14.688
26 | Cauruļvadu smilšu apbērums, h=15cm | m3 | 28.356 |  | 28.356
27 | Gruntsūdens līmeņa pazemināšana | m | 102
Pašteces kanalizācijas montāžas darbi
28 | Caurule SDR17 PE100-RC OD225 PN10; (izbūvei ar beztranšejas metodi) | m | 78.2
29 | Keramikas kanalizācijas caurule EN 295, DN200mm (OD242), montāža un ar to saistītie darbi | m | 876.4
32 | PP dubultsienu kanalizācijas caurule ar uzmavu un blīvi EN13476, OD160mm, ieguldes klase SN8 (T-8), montāža un ar to saistītie darbi | m | 102
33 | Dzelzsbetona skataka komplektā ar dzelzsbetona pārsedzi, 40tn ķeta lūku un vāku, DN1000 mm, H=2,0-2,5m (akas paredzēt no saliekamajiem dzelzsbetona grodiem atbilstoši LVS EN 1917 ar iestrādātiem gumijas blīvgredzeniem. Blīvējums atbilstoši LVS EN681). montāžas darbi | kompl | 1
34 | PP skataka 560/500 H=1,5-2,0m komplektā ar betona gredzenu,40tn ķeta lūku un vāku, pamatni, īpašumu pievienojumiem, montāža | kompl | 19
35 | PP skataka 560/500 H=2,0-2,5m komplektā ar betona gredzenu,40tn ķeta lūku un vāku, pamatni, īpašumu pievienojumiem, montāža | kompl | 11
36 | PP skataka 560/500 H=2,5-3,0m komplektā ar betona gredzenu,40tn ķeta lūku un vāku, pamatni, īpašumu pievienojumiem, montāža | kompl | 8
37 | Cauruļvada OD200 pārkrituma izveide skatas iekšpusē | vietas | 1
38 | Māju pieslēgumu pievienojumu vietu precizēšana pirms būvdarbu uzsākšanas. | gab. | 24 | Visus pievadus pirms būvniecības darbu uzsākšanas saskaņot ar SIA "Salacgrīvas ūdens" un konkrēto zemes īpašnieku
39 | Pieslēgums esošajai sadzīves kanalizācijai | vietas | 1
40 | Aku vāku apbetonēšana | gab. | 63
41 | Revīzijas aka Ø200, H=1,0-2,0m, ar ķeta lūku un vāku (nestspēja 40t), montāža | gab. | 24
42 | Aizsarguzmava ar smilšu klājumu OD242, montāžas darbi | gab | 3
43 | CCTV inspekcija | m | 1056.6
44 | Pašteces kanalizācijas trases nospraušana | m | 1056.6
45 | Šķērsojumi ar esošajām inženierkomunikācijām, atšurfēšana, nepārsniedzot 3m dziļumu, minimālā platība 1m², maksimālais garums 5m | vietas | 81
46 | Esošo elektrokabeļu un sakaru kabeļu aizsardzība to šķērsojumu vietās ar projektēto sadzīves kanalizāciju, ievietojot tos saliekamajās aizsargčaulās OD110, L=3m | vietas | 49
1. Darbu apjomi var tikt precizēti būvdarbu laikā;
2. Caurules ieguldīt uz 15cm izlīdzinošās kārtas (pamatnes) no blietētas smilts;
3. Darbu apjomu tabulas skatīt kopā ar rasējumiem.
* Grunts nomaiņu var neparedzēt gadījumos, ja esošo grunti var sablīvēt līdz Dr ≥ 95%, bet to iepriekš saskaņojot ar būvuzraugu!
Dr - standarta blīvums pēc Proktora;
Sastādīja: J.Kauranens

## Priežu ielas rajons
GALVENO DARBU APJOMI
KANALIZĀCIJA
ĀRĒJIE TĪKLI
Nr. | Veicamā darba nosaukums | Mērv. | Daudzums | Piezīmes
Priežu ielas rajons
Zemes darbi projektēto ŪKT tīklu darbu zonā
1 | Tranšejas rakšana un aizbēršana kanalizācijas tīklu montāžai (ieskaitot grunts nomaiņu*, transportēšanu uz atbērtni un atpakaļ utt.) Hvid=1,5-2,0 m | m | 57.6
2 | Tranšejas rakšana un aizbēršana kanalizācijas tīklu montāžai (ieskaitot grunts nomaiņu*, transportēšanu uz atbērtni un atpakaļ utt.) Hvid=2,0 - 2,5 m | m | 51.8
3 | Tranšejas sienu nostiprināšana ar metāla vairogiem (divpusēji) pie dziļuma, kas lielāks par 2,0 m. *norādīts tekošais tranšejas garums, pieņemot, ka sienas nostiprinātas abās būvgrāvja pusēs | m | 51.8
4 | Esošā asfalta seguma noņemšana, (P=2,0m,saskaņā ar rasējumu ŪKT-36 ) | m2 | 129
5 | Asfalta seguma atjaunošana, (P=2,0m, saskaņā ar rasējumu ŪKT-36 ) | m2 | 129
6 | Esošā grants seguma noņemšana, (P=1,5m, saskaņā ar rasējumu ŪKT-36 ) | m2 | 71
7 | Grants seguma atjaunošana, (P=1,5m, saskaņā ar rasējumu ŪKT-36 ) | m2 | 71
8 | Esošā zāliena seguma noņemšana (P=1,5m, saskaņā ar rasējumu ŪKT-36 ) | m2 | 1.2
9 | Zāliena seguma atjaunošana, tai skaitā melnzemes uzvešana un izlīdzināšana hvid.=10cm slānī, (P=1,5m, saskaņā ar rasējumu ŪKT-36 ) | m2 | 1.2 |  | 200
10 | Smilts pamatnes ierīkošana zem cauruļvadiem, h=15 cm | m3 | 16.41 |  | 16.41
11 | Cauruļvadu smilšu apbērums h=15cm | m3 | 34.8986 |  | 34.8986
12 | Gruntsūdens līmeņa pazemināšana | m | 109.4
Māju pievadiem:
13 | Tranšejas rakšana un aizbēršana kanalizācijas tīklu montāžai (ieskaitot grunts nomaiņu*, transportēšanu uz atbērtni un atpakaļ utt.) Hvid=1,50 m | m | 6.9
14 | Esošā asfalta seguma noņemšana, (P=2,0m,saskaņā ar rasējumu ŪKT-36 ) | m2 | 3.6
15 | Asfalta seguma atjaunošana, (P=2,0m, saskaņā ar rasējumu ŪKT-36 ) | m2 | 3.6
16 | Esošā zāliena seguma noņemšana (P=1,5m, saskaņā ar rasējumu ŪKT-36 ) | m2 | 6
17 | Zāliena seguma atjaunošana, tai skaitā melnzemes uzvešana un izlīdzināšana hvid.=10cm slānī, (P=1,5m, saskaņā ar rasējumu ŪKT-36 ) | m2 | 6 |  | 160
18 | Smilts pamatnes ierīkošana zem cauruļvadiem, h=15 cm | m3 | 0.9936 |  | 0.9936
19 | Cauruļvadu smilšu apbērums, h=15cm | m3 | 1.9182 |  | 1.9182
20 | Gruntsūdens līmeņa pazemināšana | m | 6.9
Pašteces kanalizācijas montāžas darbi
21 | PP dubultsienu kanalizācijas caurule ar uzmavu un blīvi EN13476, OD200mm, ieguldes klase SN8 (T-8), montāža un ar to saistītie darbi | m | 109.4
23 | PP dubultsienu kanalizācijas caurule ar uzmavu un blīvi EN13476, OD160mm, ieguldes klase SN8 (T-8), montāža un ar to saistītie darbi | m | 6.9
24 | Dzelzsbetona skataka komplektā ar dzelzsbetona pārsedzi, 40tn ķeta lūku un vāku, DN1000 mm, H=2,0-2,5m (akas paredzēt no saliekamajiem dzelzsbetona grodiem atbilstoši LVS EN 1917 ar iestrādātiem gumijas blīvgredzeniem. Blīvējums atbilstoši LVS EN681). montāžas darbi | kompl | 1
25 | PP skataka 560/500 H=1,5-2,0m komplektā ar betona gredzenu,40tn ķeta lūku un vāku, pamatni, īpašumu pievienojumiem, montāža | kompl | 2
26 | PP skataka 560/500 H=2,0-2,5m komplektā ar betona gredzenu,40tn ķeta lūku un vāku, pamatni, īpašumu pievienojumiem, montāža | kompl | 1
27 | Māju pieslēgumu pievienojumu vietu precizēšana pirms būvdarbu uzsākšanas. | gab. | 1 | Visus pievadus pirms būvniecības darbu uzsākšanas saskaņot ar SIA "Salacgrīvas ūdens" un konkrēto zemes īpašnieku
28 | Pieslēgums esošajai sadzīves kanalizācijai | vietas | 1
29 | Aku vāku apbetonēšana | gab. | 5
30 | Revīzijas aka Ø200, H=1,0-2,0m, ar ķeta lūku un vāku (nestspēja 40t), montāža | gab. | 1
31 | Aizsarguzmava ar smilšu klājumu OD200, montāžas darbi | gab | 3
32 | CCTV inspekcija | m | 116.3
33 | Pašteces kanalizācijas trases nospraušana | m | 116.3
34 | Šķērsojumi ar esošajām inženierkomunikācijām, atšurfēšana, nepārsniedzot 3m dziļumu, minimālā platība 1m², maksimālais garums 5m | vietas | 16
35 | Esošo elektrokabeļu un sakaru kabeļu aizsardzība to šķērsojumu vietās ar projektēto sadzīves kanalizāciju, ievietojot tos saliekamajās aizsargčaulās OD110, L=3m | vietas | 9
1. Darbu apjomi var tikt precizēti būvdarbu laikā;
2. Caurules ieguldīt uz 15cm izlīdzinošās kārtas (pamatnes) no blietētas smilts;
3. Darbu apjomu tabulas skatīt kopā ar rasējumiem.
* Grunts nomaiņu var neparedzēt gadījumos, ja esošo grunti var sablīvēt līdz Dr ≥ 95%, bet to iepriekš saskaņojot ar būvuzraugu!
Dr - standarta blīvums pēc Proktora;
Sastādīja: J.Kauranens

## Valmieras iela
GALVENO DARBU APJOMI
KANALIZĀCIJA
ĀRĒJIE TĪKLI
Nr. | Veicamā darba nosaukums | Mērv. | Daudzums | Piezīmes
Valmieras iela
Zemes darbi projektēto ŪKT tīklu darbu zonā
1 | Tranšejas rakšana un aizbēršana kanalizācijas spiedvada tīklu montāžai (ieskaitot grunts nomaiņu*, transportēšanu uz atbērtni un atpakaļ utt.) Hvid=1,0-2,0 m | m | 26
2 | Kanalizācijas spiedvada izbūve ar beztranšejas metodi | m | 174.2
| Tranšejas rakšana un aizbēršana kanalizācijas tīklu montāžai (ieskaitot grunts nomaiņu*, transportēšanu uz atbērtni un atpakaļ utt.) Hvid=1,0-2,0 m | m | 1.3
3 | Darba bedru rakšanas, aizbēršanas darbi | vietas | 2
4 | Esošā bruģa seguma noņemšana, (P=1,5m, saskaņā ar rasējumu ŪKT-36 ) | m2 | 3.8
5 | Bruģa seguma atjaunošana, (P=1,5m, saskaņā ar rasējumu ŪKT-36 ) | m2 | 3.8
6 | Esošā zāliena seguma noņemšana (P=1,5m, saskaņā ar rasējumu ŪKT-36 ) | m2 | 56
7 | Zāliena seguma atjaunošana, tai skaitā melnzemes uzvešana un izlīdzināšana hvid.=10cm slānī, (P=1,5m, saskaņā ar rasējumu ŪKT-v ) | m2 | 56 |  | 63
8 | Smilts pamatnes ierīkošana zem cauruļvadiem, h=15 cm | m3 | 3.38 |  | 3.38
9 | Cauruļvadu smilšu apbērums h=15cm | m3 | 4.94 |  | 4.94
10 | Gruntsūdens līmeņa pazemināšana | m | 201.5
Kanalizācijas montāžas darbi
11 | PP dubultsienu kanalizācijas caurule ar uzmavu un blīvi EN13476, OD200mm, ieguldes klase SN8 (T-8), montāža un ar to saistītie darbi | m | 1.3
12 | Grodu tipa spiediena dzēšanas aka RBS DN625 ar pievadu DN63mm no 100% pirmreizēja PE100 materiāla ar atvērumu MIN 605mm, horizontālo ribojumu, lieta sfēras tipa pamatne ar tangenciālu ievadu un centrisku izvadu DN200, aku vākiem ir jābūt montētiem uz armēta dzelzbetona slodzi kliedējoša atbalsta gredzena no C50/60 markas betona, ķeta vākiem D400 klases. H=1,0-1,50m, Montāžas darbi | kompl | 1
13 | Aizsarguzmava ar smilšu klājumu OD200, montāžas darbi | gab | 2
14 | CCTV inspekcija | m | 1.3
15 | Pašteces kanalizācijas trases nospraušana | m | 1.3
Spiediena kanalizācijas montāžas darbi
16 | Caurule SDR17 PE100-RC OD63 PN10; (izbūvei ar beztranšejas metodi) | m | 174.2
17 | Caurule SDR17 PE100 OD63 PN10; montāža un ar to saistītie darbi | m | 26
18 | Kanalizācijas sūkņu stacijas Va-KSS izbūve un montāža, sūkņu uzstādīšana un ieregulēšana atbilstoši projekta un ražotāja sniegtajai dokumentācijai GPR Ø1000; H=2,00 m | kompl | 1 | skat.ras. ŪKT-40
19 | KSS pamata plātnes izbūve | kompl | 1 | skat.ras. BK-2
20 | Spiedvada hidrauliskā pārbaude |  | 200.2
21 | Spiediena kanalizācijas trases nospraušana |  | 200.2
22 | Pieslēgums esošajai sadzīves kanalizācijai | vietas | 1
23 | Betona balsti un atbalsta bloki 0,1m³, montāža | gab. | 2
24 | Šķērsojumi ar esošajām inženierkomunikācijām, atšurfēšana, nepārsniedzot 3m dziļumu, minimālā platība 1m², maksimālais garums 5m | vietas | 6
1. Darbu apjomi var tikt precizēti būvdarbu laikā;
2. Caurules ieguldīt uz 15cm izlīdzinošās kārtas (pamatnes) no blietētas smilts;
3. Darbu apjomu tabulas skatīt kopā ar rasējumiem.
* Grunts nomaiņu var neparedzēt gadījumos, ja esošo grunti var sablīvēt līdz Dr ≥ 95%, bet to iepriekš saskaņojot ar būvuzraugu!
Dr - standarta blīvums pēc Proktora;
Sastādīja: J.Kauranens

## Ziedu iela
GALVENO DARBU APJOMI
KANALIZĀCIJA
ĀRĒJIE TĪKLI
Nr. | Veicamā darba nosaukums | Mērv. | Daudzums | Piezīmes
Ziedu iela
Zemes darbi projektēto ŪKT tīklu darbu zonā
1 | Kanalizācijas spiedvada izbūve ar beztranšejas metodi | m | 244.8
2 | Darba bedru rakšanas, aizbēršanas darbi | vietas | 3
3 | Tranšejas rakšana un aizbēršana kanalizācijas spiedvada montāžai (ieskaitot grunts nomaiņu*, transportēšanu uz atbērtni un atpakaļ utt.) Hvid=1,5-2,0 m | m | 5.2
4 | Tranšejas rakšana un aizbēršana kanalizācijas tīklu montāžai (ieskaitot grunts nomaiņu*, transportēšanu uz atbērtni un atpakaļ utt.) Hvid=1,0-1,5 m | m | 3.5
5 | Tranšejas rakšana un aizbēršana kanalizācijas tīklu montāžai (ieskaitot grunts nomaiņu*, transportēšanu uz atbērtni un atpakaļ utt.) Hvid=1,5-2,0 m | m | 69.5
6 | Tranšejas rakšana un aizbēršana kanalizācijas tīklu montāžai (ieskaitot grunts nomaiņu*, transportēšanu uz atbērtni un atpakaļ utt.) Hvid=2,0 - 2,5 m | m | 47.7
7 | Tranšejas sienu nostiprināšana ar metāla vairogiem (divpusēji) pie dziļuma, kas lielāks par 2,0 m. *norādīts tekošais tranšejas garums, pieņemot, ka sienas nostiprinātas abās būvgrāvja pusēs | m | 47.7
8 | Esošā grants seguma noņemšana, (P=1,5m, saskaņā ar rasējumu ŪKT-36 ) | m2 | 180
9 | Grants seguma atjaunošana, (P=1,5m, saskaņā ar rasējumu ŪKT-36 ) | m2 | 180
10 | Esošā zāliena seguma noņemšana (P=1,5m, saskaņā ar rasējumu ŪKT-36 ) | m2 | 37
11 | Zāliena seguma atjaunošana, tai skaitā melnzemes uzvešana un izlīdzināšana hvid.=10cm slānī, (P=1,5m, saskaņā ar rasējumu ŪKT-36 ) | m2 | 37 |  | 200 | 63
12 | Smilts pamatnes ierīkošana zem cauruļvadiem, h=15 cm | m3 | 18.781 |  | 18.105 | 0.676
13 | Cauruļvadu smilšu apbērums h=15cm | m3 | 39.4913 |  | 38.5033 | 0.988
Māju pievadiem:
14 | Tranšejas rakšana un aizbēršana kanalizācijas tīklu montāžai (ieskaitot grunts nomaiņu*, transportēšanu uz atbērtni un atpakaļ utt.) Hvid=1,50 m | m | 23.1
15 | Esošā grants seguma noņemšana, (P=1,5m, saskaņā ar rasējumu ŪKT-36 ) | m2 | 10.1
16 | Grants seguma atjaunošana, (P=1,5m, saskaņā ar rasējumu ŪKT-36 ) | m2 | 10.1
17 | Esošā zāliena seguma noņemšana (P=1,5m, saskaņā ar rasējumu ŪKT-36 ) | m2 | 19.2
18 | Zāliena seguma atjaunošana, tai skaitā melnzemes uzvešana un izlīdzināšana hvid.=10cm slānī, (P=1,5m, saskaņā ar rasējumu ŪKT-36 ) | m2 | 19.2 |  | 160
19 | Smilts pamatnes ierīkošana zem cauruļvadiem, h=15 cm | m3 | 3.3264 |  | 3.3264
20 | Cauruļvadu smilšu apbērums, h=15cm | m3 | 6.4218 |  | 6.4218
Pašteces kanalizācijas montāžas darbi
21 | PP dubultsienu kanalizācijas caurule ar uzmavu un blīvi EN13476, OD200mm, ieguldes klase SN8 (T-8), montāža un ar to saistītie darbi | m | 120.7
22 | PP dubultsienu kanalizācijas caurule ar uzmavu un blīvi EN13476, OD160mm, ieguldes klase SN8 (T-8), montāža un ar to saistītie darbi | m | 23.1
23 | Grodu tipa spiediena dzēšanas aka RBS DN625 ar pievadu DN63mm no 100% pirmreizēja PE100 materiāla ar atvērumu MIN 605mm, horizontālo ribojumu, lieta sfēras tipa pamatne ar tangenciālu ievadu un centrisku izvadu DN200, aku vākiem ir jābūt montētiem uz armēta dzelzbetona slodzi kliedējoša atbalsta gredzena no C50/60 markas betona, ķeta vākiem D400 klases. H=1,0-1,50m, Montāžas darbi | kompl | 1
24 | PP skataka 560/500 H=1,5-2,0m komplektā ar betona gredzenu,40tn ķeta lūku un vāku, pamatni, īpašumu pievienojumiem, montāža | kompl | 5
25 | Māju pieslēgumu pievienojumu vietu precizēšana pirms būvdarbu uzsākšanas. | gab. | 5 | Visus pievadus pirms būvniecības darbu uzsākšanas saskaņot ar SIA "Salacgrīvas ūdens" un konkrēto zemes īpašnieku
26 | Pieslēgums esošajai sadzīves kanalizācijai | vietas | 1
27 | Aku vāku apbetonēšana | gab. | 11
28 | Revīzijas aka Ø200, H=1,0-2,0m, ar ķeta lūku un vāku (nestspēja 40t), montāža | gab. | 5
29 | Aizsarguzmava ar smilšu klājumu OD200, montāžas darbi | gab | 2
30 | Aizsarguzmava ar smilšu klājumu OD63, montāžas darbi | gab | 1
31 | CCTV inspekcija | m | 143.8
32 | Pašteces kanalizācijas trases nospraušana | m | 143.8
33 | Šķērsojumi ar esošajām inženierkomunikācijām, atšurfēšana, nepārsniedzot 3m dziļumu, minimālā platība 1m², maksimālais garums 5m | vietas | 23
34 | Esošo elektrokabeļu un sakaru kabeļu aizsardzība to šķērsojumu vietās ar projektēto sadzīves kanalizāciju, ievietojot tos saliekamajās aizsargčaulās OD110, L=3m | vietas | 16
Spiediena kanalizācijas montāžas darbi
35 | Caurule SDR17 PE100-RC OD50 PN10; (izbūvei ar beztranšejas metodi) | m | 244.8
36 | Caurule SDR17 PE100 OD50 PN10; H÷2.0m; montāža un ar to saistītie darbi | m | 5.2
37 | Kanalizācijas sūkņu stacijas Zi-KSS izbūve un montāža, sūkņu uzstādīšana un ieregulēšana atbilstoši projekta un ražotāja sniegtajai dokumentācijai GPR Ø1000; H=2,00 m | kompl | 1 | skat.ras. ŪKT-41
38 | KSS pamata plātnes izbūve | kompl | 1 | skat.ras. BK-3
39 | Spiedvada hidrauliskā pārbaude |  | 250
40 | Spiediena kanalizācijas trases nospraušana |  | 250
41 | Betona balsti un atbalsta bloki 0,1m³, montāža | gab. | 2
42 | Šķērsojumi ar esošajām inženierkomunikācijām, atšurfēšana, nepārsniedzot 3m dziļumu, minimālā platība 1m², maksimālais garums 5m | vietas | 5
1. Darbu apjomi var tikt precizēti būvdarbu laikā;
2. Caurules ieguldīt uz 15cm izlīdzinošās kārtas (pamatnes) no blietētas smilts;
3. Darbu apjomu tabulas skatīt kopā ar rasējumiem.
* Grunts nomaiņu var neparedzēt gadījumos, ja esošo grunti var sablīvēt līdz Dr ≥ 95%, bet to iepriekš saskaņojot ar būvuzraugu!
Dr - standarta blīvums pēc Proktora;
Sastādīja: J.Kauranens

## Meldru ielas rajons
GALVENO DARBU APJOMI
KANALIZĀCIJA
ĀRĒJIE TĪKLI
Nr. | Veicamā darba nosaukums | Mērv. | Daudzums | Piezīmes
Meldru ielas rajons
Zemes darbi projektēto ŪKT tīklu darbu zonā
1 | Tranšejas rakšana un aizbēršana kanalizācijas spiedvada montāžai (ieskaitot grunts nomaiņu*, transportēšanu uz atbērtni un atpakaļ utt.) Hvid=1,5-2,0 m | m | 8 |  | 1611.9
2 | Tranšejas rakšana un aizbēršana kanalizācijas tīklu montāžai (ieskaitot grunts nomaiņu*, transportēšanu uz atbērtni un atpakaļ utt.) Hvid=0,5-1,0 m | m | 41.5
3 | Tranšejas rakšana un aizbēršana kanalizācijas tīklu montāžai (ieskaitot grunts nomaiņu*, transportēšanu uz atbērtni un atpakaļ utt.) Hvid=1,0-1,5 m | m | 349.3
4 | Tranšejas rakšana un aizbēršana kanalizācijas tīklu montāžai (ieskaitot grunts nomaiņu*, transportēšanu uz atbērtni un atpakaļ utt.) Hvid=1,5-2,0 m | m | 530.6
5 | Tranšejas rakšana un aizbēršana kanalizācijas tīklu montāžai (ieskaitot grunts nomaiņu*, transportēšanu uz atbērtni un atpakaļ utt.) Hvid=2,0 - 2,5 m | m | 316.7
6 | Tranšejas rakšana un aizbēršana kanalizācijas tīklu montāžai (ieskaitot grunts nomaiņu*, transportēšanu uz atbērtni un atpakaļ utt.) Hvid=2,5 - 3,0 m | m | 91.7
7 | Tranšejas rakšana un aizbēršana kanalizācijas tīklu montāžai (ieskaitot grunts nomaiņu*, transportēšanu uz atbērtni un atpakaļ utt.) Hvid=3,0 - 3,5 m | m | 186.7
8 | Tranšejas rakšana un aizbēršana kanalizācijas tīklu montāžai (ieskaitot grunts nomaiņu*, transportēšanu uz atbērtni un atpakaļ utt.) Hvid=3,5 - 4,0 m | m | 95.4
9 | Tranšejas sienu nostiprināšana ar metāla vairogiem (divpusēji) pie dziļuma, kas lielāks par 2,0 m. *norādīts tekošais tranšejas garums, pieņemot, ka sienas nostiprinātas abās būvgrāvja pusēs | m | 690.5
10 | Esošā asfalta seguma noņemšana, (P=2,0m,saskaņā ar rasējumu ŪKT-36 ) | m2 | 1420.5
11 | Asfalta seguma atjaunošana, (P=2,0m, saskaņā ar rasējumu ŪKT-36 ) | m2 | 1420.5
12 | Esošā bruģa seguma noņemšana (P=1,5m, saskaņā ar rasējumu ŪKT-36 ) | m2 | 8
13 | Bruģa seguma atjaunošana, (P=1,5m, saskaņā ar rasējumu ŪKT-36 ) | m2 | 8
14 | Esošā grants seguma noņemšana, (P=1,5m, saskaņā ar rasējumu ŪKT-36 ) | m2 | 805.3
15 | Grants seguma atjaunošana, (P=1,5m, saskaņā ar rasējumu ŪKT-36 ) | m2 | 805.3
16 | Esošā zāliena seguma noņemšana (P=1,5m, saskaņā ar rasējumu ŪKT-36 ) | m2 | 633.7
17 | Zāliena seguma atjaunošana, tai skaitā melnzemes uzvešana un izlīdzināšana hvid.=10cm slānī, (P=1,5m, saskaņā ar rasējumu ŪKT-36 ) | m2 | 633.7 |  | 250 | 200 | 75
18 | Smilts pamatnes ierīkošana zem cauruļvadiem, h=15 cm | m3 | 244.233 |  | 22.4 | 220.785 | 1.048
19 | Cauruļvadu smilšu apbērums h=15cm | m3 | 523.0121 |  | 51.94 | 469.5361 | 1.536
20 | Gruntsūdens līmeņa pazemināšana | m | 1619.9
Māju pievadiem:
21 | Tranšejas rakšana un aizbēršana kanalizācijas tīklu montāžai (ieskaitot grunts nomaiņu*, transportēšanu uz atbērtni un atpakaļ utt.) Hvid=1,50 m | m | 300.7
22 | Esošā asfalta seguma noņemšana, (P=2,0m,saskaņā ar rasējumu ŪKT-36 ) | m2 | 76.3 |  | 575.8
23 | Asfalta seguma atjaunošana, (P=2,0m, saskaņā ar rasējumu ŪKT-36 ) | m2 | 76.3
24 | Esošā bruģa seguma noņemšana (P=1,5m, saskaņā ar rasējumu ŪKT-36 ) | m2 | 3
25 | Bruģa seguma atjaunošana, (P=1,5m, saskaņā ar rasējumu ŪKT-36 ) | m2 | 3
26 | Esošā grants seguma noņemšana, (P=1,5m, saskaņā ar rasējumu ŪKT-36 ) | m2 | 61.5
27 | Grants seguma atjaunošana, (P=1,5m, saskaņā ar rasējumu ŪKT-36 ) | m2 | 61.5
28 | Esošā zāliena seguma noņemšana (P=1,5m, saskaņā ar rasējumu ŪKT-36 ) | m2 | 294.2
29 | Zāliena seguma atjaunošana, tai skaitā melnzemes uzvešana un izlīdzināšana hvid.=10cm slānī, (P=1,5m, saskaņā ar rasējumu ŪKT-36 ) | m2 | 294.2 |  |  | 160
30 | Smilts pamatnes ierīkošana zem cauruļvadiem, h=15 cm | m3 | 43.3008 |  |  | 43.3008
31 | Cauruļvadu smilšu apbērums, h=15cm | m3 | 83.5946 |  |  | 83.5946
32 | Gruntsūdens līmeņa pazemināšana | m | 300.7
Pašteces kanalizācijas montāžas darbi
33 | PP dubultsienu kanalizācijas caurule ar uzmavu un blīvi EN13476, OD250mm, ieguldes klase SN8 (T-8), montāža un ar to saistītie darbi | m | 140
34 | PP dubultsienu kanalizācijas caurule ar uzmavu un blīvi EN13476, OD200mm, ieguldes klase SN8 (T-8), montāža un ar to saistītie darbi | m | 1471.9
35 | PP dubultsienu kanalizācijas caurule ar uzmavu un blīvi EN13476, OD160mm, ieguldes klase SN8 (T-8), montāža un ar to saistītie darbi | m | 300.7
36 | Siltinājums PPOD200 caurulei, montāža | m | 41.5
37 | Siltinājums PPOD160 caurulei, montāža | m | 11.7
38 | Grodu tipa spiediena dzēšanas aka RBS DN625 ar pievadu DN63mm no 100% pirmreizēja PE100 materiāla ar atvērumu MIN 605mm, horizontālo ribojumu, lieta sfēras tipa pamatne ar tangenciālu ievadu un centrisku izvadu DN200, aku vākiem ir jābūt montētiem uz armēta dzelzbetona slodzi kliedējoša atbalsta gredzena no C50/60 markas betona, ķeta vākiem D400 klases. H=1,0-1,50m, Montāžas darbi | kompl | 1
39 | Dzelzsbetona skataka komplektā ar dzelzsbetona pārsedzi, 40tn ķeta lūku un vāku, DN1500 mm, H=3,0-3,5m (akas paredzēt no saliekamajiem dzelzsbetona grodiem atbilstoši LVS EN 1917 ar iestrādātiem gumijas blīvgredzeniem. Blīvējums atbilstoši LVS EN681). montāžas darbi | kompl | 6
40 | Dzelzsbetona skataka komplektā ar dzelzsbetona pārsedzi, 40tn ķeta lūku un vāku, DN1500 mm, H=3,5-4,0m (akas paredzēt no saliekamajiem dzelzsbetona grodiem atbilstoši LVS EN 1917 ar iestrādātiem gumijas blīvgredzeniem. Blīvējums atbilstoši LVS EN681). montāžas darbi | kompl | 3
41 | PP skataka 560/500 H=0,5-1,0m komplektā ar betona gredzenu,40tn ķeta lūku un vāku, pamatni, īpašumu pievienojumiem, montāža | kompl | 1
42 | PP skataka 560/500 H=1,0-1,5 m komplektā ar betona gredzenu,40tn ķeta lūku un vāku, pamatni, īpašumu pievienojumiem, montāža | kompl | 14
43 | PP skataka 560/500 H=1,5-2,0m komplektā ar betona gredzenu,40tn ķeta lūku un vāku, pamatni, īpašumu pievienojumiem, montāža | kompl | 20
44 | PP skataka 560/500 H=2,0-2,5 m komplektā ar betona gredzenu,40tn ķeta lūku un vāku, pamatni, īpašumu pievienojumiem, montāža | kompl | 10
45 | PP skataka 560/500 H=2,5-3,0m komplektā ar betona gredzenu,40tn ķeta lūku un vāku, pamatni, īpašumu pievienojumiem, montāža | kompl | 6
46 | Māju pieslēgumu pievienojumu vietu precizēšana pirms būvdarbu uzsākšanas. | gab. | 42 | Visus pievadus pirms būvniecības darbu uzsākšanas saskaņot ar SIA "Salacgrīvas ūdens" un konkrēto zemes īpašnieku
47 | Pieslēgums esošajai sadzīves kanalizācijai | vietas | 3
48 | Aku vāku apbetonēšana | gab. | 103
49 | Revīzijas aka Ø200, H=1,0-2,0m, ar ķeta lūku un vāku (nestspēja 40t), montāža | gab. | 42
50 | Aizsarguzmava ar smilšu klājumu OD250, montāžas darbi | gab | 9
51 |  | gab | 14
52 | Aizsarguzmava ar smilšu klājumu OD160, montāžas darbi | gab | 3
53 | Aizsarguzmava ar smilšu klājumu OD75, montāžas darbi | gab | 1
54 | CCTV inspekcija | m | 1912.6
55 | Pašteces kanalizācijas trases nospraušana | m | 1912.6
56 | Šķērsojumi ar esošajām inženierkomunikācijām, atšurfēšana, nepārsniedzot 3m dziļumu, minimālā platība 1m², maksimālais garums 5m | vietas | 111
57 | Esošo elektrokabeļu un sakaru kabeļu aizsardzība to šķērsojumu vietās ar projektēto sadzīves kanalizāciju, ievietojot tos saliekamajās aizsargčaulās OD110, L=3m | vietas | 90
58 | Esošā elektrokabeļa pārvietošana (Būvniecības laikā precizēt esošā kabeļa izvietojumu. Ja traucē būvniecībai, tad pārbīdīt) | m | 10
Spiediena kanalizācijas montāžas darbi
59 | Caurule SDR17 PE100 OD75 PN10; H÷2.0m; montāža un ar to saistītie darbi | m | 8
60 | Kanalizācijas sūkņu stacijas Br-KSS izbūve un montāža, sūkņu uzstādīšana un ieregulēšana atbilstoši projekta un ražotāja sniegtajai dokumentācijai GPR Ø1500; H=4,68 m | kompl | 1 | skat.ras. ŪKT-42
61 | KSS pamata plātnes izbūve | kompl | 1 | skat.ras. BK-4
62 | Spiedvada hidrauliskā pārbaude | m | 8
63 | Spiediena kanalizācijas trases nospraušana | m | 8
64 | Betona balsti un atbalsta bloki 0,1m³, montāža | gab. | 1
65 | Šķērsojumi ar esošajām inženierkomunikācijām, atšurfēšana, nepārsniedzot 3m dziļumu, minimālā platība 1m², maksimālais garums 5m | vietas | 2
66 | Esošo elektrokabeļu un sakaru kabeļu aizsardzība to šķērsojumu vietās ar projektēto sadzīves kanalizāciju, ievietojot tos saliekamajās aizsargčaulās OD110, L=3m | vietas | 2
1. Darbu apjomi var tikt precizēti būvdarbu laikā;
2. Caurules ieguldīt uz 15cm izlīdzinošās kārtas (pamatnes) no blietētas smilts;
3. Darbu apjomu tabulas skatīt kopā ar rasējumiem.
* Grunts nomaiņu var neparedzēt gadījumos, ja esošo grunti var sablīvēt līdz Dr ≥ 95%, bet to iepriekš saskaņojot ar būvuzraugu!
Dr - standarta blīvums pēc Proktora;
Sastādīja: J.Kauranens

## Lejas iela
GALVENO DARBU APJOMI
KANALIZĀCIJA
ĀRĒJIE TĪKLI
Nr. | Veicamā darba nosaukums | Mērv. | Daudzums | Piezīmes
Lejas iela
Zemes darbi projektēto ŪKT tīklu darbu zonā
5 | Tranšejas rakšana un aizbēršana kanalizācijas tīklu montāžai (ieskaitot grunts nomaiņu*, transportēšanu uz atbērtni un atpakaļ utt.) Hvid=1,5-2,0 m | m | 128.7
6 | Tranšejas rakšana un aizbēršana kanalizācijas tīklu montāžai (ieskaitot grunts nomaiņu*, transportēšanu uz atbērtni un atpakaļ utt.) Hvid=2,0 - 2,5 m | m | 67.7
7 | Tranšejas sienu nostiprināšana ar metāla vairogiem (divpusēji) pie dziļuma, kas lielāks par 2,0 m. *norādīts tekošais tranšejas garums, pieņemot, ka sienas nostiprinātas abās būvgrāvja pusēs | m | 67.7
8 | Esošā grants seguma noņemšana, (P=1,5m, saskaņā ar rasējumu ŪKT-36 ) | m2 | 255
9 | Grants seguma atjaunošana, (P=1,5m, saskaņā ar rasējumu ŪKT-36 ) | m2 | 255
10 | Esošā zāliena seguma noņemšana (P=1,5m, saskaņā ar rasējumu ŪKT-36 ) | m2 | 46.5
11 | Zāliena seguma atjaunošana, tai skaitā melnzemes uzvešana un izlīdzināšana hvid.=10cm slānī, (P=1,5m, saskaņā ar rasējumu ŪKT-36 ) | m2 | 46.5 |  | 200
12 | Smilts pamatnes ierīkošana zem cauruļvadiem, h=15 cm | m3 | 29.46 |  | 29.46
13 | Cauruļvadu smilšu apbērums h=15cm | m3 | 62.6516 |  | 62.6516
14 | Gruntsūdens līmeņa pazemināšana | m | 196.4
Māju pievadiem:
15 | Tranšejas rakšana un aizbēršana kanalizācijas tīklu montāžai (ieskaitot grunts nomaiņu*, transportēšanu uz atbērtni un atpakaļ utt.) Hvid=1,50 m | m | 17.6
16 | Esošā grants seguma noņemšana, (P=1,5m, saskaņā ar rasējumu ŪKT-36 ) | m2 | 5.9
17 | Grants seguma atjaunošana, (P=1,5m, saskaņā ar rasējumu ŪKT-36 ) | m2 | 5.9
18 | Esošā bruģa seguma noņemšana, (P=1,5m, saskaņā ar rasējumu ŪKT-36 ) | m2 | 1.5
19 | Bruģa seguma atjaunošana, (P=1,5m, saskaņā ar rasējumu ŪKT-36 ) | m2 | 1.5
20 | Esošā zāliena seguma noņemšana (P=1,5m, saskaņā ar rasējumu ŪKT-36 ) | m2 | 11.9
21 | Zāliena seguma atjaunošana, tai skaitā melnzemes uzvešana un izlīdzināšana hvid.=10cm slānī, (P=1,5m, saskaņā ar rasējumu ŪKT-36 ) | m2 | 11.9 |  | 160
22 | Smilts pamatnes ierīkošana zem cauruļvadiem, h=15 cm | m3 | 2.5344 |  | 2.5344
23 | Cauruļvadu smilšu apbērums, h=15cm | m3 | 4.8928 |  | 4.8928
24 | Gruntsūdens līmeņa pazemināšana | m | 17.6
Pašteces kanalizācijas montāžas darbi
25 | PP dubultsienu kanalizācijas caurule ar uzmavu un blīvi EN13476, OD200mm, ieguldes klase SN8 (T-8), montāža un ar to saistītie darbi | m | 196.4
26 | PP dubultsienu kanalizācijas caurule ar uzmavu un blīvi EN13476, OD160mm, ieguldes klase SN8 (T-8), montāža un ar to saistītie darbi | m | 17.6
27 | PP skataka 560/500 H=1,5-2,0m komplektā ar betona gredzenu,40tn ķeta lūku un vāku, pamatni, īpašumu pievienojumiem, montāža | kompl | 4
28 | PP skataka 560/500 H=2,0-2,5m komplektā ar betona gredzenu,40tn ķeta lūku un vāku, pamatni, īpašumu pievienojumiem, montāža | kompl | 2
29 | Māju pieslēgumu pievienojumu vietu precizēšana pirms būvdarbu uzsākšanas. | gab. | 5 | Visus pievadus pirms būvniecības darbu uzsākšanas saskaņot ar SIA "Salacgrīvas ūdens" un konkrēto zemes īpašnieku
30 | Pieslēgums esošajai sadzīves kanalizācijai | vietas | 1
31 | Aku vāku apbetonēšana | gab. | 11
32 | Revīzijas aka Ø200, H=1,0-2,0m, ar ķeta lūku un vāku (nestspēja 40t), montāža | gab. | 5
33 | Aizsarguzmava ar smilšu klājumu OD200, montāžas darbi | gab | 1
34 | CCTV inspekcija | m | 214
35 | Pašteces kanalizācijas trases nospraušana | m | 214
36 | Šķērsojumi ar esošajām inženierkomunikācijām, atšurfēšana, nepārsniedzot 3m dziļumu, minimālā platība 1m², maksimālais garums 5m | vietas | 15
37 | Esošo elektrokabeļu un sakaru kabeļu aizsardzība to šķērsojumu vietās ar projektēto sadzīves kanalizāciju, ievietojot tos saliekamajās aizsargčaulās OD110, L=3m | vietas | 12
1. Darbu apjomi var tikt precizēti būvdarbu laikā;
2. Caurules ieguldīt uz 15cm izlīdzinošās kārtas (pamatnes) no blietētas smilts;
3. Darbu apjomu tabulas skatīt kopā ar rasējumiem.
* Grunts nomaiņu var neparedzēt gadījumos, ja esošo grunti var sablīvēt līdz Dr ≥ 95%, bet to iepriekš saskaņojot ar būvuzraugu!
Dr - standarta blīvums pēc Proktora;
Sastādīja: J.Kauranens

## Viļņu iela
GALVENO DARBU APJOMI
KANALIZĀCIJA
ĀRĒJIE TĪKLI
Nr. | Veicamā darba nosaukums | Mērv. | Daudzums | Piezīmes
Viļņu iela
Zemes darbi projektēto ŪKT tīklu darbu zonā
1 | Kanalizācijas speidvada izbūve ar beztranšejas metodi | m | 88
2 | Darba bedru rakšanas, aizbēršanas darbi | vietas | 2
3 | Tranšejas rakšana un aizbēršana kanalizācijas tīklu montāžai (ieskaitot grunts nomaiņu*, transportēšanu uz atbērtni un atpakaļ utt.) Hvid=1,0-1,5 m | m | 62
4 | Tranšejas rakšana un aizbēršana kanalizācijas tīklu montāžai (ieskaitot grunts nomaiņu*, transportēšanu uz atbērtni un atpakaļ utt.) Hvid=1,5-2,0 m | m | 90.8
5 | Esošā asfalta seguma noņemšana, (P=2,0m,saskaņā ar rasējumu ŪKT-36 ) | m2 | 9.2
6 | Asfalta seguma atjaunošana, (P=2,0m, saskaņā ar rasējumu ŪKT-36 ) | m2 | 9.2
7 | Esošā grants seguma noņemšana, (P=1,5m, saskaņā ar rasējumu ŪKT-36 ) | m2 | 31
8 | Grants seguma atjaunošana, (P=1,5m, saskaņā ar rasējumu ŪKT-36 ) | m2 | 31
9 | Esošā zāliena seguma noņemšana (P=1,5m, saskaņā ar rasējumu ŪKT-36 ) | m2 | 209
10 | Zāliena seguma atjaunošana, tai skaitā melnzemes uzvešana un izlīdzināšana hvid.=10cm slānī, (P=1,5m, saskaņā ar rasējumu ŪKT-36 ) | m2 | 209 |  | 200
11 | Smilts pamatnes ierīkošana zem cauruļvadiem, h=15 cm | m3 | 22.92 |  | 22.92
12 | Cauruļvadu smilšu apbērums h=15cm | m3 | 48.7432 |  | 48.7432
13 | Gruntsūdens līmeņa pazemināšana | m | 152.8
Māju pievadiem:
14 | Tranšejas rakšana un aizbēršana kanalizācijas tīklu montāžai (ieskaitot grunts nomaiņu*, transportēšanu uz atbērtni un atpakaļ utt.) Hvid=1,50 m | m | 20.5
15 | Esošā asfalta seguma noņemšana, (P=2,0m,saskaņā ar rasējumu ŪKT-36 ) | m2 | 4
16 | Asfalta seguma atjaunošana, (P=2,0m, saskaņā ar rasējumu ŪKT-36 ) | m2 | 4
17 | Esošā škembu seguma noņemšana, (P=1,5m, saskaņā ar rasējumu ŪKT-36 ) | m2 | 3.2
18 | Šķembu seguma atjaunošana, (P=1,5m, saskaņā ar rasējumu ŪKT-36 ) | m2 | 3.2
19 | Esošā zāliena seguma noņemšana (P=1,5m, saskaņā ar rasējumu ŪKT-36 ) | m2 | 19.4
20 | Zāliena seguma atjaunošana, tai skaitā melnzemes uzvešana un izlīdzināšana hvid.=10cm slānī, (P=1,5m, saskaņā ar rasējumu ŪKT-36 ) | m2 | 19.4 |  | 160
21 | Smilts pamatnes ierīkošana zem cauruļvadiem, h=15 cm | m3 | 2.952 |  | 2.952
22 | Cauruļvadu smilšu apbērums, h=15cm | m3 | 5.699 |  | 5.699
23 | Gruntsūdens līmeņa pazemināšana | m | 20.5
Pašteces kanalizācijas montāžas darbi
24 | PP dubultsienu kanalizācijas caurule ar uzmavu un blīvi EN13476, OD200mm, ieguldes klase SN8 (T-8), montāža un ar to saistītie darbi | m | 152.8
25 | PP dubultsienu kanalizācijas caurule ar uzmavu un blīvi EN13476, OD160mm, ieguldes klase SN8 (T-8), montāža un ar to saistītie darbi | m | 20.5
26 | PP skataka 560/500 H=1,0-1,5m komplektā ar betona gredzenu,40tn ķeta lūku un vāku, pamatni, īpašumu pievienojumiem, montāža | kompl | 3
27 | PP skataka 560/500 H=1,5-2,0m komplektā ar betona gredzenu,40tn ķeta lūku un vāku, pamatni, īpašumu pievienojumiem, montāža | kompl | 3
28 | Māju pieslēgumu pievienojumu vietu precizēšana pirms būvdarbu uzsākšanas. | gab. | 5 | Visus pievadus pirms būvniecības darbu uzsākšanas saskaņot ar SIA "Salacgrīvas ūdens" un konkrēto zemes īpašnieku
29 | Pieslēgums esošajai sadzīves kanalizācijai | vietas | 1
30 | Aku vāku apbetonēšana | gab. | 10
31 | Revīzijas aka Ø200, H=1,0-2,0m, ar ķeta lūku un vāku (nestspēja 40t), montāža | gab. | 4
32 | Aizsarguzmava ar smilšu klājumu OD160, montāžas darbi | gab | 1
33 | CCTV inspekcija | m | 173.3
34 | Pašteces kanalizācijas trases nospraušana | m | 173.3
35 | Šķērsojumi ar esošajām inženierkomunikācijām, atšurfēšana, nepārsniedzot 3m dziļumu, minimālā platība 1m², maksimālais garums 5m | vietas | 12
36 | Esošo elektrokabeļu un sakaru kabeļu aizsardzība to šķērsojumu vietās ar projektēto sadzīves kanalizāciju, ievietojot tos saliekamajās aizsargčaulās OD110, L=3m | vietas | 10
Spiediena kanalizācijas montāžas darbi
37 | Caurule SDR17 PE100-RC OD50 PN10; (izbūvei ar beztranšejas metodi) | m | 88
38 | Kanalizācijas sūkņu stacijas Vi-KSS izbūve un montāža, sūkņu uzstādīšana un ieregulēšana atbilstoši projekta un ražotāja sniegtajai dokumentācijai GPR Ø1000; H=2,93 m | kompl | 1 | skat.ras. ŪKT-43
39 | KSS pamata plātnes izbūve | kompl | 1 | skat.ras. BK-5
40 | Spiedvada hidrauliskā pārbaude | m | 88
41 | Spiediena kanalizācijas trases nospraušana | m | 88
42 | Aizsarguzmava ar smilšu klājumu OD50, montāžas darbi | gab | 1
43 | Šķērsojumi ar esošajām inženierkomunikācijām, atšurfēšana, nepārsniedzot 3m dziļumu, minimālā platība 1m², maksimālais garums 5m | vietas | 7
1. Darbu apjomi var tikt precizēti būvdarbu laikā;
2. Caurules ieguldīt uz 15cm izlīdzinošās kārtas (pamatnes) no blietētas smilts;
3. Darbu apjomu tabulas skatīt kopā ar rasējumiem.
* Grunts nomaiņu var neparedzēt gadījumos, ja esošo grunti var sablīvēt līdz Dr ≥ 95%, bet to iepriekš saskaņojot ar būvuzraugu!
Dr - standarta blīvums pēc Proktora;
Sastādīja: J.Kauranens

## Sporta iela
GALVENO DARBU APJOMI
KANALIZĀCIJA
ĀRĒJIE TĪKLI
Nr. | Veicamā darba nosaukums | Mērv. | Daudzums | Piezīmes
Sporta iela
Zemes darbi projektēto ŪKT tīklu darbu zonā
1 | Tranšejas rakšana un aizbēršana kanalizācijas tīklu montāžai (ieskaitot grunts nomaiņu*, transportēšanu uz atbērtni un atpakaļ utt.) Hvid=3,5-4,0 m | m | 2.4
2 | Tranšejas rakšana un aizbēršana kanalizācijas spiedvada montāžai (ieskaitot grunts nomaiņu*, transportēšanu uz atbērtni un atpakaļ utt.) Hvid=2,0 m | m | 105.2
3 | Kanalizācijas spiedvada izbūve ar beztranšejas metodi | m | 13.1
4 | Darba bedru rakšanas, aizbēršanas darbi | vietas | 2
5 | Esošā asfalta seguma noņemšana visā ielas platumā | m2 | 300
6 | Asfalta seguma atjaunošana visā ielas platumā (saskaņā ar rasējumu ŪKT-36 ) | m2 | 300
7 | Esošā bruģa seguma noņemšana, (P=1,5m, saskaņā ar rasējumu ŪKT-36 ) | m2 | 34
8 | Bruģa seguma atjaunošana, (P=1,5m, saskaņā ar rasējumu ŪKT-36 ) | m2 | 34
9 | Esošā zāliena seguma noņemšana (P=1,5m, saskaņā ar rasējumu ŪKT-36 ) | m2 | 26
10 | Zāliena seguma atjaunošana, tai skaitā melnzemes uzvešana un izlīdzināšana hvid.=10cm slānī, (P=1,5m, saskaņā ar rasējumu ŪKT-36 ) | m2 | 26 |  | 63 | 250
11 | Smilts pamatnes ierīkošana zem cauruļvadiem, h=15 cm | m3 | 13.676 |  | 13.676 | 0.384
12 | Cauruļvadu smilšu apbērums h=15cm | m3 | 19.988 |  | 19.988 | 0.8904
13 | Gruntsūdens līmeņa pazemināšana | m | 107.6
Pašteces kanalizācijas montāžas darbi
14 | PP dubultsienu kanalizācijas caurule ar uzmavu un blīvi EN13476, OD250mm, ieguldes klase SN8 (T-8), montāža un ar to saistītie darbi | m | 2.4
15 | Pieslēgums esošajai sadzīves kanalizācijai | vietas | 1
16 | Aizsarguzmava ar smilšu klājumu OD250, montāžas darbi | gab | 1
17 | CCTV inspekcija | m | 2.4
18 | Pašteces kanalizācijas trases nospraušana | m | 2.4
Spiediena kanalizācijas montāžas darbi
19 | Caurule SDR17 PE100-RC OD90 PN10; (izbūvei ar beztranšejas metodi) | m | 13.1
20 | Caurule SDR17 PE100 OD90 PN10; montāža un ar to saistītie darbi | m | 105.2
21 | Kanalizācijas sūkņu stacijas Sp-KSS izbūve un montāža, sūkņu uzstādīšana un ieregulēšana atbilstoši projekta un ražotāja sniegtajai dokumentācijai GPR Ø1500; H=4,70 m | kompl | 1 | skat.ras. ŪKT-44
22 | KSS pamata plātnes izbūve | kompl | 1 | skat.ras. BK-6
23 | Dzelzsbetona skataka komplektā ar dzelzsbetona pārsedzi, 40tn ķeta lūku un vāku, DN1000 mm, H=1,5-2,0 m (akas paredzēt no saliekamajiem dzelzsbetona grodiem atbilstoši LVS EN 1917 ar iestrādātiem gumijas blīvgredzeniem. Blīvējums atbilstoši LVS EN681). montāžas darbi | kompl | 1
24 | Aizsarguzmava ar smilšu klājumu OD90, montāžas darbi | gab | 1
25 | Aizsarguzmava ar smilšu klājumu OD50, montāžas darbi | gab | 1
26 | Spiedvada hidrauliskā pārbaude | m | 118.3
27 | Spiediena kanalizācijas trases nospraušana | m | 118.3
28 | Pieslēgums esošajam sadzīves kanalizācijas spiedvadam | vietas | 2
29 | Betona balsti un atbalsta bloki 0,1m³, montāža | gab. | 4
30 | Šķērsojumi ar esošajām inženierkomunikācijām, atšurfēšana, nepārsniedzot 3m dziļumu, minimālā platība 1m², maksimālais garums 5m | vietas | 15
31 | Esošo elektrokabeļu un sakaru kabeļu aizsardzība to šķērsojumu vietās ar projektēto sadzīves kanalizāciju, ievietojot tos saliekamajās aizsargčaulās OD110, L=3m | vietas | 7
1. Darbu apjomi var tikt precizēti būvdarbu laikā;
2. Caurules ieguldīt uz 15cm izlīdzinošās kārtas (pamatnes) no blietētas smilts;
3. Darbu apjomu tabulas skatīt kopā ar rasējumiem.
* Grunts nomaiņu var neparedzēt gadījumos, ja esošo grunti var sablīvēt līdz Dr ≥ 95%, bet to iepriekš saskaņojot ar būvuzraugu!
Dr - standarta blīvums pēc Proktora;
Sastādīja: J.Kauranens