## Būvn kopt
APSTIPRINU
(pasūtītāja paraksts un tā atšifrējums)
Z.v.
| ______. gada______. | __________________
Būvniecības koptāme
Objekta nosaukums : | Ūdensapgādes un kanalizācijas tīklu būvdarbi projekta
„Salacgrīvas pilsētas ūdensvada un kanalizācijas tīklu sistēmas 2. kārtas tehniskā projekta izstrāde un autoruzraudzība” ietvaros
Būves adrese: | Salacgrīvas pilsēta
Identifikācijas numurs: | SŪ 2013/08
Tāme sastādīta 2013. gada _______
Nr.p.k. | Objekta nosaukums | Objekta izmaksas (Ls)
1. | Ūdensapgādes un kanalizācijas tīklu būvdarbi projekta „Salacgrīvas pilsētas ūdensvada un kanalizācijas tīklu sistēmas 2.kārtas tehniskā projekta izstrāde un autoruzraudzība” ietvaros
Kopā
PVN (21%)
Pavisam kopā ar PVN
Sastādīja:
(paraksts un tā atšifējums, datums)
Pārbaudīja:
(paraksts un tā atšifējums, datums)

## Kops_1
Kopsavilkuma aprēķins pa darbu veidiem
Būves nosaukums : |  | Ūdensapgādes un kanalizācijas tīklu būvdarbi projekta
„Salacgrīvas pilsētas ūdensvada un kanalizācijas tīklu sistēmas 2. kārtas tehniskā projekta izstrāde un autoruzraudzība” ietvaros
Objekta nosaukums : |  | Ūdensapgādes un kanalizācijas tīklu būvdarbi projekta
„Salacgrīvas pilsētas ūdensvada un kanalizācijas tīklu sistēmas 2. kārtas tehniskā projekta izstrāde un autoruzraudzība” ietvaros
Pasūtījuma Nr. |  | SŪ 2013/08
|  | Par kopējo summu, Ls | 0
|  | Kopējā darbietilpība, c/h | 0 |  |  |  |  | `
Tāme sastādīta 2013. gada _______
Nr. p.k. | Kods, tāmes Nr. | Darbu veids vai konstruktīvā elementa nosaukums | Tāmes izmaksas (Ls) | Tai skaitā |  |  | Darb-ietilpība (c/h)
|  |  |  | darba alga (Ls) | materiāli (Ls) | mehā-nismi (Ls)
Baznīcas ielas rajons
1 | 1 | 1.posms
2 | 2 | 2.posms
3 | 3 | 3.posms
4 | 4 | 4.posms
5 | 5 | 5.posms
6 | 6 | 6.posms
7 | 7 | 7.posms
8 | 8 | 8.posms
9 | 9 | 9.posms
10 | 10 | 10.posms
11 | 11 | 11.posms
Valmieras ielas rajons
12 | 12 | 12.posms
13 | 13 | 13.posms
14 | 14 | 14.posms
15 | 15 | 15.posms
16 | 16 | 16.posms
17 | 17 | 17.posms
18 | 18 | 18.posms
19 | 19 | 19.posms
20 | 20 | 20.posms
21 | 21 | 21.posms
22 | 22 | 22.posms
Jūrmalas ielas rajons
23 | 23 | 23.posms
24 | 24 | 24.posms
25 | 25 | 25.posms
26 | 26 | 26.posms
27 | 27 | 27.posms
28 | 28 | 28.posms
29 | 29 | 29.posms
30 | 30 | 30.posms
31 | 31 | 31.posms
32 | 32 | 32.posms
33 | 33 | 33.posms
34 | 34 | 34.posms
35 | 35 | 35.posms
36 | 36 | 36.posms
37 | 37 | 37.posms
38 | 38 | 38.posms
39 | 39 | 39.posms
KSS ELT
40 | 40 | ELT KSS-1
41 | 41 | ELT KSS-2
42 | 42 | ELT KSS-3
43 | 43 | ELT KSS-4
44 | 44 | ELT KSS-5
DOP
45 | 45 | DOP
Kopā:
Virsizdevumi (4%)
t.sk.darba aizsardzība
Peļņa (5%)
Darba devēja sociālais nodoklis (24,09%)
Pavisam kopā:
Sastādīja:
(paraksts un tā atšifējums, datums)
Pārbaudīja
(paraksts un tā atšifējums, datums)

## 1
Lokālā tāme Nr. 1.
1.posms
(darba veids vai konstruktīvā elementa nosaukums)
Būves nosaukums |  | Ūdensapgādes un kanalizācijas tīklu būvdarbi projekta „Salacgrīvas pilsētas ūdensvada un kanalizācijas tīklu sistēmas 2.kārtas tehniskā projekta izstrāde un autoruzraudzība” ietvaros
Objekta nosaukums |  | Ūdensapgādes un kanalizācijas tīklu būvdarbi projekta „Salacgrīvas pilsētas ūdensvada un kanalizācijas tīklu sistēmas 2.kārtas tehniskā projekta izstrāde un autoruzraudzība” ietvaros
Objekta adrese |  | Salacgrīvas pilsēta
Pasūtījuma Nr. |  | SŪ 2013/08
Tāme sastādīta 2013. gada tirgus cenās pamatojoties uz ŪKT daļas rasējumiem | [10 empty] | Tāmes izmaksas, Ls |  | 0
Tāme sastādīta 2013. gada _______
Nr.p.k. | Kods | Darba nosaukums | Mērvienība | Daudzums | Vienības izmaksas | [5 empty] | Kopā uz visu apjomu
[5 empty] | laika norma (c/h) | darba samaksas likme (Ls/h) | darba alga (Ls) | materi- āli (Ls) | mehāni- smi (Ls) | kopā (Ls) | darb- ietilpība (c/h) | darba alga (Ls) | materi- āli (Ls) | mehāni- smi (Ls) | Summa (Ls)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16
Ūdensapgāde Ū1 1. posms
1 |  | Ūdensvada caurule PEHD CR SDR17 Ø160, piemēram, Evopipes – EVO SCGR ULTRASTRESS vai ekvivalents, izbūve ar beztranšejas metodi, t.sk. rakšanas darbi, zaļās zonas, grants seguma un asfalta seguma atjaunošana šahtu vietās un ūdensvada savienojošo veidgabalu vietās | m | 163.7
1.1 |  | Ūdensvada caurule PEHD CR SDR17 Ø160, piemēram, Evopipes – EVO SCGR ULTRASTRESS vai ekvivalents | m | 163.7
2 |  | Salacas upes šķērsošana - Ūdensvada caurule PEHD CR SDR17 Ø160, piemēram, Evopipes – EVO SCGR ULTRASTRESS vai ekvivalents, izbūve ar beztranšejas metodi, t.sk. rakšanas darbi, zaļās zonas, grants seguma un asfalta seguma atjaunošana šahtu vietās un ūdensvada savienojošo veidgabalu vietās | m | 471.3
2.1 |  | Ūdensvada caurule PEHD CR SDR17 Ø160, piemēram, Evopipes – EVO SCGR ULTRASTRESS vai ekvivalents | m | 471.3
Montāža tranšejā:
3 |  | Elektrometināmā dubultuzmava PEHD DN160, piemēram, Evopipes – ULTRASTRESS vai ekvivalents, montāža | gb. | 3
4 |  | Elektrometināmais līkums 90° PEHD SDR11 Ø160, piemēram, Evopipes – ULTRASTRESS vai ekvivalents, montāža | gb. | 1
5 |  | Elektrometināmais līkums 45° PEHD SDR11 Ø160, piemēram, Evopipes – ULTRASTRESS vai ekvivalents, montāža | gb. | 1
6 |  | Kontaktmetināms līkums 11° PEHD SDR11 Ø160, piemēram, Evopipes - ULTRASTRESS vai ekvivalents, montāža | gb. | 2
7 |  | Atbalsta bloks | gb. | 4
7.1 |  | Betons atbalsta bloku izbūvei (~ 0,05 m3/1gb.) | m3 | 0.2
Montāža akā:
8 |  | Atloku aizbīdnis DCI DN150 ar rokratu, montāža | gb. | 4
9 |  | Atloku trejgabals DCI DN 150/150, montāža | gb. | 2
10 |  | Enkurojošs adapters PEHD CR Ø 160, montāža | gb. | 6
11 |  | Atloku līkums 90° DCI DN150, montāža | gb. | 2
12 |  | Rūpnieciski ražota aizsargčaula DN160, kas paredzēta Ø160 caurules iebūvei dzelzsbetona grodu akā, montāža | gb. | 6
13 |  | Atbalsta bloks | gb. | 4
13.1 |  | Betons atbalsta bloku izbūvei (~ 0,05 m3/1gb.) | m3 | 0.2
14 |  | Pamatne | gb. | 4
14.1 |  | Betons pamatnes izbūvei (~ 0,05 m3/1gb.) | m3 | 0.2
15 |  | Saliekamo dzelzbetona elementu grodu aka DN2000 (3,5-4,0 m dziļumā) ar akas pamatni, grodiem, blīvgumiju grodu savienojumu vietās, grodu pārseguma vāku, rūpnieciski ražotiem kāpšļiem, hidroizolāciju, ķeta akas vāku 40,0 t, izbūve un montāža zaļajā zonā | kpl. | 2
15.1 |  | Saliekamo dzelzbetona elementu grodu aka DN2000 (3,5-4,0 m dziļumā) ar akas pamatni, grodiem, blīvgumiju grodu savienojumu vietās, grodu pārseguma vāku, rūpnieciski ražotiem kāpšļiem, hidroizolāciju un ķeta akas vāku 40,0 t, zaļajā zonā | kpl. | 2
15.2 |  | Apbetonējums ap akas vāku betons B25 W10 F100 | m3 | 1
15.3 |  | Smilts akas pamatnes ierīkošanai (blietēta) k>1,0 m/dnn | m3 | 1.2
Šķērsojumi:
16 |  | Šķērsojumi ar kabeļiem (Beztranšejas metode) | vieta | 3
17 |  | Cauruļvadu skalošana un dezinfekcija | m | 635
18 |  | Cauruļvadu hidrauliskā pārbaude (presēšana ar 6 atm. pārbaudes spiedienu) | m | 635
19 |  | Cauruļvadu, veidgabalu, armatūras un piegāde, un ar to saistītie darbi | kpl. | 1
20 |  | Ūdensapgādes sistēmas nepārtrauktas darbības nodrošināšana būvniecības darbu laikā, iekļaujot visus nepieciešamos materiālus un veidgabalus | kpl. | 1
21 |  | Visu būvdarbu zonā esošo darbojošos ūdensvadu pārslēgšana | kpl. | 1
LABIEKĀRTOŠANAS DARBI
22 |  | Esošo koku izciršana t.sk. sakņu sistēmas utilizācija | gb. | 3
Vispārējās celtniecības darbi
23 |  | Informatīvā plāksne atbilstoši: "Eiropas Savienības fondu 2007.-2013. gada plānošanas perioda "Publicitātes Vadlīnijas" Eiropas Savienības fondu finansējumu saņēmējiem" uzstādīšana | kpl. | 1
24 |  | Informatīvais stends atbilstoši: “Eiropas Savienības fondu 2007-2013 gada plānošanas perioda “Publicitātes vadlīnijas” Eiropas Savienības fondu finansējuma saņēmējiem” , piegāde un uzstādīšana | kpl. | 1
25 |  | Sistēmas nodošana ekspuatācijā | kpl. | 1
26 |  | Izpilddokumentācijas sagatavošana visai paredzētajai darbībai | kpl. | 1
27 |  | Pasūtītāja norādītu cilvēku apmācība sistēmas ekspluatācijā | kpl. | 1
28 |  | Citi neuzskaitītie darbi un materiāli | kpl. | 1
Kopā
Materiālu, grunts apmaiņas un būvgružu transporta izdevumi 3%
Tiešās izmaksas kopā
[13 empty] | Kopā | 0
Sastādīja | 0 | [6 empty] | Pārbaudīja | 0
| (paraksts un tā atšifējums, datums) | [7 empty] | (paraksts un tā atšifējums, datums)

## 2
Lokālā tāme Nr. 2.
2.posms
(darba veids vai konstruktīvā elementa nosaukums)
Būves nosaukums |  | Ūdensapgādes un kanalizācijas tīklu būvdarbi projekta „Salacgrīvas pilsētas ūdensvada un kanalizācijas tīklu sistēmas 2.kārtas tehniskā projekta izstrāde un autoruzraudzība” ietvaros
Objekta nosaukums |  | Ūdensapgādes un kanalizācijas tīklu būvdarbi projekta „Salacgrīvas pilsētas ūdensvada un kanalizācijas tīklu sistēmas 2.kārtas tehniskā projekta izstrāde un autoruzraudzība” ietvaros
Objekta adrese |  | Salacgrīvas pilsēta
Pasūtījuma Nr. |  | SŪ 2013/08
Tāme sastādīta 2013. gada tirgus cenās pamatojoties uz ŪKT daļas rasējumiem | [10 empty] | Tāmes izmaksas, Ls |  | 0
Tāme sastādīta 2013. gada _______
Nr.p.k. | Kods | Darba nosaukums | Mērvienība | Daudzums | Vienības izmaksas | [5 empty] | Kopā uz visu apjomu
[5 empty] | laika norma (c/h) | darba samaksas likme (Ls/h) | darba alga (Ls) | materi- āli (Ls) | mehāni- smi (Ls) | kopā (Ls) | darb- ietilpība (c/h) | darba alga (Ls) | materi- āli (Ls) | mehāni- smi (Ls) | Summa (Ls)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16
Ūdensapgāde Ū1 2. posms
1 |  | Ūdensvada caurule PEHD CR SDR17 Ø32, piemēram, Evopipes – EVO SCGR ULTRASTRESS vai ekvivalents, montāža ar 15 cm smilts pamatnes ierīkošanu un izbūvētā cauruļvada smilts apbēruma ierīkošanu 30 cm virs caurules virsas. | m | 60.8
1.1 |  | Ūdensvada caurule PEHD CR SDR17 Ø32, piemēram, Evopipes – EVO SCGR ULTRASTRESS vai ekvivalents | m | 60.8
1.2 |  | Smilts cauruļvada pamatnei un apbērumam (blietēta) k>1,0 m/dnn | m3 | 43.9
1.3 |  | Siltumizolācijas čaula putupolistirols DN32 cauruļvadam, siltumizolācijas biezums 80 mm | m | 14
2 |  | Ūdensvada caurule PEHD CR SDR17 Ø32, piemēram, Evopipes – EVO SCGR ULTRASTRESS vai ekvivalents, izbūve ar beztranšejas metodi, t.sk. rakšanas darbi, zaļās zonas, grants seguma un asfalta seguma atjaunošana šahtu vietās un ūdensvada savienojošo veidgabalu vietās | m | 30.9
2.1 |  | Ūdensvada caurule PEHD CR SDR17 Ø32, piemēram, Evopipes – EVO SCGR ULTRASTRESS vai ekvivalents | m | 30.9
3 |  | Ūdensvada caurule PEHD CR SDR17 Ø40, piemēram, Evopipes – EVO SCGR ULTRASTRESS vai ekvivalents, izbūve ar beztranšejas metodi, t.sk. rakšanas darbi, zaļās zonas, grants seguma un asfalta seguma atjaunošana šahtu vietās un ūdensvada savienojošo veidgabalu vietās | m | 20.2
3.1 |  | Ūdensvada caurule PEHD CR SDR17 Ø40, piemēram, Evopipes – EVO SCGR ULTRASTRESS vai ekvivalents | m | 20.2
4 |  | Ūdensvada caurule PEHD CR SDR17 Ø160, piemēram, Evopipes – EVO SCGR ULTRASTRESS vai ekvivalents, montāža ar 15 cm smilts pamatnes ierīkošanu un izbūvētā cauruļvada smilts apbēruma ierīkošanu 30 cm virs caurules virsas. | m | 5
4.1 |  | Ūdensvada caurule PEHD CR SDR17 Ø160, piemēram, Evopipes – EVO SCGR ULTRASTRESS vai ekvivalents | m | 5
4.2 |  | Smilts cauruļvada pamatnei un apbērumam (blietēta) k>1,0 m/dnn | m3 | 4.5
5 |  | Ūdensvada caurule PEHD CR SDR17 Ø160, piemēram, Evopipes – EVO SCGR ULTRASTRESS vai ekvivalents, izbūve ar beztranšejas metodi, t.sk. rakšanas darbi, zaļās zonas, grants seguma un asfalta seguma atjaunošana šahtu vietās un ūdensvada savienojošo veidgabalu vietās | m | 212.5
5.1 |  | Ūdensvada caurule PEHD CR SDR17 Ø160, piemēram, Evopipes – EVO SCGR ULTRASTRESS vai ekvivalents | m | 212.5
Montāža tranšejā:
6 |  | Pazemes tipa uzmavu servisa aizbīdnis DCI DN25 ar teleskopisku pagarinatājkātu un ielas kapi, montāža t.sk. kapes apbetonēšana | gb. | 8
7 |  | Kompresijas redukcijas trejgabals PEHD Ø40/32, piemēram, Evopipes – ULTRASTRESS vai ekvivalents, montāža | gb. | 1
8 |  | ISO universālais savienojums Ø32, montāža | gb. | 3
9 |  | Elektrometināmā sedlu uzlika PEHD Ø160/32, piemēram, Evopipes – ULTRASTRESS vai ekvivalents, montāža | gb. | 6
10 |  | Elektrometināmā dubultuzmava PEHD DN32, piemēram, Evopipes – ULTRASTRESS vai ekvivalents, montāža | gb. | 6
11 |  | Elektrometināmais līkums 90° PEHD SDR11 Ø32, piemēram, Evopipes – ULTRASTRESS vai ekvivalents, montāža | gb. | 1
12 |  | Elektrometināma noslēgtapa PEHD CR Ø32, piemēram, Evopipes - ULTRASTRESS vai ekvivalents, montāža | gb. | 5
Montāža akā:
13 |  | Pazemes tipa uzmavu servisa aizbīdnis DCI DN32 ar teleskopisku pagarinatājkātu un ielas kapi montāža t.sk. kapes apbetonēšana | gb. | 1
14 |  | Atloku aizbīdnis DCI DN50 ar rokratu, montāža | gb. | 1
15 |  | Atloku aizbīdnis DCI DN100 ar rokratu, montāža | gb. | 2
16 |  | Atloku aizbīdnis DCI DN150 ar rokratu, montāža | gb. | 11
17 |  | Atloku trejgabals DCI DN 150/50, montāža | gb. | 1
18 |  | Atloku trejgabals DCI DN 150/100, montāža | gb. | 1
19 |  | Atloku krustgabals DCI DN 150/100, montāža | gb. | 1
20 |  | Atloku krustgabals DCI DN 150/150, montāža | gb. | 2
21 |  | Elektrometināmā sedlu uzlika PEHD Ø160/40, piemēram, Evopipes – ULTRASTRESS vai ekvivalents, montāža | gb. | 1
22 |  | Elektrometināmā dubultuzmava PEHD DN40, piemēram, Evopipes – ULTRASTRESS vai ekvivalents, montāža | gb. | 1
23 |  | Adapters PEHD CR Ø 63, montāža | gb. | 1
24 |  | Enkurojošs adapters PEHD CR Ø 110, montāža | gb. | 2
25 |  | Enkurojošs adapters PEHD CR Ø 160, montāža | gb. | 11
26 |  | Atloku diametra pāreja DCI DN 150/50, montāža | gb. | 1
27 |  | Atloku diametra pāreja DCI DN 150/100, montāža | gb. | 1
28 |  | Atloku atgaisošanas vārsts DCI DN50, montāža | gb. | 1
29 |  | Atloku līkums 90° DCI DN150, montāža | gb. | 1
30 |  | Atloku līkums ar balstu 90° DCI DN50, montāža | gb. | 1
31 |  | Atloku līkums ar balstu 90° DCI DN100, montāža | gb. | 1
32 |  | Rūpnieciski ražota aizsargčaula DN40, kas paredzēta Ø40 caurules iebūvei dzelzsbetona grodu akā, montāža | gb. | 1
33 |  | Rūpnieciski ražota aizsargčaula DN63, kas paredzēta Ø63 caurules iebūvei dzelzsbetona grodu akā, montāža | gb. | 1
34 |  | Rūpnieciski ražota aizsargčaula DN110, kas paredzēta Ø110 caurules iebūvei dzelzsbetona grodu akā, montāža | gb. | 2
35 |  | Rūpnieciski ražota aizsargčaula DN160, kas paredzēta Ø160 caurules iebūvei dzelzsbetona grodu akā, montāža | gb. | 12
36 |  | Pazemes tipa skalošanas vārsts DN100, montāža | gb. | 2
37 |  | Atbalsta bloks | gb. | 2
37.1 |  | Betons atbalsta bloku izbūvei (~ 0,05 m3/1gb.) | m3 | 0.1
38 |  | Pamatne | gb. | 18
38.1 |  | Betons pamatnes izbūvei (~ 0,05 m3/1gb.) | m3 | 0.9
39 |  | Polietilēna ūdensmērītāja aka ar siltumizolāciju PM 500 ø500 h= 1,2m, siltinātu akas vāku, piemēram, “Rotons” vai ekvivalents, plūsmas mērītāju (āra apstākļiem) DN15,klase “C”ar impulsa devēju un raidītāju, piemēram, “Sensus”,diviem lodveida aizbīdņiem, vienvirziena vārstu un četriem 90° pagriezieniem uzstādīšanai zaļajā zonā (skatīt ŪKT sadaļas pielikumus), piegāde un montāža | gb. | 7
40 |  | Polietilēna ūdensmērītāja aka ar siltumizolāciju PM 500 ø500 h= 1,2m, siltinātu akas vāku, piemēram, “Rotons” vai ekvivalents, plūsmas mērītāju (āra apstākļiem) DN15, klase “C”ar impulsa devēju un raidītāju, piemēram, “Sensus”, diviem lodveida aizbīdņiem, čuguna lūku, vienvirziena vārstu un četriem 90° pagriezieniem uzstādīšanai grants segumā (skatīt ŪKT sadaļas pielikumus), piegāde un montāža | gb. | 1
40.1 |  | Apbetonējums ap akas vāku betons B25 W10 F100 | m3 | 0.8
40.2 |  | Betona gredzens Ø1500mm | gb. | 1
41 |  | Saliekamo dzelzbetona elementu grodu aka (izlaides aka) DN1000 (3,0-3,5 m dziļumā) ar akas pamatni, grodiem, blīvgumiju grodu savienojumu vietās, grodu pārseguma vāku, rūpnieciski ražotiem kāpšļiem, hidroizolāciju, ķeta akas vāku 40,0 t, izbūve un montāža zaļajā zonā | kpl. | 1
41.1 |  | Saliekamo dzelzbetona elementu grodu aka DN1000 (3,0-3,5 m dziļumā) ar akas pamatni, grodiem, blīvgumiju grodu savienojumu vietās, grodu pārseguma vāku, rūpnieciski ražotiem kāpšļiem, hidroizolāciju un ķeta akas vāku 40,0 t, zaļajā zonā | kpl. | 1
41.2 |  | Apbetonējums ap akas vāku betons B25 W10 F100 | m3 | 0.5
41.3 |  | Smilts akas pamatnes ierīkošanai (blietēta) k>1,0 m/dnn | m3 | 0.2
42 |  | Saliekamo dzelzbetona elementu grodu aka DN1500 (2,0-2,5 m dziļumā) ar akas pamatni, grodiem, blīvgumiju grodu savienojumu vietās, grodu pārseguma vāku, rūpnieciski ražotiem kāpšļiem, hidroizolāciju, ķeta akas vāku 40,0 t, izbūve un montāža asfalta segumā | kpl. | 1
42.1 |  | Saliekamo dzelzbetona elementu grodu aka DN1500 (2,0-2,5 m dziļumā) ar akas pamatni, grodiem, blīvgumiju grodu savienojumu vietās, grodu pārseguma vāku, rūpnieciski ražotiem kāpšļiem, hidroizolāciju un ķeta akas vāku 40,0 t, asfalta segumā | kpl. | 1
42.2 |  | Apbetonējums ap akas vāku betons B25 W10 F100 | m3 | 0.2
42.3 |  | Smilts akas pamatnes ierīkošanai (blietēta) k>1,0 m/dnn | m3 | 0.38
43 |  | Saliekamo dzelzbetona elementu grodu aka DN1500 (2,5-3,0 m dziļumā) ar akas pamatni, grodiem, blīvgumiju grodu savienojumu vietās, grodu pārseguma vāku, rūpnieciski ražotiem kāpšļiem, hidroizolāciju, ķeta akas vāku 40,0 t, izbūve un montāža asfalta segumā | kpl. | 1
43.1 |  | Saliekamo dzelzbetona elementu grodu aka DN1500 (2,5-3,0 m dziļumā) ar akas pamatni, grodiem, blīvgumiju grodu savienojumu vietās, grodu pārseguma vāku, rūpnieciski ražotiem kāpšļiem, hidroizolāciju un ķeta akas vāku 40,0 t, asfalta segumā | kpl. | 1
43.2 |  | Apbetonējums ap akas vāku betons B25 W10 F100 | m3 | 0.2
43.3 |  | Smilts akas pamatnes ierīkošanai (blietēta) k>1,0 m/dnn | m3 | 0.38
44 |  | Saliekamo dzelzbetona elementu grodu aka DN2000 (2,0-2,5 m dziļumā) ar akas pamatni, grodiem, blīvgumiju grodu savienojumu vietās, grodu pārseguma vāku, rūpnieciski ražotiem kāpšļiem, hidroizolāciju, ķeta akas vāku 40,0 t izbūve un montāža asfalta segumā | kpl. | 2
44.1 |  | Saliekamo dzelzbetona elementu grodu aka DN2000 (2,0-2,5 m dziļumā) ar akas pamatni, grodiem, blīvgumiju grodu savienojumu vietās, grodu pārseguma vāku, rūpnieciski ražotiem kāpšļiem, hidroizolāciju un ķeta akas vāku 40,0 t, asfalta segumā | kpl. | 2
44.2 |  | Apbetonējums ap akas vāku betons B25 W10 F100 | m3 | 0.4
44.3 |  | Smilts akas pamatnes ierīkošanai (blietēta) k>1,0 m/dnn | m3 | 1.24
45 |  | Saliekamo dzelzbetona elementu grodu aka DN2000 (2,5-3,0 m dziļumā) ar akas pamatni, grodiem, blīvgumiju grodu savienojumu vietās, grodu pārseguma vāku, rūpnieciski ražotiem kāpšļiem, hidroizolāciju, ķeta akas vāku 40,0 t, izbūve un montāža asfalta segumā | kpl. | 1
45.1 |  | Saliekamo dzelzbetona elementu grodu aka DN2000 (2,5-3,0 m dziļumā) ar akas pamatni, grodiem, blīvgumiju grodu savienojumu vietās, grodu pārseguma vāku, rūpnieciski ražotiem kāpšļiem, hidroizolāciju un ķeta akas vāku 40,0 t, asfalta segumā | kpl. | 1
45.2 |  | Apbetonējums ap akas vāku betons B25 W10 F100 | m3 | 0.2
45.3 |  | Smilts akas pamatnes ierīkošanai (blietēta) k>1,0 m/dnn | m3 | 0.62
46 |  | Tranšejas rakšana ar rokām un ekskavatoru pie caurules iebūves dziļuma 1,5-2,0 m un minimālā tranšejas platuma 1.5 m | m | 38.3
47 |  | Tranšejas rakšana ar rokām un ekskavatoru pie caurules iebūves dziļuma 2,0-2,5 m un minimālā tranšejas platuma 1.5 m | m | 27.5
48 |  | Gruntsūdens līmeņa pazemināšana pie tranšejas dziļuma 1,5-2,0m | m | 38.3
49 |  | Gruntsūdens līmeņa pazemināšana pie tranšejas dziļuma 2,0-2,5m | m | 27.5
50 |  | Tranšejas sienu stiprināšana, tranšejas dziļums 1,5-2,0m | m | 38.3
51 |  | Tranšejas sienu stiprināšana, tranšejas dziļums 2,0-2,5m | m | 27.5
52 |  | Izbrīvētās turpmāk neizmantojamās grunts iekraušana autopašizgāzējā un promvešana līdz Pasūtītāja norādītai atbērtnei | m3 | 218
53 |  | Ūdensapgādes sistēmas marķējuma lentes ieklāšana 0,5m dziļumā no zemes virsmas | m | 65.8
54 |  | Pievienošanās pie esoša ūdensvada d32 | vietas | 5
Šķērsojumi:
55 |  | Šķērsojumi ar kabeļiem (t.sk. to atšurfēšana) | vietas | 9
55.1 |  | Dalītā aizsargcaurule EVOCAB SPLIT Ø110mm kabeļu šķērsojuma vietās | m | 27
56 |  | Šķērsojumi ar cauruļvadiem d <200 | vietas | 7
57 |  | Šķērsojumi ar cauruļvadiem d >200 | vietas | 1
58 |  | Šķērsojumi ar kabeļiem (Beztranšejas metode) | vieta | 2
59 |  | Šķērsojumi ar cauruļvadiem d <200 (Beztranšejas metode) | vietas | 1
60 |  | Šķērsojumi ar cauruļvadiem d >200 (Beztranšejas metode) | vietas | 1
61 |  | Esošā ūdensvada demontāža un utilizācija d25-d150 | m | 71.5
62 |  | Aizbetonējami ūdensvadu gali | vieta | 16
62.1 |  | Betons B25 W10 F100 | m3 | 0.8
63 |  | Cauruļvadu skalošana un dezinfekcija | m | 329.4
64 |  | Cauruļvadu hidrauliskā pārbaude (presēšana ar 6 atm. pārbaudes spiedienu) | m | 329.4
65 |  | Cauruļvadu, veidgabalu, armatūras un piegāde, un ar to saistītie darbi | kpl. | 1
66 |  | Ūdensapgādes sistēmas nepārtrauktas darbības nodrošināšana būvniecības darbu laikā, iekļaujot visus nepieciešamos materiālus un veidgabalus | kpl. | 1
67 |  | Visu būvdarbu zonā esošo darbojošos ūdensvadu pārslēgšana | kpl. | 1
LABIEKĀRTOŠANAS DARBI
Atjaunojamie segumi Ū1 tīklu zonā
68 |  | Tranšeju aizbēršana ar pievesto smilti no ierīkotā apbēruma ap cauruļvadu līdz atjaunojamā seguma apakšējai kārtai, blietējot ik pa 30 cm. | m3 | 75.8
69 |  | Zāliena atjaunošana | m2 | 66
69.1 |  | Melnzemes, h=10 cm | m3 | 6.6
69.2 |  | Turfline zāliena sēklu maisījums "Ornamental" (izplatītājs Latvijā SIA "Kurzemes sēklas") - izsējas norma 3 kg/100 m² | kg | 2
70 |  | Asfalta seguma atjaunošana | m2 | 159
70.1 |  | Blīvais asfaltbetons AC 11, h=4 cm | m3 | 6.4
70.2 |  | Blīvais asfaltbetons ACB 22, h=6 cm | m3 | 6.8
70.3 |  | Šķembas un nofrēzētais asfalts, h=25 cm | m3 | 28.5
70.4 |  | Smilšaina, salizturīgā grunts, h=40 cm | m3 | 45.5
71 |  | Dzīvžoga demontāža un atjaunošana pēc būvniecības pabeigšanas | vietas | 2
72 |  | Žoga demontāža uz būvniecības laiku un novietošana atpakaļ pēc būvniecības pabeigšanas | vietas | 3
73 |  | Esošo koku izciršana t.sk. sakņu sistēmas utilizācija | gb. | 5
SADZĪVES KANALIZĀCIJA K1 2. posms
1 |  | Pašteces kanalizācijas caurules PP SN8 Ø160 ar uzmavu un blīvgredzenu, piemēram, Evopipes – EVOSAN vai ekvivalents, montāža ar 15 cm smilts pamatnes ierīkošanu un izbūvētā cauruļvada smilts apbēruma ierīkošanu 30 cm virs caurules virsas. | m | 69.3
1.1 |  | Pašteces kanalizācijas caurule PP SN8 Ø160 ar uzmavu un blīvgredzenu, piemēram, Evopipes – EVOSAN vai ekvivalents | m | 69.3
1.2 |  | Smilts cauruļvada pamatnei un apbērumam (blietēta) k>1,0 m/dnn | m3 | 62
1.3 |  | Siltumizolācijas čaula putupolistirols DN160 cauruļvadam, siltumizolācijas biezums 80 mm | m | 3
2 |  | Pašteces kanalizācijas caurules PP SN8 Ø200 ar uzmavu un blīvgredzenu, piemēram, Evopipes – EVOSAN vai ekvivalents, montāža ar 15 cm smilts pamatnes ierīkošanu un izbūvētā cauruļvada smilts apbēruma ierīkošanu 30 cm virs caurules virsas. | m | 83.5
2.1 |  | Pašteces kanalizācijas caurule PP SN8 Ø200 ar uzmavu un blīvgredzenu, piemēram, Evopipes – EVOSAN vai ekvivalents | m | 83.5
2.2 |  | Smilts cauruļvada pamatnei un apbērumam (blietēta) k>1,0 m/dnn | m3 | 78.8
3 |  | Pašteces kanalizācijas caurules PP SN8 Ø250 ar uzmavu un blīvgredzenu, piemēram, Evopipes – EVOSAN vai ekvivalents, montāža ar 15 cm smilts pamatnes ierīkošanu un izbūvētā cauruļvada smilts apbēruma ierīkošanu 30 cm virs caurules virsas. | m | 297
3.1 |  | Pašteces kanalizācijas caurule PP SN8 Ø250 ar uzmavu un blīvgredzenu, piemēram, Evopipes – EVOSAN vai ekvivalents | m | 297
3.2 |  | Smilts cauruļvada pamatnei un apbērumam (blietēta) k>1,0 m/dnn | m3 | 297.3
4 |  | Sadzīves notekūdeņu plastmasas kanalizācijas kontrolaka ø200/160 ar 40,0 t vāku un noslēgtapu izbūve un montāža (1,5-2,0 m dziļumā) zaļajā zonā, t.sk. aku vāku apbetonējums | kpl. | 5
4.1 |  | Sadzīves notekūdeņu plastmasas kanalizācijas kontrolaka ø200/160 ar 40,0 t vāku un noslēgtapu, 1,5-2,0 m dziļumā, zaļajā zonā | kpl. | 5
4.2 |  | Apbetonējums ap akas vāku betons B25 W10 F100 | m3 | 2.5
4.3 |  | Smilts akas pamatnes ierīkošanai (blietēta) k>1,0 m/dnn | m3 | 0.15
5 |  | Sadzīves notekūdeņu plastmasas kanalizācijas kontrolaka ø200/160 ar 40,0 t vāku un noslēgtapu izbūve un montāža (1,5-2,0 m dziļumā) grants segumā, t.sk. aku vāku apbetonējums | kpl. | 1
5.1 |  | Sadzīves notekūdeņu plastmasas kanalizācijas kontrolaka ø200/160 ar 40,0 t vāku un noslēgtapu, 1,5-2,0 m dziļumā, grants segumā | kpl. | 1
5.2 |  | Apbetonējums ap akas vāku betons B25 W10 F100 | m3 | 0.8
5.3 |  | Smilts akas pamatnes ierīkošanai (blietēta) k>1,0 m/dnn | m3 | 0.03
6 |  | Sadzīves notekūdeņu plastmasas kanalizācijas kontrolaka ø400/315 ar 40,0 t vāku (1,5-2,0 m dziļumā) izbūve un montāža betona bruģa segumā, t.sk. aku vāku apbetonējums | kpl. | 1
6.1 |  | Sadzīves notekūdeņu plastmasas kanalizācijas kontrolaka ø400/315 ar 40,0 t vāku (1,5-2,0 m dziļumā) betona bruģa segumā | kpl. | 1
6.2 |  | Apbetonējums ap akas vāku betons B25 W10 F100 | m3 | 0.3
6.3 |  | Smilts akas pamatnes ierīkošanai (blietēta) k>1,0 m/dnn | m3 | 0.06
7 |  | Sadzīves notekūdeņu plastmasas kanalizācijas kontrolaka ø560/500 ar 40,0 t vāku (2,5-3,0 m dziļumā) izbūve un montāža asfalta segumā, t.sk. aku vāku apbetonējums | kpl. | 3
7.1 |  | Sadzīves notekūdeņu plastmasas kanalizācijas kontrolaka ø560/500 ar 40,0 t vāku (2,5-3,0 m dziļumā) asfalta segumā | kpl. | 3
7.2 |  | Apbetonējums ap akas vāku betons B25 W10 F100 | m3 | 0.9
7.3 |  | Smilts akas pamatnes ierīkošanai (blietēta) k>1,0 m/dnn | m3 | 0.27
8 |  | Saliekamo dzelzbetona elementu grodu aka DN1000 (2,0-2,5 m dziļumā) ar rūpnieciski ražotu PP/GRP pamatni, piem. PREDL/Faszl vai ekvivalents, t.sk gatavām pilna augstuma teknēm, aizsargčaulām un blīvgumijām, grodiem, blīvgumiju grodu savienojumu vietās, grodu pārseguma vāku, rūpnieciski ražotiem kāpšļiem, hidroizolāciju, un ķeta akas vāku 40,0 t, izbūve un montāža zaļajā zonā | kpl. | 1
8.1 |  | Saliekamo dzelzbetona elementu grodu aka DN1000 (2,0-2,5 m dziļumā) ar rūpnieciski ražotu PP/GRP pamatni, piem. PREDL/Faszl vai ekvivalents, t.sk gatavām pilna augstuma teknēm, aizsargčaulām un blīvgumijām, grodiem, blīvgumiju grodu savienojumu vietās, grodu pārseguma vāku, rūpnieciski ražotiem kāpšļiem, hidroizolāciju, un ķeta akas vāku 40,0 t, zaļajā zonā | kpl. | 1
8.2 |  | Apbetonējums ap akas vāku betons B25 W10 F100 | m3 | 0.5
8.4 |  | Smilts akas pamatnes ierīkošanai (blietēta) k>1,0 m/dnn | m3 | 0.2
9 |  | Saliekamo dzelzbetona elementu grodu akas DN1000 (2,5-3,0 m dziļumā) ar rūpnieciski ražotu PP/GRP pamatni, piem. PREDL/Faszl vai ekvivalents, t.sk gatavām pilna augstuma teknēm, aizsargčaulām un blīvgumijām, grodiem, blīvgumiju grodu savienojumu vietās, grodu pārseguma vāku, rūpnieciski ražotiem kāpšļiem, hidroizolāciju, un ķeta akas vāku 40,0 t, izbūve un montāža zaļajā zonā | kpl. | 1
9.1 |  | Saliekamo dzelzbetona elementu grodu akas DN1000 (2,5-3,0 m dziļumā) ar rūpnieciski ražotu PP/GRP pamatni, piem. PREDL/Faszl vai ekvivalents, t.sk gatavām pilna augstuma teknēm, aizsargčaulām un blīvgumijām, grodiem, blīvgumiju grodu savienojumu vietās, grodu pārseguma vāku, rūpnieciski ražotiem kāpšļiem, hidroizolāciju, un ķeta akas vāku 40,0 t, zaļajā zonā | kpl. | 1
9.2 |  | Apbetonējums ap akas vāku betons B25 W10 F100 | m3 | 0.5
9.3 |  | Smilts akas pamatnes ierīkošanai (blietēta) k>1,0 m/dnn | m3 | 0.2
10 |  | Saliekamo dzelzbetona elementu grodu aka DN1000 (2,5-3,0 m dziļumā) ar rūpnieciski ražotu PP/GRP pamatni, piem. PREDL/Faszl vai ekvivalents, t.sk gatavām pilna augstuma teknēm, aizsargčaulām un blīvgumijām, grodiem, blīvgumiju grodu savienojumu vietās, grodu pārseguma vāku, rūpnieciski ražotiem kāpšļiem, hidroizolāciju, un ķeta akas vāku 40,0 t, izbūve un montāža grants segumā | kpl. | 1
10.1 |  | Saliekamo dzelzbetona elementu grodu aka DN1000 (2,5-3,0 m dziļumā) ar rūpnieciski ražotu PP/GRP pamatni, piem. PREDL/Faszl vai ekvivalents, t.sk gatavām pilna augstuma teknēm, aizsargčaulām un blīvgumijām, grodiem, blīvgumiju grodu savienojumu vietās, grodu pārseguma vāku, rūpnieciski ražotiem kāpšļiem, hidroizolāciju, un ķeta akas vāku 40,0 t, grants segumā | kpl. | 1
10.2 |  | Apbetonējums ap akas vāku betons B25 W10 F100 | m3 | 0.5
10.3 |  | Smilts akas pamatnes ierīkošanai (blietēta) k>1,0 m/dnn | m3 | 0.2
11 |  | Saliekamo dzelzbetona elementu grodu aka DN1000 (2,5-3,0 m dziļumā) ar rūpnieciski ražotu PP/GRP pamatni, piem. PREDL/Faszl vai ekvivalents, t.sk gatavām pilna augstuma teknēm, aizsargčaulām un blīvgumijām, grodiem, blīvgumiju grodu savienojumu vietās, grodu pārseguma vāku, rūpnieciski ražotiem kāpšļiem, hidroizolāciju, un ķeta akas vāku 40,0 t, izbūve un montāža asfalta segumā | kpl. | 2
11.1 |  | Saliekamo dzelzbetona elementu grodu aka DN1000 (2,5-3,0 m dziļumā) ar rūpnieciski ražotu PP/GRP pamatni, piem. PREDL/Faszl vai ekvivalents, t.sk gatavām pilna augstuma teknēm, aizsargčaulām un blīvgumijām, grodiem, blīvgumiju grodu savienojumu vietās, grodu pārseguma vāku, rūpnieciski ražotiem kāpšļiem, hidroizolāciju, un ķeta akas vāku 40,0 t, asfalta segumā | kpl. | 2
11.2 |  | Apbetonējums ap akas vāku betons B25 W10 F100 | m3 | 0.4
11.3 |  | Smilts akas pamatnes ierīkošanai (blietēta) k>1,0 m/dnn | m3 | 0.4
12 |  | Saliekamo dzelzbetona elementu grodu aka DN1500 (3,0-3,5 m dziļumā) ar rūpnieciski ražotu PP/GRP pamatni, piem. PREDL/Faszl vai ekvivalents, t.sk gatavām pilna augstuma teknēm, aizsargčaulām un blīvgumijām, grodiem, blīvgumiju grodu savienojumu vietās, grodu pārseguma vāku, rūpnieciski ražotiem kāpšļiem, hidroizolāciju, un ķeta akas vāku 40,0 t, izbūve un montāža asfalta segumā | kpl. | 9
12.1 |  | Saliekamo dzelzbetona elementu grodu aka DN1500 (3,0-3,5 m dziļumā) ar rūpnieciski ražotu PP/GRP pamatni, piem. PREDL/Faszl vai ekvivalents, t.sk gatavām pilna augstuma teknēm, aizsargčaulām un blīvgumijām, grodiem, blīvgumiju grodu savienojumu vietās, grodu pārseguma vāku, rūpnieciski ražotiem kāpšļiem, hidroizolāciju, un ķeta akas vāku 40,0 t, asfalta segumā | kpl. | 9
12.2 |  | Apbetonējums ap akas vāku betons B25 W10 F100 | m3 | 1.8
12.3 |  | Smilts akas pamatnes ierīkošanai (blietēta) k>1,0 m/dnn | m3 | 3.4
13 |  | Saliekamo dzelzbetona elementu grodu aka DN1500 (3,0-3,5 m dziļumā) ar rūpnieciski ražotu PP/GRP pamatni, piem. PREDL/Faszl vai ekvivalents, t.sk gatavām pilna augstuma teknēm, aizsargčaulām un blīvgumijām, grodiem, blīvgumiju grodu savienojumu vietās, grodu pārseguma vāku, rūpnieciski ražotiem kāpšļiem, hidroizolāciju, un ķeta akas vāku 40,0 t, izbūve un montāža betona bruģa segumā | kpl. | 1
13.1 |  | Saliekamo dzelzbetona elementu grodu aka DN1500 (3,0-3,5 m dziļumā) ar rūpnieciski ražotu PP/GRP pamatni, piem. PREDL/Faszl vai ekvivalents, t.sk gatavām pilna augstuma teknēm, aizsargčaulām un blīvgumijām, grodiem, blīvgumiju grodu savienojumu vietās, grodu pārseguma vāku, rūpnieciski ražotiem kāpšļiem, hidroizolāciju, un ķeta akas vāku 40,0 t, betona bruģa segumā | kpl. | 1
13.2 |  | Apbetonējums ap akas vāku betons B25 W10 F100 | m3 | 0.2
13.3 |  | Smilts akas pamatnes ierīkošanai (blietēta) k>1,0 m/dnn | m3 | 0.4
14 |  | Pārkrituma (h=0,5-1,0m) mezgls (t.sk. trejgabals, caurule, stiprinājumi) dzelzsbetona grodu akā DN1500 ar ievadcaurules diametru ø160 mm, montāža | kpl. | 1
15 |  | Pārkrituma (h=1,0-1,5m) mezgls (t.sk. trejgabals, caurule, stiprinājumi) dzelzsbetona grodu akāDN1500 ar ievadcaurules diametru ø160 mm, montāža | kpl. | 2
16 |  | Pārkrituma (h=1,0-1,5m) mezgls (t.sk. trejgabals, caurule, stiprinājumi) dzelzsbetona grodu akā DN1500 ar ievadcaurules diametru ø200 mm, montāža | kpl. | 1
17 |  | Pārkrituma (h=1,5-2,0m) mezgls (t.sk. trejgabals, caurule, stiprinājumi) dzelzsbetona grodu akā DN1500 ar ievadcaurules diametru ø160 mm, montāža | kpl. | 1
18 |  | Pārkrituma (h=0,5-1,0m) mezgls (t.sk. trejgabals, caurule, stiprinājumi) dzelzsbetona grodu akā DN1000 ar ievadcaurules diametru d100 mm, montāža | kpl. | 1
19 |  | Pārkrituma (h=0,5-1,0m) mezgls (t.sk. trejgabals, caurule, stiprinājumi) plastmasas akā ø560/500 ar ievadcaurules diametru ø160 mm, montāža | kpl. | 1
20 |  | Pārkrituma (h=1,0-1,5m) mezgls (t.sk. trejgabals, caurule, stiprinājumi) plastmasas akā ø560/500 ar ievadcaurules diametru ø160 mm, montāža | kpl. | 1
21 |  | Rūpnieciski ražota aizsargčaula DN160, kas paredzēta Ø160 caurules iebūvei dzelzsbetona grodu akā, montāža | gb. | 6
22 |  | Rūpnieciski ražota aizsargčaula DN200, kas paredzēta Ø200 caurules iebūvei dzelzsbetona grodu akā, montāža | gb. | 12
23 |  | Rūpnieciski ražota aizsargčaula DN250, kas paredzēta Ø250 caurules iebūvei dzelzsbetona grodu akā, montāža | gb. | 20
24 |  | Tranšejas rakšana ar rokām un ekskavatoru pie caurules iebūves dziļuma 1,0-1,5 m un tranšejas platuma 1,5 m | m | 3.6
25 |  | Tranšejas rakšana ar rokām un ekskavatoru pie caurules iebūves dziļuma 1,5-2,0 m un tranšejas platuma 1,5 m | m | 33.4
26 |  | Tranšejas rakšana ar rokām un ekskavatoru pie caurules iebūves dziļuma 2,0-2,5 m un tranšejas platuma 1,5 m | m | 29.3
27 |  | Tranšejas rakšana ar rokām un ekskavatoru pie caurules iebūves dziļuma 2,5-3,0 m un tranšejas platuma 1,5 m | m | 125.3
28 |  | Tranšejas rakšana ar rokām un ekskavatoru pie caurules iebūves dziļuma 3,0-3,5 m un tranšejas platuma 1,5 m | m | 258.2
29 |  | Gruntsūdens līmeņa pazemināšana pie tranšejas dziļuma 1,0-1,5m | m | 3.6
30 |  | Gruntsūdens līmeņa pazemināšana pie tranšejas dziļuma 1,5-2,0m | m | 33.4
31 |  | Gruntsūdens līmeņa pazemināšana pie tranšejas dziļuma 2,0-2,5m | m | 29.3
32 |  | Gruntsūdens līmeņa pazemināšana pie tranšejas dziļuma 2,5-3,0m | m | 125.3
33 |  | Gruntsūdens līmeņa pazemināšana pie tranšejas dziļuma 3,0-3,5m | m | 258.2
34 |  | Tranšejas sienu stiprināšana, tranšejas dziļums 1,5-2,0m | m | 33.4
35 |  | Tranšejas sienu stiprināšana, tranšejas dziļums 2,0-2,5m | m | 29.3
36 |  | Tranšejas sienu stiprināšana, tranšejas dziļums 2,5-3,0m | m | 125.3
37 |  | Tranšejas sienu stiprināšana, tranšejas dziļums 3,0-3,5m | m | 258.2
38 |  | Izbrīvētās turpmāk neizmantojamās grunts iekraušana autopašizgāzējā un promvešana līdz atbērtnei | m3 | 2137.6
39 |  | Kanalizācijas sistēmas marķējuma lentes ieklāšana 0,5m dziļumā no zemes virsmas | m | 449.8
40 |  | Pievienošanās pie esošā kanalizācijas tīkla akā d100 | vietas | 2
41 |  | Pievienošanās pie esošā kanalizācijas tīkla akā d160 | vietas | 1
42 |  | Pievienošanās pie esošā kanalizācijas tīkla akā d200 | vietas | 2
43 |  | Pieslēgums pie esošas kanalizācijas sūkņu stacijas | vietas | 1
Šķērsojumi:
44 |  | Šķērsojumi ar kabeļiem (t.sk. to atšurfēšana) | vietas | 16
44.1 |  | Dalītā aizsargcaurule EVOCAB SPLIT Ø110mm kabeļu šķērsojuma vietās | m | 48
45 |  | Šķērsojumi ar cauruļvadiem d<200 | vietas | 6
46 |  | Šķērsojumi ar cauruļvadiem d>200 | vietas | 6
47 |  | Esošā kanalizācijas vada demontāža un utilizācija d100 - d200 | m | 16.9
48 |  | Aizbetonējami kanalizācijas vadu gali | vieta | 11
48.1 |  | Betons B25 W10 F100 | m3 | 0.55
49 |  | Esošu aku demontāža | gab. | 2
50 |  | Esošu aku demontāža, aizbēršana ar pievestu grunti | gab. | 4
50.1 |  | Grunts demontējamo aku aizbēršanai | m3 | 8
51 |  | CCTV pārbaude cauruļvada slīpuma un stāvokļa noteikšanai pēc būvdarbu pabeigšanas | m | 380.5
52 |  | Cauruļvadu hermētiskumu pārbaude izmantojot ūdeni | m | 449.8
53 |  | Cauruļvadu skalošana un tīrīšana | m | 449.8
54 |  | Cauruļvadu, veidgabalu, armatūras un piegāde, un ar to saistītie darbi | kpl. | 1
55 |  | Kanalizācijas sistēmas nepārtrauktas darbības nodrošināšana būvniecības darbu laikā, iekļaujot visus nepieciešamos materiālus un veidgabalus | kpl. | 1
56 |  | Visu būvdarbu zonā esošo darbojošos kanalizācijas vadu pārslēgšanu | kpl. | 1
LABIEKĀRTOŠANAS DARBI
Atjaunojamie segumi K1 tīklu zonā
57 |  | Tranšeju aizbēršana ar pievesto smilti no ierīkotā apbēruma ap cauruļvadu līdz atjaunojamā seguma apakšējai kārtai, blietējot ik pa 30 cm. | m3 | 1194.5
58 |  | Zāliena atjaunošana | m2 | 74
58.1 |  | Melnzemes slānis, h=10 cm | m3 | 8.1
58.2 |  | Turfline zāliena sēklu maisījums "Ornamental" (izplatītājs Latvijā SIA "Kurzemes sēklas") - izsējas norma 3 kg/100 m² | kg | 2.2
59 |  | Grants seguma atjaunošana | m2 | 26
59.1 |  | Grants maisījums (frakcija 0-32 mm), h=25 cm | m3 | 6.5
59.2 |  | Smilts (salizturīga, drenējoša; K>1 m/dnn), h=40 cm | m3 | 10.5
60 |  | Asfalta seguma atjaunošana | m2 | 821
60.1 |  | Blīvais asfaltbetons AC 11, h=4 cm | m3 | 32.9
60.2 |  | Blīvais asfaltbetons ACB 22, h=6 cm | m3 | 35.2
60.3 |  | Šķembas un nofrēzētais asfalts, h=25 cm | m3 | 146.7
60.4 |  | Smilšaina, salizturīgā grunts, h=40 cm | m3 | 234.7
61 |  | Betona bruģa seguma atjaunošana | m2 | 56
61.1 |  | Betona bruģakmens, h=6 cm | m3 | 3.4
61.2 |  | Smilts, h=3 cm | m3 | 1.69
61.3 |  | Dolomīta šķembas (frakcija 16-32 mm), h=15 cm | m3 | 8.5
61.4 |  | Vidēji rupja smilts (K>1m/dnn), h=30 cm | m3 | 16.9
62 |  | Žoga demontāža uz būvniecības laiku un novietošana atpakaļ pēc būvniecības pabeigšanas | vietas | 1
Vispārējās celtniecības darbi
63 |  | Sistēmas nodošana ekspuatācijā | kpl. | 1
64 |  | Izpilddokumentācijas sagatavošana visai paredzētajai darbībai | kpl. | 1
65 |  | Pasūtītāja norādītu cilvēku apmācība sistēmas ekspluatācijā | kpl. | 1
66 |  | Citi neuzskaitītie darbi un materiāli | kpl. | 1
Kopā
Materiālu, grunts apmaiņas un būvgružu transporta izdevumi 3%
Tiešās izmaksas kopā
[13 empty] | Kopā | 0
Sastādīja | 0 | [6 empty] | Pārbaudīja | 0
| (paraksts un tā atšifējums, datums) | [7 empty] | (paraksts un tā atšifējums, datums)

## 3
Lokālā tāme Nr. 3.
3.posms
(darba veids vai konstruktīvā elementa nosaukums)
Būves nosaukums |  | Ūdensapgādes un kanalizācijas tīklu būvdarbi projekta „Salacgrīvas pilsētas ūdensvada un kanalizācijas tīklu sistēmas 2.kārtas tehniskā projekta izstrāde un autoruzraudzība” ietvaros
Objekta nosaukums |  | Ūdensapgādes un kanalizācijas tīklu būvdarbi projekta „Salacgrīvas pilsētas ūdensvada un kanalizācijas tīklu sistēmas 2.kārtas tehniskā projekta izstrāde un autoruzraudzība” ietvaros
Objekta adrese |  | Salacgrīvas pilsēta
Pasūtījuma Nr. |  | SŪ 2013/08
Tāme sastādīta 2013. gada tirgus cenās pamatojoties uz ŪKT daļas rasējumiem | [10 empty] | Tāmes izmaksas, Ls |  | 0
Tāme sastādīta 2013. gada _______
Nr.p.k. | Kods | Darba nosaukums | Mērvienība | Daudzums | Vienības izmaksas | [5 empty] | Kopā uz visu apjomu
[5 empty] | laika norma (c/h) | darba samaksas likme (Ls/h) | darba alga (Ls) | materi- āli (Ls) | mehāni- smi (Ls) | kopā (Ls) | darb- ietilpība (c/h) | darba alga (Ls) | materi- āli (Ls) | mehāni- smi (Ls) | Summa (Ls)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16
Ūdensapgāde Ū1 3. posms
1 |  | Ūdensvada caurule PEHD CR SDR17 Ø32, piemēram, Evopipes – EVO SCGR ULTRASTRESS vai ekvivalents, montāža ar 15 cm smilts pamatnes ierīkošanu un izbūvētā cauruļvada smilts apbēruma ierīkošanu 30 cm virs caurules virsas. | m | 123.5
1.1 |  | Ūdensvada caurule PEHD CR SDR17 Ø32, piemēram, Evopipes – EVO SCGR ULTRASTRESS vai ekvivalents | m | 123.5
1.2 |  | Smilts cauruļvada pamatnei un apbērumam (blietēta) k>1,0 m/dnn | m3 | 89.2
1.3 |  | Siltumizolācijas čaula putupolistirols DN32 cauruļvadam, siltumizolācijas biezums 80 mm | m | 10
2 |  | Ūdensvada caurule PEHD CR SDR17 Ø160, piemēram, Evopipes – EVO SCGR ULTRASTRESS vai ekvivalents, montāža ar 15 cm smilts pamatnes ierīkošanu un izbūvētā cauruļvada smilts apbēruma ierīkošanu 30 cm virs caurules virsas. | m | 8
2.1 |  | Ūdensvada caurule PEHD CR SDR17 Ø160, piemēram, Evopipes – EVO SCGR ULTRASTRESS vai ekvivalents | m | 8
2.2 |  | Smilts cauruļvada pamatnei un apbērumam (blietēta) k>1,0 m/dnn | m3 | 7.2
2.3 |  | Siltumizolācijas čaula putupolistirols DN160 cauruļvadam, siltumizolācijas biezums 80 mm | m | 3
3 |  | Ūdensvada caurule PEHD CR SDR17 Ø160, piemēram, Evopipes – EVO SCGR ULTRASTRESS vai ekvivalents, izbūve ar beztranšejas metodi, t.sk. rakšanas darbi, zaļās zonas, grants seguma un asfalta seguma atjaunošana šahtu vietās un ūdensvada savienojošo veidgabalu vietās | m | 217.8
3.1 |  | Ūdensvada caurule PEHD CR SDR17 Ø160, piemēram, Evopipes – EVO SCGR ULTRASTRESS vai ekvivalents | m | 217.8
Montāža tranšejā:
4 |  | Pazemes tipa uzmavu servisa aizbīdnis DCI DN25 ar teleskopisku pagarinatājkātu un ielas kapi, montāža t.sk. kapes apbetonēšana | gb. | 15
5 |  | Pazemes tipa atloku aizbīdnis DCI DN150 ar teleskopisku pagarinatājkātu un ielas kapi, montāža t.sk. kapes apbetonēšana | gb. | 1
6 |  | Elektrometināms trejgabals PEHD Ø160/160, piemēram, Evopipes – ULTRASTRESS vai ekvivalents, montāža | gb. | 1
7 |  | ISO universālais savienojums Ø32, montāža | gb. | 5
8 |  | Elektrometināmā sedlu uzlika PEHD Ø160/32, piemēram, Evopipes – ULTRASTRESS vai ekvivalents, montāža | gb. | 15
9 |  | Elektrometināmā dubultuzmava PEHD DN32, piemēram, Evopipes – ULTRASTRESS vai ekvivalents, montāža | gb. | 15
10 |  | Elektrometināmā dubultuzmava PEHD DN160, piemēram, Evopipes – ULTRASTRESS vai ekvivalents, montāža | gb. | 2
11 |  | Elektrometināma noslēgtapa PEHDCR Ø32, piemēram, Evopipes - ULTRASTRESS vai ekvivalents, montāža | gb. | 10
12 |  | Elektrometināmais līkums 90° PEHD SDR11 Ø32, piemēram, Evopipes – ULTRASTRESS vai ekvivalents, montāža | gb. | 7
13 |  | Īscaurules pāreja uz atloku komplektā ar tērauda atloku ar PP pārklājumu PEHD Ø160, montāža | gb. | 2
14 |  | Atbalsta bloks | gb. | 1
14.1 |  | Betons atbalsta bloku izbūvei (~ 0,05 m3/1gb.) | m3 | 0.05
Montāža akā:
15 |  | Atloku aizbīdnis DCI DN100 ar rokratu, montāža | gb. | 3
16 |  | Atloku aizbīdnis DCI DN150 ar rokratu, montāža | gb. | 1
17 |  | Atloku trejgabals DCI DN 100/100, montāža | gb. | 1
18 |  | Atloku krustgabals DCI DN 150/100, montāža | gb. | 1
19 |  | Enkurojošs adapters PEHD CR Ø 160, montāža | gb. | 1
20 |  | Atloku diametra pāreja DCI DN 150/100, montāža | gb. | 1
21 |  | Rūpnieciski ražota aizsargčaula DN160, kas paredzēta Ø160 caurules iebūvei dzelzsbetona grodu akā, montāža | gb. | 2
22 |  | Noslēgatloks DN100, montāža | gb. | 3
23 |  | Pazemes tipa skalošanas vārsts DN100, montāža | gb. | 1
24 |  | Pamatne | gb. | 6
24.1 |  | Betons pamatnes izbūvei (~ 0,05 m3/1gb.) | m3 | 0.3
25 |  | Polietilēna ūdensmērītāja aka ar siltumizolāciju PM 500 ø500 h= 1,2m, siltinātu akas vāku, piemēram, “Rotons” vai ekvivalents, plūsmas mērītāju (āra apstākļiem) DN15,klase “C” ar impulsa devēju un raidītāju, piemēram, “Sensus”, diviem lodveida aizbīdņiem, vienvirziena vārstu un četriem 90° pagriezieniem uzstādīšanai zaļajā zonā (skatīt ŪKT sadaļas pielikumus), piegāde un montāža | gb. | 10
26 |  | Polietilēna ūdensmērītāja aka ar siltumizolāciju PM 500 ø500 h= 1,2m, siltinātu akas vāku, piemēram, “Rotons” vai ekvivalents, plūsmas mērītāju (āra apstākļiem) DN15, klase “C” ar impulsa devēju un raidītāju, piemēram, “Sensus”, diviem lodveida aizbīdņiem, čuguna lūku, vienvirziena vārstu un četriem 90° pagriezieniem uzstādīšanai grants segumā (skatīt ŪKT sadaļas pielikumus), piegāde un montāža | gb. | 5
26.1 |  | Apbetonējums ap akas vāku betons B25 W10 F100 | m3 | 4
26.2 |  | Betona gredzens Ø1500mm | gb. | 5
27 |  | Saliekamo dzelzbetona elementu grodu aka (izlaides aka) DN1000 (3,0-3,5 m dziļumā) ar akas pamatni, grodiem, blīvgumiju grodu savienojumu vietās, grodu pārseguma vāku, rūpnieciski ražotiem kāpšļiem, hidroizolāciju, ķeta akas vāku 40,0 t, izbūve un montāža zaļajā zonā | kpl. | 1
27.1 |  | Saliekamo dzelzbetona elementu grodu aka DN1000 (3,0-3,5 m dziļumā) ar akas pamatni, grodiem, blīvgumiju grodu savienojumu vietās, grodu pārseguma vāku, rūpnieciski ražotiem kāpšļiem, hidroizolāciju un ķeta akas vāku 40,0 t, zaļajā zonā | kpl. | 1
27.2 |  | Apbetonējums ap akas vāku betons B25 W10 F100 | m3 | 0.5
27.3 |  | Smilts akas pamatnes ierīkošanai (blietēta) k>1,0 m/dnn | m3 | 0.2
28 |  | Saliekamo dzelzbetona elementu grodu aka DN2000 (2,0-2,5 m dziļumā) ar akas pamatni, grodiem, blīvgumiju grodu savienojumu vietās, grodu pārseguma vāku, rūpnieciski ražotiem kāpšļiem, hidroizolāciju, ķeta akas vāku 40,0 t, izbūve un montāža asfalta segumā | kpl. | 1
28.1 |  | Saliekamo dzelzbetona elementu grodu aka DN2000 (2,0-2,5 m dziļumā) ar akas pamatni, grodiem, blīvgumiju grodu savienojumu vietās, grodu pārseguma vāku, rūpnieciski ražotiem kāpšļiem, hidroizolāciju un ķeta akas vāku 40,0 t, asfalta segumā | kpl. | 1
28.2 |  | Apbetonējums ap akas vāku betons B25 W10 F100 | m3 | 0.2
28.3 |  | Smilts akas pamatnes ierīkošanai (blietēta) k>1,0 m/dnn | m3 | 0.62
29 |  | Tranšejas rakšana ar rokām un ekskavatoru pie caurules iebūves dziļuma 1,5-2,0 m un minimālā tranšejas platuma 1.5 m | m | 82.5
30 |  | Tranšejas rakšana ar rokām un ekskavatoru pie caurules iebūves dziļuma 2,0-2,5 m un minimālā tranšejas platuma 1.5 m | m | 48.8
31 |  | Gruntsūdens līmeņa pazemināšana pie tranšejas dziļuma 1,5-2,0m | m | 82.5
32 |  | Gruntsūdens līmeņa pazemināšana pie tranšejas dziļuma 2,0-2,5m | m | 48.8
33 |  | Tranšejas sienu stiprināšana, tranšejas dziļums 1,5-2,0m | m | 82.5
34 |  | Tranšejas sienu stiprināšana, tranšejas dziļums 2,0-2,5m | m | 48.8
35 |  | Izbrīvētās turpmāk neizmantojamās grunts iekraušana autopašizgāzējā un promvešana līdz Pasūtītāja norādītai atbērtnei | m3 | 430.5
36 |  | Ūdensapgādes sistēmas marķējuma lentes ieklāšana 0,5m dziļumā no zemes virsmas | m | 131.3
37 |  | Pievienošanās pie esoša ūdensvada d32 | vietas | 4
Šķērsojumi:
38 |  | Šķērsojumi ar kabeļiem (t.sk. to atšurfēšana) | vietas | 18
38.1 |  | Dalītā aizsargcaurule EVOCAB SPLIT Ø110mm kabeļu šķērsojuma vietās | m | 54
39 |  | Šķērsojumi ar cauruļvadiem d <200 | vietas | 10
40 |  | Šķērsojumi ar cauruļvadiem d >200 | vietas | 4
41 |  | Šķērsojumi ar cauruļvadiem d <200 (Beztranšejas metode) | vietas | 2
42 |  | Šķērsojumi ar cauruļvadiem d >200 (Beztranšejas metode) | vietas | 1
43 |  | Esošā ūdensvada demontāža un utilizācija d25-d150 | m | 210.4
44 |  | Aizbetonējami ūdensvadu vadu gali | vieta | 11
44.1 |  | Betons B25 W10 F100 | m3 | 0.55
45 |  | Cauruļvadu skalošana un dezinfekcija | m | 349.3
46 |  | Cauruļvadu hidrauliskā pārbaude (presēšana ar 6 atm. pārbaudes spiedienu) | m | 349.3
47 |  | Cauruļvadu, veidgabalu, armatūras un piegāde, un ar to saistītie darbi | kpl. | 1
48 |  | Ūdensapgādes sistēmas nepārtrauktas darbības nodrošināšana būvniecības darbu laikā, iekļaujot visus nepieciešamos materiālus un veidgabalus | kpl. | 1
49 |  | Visu būvdarbu zonā esošo darbojošos ūdensvadu pārslēgšana | kpl. | 1
LABIEKĀRTOŠANAS DARBI
Atjaunojamie segumi Ū1 tīklu zonā
50 |  | Tranšeju aizbēršana ar pievesto smilti no ierīkotā apbēruma ap cauruļvadu līdz atjaunojamā seguma apakšējai kārtai, blietējot ik pa 30 cm. | m3 | 246.7
51 |  | Zāliena atjaunošana | m2 | 99
51.1 |  | Melnzemes, h=10 cm | m3 | 9.9
51.2 |  | Turfline zāliena sēklu maisījums "Ornamental" (izplatītājs Latvijā SIA "Kurzemes sēklas") - izsējas norma 3 kg/100 m² | kg | 3
52 |  | Grants seguma atjaunošana | m2 | 35
52.1 |  | Grants maisījums (frakcija 0-32 mm), h=25 cm | m3 | 8.7
52.2 |  | Smilts (salizturīga, drenējoša; K>1 m/dnn), h=40 cm | m3 | 13.9
53 |  | Asfalta seguma atjaunošana | m2 | 101
53.1 |  | Blīvais asfaltbetons AC 11, h=4 cm | m3 | 4
53.2 |  | Blīvais asfaltbetons ACB 22, h=6 cm | m3 | 4.3
53.3 |  | Šķembas un nofrēzētais asfalts, h=25 cm | m3 | 18
53.4 |  | Smilšaina, salizturīgā grunts, h=40 cm | m3 | 28.7
54 |  | Žoga demontāža uz būvniecības laiku un novietošana atpakaļ pēc būvniecības pabeigšanas | vietas | 3
55 |  | Esošo koku izciršana t.sk. sakņu sistēmas utilizācija | gb. | 2
SADZĪVES KANALIZĀCIJA K1 3. posms
1 |  | Pašteces kanalizācijas caurules PP SN8 Ø160 ar uzmavu un blīvgredzenu, piemēram, Evopipes – EVOSAN vai ekvivalents, montāža ar 15 cm smilts pamatnes ierīkošanu un izbūvētā cauruļvada smilts apbēruma ierīkošanu 30 cm virs caurules virsas. | m | 96.7
1.1 |  | Pašteces kanalizācijas caurule PP SN8 Ø160 ar uzmavu un blīvgredzenu, piemēram, Evopipes – EVOSAN vai ekvivalents | m | 96.7
1.2 |  | Smilts cauruļvada pamatnei un apbērumam (blietēta) k>1,0 m/dnn | m3 | 86.5
2 |  | Pašteces kanalizācijas caurules PP SN8 Ø250 ar uzmavu un blīvgredzenu, piemēram, Evopipes – EVOSAN vai ekvivalents, montāža ar 15 cm smilts pamatnes ierīkošanu un izbūvētā cauruļvada smilts apbēruma ierīkošanu 30 cm virs caurules virsas. | m | 223.2
2.1 |  | Pašteces kanalizācijas caurule PP SN8 Ø250 ar uzmavu un blīvgredzenu, piemēram, Evopipes – EVOSAN vai ekvivalents | m | 223.2
2.2 |  | Smilts cauruļvada pamatnei un apbērumam (blietēta) k>1,0 m/dnn | m3 | 223.4
3 |  | Sadzīves notekūdeņu plastmasas kanalizācijas kontrolaka ø200/160 ar 40,0 t vāku un noslēgtapu izbūve un montāža (1,5-2,0 m dziļumā) zaļajā zonā, t.sk. aku vāku apbetonējums | kpl. | 9
3.1 |  | Sadzīves notekūdeņu plastmasas kanalizācijas kontrolaka ø200/160 ar 40,0 t vāku un nospēgtapu, 1,5-2,0 m dziļumā, zaļajā zonā | kpl. | 9
3.2 |  | Apbetonējums ap akas vāku betons B25 W10 F100 | m3 | 4.5
3.3 |  | Smilts akas pamatnes ierīkošanai (blietēta) k>1,0 m/dnn | m3 | 0.27
4 |  | Sadzīves notekūdeņu plastmasas kanalizācijas kontrolaka ø200/160 ar 40,0 t vāku un noslēgtapu izbūve un montāža (1,5-2,0 m dziļumā) grants segumā, t.sk. aku vāku apbetonējums | kpl. | 5
4.1 |  | Sadzīves notekūdeņu plastmasas kanalizācijas kontrolaka ø200/160 ar 40,0 t vāku un noslēgtapu, 1,5-2,0 m dziļumā, grants segumā | kpl. | 5
4.2 |  | Apbetonējums ap akas vāku betons B25 W10 F100 | m3 | 4
4.3 |  | Smilts akas pamatnes ierīkošanai (blietēta) k>1,0 m/dnn | m3 | 0.15
5 |  | Sadzīves notekūdeņu plastmasas kanalizācijas kontrolaka ø560/500 ar 40,0 t vāku (2,0-2,5 m dziļumā) izbūve un montāža asfalta segumā, t.sk. aku vāku apbetonējums | kpl. | 7
5.1 |  | Sadzīves notekūdeņu plastmasas kanalizācijas kontrolaka ø560/500 ar 40,0 t vāku (2,0-2,5 m dziļumā) asfalta segumā | kpl. | 7
5.2 |  | Apbetonējums ap akas vāku betons B25 W10 F100 | m3 | 2.1
5.3 |  | Smilts akas pamatnes ierīkošanai (blietēta) k>1,0 m/dnn | m3 | 0.63
6 |  | Saliekamo dzelzbetona elementu grodu aka DN1000 (2,0-2,5 m dziļumā) ar rūpnieciski ražotu PP/GRP pamatni, piem. PREDL/Faszl vai ekvivalents, t.sk gatavām pilna augstuma teknēm, aizsargčaulām un blīvgumijām, grodiem, blīvgumiju grodu savienojumu vietās, grodu pārseguma vāku, rūpnieciski ražotiem kāpšļiem, hidroizolāciju, un ķeta akas vāku 40,0 t, izbūve un montāža asfalta segumā | kpl. | 5
6.1 |  | Saliekamo dzelzbetona elementu grodu aka DN1000 (2,0-2,5 m dziļumā) ar rūpnieciski ražotu PP/GRP pamatni, piem. PREDL/Faszl vai ekvivalents, t.sk gatavām pilna augstuma teknēm, aizsargčaulām un blīvgumijām, grodiem, blīvgumiju grodu savienojumu vietās, grodu pārseguma vāku, rūpnieciski ražotiem kāpšļiem, hidroizolāciju, un ķeta akas vāku 40,0 t, asfalta segumā | kpl. | 5
6.2 |  | Apbetonējums ap akas vāku betons B25 W10 F100 | m3 | 1
6.3 |  | Smilts akas pamatnes ierīkošanai (blietēta) k>1,0 m/dnn | m3 | 1
7 |  | Pārkrituma (h=0,5-1,0m) mezgls (t.sk. trejgabals, caurule, stiprinājumi) dzelzsbetona grodu akā DN1000 ar ievadcaurules diametru ø250 mm, montāža | kpl. | 2
8 |  | Rūpnieciski ražota aizsargčaula DN160, kas paredzēta Ø160 caurules iebūvei dzelzsbetona grodu akā, montāža | gb. | 7
9 |  | Rūpnieciski ražota aizsargčaula DN200, kas paredzēta Ø200 caurules iebūvei dzelzsbetona grodu akā, montāža | gb. | 4
10 |  | Rūpnieciski ražota aizsargčaula DN250, kas paredzēta Ø250 caurules iebūvei dzelzsbetona grodu akā, montāža | gb. | 7
11 |  | Noslēgtapa DN200, montāža | gb. | 2
12 |  | Tranšejas rakšana ar rokām un ekskavatoru pie caurules iebūves dziļuma 1,0-1,5 m un tranšejas platuma 1,5 m | m | 2.1
13 |  | Tranšejas rakšana ar rokām un ekskavatoru pie caurules iebūves dziļuma 1,5-2,0 m un tranšejas platuma 1,5 m | m | 61.6
14 |  | Tranšejas rakšana ar rokām un ekskavatoru pie caurules iebūves dziļuma 2,0-2,5 m un tranšejas platuma 1,5 m | m | 218.2
15 |  | Tranšejas rakšana ar rokām un ekskavatoru pie caurules iebūves dziļuma 2,5-3,0 m un tranšejas platuma 1,5 m | m | 38
16 |  | Gruntsūdens līmeņa pazemināšana pie tranšejas dziļuma 1,0-1,5m | m | 2.1
17 |  | Gruntsūdens līmeņa pazemināšana pie tranšejas dziļuma 1,5-2,0m | m | 61.6
18 |  | Gruntsūdens līmeņa pazemināšana pie tranšejas dziļuma 2,0-2,5m | m | 218.2
19 |  | Gruntsūdens līmeņa pazemināšana pie tranšejas dziļuma 2,5-3,0m | m | 38
20 |  | Tranšejas sienu stiprināšana, tranšejas dziļums 1,5-2,0m | m | 61.6
21 |  | Tranšejas sienu stiprināšana, tranšejas dziļums 2,0-2,5m | m | 218.2
22 |  | Tranšejas sienu stiprināšana, tranšejas dziļums 2,5-3,0m | m | 38
23 |  | Izbrīvētās turpmāk neizmantojamās grunts iekraušana autopašizgāzējā un promvešana līdz atbērtnei | m3 | 1178.8
24 |  | Kanalizācijas sistēmas marķējuma lentes ieklāšana 0,5m dziļumā no zemes virsmas | m | 319.9
Šķērsojumi:
25 |  | Šķērsojumi ar kabeļiem (t.sk. to atšurfēšana) | vietas | 13
25.1 |  | Dalītā aizsargcaurule EVOCAB SPLIT Ø110mm kabeļu šķērsojuma vietās | m | 39
26 |  | Šķērsojumi ar cauruļvadiem d<200 | vietas | 9
27 |  | Šķērsojumi ar cauruļvadiem d>200 | vietas | 5
28 |  | CCTV pārbaude cauruļvada slīpuma un stāvokļa noteikšanai pēc būvdarbu pabeigšanas | m | 223.2
29 |  | Cauruļvadu hermētiskumu pārbaude izmantojot ūdeni | m | 319.9
30 |  | Cauruļvadu skalošana un tīrīšana | m | 319.9
31 |  | Cauruļvadu, veidgabalu, armatūras un piegāde, un ar to saistītie darbi | kpl. | 1
32 |  | Kanalizācijas sistēmas nepārtrauktas darbības nodrošināšana būvniecības darbu laikā, iekļaujot visus nepieciešamos materiālus un veidgabalus | kpl. | 1
33 |  | Visu būvdarbu zonā esošo darbojošos kanalizācijas vadu pārslēgšanu | kpl. | 1
LABIEKĀRTOŠANAS DARBI
Atjaunojamie segumi K1 tīklu zonā
34 |  | Tranšeju aizbēršana ar pievesto smilti no ierīkotā apbēruma ap cauruļvadu līdz atjaunojamā seguma apakšējai kārtai, blietējot ik pa 30 cm. | m3 | 514.3
35 |  | Zāliena atjaunošana | m2 | 62
35.1 |  | Melnzemes slānis, h=10 cm | m3 | 6.2
35.2 |  | Turfline zāliena sēklu maisījums "Ornamental" (izplatītājs Latvijā SIA "Kurzemes sēklas") - izsējas norma 3 kg/100 m² | kg | 1.9
36 |  | Grants seguma atjaunošana | m2 | 44
36.1 |  | Grants maisījums (frakcija 0-32 mm), h=25 cm | m3 | 10.9
36.2 |  | Smilts (salizturīga, drenējoša; K>1 m/dnn), h=40 cm | m3 | 17.4
37 |  | Asfalta seguma atjaunošana | m2 | 585
37.1 |  | Blīvais asfaltbetons AC 11, h=4 cm | m3 | 23.4
37.2 |  | Blīvais asfaltbetons ACB 22, h=6 cm | m3 | 25.1
37.3 |  | Šķembas un nofrēzētais asfalts, h=25 cm | m3 | 104.4
37.4 |  | Smilšaina, salizturīgā grunts, h=40 cm | m3 | 167.1
Vispārējās celtniecības darbi
38 |  | Sistēmas nodošana ekspuatācijā | kpl. | 1
39 |  | Izpilddokumentācijas sagatavošana visai paredzētajai darbībai | kpl. | 1
40 |  | Pasūtītāja norādītu cilvēku apmācība sistēmas ekspluatācijā | kpl. | 1
41 |  | Citi neuzskaitītie darbi un materiāli | kpl. | 1
Kopā
Kopā
Materiālu, grunts apmaiņas un būvgružu transporta izdevumi 3%
Tiešās izmaksas kopā
[13 empty] | Kopā | 0
Sastādīja | 0 | [6 empty] | Pārbaudīja | 0
| (paraksts un tā atšifējums, datums) | [7 empty] | (paraksts un tā atšifējums, datums)

## 4
Lokālā tāme Nr. 4.
4.posms
(darba veids vai konstruktīvā elementa nosaukums)
Būves nosaukums |  | Ūdensapgādes un kanalizācijas tīklu būvdarbi projekta „Salacgrīvas pilsētas ūdensvada un kanalizācijas tīklu sistēmas 2.kārtas tehniskā projekta izstrāde un autoruzraudzība” ietvaros
Objekta nosaukums |  | Ūdensapgādes un kanalizācijas tīklu būvdarbi projekta „Salacgrīvas pilsētas ūdensvada un kanalizācijas tīklu sistēmas 2.kārtas tehniskā projekta izstrāde un autoruzraudzība” ietvaros
Objekta adrese |  | Salacgrīvas pilsēta
Pasūtījuma Nr. |  | SŪ 2013/08
Tāme sastādīta 2013. gada tirgus cenās pamatojoties uz ŪKT daļas rasējumiem | [10 empty] | Tāmes izmaksas, Ls |  | 0
Tāme sastādīta 2013. gada _______
Nr.p.k. | Kods | Darba nosaukums | Mērvienība | Daudzums | Vienības izmaksas | [5 empty] | Kopā uz visu apjomu
[5 empty] | laika norma (c/h) | darba samaksas likme (Ls/h) | darba alga (Ls) | materi- āli (Ls) | mehāni- smi (Ls) | kopā (Ls) | darb- ietilpība (c/h) | darba alga (Ls) | materi- āli (Ls) | mehāni- smi (Ls) | Summa (Ls)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16
Ūdensapgāde Ū1 4. posms
1 |  | Ūdensvada caurule PEHD CR SDR17 Ø32, piemēram, Evopipes – EVO SCGR ULTRASTRESS vai ekvivalents, montāža ar 15 cm smilts pamatnes ierīkošanu un izbūvētā cauruļvada smilts apbēruma ierīkošanu 30 cm virs caurules virsas. | m | 125.1
1.1 |  | Ūdensvada caurule PEHD CR SDR17 Ø32, piemēram, Evopipes – EVO SCGR ULTRASTRESS vai ekvivalents | m | 125.1
1.2 |  | Smilts cauruļvada pamatnei un apbērumam (blietēta) k>1,0 m/dnn | m3 | 90.3
2 |  | Ūdensvada caurule PEHD CR SDR17 Ø63, piemēram, Evopipes – EVO SCGR ULTRASTRESS vai ekvivalents, montāža ar 15 cm smilts pamatnes ierīkošanu un izbūvētā cauruļvada smilts apbēruma ierīkošanu 30 cm virs caurules virsas. | m | 3.6
2.1 |  | Ūdensvada caurule PEHD CR SDR17 Ø63, piemēram, Evopipes – EVO SCGR ULTRASTRESS vai ekvivalents | m | 3.6
2.2 |  | Smilts cauruļvada pamatnei un apbērumam (blietēta) k>1,0 m/dnn | m3 | 2.8
3 |  | Ūdensvada caurule PEHD CR SDR17 Ø110, piemēram, Evopipes – EVO SCGR ULTRASTRESS vai ekvivalents, montāža ar 15 cm smilts pamatnes ierīkošanu un izbūvētā cauruļvada smilts apbēruma ierīkošanu 30 cm virs caurules virsas. | m | 24.3
3.1 |  | Ūdensvada caurule PEHD CR SDR17 Ø110, piemēram, Evopipes – EVO SCGR ULTRASTRESS vai ekvivalents | m | 24.3
3.2 |  | Smilts cauruļvada pamatnei un apbērumam (blietēta) k>1,0 m/dnn | m3 | 20.2
3.3 |  | Apvalkcaurule PEHD Ø200 vai ekvivalents, montāža | m | 21.6
3.4 |  | Distanceri, piemēram, "RACI" T tipa, ar soli 1,5 m | kpl. | 34
3.5 |  | Distanceri, piemēram, "RACI" S tipa, ar soli 1,5 m | kpl. | 17
4 |  | Ūdensvada caurule PEHD CR SDR17 Ø110, piemēram, Evopipes – EVO SCGR ULTRASTRESS vai ekvivalents, izbūve ar beztranšejas metodi, t.sk. rakšanas darbi, zaļās zonas, grants seguma un asfalta seguma atjaunošana šahtu vietās un ūdensvada savienojošo veidgabalu vietās | m | 408.7
4.1 |  | Ūdensvada caurule PEHD CR SDR17 Ø110, piemēram, Evopipes – EVO SCGR ULTRASTRESS vai ekvivalents | m | 408.7
Montāža tranšejā:
5 |  | Pazemes tipa uzmavu servisa aizbīdnis DCI DN25 ar teleskopisku pagarinatājkātu un ielas kapi, montāža t.sk. kapes apbetonēšana | gb. | 18
6 |  | Pazemes tipa atloku aizbīdnis DCI DN100 ar teleskopisku pagarinatājkātu un ielas kapi, montāža t.sk. kapes apbetonēšana | gb. | 2
7 |  | Atloku trejgabals DCI DN 100/100, montāža | gb. | 1
8 |  | ISO universālais savienojums Ø32, montāža | gb. | 11
9 |  | Elektrometināmā sedlu uzlika PEHD Ø110/32, piemēram, Evopipes – ULTRASTRESS vai ekvivalents, montāža | gb. | 18
10 |  | Elektrometināmā sedlu uzlika PEHD Ø110/63, piemēram, Evopipes – ULTRASTRESS vai ekvivalents, montāža | gb. | 1
11 |  | Elektrometināmā dubultuzmava PEHD DN32, piemēram, Evopipes – ULTRASTRESS vai ekvivalents, montāža | gb. | 18
12 |  | Elektrometināmā dubultuzmava PEHD DN63, piemēram, Evopipes – ULTRASTRESS vai ekvivalents, montāža | gb. | 2
13 |  | Elektrometināmā dubultuzmava PEHD DN110, piemēram, Evopipes – ULTRASTRESS vai ekvivalents, montāža | gb. | 19
14 |  | Elektrometināma noslēgtapa PEHDCR Ø32, piemēram, Evopipes - ULTRASTRESS vai ekvivalents, montāža | gb. | 7
15 |  | Elektrometināmais līkums 45° PEHD SDR11 Ø110, piemēram, Evopipes – ULTRASTRESS vai ekvivalents, montāža | gb. | 4
16 |  | Kontaktmetināmais līkums 11° PEHD SDR11 Ø110, piemēram, Evopipes – ULTRASTRESS vai ekvivalents, montāža | gb. | 1
17 |  | Kontaktmetināmais līkums 15° PEHD SDR11 Ø110, piemēram, Evopipes – ULTRASTRESS vai ekvivalents, montāža | gb. | 1
18 |  | Kontaktmetināmais līkums 22° PEHD SDR11 Ø110, piemēram, Evopipes – ULTRASTRESS vai ekvivalents, montāža | gb. | 2
19 |  | Kontaktmetināmais līkums 30° PEHD SDR11 Ø110, piemēram, Evopipes – ULTRASTRESS vai ekvivalents, montāža | gb. | 4
20 |  | Īscaurules pāreja uz atloku komplektā ar tērauda atloku ar PP pārklājumu PEHD Ø63, montāža | gb. | 1
21 |  | Īscaurules pāreja uz atloku komplektā ar tērauda atloku ar PP pārklājumu PEHD Ø110, montāža | gb. | 3
22 |  | Pazemes tipa atgaisošanas vārsts DCI DN50, montāža | gb. | 1
23 |  | Atbalsta bloks | gb. | 13
23.1 |  | Betons atbalsta bloku izbūvei (~ 0,05 m3/1gb.) | m3 | 0.65
Montāža akā:
24 |  | Atloku aizbīdnis DCI DN100 ar rokratu, montāža | gb. | 3
25 |  | Atloku trejgabals DCI DN 100/50, montāža | gb. | 1
26 |  | Atloku trejgabals DCI DN 100/100, montāža | gb. | 1
27 |  | Enkurojošs adapters PEHD CR Ø 110, montāža | gb. | 1
28 |  | Atloku atgaisošanas vārsts DCI DN50, montāža | gb. | 1
29 |  | Rūpnieciski ražota aizsargčaula DN110, kas paredzēta Ø110 caurules iebūvei dzelzsbetona grodu akā, montāža | gb. | 2
30 |  | Noslēgatloks DN100, montāža | gb. | 2
31 |  | Atbalsta bloks | gb. | 2
31.1 |  | Betons atbalsta bloku izbūvei (~ 0,05 m3/1gb.) | m3 | 0.1
32 |  | Pamatne | gb. | 3
32.1 |  | Betons pamatnes izbūvei (~ 0,05 m3/1gb.) | m3 | 0.15
33 |  | Polietilēna ūdensmērītāja aka ar siltumizolāciju PM 500 ø500 h= 1,2m, siltinātu akas vāku, piemēram, “Rotons” vai ekvivalents, plūsmas mērītāju (āra apstākļiem) DN15,klase “C” ar impulsa devēju un raidītāju, piemēram, “Sensus”, diviem lodveida aizbīdņiem, vienvirziena vārstu un četriem 90° pagriezieniem uzstādīšanai zaļajā zonā (skatīt ŪKT sadaļas pielikumus), piegāde un montāža | gb. | 14
34 |  | Polietilēna ūdensmērītāja aka ar siltumizolāciju PM 500 ø500 h= 1,2m, siltinātu akas vāku, piemēram, “Rotons” vai ekvivalents, plūsmas mērītāju (āra apstākļiem) DN15, klase “C” ar impulsa devēju un raidītāju, piemēram, “Sensus”, diviem lodveida aizbīdņiem, čuguna lūku, vienvirziena vārstu un četriem 90° pagriezieniem uzstādīšanai grants segumā (skatīt ŪKT sadaļas pielikumus), piegāde un montāža | gb. | 4
34.1 |  | Apbetonējums ap akas vāku betons B25 W10 F100 | m3 | 3.2
34.2 |  | Betona gredzens Ø1500mm | gb. | 4
35 |  | Saliekamo dzelzbetona elementu grodu aka (izlaides aka) DN1000 (2,5-3,0 m dziļumā) ar akas pamatni, grodiem, blīvgumiju grodu savienojumu vietās, grodu pārseguma vāku, rūpnieciski ražotiem kāpšļiem, hidroizolāciju, ķeta akas vāku 40,0 t, izbūve un montāža zaļajā zonā | kpl. | 1
35.1 |  | Saliekamo dzelzbetona elementu grodu aka DN1000 (2,5-3,0 m dziļumā) ar akas pamatni, grodiem, blīvgumiju grodu savienojumu vietās, grodu pārseguma vāku, rūpnieciski ražotiem kāpšļiem, hidroizolāciju un ķeta akas vāku 40,0 t, zaļajā zonā | kpl. | 1
35.2 |  | Apbetonējums ap akas vāku betons B25 W10 F100 | m3 | 0.5
35.3 |  | Smilts akas pamatnes ierīkošanai (blietēta) k>1,0 m/dnn | m3 | 0.2
36 |  | Saliekamo dzelzbetona elementu grodu aka DN1500 (2,0-2,5 m dziļumā) ar akas pamatni, grodiem, blīvgumiju grodu savienojumu vietās, grodu pārseguma vāku, rūpnieciski ražotiem kāpšļiem, hidroizolāciju, ķeta akas vāku 40,0 t, izbūve un montāža asfalta segumā | kpl. | 1
36.1 |  | Saliekamo dzelzbetona elementu grodu aka DN1500 (2,0-2,5 m dziļumā) ar akas pamatni, grodiem, blīvgumiju grodu savienojumu vietās, grodu pārseguma vāku, rūpnieciski ražotiem kāpšļiem, hidroizolāciju un ķeta akas vāku 40,0 t, asfalta segumā | kpl. | 1
36.2 |  | Apbetonējums ap akas vāku betons B25 W10 F100 | m3 | 0.2
36.3 |  | Smilts akas pamatnes ierīkošanai (blietēta) k>1,0 m/dnn | m3 | 0.38
37 |  | Tranšejas rakšana ar rokām un ekskavatoru pie caurules iebūves dziļuma 1,5-2,0 m un minimālā tranšejas platuma 1.5 m | m | 135.7
38 |  | Tranšejas rakšana ar rokām un ekskavatoru pie caurules iebūves dziļuma 2,0-2,5 m un minimālā tranšejas platuma 1.5 m | m | 17.3
39 |  | Gruntsūdens līmeņa pazemināšana pie tranšejas dziļuma 1,5-2,0m | m | 135.7
40 |  | Gruntsūdens līmeņa pazemināšana pie tranšejas dziļuma 2,0-2,5m | m | 17.3
41 |  | Tranšejas sienu stiprināšana, tranšejas dziļums 1,5-2,0m | m | 135.7
42 |  | Tranšejas sienu stiprināšana, tranšejas dziļums 2,0-2,5m | m | 17.3
43 |  | Izbrīvētās turpmāk neizmantojamās grunts iekraušana autopašizgāzējā un promvešana līdz Pasūtītāja norādītai atbērtnei | m3 | 472
44 |  | Ūdensapgādes sistēmas marķējuma lentes ieklāšana 0,5m dziļumā no zemes virsmas | m | 153
45 |  | Pievienošanās pie esoša ūdensvada d25 | vietas | 1
46 |  | Pievienošanās pie esoša ūdensvada d32 | vietas | 10
Šķērsojumi:
47 |  | Šķērsojumi ar kabeļiem (t.sk. to atšurfēšana) | vietas | 16
47.1 |  | Dalītā aizsargcaurule EVOCAB SPLIT Ø110mm kabeļu šķērsojuma vietās | m | 48
48 |  | Šķērsojumi ar cauruļvadiem d <200 | vietas | 4
49 |  | Šķērsojumi ar kabeļiem (Beztranšejas metode) | vieta | 11
50 |  | Šķērsojumi ar cauruļvadiem d <200 (Beztranšejas metode) | vietas | 5
51 |  | Šķērsojumi ar cauruļvadiem d >200 (Beztranšejas metode) | vietas | 1
52 |  | Esošā ūdensvada demontāža un utilizācija d25-d150 | m | 52.6
53 |  | Aizbetonējami ūdensvadu gali | vieta | 19
53.1 |  | Betons B25 W10 F100 | m3 | 0.95
54 |  | Cauruļvadu skalošana un dezinfekcija | m | 561.7
55 |  | Cauruļvadu hidrauliskā pārbaude (presēšana ar 6 atm. pārbaudes spiedienu) | m | 561.7
56 |  | Cauruļvadu, veidgabalu, armatūras un piegāde, un ar to saistītie darbi | kpl. | 1
57 |  | Ūdensapgādes sistēmas nepārtrauktas darbības nodrošināšana būvniecības darbu laikā, iekļaujot visus nepieciešamos materiālus un veidgabalus | kpl. | 1
58 |  | Visu būvdarbu zonā esošo darbojošos ūdensvadu pārslēgšana | kpl. | 1
LABIEKĀRTOŠANAS DARBI
Atjaunojamie segumi Ū1 tīklu zonā
59 |  | Tranšeju aizbēršana ar pievesto smilti no ierīkotā apbēruma ap cauruļvadu līdz atjaunojamā seguma apakšējai kārtai, blietējot ik pa 30 cm. | m3 | 297.3
60 |  | Zāliena atjaunošana | m2 | 156
60.1 |  | Melnzemes, h=10 cm | m3 | 15.6
60.2 |  | Turfline zāliena sēklu maisījums "Ornamental" (izplatītājs Latvijā SIA "Kurzemes sēklas") - izsējas norma 3 kg/100 m² | kg | 4.7
61 |  | Grants seguma atjaunošana | m2 | 73
61.1 |  | Grants maisījums (frakcija 0-32 mm), h=25 cm | m3 | 18.3
61.2 |  | Smilts (salizturīga, drenējoša; K>1 m/dnn), h=40 cm | m3 | 29.3
62 |  | Betona bruģa seguma atjaunošana | m2 | 2
62.1 |  | Betona bruģakmens, h=6 cm | m3 | 0.1
62.2 |  | Smilts, h=3 cm | m3 | 0.1
62.3 |  | Dolomīta šķembas (frakcija 16-32 mm), h=15 cm | m3 | 0.3
62.4 |  | Vidēji rupja smilts (K>1m/dnn), h=30 cm | m3 | 0.5
63 |  | Žoga demontāža uz būvniecības laiku un novietošana atpakaļ pēc būvniecības pabeigšanas | vietas | 6
64 |  | Esošo koku izciršana t.sk. sakņu sistēmas utilizācija | gb. | 5
SADZĪVES KANALIZĀCIJA K1 4. posms
1 |  | Pašteces kanalizācijas caurules PP SN8 Ø160 ar uzmavu un blīvgredzenu, piemēram, Evopipes – EVOSAN vai ekvivalents, montāža ar 15 cm smilts pamatnes ierīkošanu un izbūvētā cauruļvada smilts apbēruma ierīkošanu 30 cm virs caurules virsas. | m | 44.6
1.1 |  | Pašteces kanalizācijas caurule PP SN8 Ø160 ar uzmavu un blīvgredzenu, piemēram, Evopipes – EVOSAN vai ekvivalents | m | 44.6
1.2 |  | Smilts cauruļvada pamatnei un apbērumam (blietēta) k>1,0 m/dnn | m3 | 39.9
2 |  | Pašteces kanalizācijas caurules PP SN8 Ø200 ar uzmavu un blīvgredzenu, piemēram, Evopipes – EVOSAN vai ekvivalents, montāža ar 15 cm smilts pamatnes ierīkošanu un izbūvētā cauruļvada smilts apbēruma ierīkošanu 30 cm virs caurules virsas. | m | 171.3
2.1 |  | Pašteces kanalizācijas caurule PP SN8 Ø200 ar uzmavu un blīvgredzenu, piemēram, Evopipes – EVOSAN vai ekvivalents | m | 171.3
2.2 |  | Smilts cauruļvada pamatnei un apbērumam (blietēta) k>1,0 m/dnn | m3 | 161.6
3 |  | Sadzīves notekūdeņu plastmasas kanalizācijas kontrolaka ø200/160 ar 40,0 t vāku un noslēgtapu izbūve un montāža (1,0-1,5 m dziļumā) zaļajā zonā, t.sk. aku vāku apbetonējums | kpl. | 1
3.1 |  | Sadzīves notekūdeņu plastmasas kanalizācijas kontrolaka ø200/160 ar 40,0 t vāku un noslēgtapu, 1,0-1,5 m dziļumā, zaļajā zonā | kpl. | 1
3.2 |  | Apbetonējums ap akas vāku betons B25 W10 F100 | m3 | 0.5
3.3 |  | Smilts akas pamatnes ierīkošanai (blietēta) k>1,0 m/dnn | m3 | 0.03
4 |  | Sadzīves notekūdeņu plastmasas kanalizācijas kontrolaka ø200/160 ar 40,0 t vāku un noslēgtapu izbūve un montāža (1,5-2,0 m dziļumā) zaļajā zonā, t.sk. aku vāku apbetonējums | kpl. | 3
4.1 |  | Sadzīves notekūdeņu plastmasas kanalizācijas kontrolaka ø200/160 ar 40,0 t vāku un noslēgtapu, 1,5-2,0 m dziļumā, zaļajā zonā | kpl. | 3
4.2 |  | Apbetonējums ap akas vāku betons B25 W10 F100 | m3 | 1.5
4.3 |  | Smilts akas pamatnes ierīkošanai (blietēta) k>1,0 m/dnn | m3 | 0.09
5 |  | Sadzīves notekūdeņu plastmasas kanalizācijas kontrolaka ø200/160 ar 40,0 t vāku un noslēgtapu izbūve un montāža (1,5-2,0 m dziļumā) grants segumā, t.sk. aku vāku apbetonējums | kpl. | 2
5.1 |  | Sadzīves notekūdeņu plastmasas kanalizācijas kontrolaka ø200/160 ar 40,0 t vāku un noslēgtapu, 1,5-2,0 m dziļumā, grants segumā | kpl. | 2
5.2 |  | Apbetonējums ap akas vāku betons B25 W10 F100 | m3 | 1.6
5.3 |  | Smilts akas pamatnes ierīkošanai (blietēta) k>1,0 m/dnn | m3 | 0.06
6 |  | Sadzīves notekūdeņu plastmasas kanalizācijas kontrolaka ø200/160 ar 40,0 t vāku un noslēgtapu izbūve un montāža (1,5-2,0 m dziļumā) betona segumā, t.sk. aku vāku apbetonējums | kpl. | 1
6.1 |  | Sadzīves notekūdeņu plastmasas kanalizācijas kontrolaka ø200/160 ar 40,0 t vāku un noslēgtapu, 1,5-2,0 m dziļumā, cementa segumā | kpl. | 1
6.2 |  | Apbetonējums ap akas vāku betons B25 W10 F100 | m3 | 0.3
6.3 |  | Smilts akas pamatnes ierīkošanai (blietēta) k>1,0 m/dnn | m3 | 0.03
7 |  | Sadzīves notekūdeņu plastmasas kanalizācijas kontrolaka ø560/500 ar 40,0 t vāku (1,5-2,0 m dziļumā) izbūve un montāža grants segumā, t.sk. aku vāku apbetonējums | kpl. | 2
7.1 |  | Sadzīves notekūdeņu plastmasas kanalizācijas kontrolaka ø560/500 ar 40,0 t vāku (1,5-2,0 m dziļumā) grants segumā | kpl. | 2
7.2 |  | Apbetonējums ap akas vāku betons B25 W10 F100 | m3 | 1.6
7.3 |  | Smilts akas pamatnes ierīkošanai (blietēta) k>1,0 m/dnn | m3 | 0.18
8 |  | Sadzīves notekūdeņu plastmasas kanalizācijas kontrolaka ø560/500 ar 40,0 t vāku (2,5-3,0 m dziļumā) izbūve un montāža grants segumā, t.sk. aku vāku apbetonējums | kpl. | 3
8.1 |  | Sadzīves notekūdeņu plastmasas kanalizācijas kontrolaka ø560/500 ar 40,0 t vāku (2,5-3,0 m dziļumā) grants segumā | kpl. | 3
8.2 |  | Apbetonējums ap akas vāku betons B25 W10 F100 | m3 | 2.4
8.3 |  | Smilts akas pamatnes ierīkošanai (blietēta) k>1,0 m/dnn | m3 | 0.27
9 |  | Saliekamo dzelzbetona elementu grodu aka DN1000 (1,5-2,0 m dziļumā) ar rūpnieciski ražotu PP/GRP pamatni, piem. PREDL/Faszl vai ekvivalents, t.sk gatavām pilna augstuma teknēm, aizsargčaulām un blīvgumijām, grodiem, blīvgumiju grodu savienojumu vietās, grodu pārseguma vāku, rūpnieciski ražotiem kāpšļiem, hidroizolāciju, un ķeta akas vāku 40,0 t, izbūve un montāža zaļajā zonā | kpl. | 1
9.1 |  | Saliekamo dzelzbetona elementu grodu aka DN1000 (1,5-2,0 m dziļumā) ar rūpnieciski ražotu PP/GRP pamatni, piem. PREDL/Faszl vai ekvivalents, t.sk gatavām pilna augstuma teknēm, aizsargčaulām un blīvgumijām, grodiem, blīvgumiju grodu savienojumu vietās, grodu pārseguma vāku, rūpnieciski ražotiem kāpšļiem, hidroizolāciju, un ķeta akas vāku 40,0 t, zaļajā zonā | kpl. | 1
9.2 |  | Apbetonējums ap akas vāku betons B25 W10 F100 | m3 | 0.5
9.3 |  | Smilts akas pamatnes ierīkošanai (blietēta) k>1,0 m/dnn | m3 | 0.2
10 |  | Saliekamo dzelzbetona elementu grodu aka DN1000 (1,5-2,0 m dziļumā) ar rūpnieciski ražotu PP/GRP pamatni, piem. PREDL/Faszl vai ekvivalents, t.sk gatavām pilna augstuma teknēm, aizsargčaulām un blīvgumijām, grodiem, blīvgumiju grodu savienojumu vietās, grodu pārseguma vāku, rūpnieciski ražotiem kāpšļiem, hidroizolāciju, un ķeta akas vāku 40,0 t, izbūve un montāža grants segumā | kpl. | 1
10.1 |  | Saliekamo dzelzbetona elementu grodu aka DN1000 (1,5-2,0 m dziļumā) ar rūpnieciski ražotu PP/GRP pamatni, piem. PREDL/Faszl vai ekvivalents, t.sk gatavām pilna augstuma teknēm, aizsargčaulām un blīvgumijām, grodiem, blīvgumiju grodu savienojumu vietās, grodu pārseguma vāku, rūpnieciski ražotiem kāpšļiem, hidroizolāciju, un ķeta akas vāku 40,0 t, grants segumā | kpl. | 1
10.2 |  | Apbetonējums ap akas vāku betons B25 W10 F100 | m3 | 0.5
10.3 |  | Smilts akas pamatnes ierīkošanai (blietēta) k>1,0 m/dnn | m3 | 0.2
11 |  | Saliekamo dzelzbetona elementu grodu aka DN1000 (2,0-2,5 m dziļumā) ar rūpnieciski ražotu PP/GRP pamatni, piem. PREDL/Faszl vai ekvivalents, t.sk gatavām pilna augstuma teknēm, aizsargčaulām un blīvgumijām, grodiem, blīvgumiju grodu savienojumu vietās, grodu pārseguma vāku, rūpnieciski ražotiem kāpšļiem, hidroizolāciju, un ķeta akas vāku 40,0 t, izbūve un montāža grants segumā | kpl. | 1
11.1 |  | Saliekamo dzelzbetona elementu grodu aka DN1000 (2,0-2,5 m dziļumā) ar rūpnieciski ražotu PP/GRP pamatni, piem. PREDL/Faszl vai ekvivalents, t.sk gatavām pilna augstuma teknēm, aizsargčaulām un blīvgumijām, grodiem, blīvgumiju grodu savienojumu vietās, grodu pārseguma vāku, rūpnieciski ražotiem kāpšļiem, hidroizolāciju, un ķeta akas vāku 40,0 t, grants segumā | kpl. | 1
11.2 |  | Apbetonējums ap akas vāku betons B25 W10 F100 | m3 | 0.5
11.3 |  | Smilts akas pamatnes ierīkošanai (blietēta) k>1,0 m/dnn | m3 | 0.2
12 |  | Saliekamo dzelzbetona elementu grodu aka DN1000 (2,5-3,0 m dziļumā) ar rūpnieciski ražotu PP/GRP pamatni, piem. PREDL/Faszl vai ekvivalents, t.sk gatavām pilna augstuma teknēm, aizsargčaulām un blīvgumijām, grodiem, blīvgumiju grodu savienojumu vietās, grodu pārseguma vāku, rūpnieciski ražotiem kāpšļiem, hidroizolāciju, un ķeta akas vāku 40,0 t, izbūve un montāža grants segumā | kpl. | 1
12.1 |  | Saliekamo dzelzbetona elementu grodu aka DN1000 (2,5-3,0 m dziļumā) ar rūpnieciski ražotu PP/GRP pamatni, piem. PREDL/Faszl vai ekvivalents, t.sk gatavām pilna augstuma teknēm, aizsargčaulām un blīvgumijām, grodiem, blīvgumiju grodu savienojumu vietās, grodu pārseguma vāku, rūpnieciski ražotiem kāpšļiem, hidroizolāciju, un ķeta akas vāku 40,0 t, grants segumā | kpl. | 1
12.2 |  | Apbetonējums ap akas vāku betons B25 W10 F100 | m3 | 0.5
12.3 |  | Smilts akas pamatnes ierīkošanai (blietēta) k>1,0 m/dnn | m3 | 0.2
13 |  | Pārkrituma (h=0,5-1,0m) mezgls (t.sk. trejgabals, caurule, stiprinājumi) dzelzsbetona grodu akā DN1000 ar ievadcaurules diametru ø160 mm, montāža | kpl. | 1
14 |  | Pārkrituma (h=1,0-1,5m) mezgls (t.sk. trejgabals, caurule, stiprinājumi) dzelzsbetona grodu akā DN1000 ar ievadcaurules diametru ø160 mm, montāža | kpl. | 1
15 |  | Pārkrituma (h=0,5-1,0m) mezgls (t.sk. trejgabals, caurule, stiprinājumi) plastmasas akā ø560/500 ar ievadcaurules diametru ø160 mm, montāža | kpl. | 1
16 |  | Pārkrituma (h=1,0-1,5m) mezgls (t.sk. trejgabals, caurule, stiprinājumi) plastmasas akā ø560/500 ar ievadcaurules diametru ø160 mm, montāža | kpl. | 1
17 |  | Rūpnieciski ražota aizsargčaula DN160, kas paredzēta Ø160 caurules iebūvei dzelzsbetona grodu akā, montāža | gb. | 5
18 |  | Rūpnieciski ražota aizsargčaula DN200, kas paredzēta Ø200 caurules iebūvei dzelzsbetona grodu akā, montāža | gb. | 6
19 |  | Noslēgtapa DN200, montāža | gb. | 1
20 |  | Tranšejas rakšana ar rokām un ekskavatoru pie caurules iebūves dziļuma 1,0-1,5 m un tranšejas platuma 1,5 m | m | 6.4
21 |  | Tranšejas rakšana ar rokām un ekskavatoru pie caurules iebūves dziļuma 1,5-2,0 m un tranšejas platuma 1,5 m | m | 87.3
22 |  | Tranšejas rakšana ar rokām un ekskavatoru pie caurules iebūves dziļuma 2,0-2,5 m un tranšejas platuma 1,5 m | m | 49.5
23 |  | Tranšejas rakšana ar rokām un ekskavatoru pie caurules iebūves dziļuma 2,5-3,0 m un tranšejas platuma 1,5 m | m | 59.7
24 |  | Tranšejas rakšana ar rokām un ekskavatoru pie caurules iebūves dziļuma 3,0-3,5 m un tranšejas platuma 1,5 m | m | 13
25 |  | Gruntsūdens līmeņa pazemināšana pie tranšejas dziļuma 1,0-1,5m | m | 6.4
26 |  | Gruntsūdens līmeņa pazemināšana pie tranšejas dziļuma 1,5-2,0m | m | 87.3
27 |  | Gruntsūdens līmeņa pazemināšana pie tranšejas dziļuma 2,0-2,5m | m | 49.5
28 |  | Gruntsūdens līmeņa pazemināšana pie tranšejas dziļuma 2,5-3,0m | m | 59.7
29 |  | Gruntsūdens līmeņa pazemināšana pie tranšejas dziļuma 3,0-3,5m | m | 13
30 |  | Tranšejas sienu stiprināšana, tranšejas dziļums 1,5-2,0m | m | 87.3
31 |  | Tranšejas sienu stiprināšana, tranšejas dziļums 2,0-2,5m | m | 49.5
32 |  | Tranšejas sienu stiprināšana, tranšejas dziļums 2,5-3,0m | m | 59.7
33 |  | Tranšejas sienu stiprināšana, tranšejas dziļums 3,0-3,5m | m | 13
34 |  | Izbrīvētās turpmāk neizmantojamās grunts iekraušana autopašizgāzējā un promvešana līdz atbērtnei | m3 | 798.8
35 |  | Kanalizācijas sistēmas marķējuma lentes ieklāšana 0,5m dziļumā no zemes virsmas | m | 215.9
36 |  | Pievienošanās pie esošā kanalizācijas tīkla akā d160 | vietas | 1
Šķērsojumi:
37 |  | Šķērsojumi ar kabeļiem (t.sk. to atšurfēšana) | vietas | 17
37.1 |  | Dalītā aizsargcaurule EVOCAB SPLIT Ø110mm kabeļu šķērsojuma vietās | m | 51
38 |  | Šķērsojumi ar cauruļvadiem d<200 | vietas | 5
39 |  | Šķērsojumi ar cauruļvadiem d>200 | vietas | 1
40 |  | CCTV pārbaude cauruļvada slīpuma un stāvokļa noteikšanai pēc būvdarbu pabeigšanas | m | 171.3
41 |  | Cauruļvadu hermētiskumu pārbaude izmantojot ūdeni | m | 215.9
42 |  | Cauruļvadu skalošana un tīrīšana | m | 215.9
43 |  | Cauruļvadu, veidgabalu, armatūras un piegāde, un ar to saistītie darbi | kpl. | 1
44 |  | Kanalizācijas sistēmas nepārtrauktas darbības nodrošināšana būvniecības darbu laikā, iekļaujot visus nepieciešamos materiālus un veidgabalus | kpl. | 1
45 |  | Visu būvdarbu zonā esošo darbojošos kanalizācijas vadu pārslēgšanu | kpl. | 1
LABIEKĀRTOŠANAS DARBI
Atjaunojamie segumi K1 tīklu zonā
46 |  | Tranšeju aizbēršana ar pievesto smilti no ierīkotā apbēruma ap cauruļvadu līdz atjaunojamā seguma apakšējai kārtai, blietējot ik pa 30 cm. | m3 | 391.7
47 |  | Zāliena atjaunošana | m2 | 44
47.1 |  | Melnzemes slānis, h=10 cm | m3 | 4.4
47.2 |  | Turfline zāliena sēklu maisījums "Ornamental" (izplatītājs Latvijā SIA "Kurzemes sēklas") - izsējas norma 3 kg/100 m² | kg | 1.3
48 |  | Grants seguma atjaunošana | m2 | 294
48.1 |  | Grants maisījums (frakcija 0-32 mm), h=25 cm | m3 | 73.4
48.2 |  | Smilts (salizturīga, drenējoša; K>1 m/dnn), h=40 cm | m3 | 117.4
49 |  | Asfalta seguma atjaunošana | m2 | 12
49.1 |  | Blīvais asfaltbetons AC 11, h=4 cm | m3 | 0.5
49.2 |  | Blīvais asfaltbetons ACB 22, h=6 cm | m3 | 0.5
49.3 |  | Šķembas un nofrēzētais asfalts, h=25 cm | m3 | 2.1
49.4 |  | Smilšaina, salizturīgā grunts, h=40 cm | m3 | 3.4
50 |  | Betona seguma atjaunošana | m2 | 8
50.1 |  | Stiegrots betons B25 (stiegrojuma siets 6x150x150), h=6 cm | m3 | 0.5
50.2 |  | Smilts, h=3 cm | m3 | 0.2
50.3 |  | Dolomīta šķembas (frakcija 16-32 mm), h=15 cm | m3 | 1.2
50.4 |  | Vidēji rupja smilts (K>1m/dnn), h=30 cm | m3 | 2.4
51 |  | Dzīvžoga demontāža un atjaunošana pēc būvniecības pabeigšanas | vietas | 1
52 |  | Žoga demontāža uz būvniecības laiku un novietošana atpakaļ pēc būvniecības pabeigšanas | vietas | 2
Vispārējās celtniecības darbi
53 |  | Sistēmas nodošana ekspuatācijā | kpl. | 1
54 |  | Izpilddokumentācijas sagatavošana visai paredzētajai darbībai | kpl. | 1
55 |  | Pasūtītāja norādītu cilvēku apmācība sistēmas ekspluatācijā | kpl. | 1
56 |  | Citi neuzskaitītie darbi un materiāli | kpl. | 1
Kopā
Materiālu, grunts apmaiņas un būvgružu transporta izdevumi 3%
Tiešās izmaksas kopā
[13 empty] | Kopā | 0
Sastādīja | 0 | [6 empty] | Pārbaudīja | 0
| (paraksts un tā atšifējums, datums) | [7 empty] | (paraksts un tā atšifējums, datums)

## 5
Lokālā tāme Nr. 5.
5.posms
(darba veids vai konstruktīvā elementa nosaukums)
Būves nosaukums |  | Ūdensapgādes un kanalizācijas tīklu būvdarbi projekta „Salacgrīvas pilsētas ūdensvada un kanalizācijas tīklu sistēmas 2.kārtas tehniskā projekta izstrāde un autoruzraudzība” ietvaros
Objekta nosaukums |  | Ūdensapgādes un kanalizācijas tīklu būvdarbi projekta „Salacgrīvas pilsētas ūdensvada un kanalizācijas tīklu sistēmas 2.kārtas tehniskā projekta izstrāde un autoruzraudzība” ietvaros
Objekta adrese |  | Salacgrīvas pilsēta
Pasūtījuma Nr. |  | SŪ 2013/08
Tāme sastādīta 2013. gada tirgus cenās pamatojoties uz ŪKT daļas rasējumiem | [10 empty] | Tāmes izmaksas, Ls |  | 0
Tāme sastādīta 2013. gada _______
Nr.p.k. | Kods | Darba nosaukums | Mērvienība | Daudzums | Vienības izmaksas | [5 empty] | Kopā uz visu apjomu
[5 empty] | laika norma (c/h) | darba samaksas likme (Ls/h) | darba alga (Ls) | materi- āli (Ls) | mehāni- smi (Ls) | kopā (Ls) | darb- ietilpība (c/h) | darba alga (Ls) | materi- āli (Ls) | mehāni- smi (Ls) | Summa (Ls)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16
Ūdensapgāde Ū1 5. posms
1 |  | Ūdensvada caurule PEHD CR SDR17 Ø32, piemēram, Evopipes – EVO SCGR ULTRASTRESS vai ekvivalents, montāža ar 15 cm smilts pamatnes ierīkošanu un izbūvētā cauruļvada smilts apbēruma ierīkošanu 30 cm virs caurules virsas. | m | 60.7
1.1 |  | Ūdensvada caurule PEHD CR SDR17 Ø32, piemēram, Evopipes – EVO SCGR ULTRASTRESS vai ekvivalents | m | 60.7
1.2 |  | Smilts cauruļvada pamatnei un apbērumam (blietēta) k>1,0 m/dnn | m3 | 43.8
1.3 |  | Siltumizolācijas čaula putupolistirols DN32 cauruļvadam, siltumizolācijas biezums 80 mm | m | 2
2 |  | Ūdensvada caurule PEHD CR SDR17 Ø110, piemēram, Evopipes – EVO SCGR ULTRASTRESS vai ekvivalents, izbūve ar beztranšejas metodi, t.sk. rakšanas darbi, zaļās zonas, grants seguma un asfalta seguma atjaunošana šahtu vietās un ūdensvada savienojošo veidgabalu vietās | m | 75.9
2.1 |  | Ūdensvada caurule PEHD CR SDR17 Ø110, piemēram, Evopipes – EVO SCGR ULTRASTRESS vai ekvivalents | m | 75.9
3 |  | Ūdensvada caurule PEHD CR SDR17 Ø160, piemēram, Evopipes – EVO SCGR ULTRASTRESS vai ekvivalents, montāža ar 15 cm smilts pamatnes ierīkošanu un izbūvētā cauruļvada smilts apbēruma ierīkošanu 30 cm virs caurules virsas. | m | 3.2
3.1 |  | Ūdensvada caurule PEHD CR SDR17 Ø160, piemēram, Evopipes – EVO SCGR ULTRASTRESS vai ekvivalents | m | 3.2
3.2 |  | Smilts cauruļvada pamatnei un apbērumam (blietēta) k>1,0 m/dnn | m3 | 2.9
4 |  | Ūdensvada caurule PEHD CR SDR17 Ø160, piemēram, Evopipes – EVO SCGR ULTRASTRESS vai ekvivalents, izbūve ar beztranšejas metodi, t.sk. rakšanas darbi, zaļās zonas, grants seguma un asfalta seguma atjaunošana šahtu vietās un ūdensvada savienojošo veidgabalu vietās | m | 172.6
4.1 |  | Ūdensvada caurule PEHD CR SDR17 Ø160, piemēram, Evopipes – EVO SCGR ULTRASTRESS vai ekvivalents | m | 172.6
Montāža tranšejā:
5 |  | Pazemes tipa uzmavu servisa aizbīdnis DCI DN25 ar teleskopisku pagarinatājkātu un ielas kapi, montāža t.sk. kapes apbetonēšana | gb. | 9
6 |  | Pazemes tipa atloku aizbīdnis DCI DN150 ar teleskopisku pagarinatājkātu un ielas kapi, montāža t.sk. kapes apbetonēšana | gb. | 1
7 |  | Elektrometināms trejgabals PEHD Ø160/160, piemēram, Evopipes – ULTRASTRESS vai ekvivalents, montāža | gb. | 1
8 |  | Enkurojošs adapters PEHD CR Ø 110, montāža | gb. | 1
9 |  | Adapters UNI DCI DN 100, montāža | gb. | 1
10 |  | ISO universālais savienojums Ø32, montāža | gb. | 1
11 |  | Elektrometināmā sedlu uzlika PEHD Ø110/32, piemēram, Evopipes – ULTRASTRESS vai ekvivalents, montāža | gb. | 3
12 |  | Elektrometināmā sedlu uzlika PEHD Ø160/32, piemēram, Evopipes – ULTRASTRESS vai ekvivalents, montāža | gb. | 6
13 |  | Elektrometināmā dubultuzmava PEHD DN32, piemēram, Evopipes – ULTRASTRESS vai ekvivalents, montāža | gb. | 9
14 |  | Elektrometināmā dubultuzmava PEHD DN160, piemēram, Evopipes – ULTRASTRESS vai ekvivalents, montāža | gb. | 2
15 |  | Elektrometināma redukcijas dubultuzmava DN63/32, montāža | gb. | 1
16 |  | Elektrometināma redukcijas dubultuzmava DN110/63, montāža | gb. | 1
17 |  | Elektrometināma noslēgtapa PEHD CR Ø32, piemēram, Evopipes - ULTRASTRESS vai ekvivalents, montāža | gb. | 7
18 |  | Īscaurules pāreja uz atloku komplektā ar tērauda atloku ar PP pārklājumu PEHD Ø160, montāža | gb. | 2
19 |  | Atbalsta bloks | gb. | 1
19.1 |  | Betons atbalsta bloku izbūvei (~ 0,05 m3/1gb.) | m3 | 0.05
Montāža akā:
20 |  | Atloku aizbīdnis DCI DN50 ar rokratu, montāža | gb. | 1
21 |  | Atloku aizbīdnis DCI DN100 ar rokratu, montāža | gb. | 4
22 |  | Atloku aizbīdnis DCI DN150 ar rokratu, montāža | gb. | 2
23 |  | Atloku krustgabals DCI DN 150/150, montāža | gb. | 1
24 |  | Atloku krustgabals DCI DN 100/100, montāža | gb. | 1
25 |  | Enkurojošs adapters PEHD CR Ø 110, montāža | gb. | 4
26 |  | Enkurojošs adapters PEHD CR Ø160, montāža | gb. | 2
27 |  | Atloku diametra pāreja DCI DN 100/50, montāža | gb. | 1
28 |  | Atloku diametra pāreja DCI DN 150/100, montāža | gb. | 2
29 |  | Atloku līkums ar balstu 90° DCI DN100, montāža | gb. | 1
30 |  | Rūpnieciski ražota aizsargčaula DN110, kas paredzēta Ø110 caurules iebūvei dzelzsbetona grodu akā, montāža | gb. | 4
31 |  | Rūpnieciski ražota aizsargčaula DN160, kas paredzēta Ø160 caurules iebūvei dzelzsbetona grodu akā, montāža | gb. | 3
32 |  | Noslēgatloks DN50, montāža | gb. | 1
33 |  | Pazemes tipa skalošanas vārsts DN100, montāža | gb. | 1
34 |  | Pamatne | gb. | 9
34.1 |  | Betons pamatnes izbūvei (~ 0,05 m3/1gb.) | m3 | 0.45
35 |  | Polietilēna ūdensmērītāja aka ar siltumizolāciju PM 500 ø500 h= 1,2m, siltinātu akas vāku, piemēram, “Rotons” vai ekvivalents, plūsmas mērītāju (āra apstākļiem) DN15,klase “C” ar impulsa devēju un raidītāju, piemēram, “Sensus”, diviem lodveida aizbīdņiem, vienvirziena vārstu un četriem 90° pagriezieniem uzstādīšanai zaļajā zonā (skatīt ŪKT sadaļas pielikumus), piegāde un montāža | gb. | 3
36 |  | Polietilēna ūdensmērītāja aka ar siltumizolāciju PM 500 ø500 h= 1,2m, siltinātu akas vāku, piemēram, “Rotons” vai ekvivalents, plūsmas mērītāju (āra apstākļiem) DN15, klase “C” ar impulsa devēju un raidītāju, piemēram, “Sensus”, diviem lodveida aizbīdņiem, čuguna lūku, vienvirziena vārstu un četriem 90° pagriezieniem uzstādīšanai grants segumā (skatīt ŪKT sadaļas pielikumus), piegāde un montāža | gb. | 5
36.1 |  | Apbetonējums ap akas vāku betons B25 W10 F100 | m3 | 4
36.2 |  | Betona gredzens Ø1500mm | gb. | 5
37 |  | Polietilēna ūdensmērītāja aka ar siltumizolāciju PM 500 ø500 h= 1,2m, siltinātu akas vāku, piemēram, “Rotons” vai ekvivalents, plūsmas mērītāju (āra apstākļiem) DN15, klase “C” ar impulsa devēju un raidītāju, piemēram, “Sensus”, diviem lodveida aizbīdņiem, čuguna lūku, vienvirziena vārstu un četriem 90° pagriezieniem uzstādīšanai asfalta segumā (skatīt ŪKT sadaļas pielikumus), piegāde un montāža | gb. | 1
37.1 |  | Apbetonējums ap akas vāku betons B25 W10 F100 | m3 | 0.3
37.2 |  | Betona gredzens Ø1500mm | gb. | 1
38 |  | Saliekamo dzelzbetona elementu grodu aka (izlaides aka) DN1000 (3,0-3,5 m dziļumā) ar akas pamatni, grodiem, blīvgumiju grodu savienojumu vietās, grodu pārseguma vāku, rūpnieciski ražotiem kāpšļiem, hidroizolāciju, ķeta akas vāku 40,0 t, izbūve un montāža asfalta segumā | kpl. | 1
38.1 |  | Saliekamo dzelzbetona elementu grodu aka DN1000 (3,0-3,5 m dziļumā) ar akas pamatni, grodiem, blīvgumiju grodu savienojumu vietās, grodu pārseguma vāku, rūpnieciski ražotiem kāpšļiem, hidroizolāciju un ķeta akas vāku 40,0 t, asfalta segumā | kpl. | 1
38.2 |  | Apbetonējums ap akas vāku betons B25 W10 F100 | m3 | 0.2
38.3 |  | Smilts akas pamatnes ierīkošanai (blietēta) k>1,0 m/dnn | m3 | 0.2
39 |  | Saliekamo dzelzbetona elementu grodu aka DN1500 (2,0-2,5 m dziļumā) ar akas pamatni, grodiem, blīvgumiju grodu savienojumu vietās, grodu pārseguma vāku, rūpnieciski ražotiem kāpšļiem, hidroizolāciju, ķeta akas vāku 40,0 t, izbūve un montāža asfalta segumā | kpl. | 1
39.1 |  | Saliekamo dzelzbetona elementu grodu aka DN1500 (2,0-2,5 m dziļumā) ar akas pamatni, grodiem, blīvgumiju grodu savienojumu vietās, grodu pārseguma vāku, rūpnieciski ražotiem kāpšļiem, hidroizolāciju un ķeta akas vāku 40,0 t, asfalta segumā | kpl. | 1
39.2 |  | Apbetonējums ap akas vāku betons B25 W10 F100 | m3 | 0.2
39.3 |  | Smilts akas pamatnes ierīkošanai (blietēta) k>1,0 m/dnn | m3 | 0.38
40 |  | Saliekamo dzelzbetona elementu grodu aka DN2000 (2,0-2,5 m dziļumā) ar akas pamatni, grodiem, blīvgumiju grodu savienojumu vietās, grodu pārseguma vāku, rūpnieciski ražotiem kāpšļiem, hidroizolāciju, ķeta akas vāku 40,0 t, izbūve un montāža asfalta segumā | kpl. | 1
40.1 |  | Saliekamo dzelzbetona elementu grodu aka DN2000 (2,0-2,5 m dziļumā) ar akas pamatni, grodiem, blīvgumiju grodu savienojumu vietās, grodu pārseguma vāku, rūpnieciski ražotiem kāpšļiem, hidroizolāciju un ķeta akas vāku 40,0 t, asfalta segumā | kpl. | 1
40.2 |  | Apbetonējums ap akas vāku betons B25 W10 F100 | m3 | 0.2
40.3 |  | Smilts akas pamatnes ierīkošanai (blietēta) k>1,0 m/dnn | m3 | 0.62
41 |  | Tranšejas rakšana ar rokām un ekskavatoru pie caurules iebūves dziļuma 1,5-2,0 m un minimālā tranšejas platuma 1.5 m | m | 59.3
42 |  | Tranšejas rakšana ar rokām un ekskavatoru pie caurules iebūves dziļuma 2,0-2,5 m un minimālā tranšejas platuma 1.5 m | m | 4.6
43 |  | Gruntsūdens līmeņa pazemināšana pie tranšejas dziļuma 1,5-2,0m | m | 59.3
44 |  | Gruntsūdens līmeņa pazemināšana pie tranšejas dziļuma 2,0-2,5m | m | 4.6
45 |  | Tranšejas sienu stiprināšana, tranšejas dziļums 1,5-2,0m | m | 59.3
46 |  | Tranšejas sienu stiprināšana, tranšejas dziļums 2,0-2,5m | m | 4.6
47 |  | Izbrīvētās turpmāk neizmantojamās grunts iekraušana autopašizgāzējā un promvešana līdz Pasūtītāja norādītai atbērtnei | m3 | 195.2
48 |  | Ūdensapgādes sistēmas marķējuma lentes ieklāšana 0,5m dziļumā no zemes virsmas | m | 63.9
49 |  | Pievienošanās pie esoša ūdensvada d32 | vietas | 1
50 |  | Pievienošanās pie esoša ūdensvada d100 | vietas | 1
Šķērsojumi:
51 |  | Šķērsojumi ar kabeļiem (t.sk. to atšurfēšana) | vietas | 8
51.1 |  | Dalītā aizsargcaurule EVOCAB SPLIT Ø110mm kabeļu šķērsojuma vietās | m | 24
49 |  | Šķērsojumi ar cauruļvadiem d <200 | vietas | 1
50 |  | Šķērsojumi ar cauruļvadiem d >200 | vietas | 3
51 |  | Šķērsojumi ar kabeļiem (Beztranšejas metode) | vieta | 11
52 |  | Šķērsojumi ar cauruļvadiem d <200 (Beztranšejas metode) | vietas | 2
53 |  | Šķērsojumi ar cauruļvadiem d>200 (Beztranšejas metode) | vietas | 2
54 |  | Esošā ūdensvada demontāža un utilizācija d25-d150 | m | 12.3
55 |  | Aizbetonējami ūdensvadu vadu gali | vieta | 8
55.1 |  | Betons B25 W10 F100 | m3 | 0.4
56 |  | Esošu aku demontāža, aizbēršana ar pievestu grunti | gab. | 1
56.1 |  | Grunts demontējamo aku aizbēršanai | m3 | 2
57 |  | Cauruļvadu skalošana un dezinfekcija | m | 312.4
58 |  | Cauruļvadu hidrauliskā pārbaude (presēšana ar 6 atm. pārbaudes spiedienu) | m | 312.4
59 |  | Cauruļvadu, veidgabalu, armatūras un piegāde, un ar to saistītie darbi | kpl. | 1
60 |  | Ūdensapgādes sistēmas nepārtrauktas darbības nodrošināšana būvniecības darbu laikā, iekļaujot visus nepieciešamos materiālus un veidgabalus | kpl. | 1
61 |  | Visu būvdarbu zonā esošo darbojošos ūdensvadu pārslēgšana | kpl. | 1
LABIEKĀRTOŠANAS DARBI
Atjaunojamie segumi Ū1 tīklu zonā
62 |  | Tranšeju aizbēršana ar pievesto smilti no ierīkotā apbēruma ap cauruļvadu līdz atjaunojamā seguma apakšējai kārtai, blietējot ik pa 30 cm. | m3 | 97.2
63 |  | Zāliena atjaunošana | m2 | 47
63.1 |  | Melnzemes, h=10 cm | m3 | 4.7
63.2 |  | Turfline zāliena sēklu maisījums "Ornamental" (izplatītājs Latvijā SIA "Kurzemes sēklas") - izsējas norma 3 kg/100 m² | kg | 1.4
64 |  | Grants seguma atjaunošana | m2 | 11
64.1 |  | Grants maisījums (frakcija 0-32 mm), h=25 cm | m3 | 2.8
64.2 |  | Smilts (salizturīga, drenējoša; K>1 m/dnn), h=40 cm | m3 | 4.4
65 |  | Asfalta seguma atjaunošana | m2 | 72
65.1 |  | Blīvais asfaltbetons AC 11, h=4 cm | m3 | 2.9
65.2 |  | Blīvais asfaltbetons ACB 22, h=6 cm | m3 | 3.1
65.3 |  | Šķembas un nofrēzētais asfalts, h=25 cm | m3 | 12.9
65.4 |  | Smilšaina, salizturīgā grunts, h=40 cm | m3 | 20.6
66 |  | Žoga demontāža uz būvniecības laiku un novietošana atpakaļ pēc būvniecības pabeigšanas | vietas | 2
SADZĪVES KANALIZĀCIJA K1 5. posms
1 |  | Pašteces kanalizācijas caurules PP SN8 Ø160 ar uzmavu un blīvgredzenu, piemēram, Evopipes – EVOSAN vai ekvivalents, montāža ar 15 cm smilts pamatnes ierīkošanu un izbūvētā cauruļvada smilts apbēruma ierīkošanu 30 cm virs caurules virsas. | m | 46.7
1.1 |  | Pašteces kanalizācijas caurule PP SN8 Ø160 ar uzmavu un blīvgredzenu, piemēram, Evopipes – EVOSAN vai ekvivalents | m | 46.7
1.2 |  | Smilts cauruļvada pamatnei un apbērumam (blietēta) k>1,0 m/dnn | m3 | 41.8
1.3 |  | Siltumizolācijas čaula putupolistirols DN160 cauruļvadam, siltumizolācijas biezums 80 mm | m | 6.2
2 |  | Pašteces kanalizācijas caurules PP SN8 Ø200 ar uzmavu un blīvgredzenu, piemēram, Evopipes – EVOSAN vai ekvivalents, montāža ar 15 cm smilts pamatnes ierīkošanu un izbūvētā cauruļvada smilts apbēruma ierīkošanu 30 cm virs caurules virsas. | m | 264.8
2.1 |  | Pašteces kanalizācijas caurule PP SN8 Ø200 ar uzmavu un blīvgredzenu, piemēram, Evopipes – EVOSAN vai ekvivalents | m | 264.8
2.2 |  | Smilts cauruļvada pamatnei un apbērumam (blietēta) k>1,0 m/dnn | m3 | 249.9
3 |  | Sadzīves notekūdeņu plastmasas kanalizācijas kontrolaka ø200/160 ar 40,0 t vāku un noslēgtapu izbūve un montāža (1,0-1,5 m dziļumā) zaļajā zonā, t.sk. aku vāku apbetonējums | kpl. | 1
3.1 |  | Sadzīves notekūdeņu plastmasas kanalizācijas kontrolaka ø200/160 ar 40,0 t vāku un noslēgtapu, 1,0-1,5 m dziļumā, zaļajā zonā | kpl. | 1
3.2 |  | Apbetonējums ap akas vāku betons B25 W10 F100 | m3 | 0.5
3.3 |  | Smilts akas pamatnes ierīkošanai (blietēta) k>1,0 m/dnn | m3 | 0.03
4 |  | Sadzīves notekūdeņu plastmasas kanalizācijas kontrolaka ø200/160 ar 40,0 t vāku un noslēgtapu izbūve un montāža (1,5-2,0 m dziļumā) zaļajā zonā, t.sk. aku vāku apbetonējums | kpl. | 6
4.1 |  | Sadzīves notekūdeņu plastmasas kanalizācijas kontrolaka ø200/160 ar 40,0 t vāku un noslēgtapu, 1,5-2,0 m dziļumā, zaļajā zonā | kpl. | 6
4.2 |  | Apbetonējums ap akas vāku betons B25 W10 F100 | m3 | 3
4.3 |  | Smilts akas pamatnes ierīkošanai (blietēta) k>1,0 m/dnn | m3 | 0.18
5 |  | Sadzīves notekūdeņu plastmasas kanalizācijas kontrolaka ø200/160 ar 40,0 t vāku un noslēgtapu izbūve un montāža (1,5-2,0 m dziļumā) asfalta segumā, t.sk. aku vāku apbetonējums | kpl. | 1
5.1 |  | Sadzīves notekūdeņu plastmasas kanalizācijas kontrolaka ø200/160 ar 40,0 t vāku un noslēgtapu, 1,5-2,0 m dziļumā, asfalta segumā | kpl. | 1
5.2 |  | Apbetonējums ap akas vāku betons B25 W10 F100 | m3 | 0.3
5.3 |  | Smilts akas pamatnes ierīkošanai (blietēta) k>1,0 m/dnn | m3 | 0.03
6 |  | Sadzīves notekūdeņu plastmasas kanalizācijas kontrolaka ø400/315 ar 40,0 t vāku (1,5-2,0 m dziļumā) izbūve un montāža zaļajā zonā, t.sk. aku vāku apbetonējums | kpl. | 1
6.1 |  | Sadzīves notekūdeņu plastmasas kanalizācijas kontrolaka ø400/315 ar 40,0 t vāku (1,5-2,0 m dziļumā) zaļajā zonā | kpl. | 1
6.2 |  | Apbetonējums ap akas vāku betons B25 W10 F100 | m3 | 0.5
6.3 |  | Smilts akas pamatnes ierīkošanai (blietēta) k>1,0 m/dnn | m3 | 0.06
7 |  | Sadzīves notekūdeņu plastmasas kanalizācijas kontrolaka ø560/500 ar 40,0 t vāku (1,5-2,0 m dziļumā) izbūve un montāža zaļajā zonā, t.sk. aku vāku apbetonējums | kpl. | 1
7.1 |  | Sadzīves notekūdeņu plastmasas kanalizācijas kontrolaka ø560/500 ar 40,0 t vāku (1,5-2,0 m dziļumā) zaļajā zonā | kpl. | 1
7.2 |  | Apbetonējums ap akas vāku betons B25 W10 F100 | m3 | 0.5
7.3 |  | Smilts akas pamatnes ierīkošanai (blietēta) k>1,0 m/dnn | m3 | 0.09
8 |  | Sadzīves notekūdeņu plastmasas kanalizācijas kontrolaka ø560/500 ar 40,0 t vāku (1,5-2,0 m dziļumā) izbūve un montāža asfalta segumā, t.sk. aku vāku apbetonējums | kpl. | 3
8.1 |  | Sadzīves notekūdeņu plastmasas kanalizācijas kontrolaka ø560/500 ar 40,0 t vāku (1,5-2,0 m dziļumā) asfalta segumā | kpl. | 3
8.2 |  | Apbetonējums ap akas vāku betons B25 W10 F100 | m3 | 0.9
8.3 |  | Smilts akas pamatnes ierīkošanai (blietēta) k>1,0 m/dnn | m3 | 0.27
9 |  | Saliekamo dzelzbetona elementu grodu aka DN1000 (1,5-2,0 m dziļumā) ar rūpnieciski ražotu PP/GRP pamatni, piem. PREDL/Faszl vai ekvivalents, t.sk gatavām pilna augstuma teknēm, aizsargčaulām un blīvgumijām, grodiem, blīvgumiju grodu savienojumu vietās, grodu pārseguma vāku, rūpnieciski ražotiem kāpšļiem, hidroizolāciju, un ķeta akas vāku 40,0 t, izbūve un montāža zaļajā zonā | kpl. | 2
9.1 |  | Saliekamo dzelzbetona elementu grodu aka DN1000 (1,5-2,0 m dziļumā) ar rūpnieciski ražotu PP/GRP pamatni, piem. PREDL/Faszl vai ekvivalents, t.sk gatavām pilna augstuma teknēm, aizsargčaulām un blīvgumijām, grodiem, blīvgumiju grodu savienojumu vietās, grodu pārseguma vāku, rūpnieciski ražotiem kāpšļiem, hidroizolāciju, un ķeta akas vāku 40,0 t, zaļajā zonā | kpl. | 2
9.2 |  | Apbetonējums ap akas vāku betons B25 W10 F100 | m3 | 1
9.3 |  | Smilts akas pamatnes ierīkošanai (blietēta) k>1,0 m/dnn | m3 | 0.4
10 |  | Saliekamo dzelzbetona elementu grodu aka DN1500 (3,5-4,0 m dziļumā) ar rūpnieciski ražotu PP/GRP pamatni, piem. PREDL/Faszl vai ekvivalents, t.sk gatavām pilna augstuma teknēm, aizsargčaulām un blīvgumijām, grodiem, blīvgumiju grodu savienojumu vietās, grodu pārseguma vāku, rūpnieciski ražotiem kāpšļiem, hidroizolāciju, un ķeta akas vāku 40,0 t, izbūve un montāža grants segumā | kpl. | 1
10.1 |  | Saliekamo dzelzbetona elementu grodu aka DN1500 (3,5-4,0 m dziļumā) ar rūpnieciski ražotu PP/GRP pamatni, piem. PREDL/Faszl vai ekvivalents, t.sk gatavām pilna augstuma teknēm, aizsargčaulām un blīvgumijām, grodiem, blīvgumiju grodu savienojumu vietās, grodu pārseguma vāku, rūpnieciski ražotiem kāpšļiem, hidroizolāciju, un ķeta akas vāku 40,0 t, grants segumā | kpl. | 1
10.2 |  | Apbetonējums ap akas vāku betons B25 W10 F100 | m3 | 0.5
10.3 |  | Smilts akas pamatnes ierīkošanai (blietēta) k>1,0 m/dnn | m3 | 0.4
11 |  | Saliekamo dzelzbetona elementu grodu aka DN1500 (3,0-3,5 m dziļumā) ar rūpnieciski ražotu PP/GRP pamatni, piem. PREDL/Faszl vai ekvivalents, t.sk gatavām pilna augstuma teknēm, aizsargčaulām un blīvgumijām, grodiem, blīvgumiju grodu savienojumu vietās, grodu pārseguma vāku, rūpnieciski ražotiem kāpšļiem, hidroizolāciju, un ķeta akas vāku 40,0 t, izbūve un montāža asfalta segumā | kpl. | 8
11.1 |  | Saliekamo dzelzbetona elementu grodu aka DN1500 (3,0-3,5 m dziļumā) ar rūpnieciski ražotu PP/GRP pamatni, piem. PREDL/Faszl vai ekvivalents, t.sk gatavām pilna augstuma teknēm, aizsargčaulām un blīvgumijām, grodiem, blīvgumiju grodu savienojumu vietās, grodu pārseguma vāku, rūpnieciski ražotiem kāpšļiem, hidroizolāciju, un ķeta akas vāku 40,0 t, asfalta segumā | kpl. | 8
11.2 |  | Apbetonējums ap akas vāku betons B25 W10 F100 | m3 | 1.6
11.3 |  | Smilts akas pamatnes ierīkošanai (blietēta) k>1,0 m/dnn | m3 | 3
12 |  | Saliekamo dzelzbetona elementu grodu aka DN1500 (3,5-4,0 m dziļumā) ar rūpnieciski ražotu PP/GRP pamatni, piem. PREDL/Faszl vai ekvivalents, t.sk gatavām pilna augstuma teknēm, aizsargčaulām un blīvgumijām, grodiem, blīvgumiju grodu savienojumu vietās, grodu pārseguma vāku, rūpnieciski ražotiem kāpšļiem, hidroizolāciju, un ķeta akas vāku 40,0 t, izbūve un montāža asfalta segumā | kpl. | 1
12.1 |  | Saliekamo dzelzbetona elementu grodu aka DN1500 (3,5-4,0 m dziļumā) ar rūpnieciski ražotu PP/GRP pamatni, piem. PREDL/Faszl vai ekvivalents, t.sk gatavām pilna augstuma teknēm, aizsargčaulām un blīvgumijām, grodiem, blīvgumiju grodu savienojumu vietās, grodu pārseguma vāku, rūpnieciski ražotiem kāpšļiem, hidroizolāciju, un ķeta akas vāku 40,0 t, asfalta segumā | kpl. | 1
12.2 |  | Apbetonējums ap akas vāku betons B25 W10 F100 | m3 | 0.2
12.3 |  | Smilts akas pamatnes ierīkošanai (blietēta) k>1,0 m/dnn | m3 | 0.4
13 |  | Pārkrituma (h=0,5-1,0m) mezgls (t.sk. trejgabals, caurule, stiprinājumi) dzelzsbetona grodu akā DN1500 ar ievadcaurules diametru ø160 mm, montāža | kpl. | 2
14 |  | Pārkrituma (h=1,0-1,5m) mezgls (t.sk. trejgabals, caurule, stiprinājumi) dzelzsbetona grodu akā DN1500 ar ievadcaurules diametru ø160 mm, montāža | kpl. | 2
15 |  | Pārkrituma (h=1,5-2,0m) mezgls (t.sk. trejgabals, caurule, stiprinājumi) dzelzsbetona grodu akāDN1500 ar ievadcaurules diametru ø160 mm, montāža | kpl. | 3
16 |  | Pārkrituma (h=1,0-1,5m) mezgls (t.sk. trejgabals, caurule, stiprinājumi) dzelzsbetona grodu akā DN1500 ar ievadcaurules diametru ø200 mm, montāža | kpl. | 1
17 |  | Pārkrituma (h=1,5-2,0m) mezgls (t.sk. trejgabals, caurule, stiprinājumi) dzelzsbetona grodu akā DN1500 ar ievadcaurules diametru ø200 mm, montāža | kpl. | 1
18 |  | Rūpnieciski ražota aizsargčaula DN160, kas paredzēta Ø160 caurules iebūvei dzelzsbetona grodu akā, montāža | gb. | 7
19 |  | Rūpnieciski ražota aizsargčaula DN200, kas paredzēta Ø200 caurules iebūvei dzelzsbetona grodu akā, montāža | gb. | 26
20 |  | Tranšejas rakšana ar rokām un ekskavatoru pie caurules iebūves dziļuma 1,0-1,5 m un tranšejas platuma 1,5 m | m | 35.3
21 |  | Tranšejas rakšana ar rokām un ekskavatoru pie caurules iebūves dziļuma 1,5-2,0 m un tranšejas platuma 1,5 m | m | 70.4
22 |  | Tranšejas rakšana ar rokām un ekskavatoru pie caurules iebūves dziļuma 2,0-2,5 m un tranšejas platuma 1,5 m | m | 20.4
23 |  | Tranšejas rakšana ar rokām un ekskavatoru pie caurules iebūves dziļuma 3,0-3,5 m un tranšejas platuma 1,5 m | m | 147.8
24 |  | Tranšejas rakšana ar rokām un ekskavatoru pie caurules iebūves dziļuma 3,5-4,0 m un tranšejas platuma 1,5 m | m | 37.6
25 |  | Gruntsūdens līmeņa pazemināšana pie tranšejas dziļuma 1,0-1,5m | m | 35.3
26 |  | Gruntsūdens līmeņa pazemināšana pie tranšejas dziļuma 1,5-2,0m | m | 70.4
27 |  | Gruntsūdens līmeņa pazemināšana pie tranšejas dziļuma 2,0-2,5m | m | 20.4
28 |  | Gruntsūdens līmeņa pazemināšana pie tranšejas dziļuma 3,0-3,5m | m | 147.8
29 |  | Gruntsūdens līmeņa pazemināšana pie tranšejas dziļuma 3,5-4,0m | m | 37.6
30 |  | Tranšejas sienu stiprināšana, tranšejas dziļums 1,5-2,0m | m | 70.4
31 |  | Tranšejas sienu stiprināšana, tranšejas dziļums 2,0-2,5m | m | 20.4
32 |  | Tranšejas sienu stiprināšana, tranšejas dziļums 3,0-3,5m | m | 147.8
33 |  | Tranšejas sienu stiprināšana, tranšejas dziļums 3,5-4,0m | m | 37.6
34 |  | Izbrīvētās turpmāk neizmantojamās grunts iekraušana autopašizgāzējā un promvešana līdz atbērtnei | m3 | 1368.7
35 |  | Kanalizācijas sistēmas marķējuma lentes ieklāšana 0,5m dziļumā no zemes virsmas | m | 311.5
36 |  | Pievienošanās pie esošā kanalizācijas tīkla akā d50 | vietas | 1
37 |  | Pievienošanās pie esošā kanalizācijas tīkla akā d100 | vietas | 2
38 |  | Pievienošanās pie esošā kanalizācijas tīkla akā d200 | vietas | 2
Šķērsojumi:
39 |  | Šķērsojumi ar kabeļiem (t.sk. to atšurfēšana) | vietas | 23
39.1 |  | Dalītā aizsargcaurule EVOCAB SPLIT Ø110mm kabeļu šķērsojuma vietās | m | 69
40 |  | Šķērsojumi ar cauruļvadiem d<200 | vietas | 2
41 |  | Šķērsojumi ar cauruļvadiem d>200 | vietas | 3
42 |  | Esošā kanalizācijas vada demontāža un utilizācija d50-d200 | m | 15.7
43 |  | Aizbetonējami kanalizācijas vadu gali | vieta | 4
43.1 |  | Betons B25 W10 F100 | m3 | 0.2
44 |  | Esošu aku demontāža | gab. | 2
45 |  | Esošu aku demontāža, aizbēršana ar pievestu grunti | gab. | 3
45.1 |  | Grunts demontējamo aku aizbēršanai | m3 | 6
46 |  | CCTV pārbaude cauruļvada slīpuma un stāvokļa noteikšanai pēc būvdarbu pabeigšanas | m | 246.1
47 |  | Cauruļvadu hermētiskumu pārbaude izmantojot ūdeni | m | 311.5
48 |  | Cauruļvadu skalošana un tīrīšana | m | 311.5
49 |  | Cauruļvadu, veidgabalu, armatūras un piegāde, un ar to saistītie darbi | kpl. | 1
50 |  | Kanalizācijas sistēmas nepārtrauktas darbības nodrošināšana būvniecības darbu laikā, iekļaujot visus nepieciešamos materiālus un veidgabalus | kpl. | 1
51 |  | Visu būvdarbu zonā esošo darbojošos kanalizācijas vadu pārslēgšanu | kpl. | 1
LABIEKĀRTOŠANAS DARBI
Atjaunojamie segumi K1 tīklu zonā
52 |  | Tranšeju aizbēršana ar pievesto smilti no ierīkotā apbēruma ap cauruļvadu līdz atjaunojamā seguma apakšējai kārtai, blietējot ik pa 30 cm. | m3 | 752.2
53 |  | Zāliena atjaunošana | m2 | 111
53.1 |  | Melnzemes slānis, h=10 cm | m3 | 11.1
53.2 |  | Turfline zāliena sēklu maisījums "Ornamental" (izplatītājs Latvijā SIA "Kurzemes sēklas") - izsējas norma 3 kg/100 m² | kg | 3.3
54 |  | Grants seguma atjaunošana | m2 | 21
54.1 |  | Grants maisījums (frakcija 0-32 mm), h=25 cm | m3 | 5.2
54.2 |  | Smilts (salizturīga, drenējoša; K>1 m/dnn), h=40 cm | m3 | 8.3
55 |  | Asfalta seguma atjaunošana | m2 | 549
55.1 |  | Blīvais asfaltbetons AC 11, h=4 cm | m3 | 21.9
55.2 |  | Blīvais asfaltbetons ACB 22, h=6 cm | m3 | 23.5
55.3 |  | Šķembas un nofrēzētais asfalts, h=25 cm | m3 | 98
55.4 |  | Smilšaina, salizturīgā grunts, h=40 cm | m3 | 156.8
56 |  | Esošo koku demontāža un utilizācija | gb. | 2
57 |  | Ceļazīmes demontāža uz būvniecības laiku un novietošana atpakaļ pēc būvniecības pabeigšanas | gb. | 1
SADZĪVES KANALIZĀCIJAS SPIEDVADS SPK1 5.posms
1 |  | Kanalizācijas spiedvada caurule PEHD CR SDR17 Ø63, piemēram, Evopipes – EVO SCGR ULTRASTRESS vai ekvivalents, montāža ar 15 cm smilts pamatnes ierīkošanu un izbūvētā cauruļvada smilts apbēruma ierīkošanu 30 cm virs caurules virsas. | m | 3.9
1.1 |  | Kanalizācijas spiedvada caurule PEHD CR SDR17 Ø63, piemēram, Evopipes – EVO SCGR ULTRASTRESS vai ekvivalents | m | 3.9
1.2 |  | Smilts cauruļvada pamatnei un apbērumam (blietēta) k>1,0 m/dnn | m3 | 3
2 |  | Tranšejas rakšana ar rokām un ekskavatoru pie caurules iebūves dziļuma 1,5-2,0 m un tranšejas platuma 1,5 m | m | 3.9
3 |  | Gruntsūdens līmeņa pazemināšana pie tranšejas dziļuma 1,5-2,0m | m | 3.9
4 |  | Tranšejas sienu stiprināšana, tranšejas dziļums 1,5-2,0m | m | 3.9
5 |  | Izbrīvētās turpmāk neizmantojamās grunts iekraušana autopašizgāzējā un promvešana līdz atbērtnei | m3 | 11.7
6 |  | Kanalizācijas spiedvada sistēmas marķējuma lentes ieklāšana 0,5m dziļumā no zemes virsmas | m | 3.9
7 |  | Cauruļvadu skalošana | m | 3.9
8 |  | Cauruļvadu hidrauliskā pārbaude (presēšana ar 6 atm. pārbaudes spiedienu) | m | 3.9
9 |  | Cauruļvadu, veidgabalu, armatūras piegāde, un ar to saistītie darbi | kpl. | 1
Spiediena dzēšanas aka SpDz-B-1
10 |  | Saliekamo elementu dzelzbetona elementu grodu aka ø1000 (1,20 m dziļumā) ar akas pamatni, grodiem, blīvgumiju grodu savienojumu vietās, grodu pārseguma vāku, čuguna akas vāku 40 t, izbūve un montāža zaļajā zonā. | kpl. | 1
10.1 |  | Blietētas smilts pamatne k>1,0 m/dnn, izbūve | m3 | 0.2
10.2 |  | Īscaurule ar atlokiem DCI DN50, L = 450mm, t.sk., skrūves, montāža | gb. | 1
10.3 |  | Atloku adapters PEHD caurulei DCI DN50, montāža | gb. | 1
10.4 |  | Atloku līkums 900 DCI DN50, t.sk., skrūves, montāža | gb. | 1
10.5 |  | Atloku diametru pāreja DCI DN 50/100, montāža | gb. | 1
10.6 |  | Plūsmas atsitiena plāksne (b=15mm) ø120 , tai skaitā bultskrūves, montāža | gb. | 1
10.7 |  | Rūpnieciski ražota aizsargčaula, kas paredzēta Ø200 caurules iebūvei dzelzsb. grodu akā | gb. | 1
10.8 |  | Betons B25 W4 F100 vāka apbetonējumam un teknes betonēšanai | m3 | 0.5
10.9 |  | Pamatnes izbetonēšana B10 | m3 | 0.2
10.10 |  | Rūpnieciski ražoti kāpšļi, montāža | gb. | 4
Kanalizācijas sūkņu stacija KSS-4 (atbilstoši rasējumam TN-5)
11 |  | Kanalizācijas sūkņu stacijas, ieskaitot HDPE DN1500 tvertni, H=5,30m, ventilācijas izvadu, slēdzamu HDPE lūku, hidrostatisko līmeņa devēju, nerūsējošā tērauda grozu, nažveida aizbīdni, vadības automātikas skapi, visu apsaisti un citus nepieciešamos materiālus, izbūve zaļajā zonā | kpl. | 1
12 |  | Iegremdējamais notekūdeņu sūknis Q=3,27 l/s, H=5,43 m, piemēram GRUNDFOS SEG. 40.09.E.2.50B, montāža | kpl. | 2
13 |  | Elektromagnētiskais plūsmas mērītājs MEATEST M920V0001, DN 50, montāža | kpl. | 1
14 |  | Projektētā pašteces kanalizācijas vada pieslēgums pie KSS, ieskaitot visus nepieciešamos veidgabalus | kpl. | 1
15 |  | Projektētā kanalizācijas spiedvada pieslēgums pie KSS, ieskaitot visus nepieciešamos veidgabalus | kpl. | 1
16 |  | KSS-4 pamatplātne | kpl. | 1
17 |  | Būvbedres rakšana ar ekskavatoru, grunti berot blakus atbērtnē | m3 | 60
18 |  | Būvbedres sienu nostiprināšana ar tērauda rievsienām (būvbedres platums, garums 3.2 m, dziļums 5.5 m) | kpl. | 1
18.1 |  | Tērauda rievsienas | kpl. | 1
19 |  | Gruntī ieblietētu šķembu sagataves kārtas ierīkošana (frakcija 20-40 mm), ieskaitot to blietēšanu | m3 | 0.9
19.1 |  | Šķembas (frakcija 20-40 mm) | m3 | 0.9
20 |  | Pamatplātnes betonēšana, ieskaitot stiegrojuma ierīkošanu, veidņu montāžu un demontāžu, enkurskrūvju uzstādīšana | m3 | 1.2
20.1 |  | Betons B25 (C20/25), W8 | m3 | 1.2
20.2 |  | Stiegras ∅12 AIII | kg | 84
20.3 |  | Stiegras ∅8 AIII | kg | 4.4
20.4 |  | Enkurskrūves M14, L=270 mm, stiprības klase 8.8, komplektā ar 3 uzgriežņiem | gb | 6
20.5 |  | Tērauda plāksne 100x100x10, C245 | gb | 6
20.6 |  | Tērauda paplāksne ∅50x4, C245 | gb | 6
20.7 |  | Veidņi | kpl. | 1
21 |  | KSS-4 uzstādīšana un stiprināšana pie pamatplātnes | kpl. | 1
22 |  | Tērauda elementu apstrādāšana ar bitumena mastiku | kpl. | 1
23 |  | Būvbedres aizbēršana ar ekskavatoru, tai skaitā grunts blietēšana pa kārtām | m3 | 45.1
24 |  | Rupjgraudainas smilts ierīkošana, tai skaitā smilts blietēšana pa kārtām | m3 | 7
25 |  | Grunts iekraušana kravas automašīnā promvešanai līdz 5 km attālumam | m3 | 14.9
26 |  | Citi neuzskaitītie darbi | kpl. | 1
LABIEKĀRTOŠANAS DARBI
Atjaunojamie segumi SPK1 tīklu zonā
27 |  | Tranšeju aizbēršana ar pievesto smilti no ierīkotā apbēruma ap cauruļvadu līdz atjaunojamā seguma apakšējai kārtai, blietējot ik pa 30 cm. | m3 | 8.1
28 |  | Zāliena atjaunošana | m2 | 6
28.1 |  | Melnzemes slānis, h=10 cm | m3 | 0.6
28.2 |  | Turfline zāliena sēklu maisījums "Ornamental" (izplatītājs Latvijā SIA "Kurzemes sēklas") - izsējas norma 3 kg/100 m² | kg | 0.2
29 |  | Esošo koku izciršana t.sk. sakņu sistēmas utilizācija | gb. | 2
30 |  | Dzīvžoga demontāža un atjaunošana pēc būvniecības pabeigšanas | vietas | 4
31 |  | Žoga demontāža uz būvniecības laiku un novietošana atpakaļ pēc būvniecības pabeigšanas | vietas | 4
32 |  | Ceļazīmes demontāža uz būvniecības laiku un novietošana atpakaļ pēc būvniecības pabeigšanas | gb. | 1
Vispārējās celtniecības darbi
33 |  | Iekārtu palaišana un ieregulēšana, sistēmas nodošana ekspuatācijā | kpl. | 1
34 |  | Izpilddokumentācijas sagatavošana visai paredzētajai darbībai | kpl. | 1
35 |  | Pasūtītāja norādītu cilvēku apmācība sistēmas ekspluatācijā | kpl. | 1
36 |  | Citi neuzskaitītie darbi un materiāli | kpl. | 1
Kopā
Materiālu, grunts apmaiņas un būvgružu transporta izdevumi 3%
Tiešās izmaksas kopā
[13 empty] | Kopā | 0
Sastādīja | 0 | [6 empty] | Pārbaudīja | 0
| (paraksts un tā atšifējums, datums) | [7 empty] | (paraksts un tā atšifējums, datums)

## 6
Lokālā tāme Nr. 6.
6.posms
(darba veids vai konstruktīvā elementa nosaukums)
Būves nosaukums |  | Ūdensapgādes un kanalizācijas tīklu būvdarbi projekta „Salacgrīvas pilsētas ūdensvada un kanalizācijas tīklu sistēmas 2.kārtas tehniskā projekta izstrāde un autoruzraudzība” ietvaros
Objekta nosaukums |  | Ūdensapgādes un kanalizācijas tīklu būvdarbi projekta „Salacgrīvas pilsētas ūdensvada un kanalizācijas tīklu sistēmas 2.kārtas tehniskā projekta izstrāde un autoruzraudzība” ietvaros
Objekta adrese |  | Salacgrīvas pilsēta
Pasūtījuma Nr. |  | SŪ 2013/08
Tāme sastādīta 2013. gada tirgus cenās pamatojoties uz ŪKT daļas rasējumiem | [10 empty] | Tāmes izmaksas, Ls |  | 0
Tāme sastādīta 2013. gada _______
Nr.p.k. | Kods | Darba nosaukums | Mērvienība | Daudzums | Vienības izmaksas | [5 empty] | Kopā uz visu apjomu
[5 empty] | laika norma (c/h) | darba samaksas likme (Ls/h) | darba alga (Ls) | materi- āli (Ls) | mehāni- smi (Ls) | kopā (Ls) | darb- ietilpība (c/h) | darba alga (Ls) | materi- āli (Ls) | mehāni- smi (Ls) | Summa (Ls)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16
Ūdensapgāde Ū1 6. posms
1 |  | Ūdensvada caurule PEHD CR SDR17 Ø32, piemēram, Evopipes – EVO SCGR ULTRASTRESS vai ekvivalents, montāža ar 15 cm smilts pamatnes ierīkošanu un izbūvētā cauruļvada smilts apbēruma ierīkošanu 30 cm virs caurules virsas. | m | 21.8
1.1 |  | Ūdensvada caurule PEHD CR SDR17 Ø32, piemēram, Evopipes – EVO SCGR ULTRASTRESS vai ekvivalents | m | 21.8
1.2 |  | Smilts cauruļvada pamatnei un apbērumam (blietēta) k>1,0 m/dnn | m3 | 15.7
1.3 |  | Siltumizolācijas čaula putupolistirols DN32 cauruļvadam, siltumizolācijas biezums 80 mm | m | 3
2 |  | Ūdensvada caurule PEHD CR SDR17 Ø32, piemēram, Evopipes – EVO SCGR ULTRASTRESS vai ekvivalents, izbūve ar beztranšejas metodi, t.sk. rakšanas darbi, zaļās zonas, grants seguma un asfalta seguma atjaunošana šahtu vietās un ūdensvada savienojošo veidgabalu vietās | m | 2.9
2.1 |  | Ūdensvada caurule PEHD CR SDR17 Ø32, piemēram, Evopipes – EVO SCGR ULTRASTRESS vai ekvivalents | m | 2.9
3 |  | Ūdensvada caurule PEHD CR SDR17 Ø40, piemēram, Evopipes – EVO SCGR ULTRASTRESS vai ekvivalents, izbūve ar beztranšejas metodi, t.sk. rakšanas darbi, zaļās zonas, grants seguma un asfalta seguma atjaunošana šahtu vietās un ūdensvada savienojošo veidgabalu vietās | m | 25.3
3.1 |  | Ūdensvada caurule PEHD CR SDR17 Ø40, piemēram, Evopipes – EVO SCGR ULTRASTRESS vai ekvivalents | m | 25.3
4 |  | Ūdensvada caurule PEHD CR SDR17 Ø63, piemēram, Evopipes – EVO SCGR ULTRASTRESS vai ekvivalents, montāža ar 15 cm smilts pamatnes ierīkošanu un izbūvētā cauruļvada smilts apbēruma ierīkošanu 30 cm virs caurules virsas. | m | 3.9
4.1 |  | Ūdensvada caurule PEHD CR SDR17 Ø63, piemēram, Evopipes – EVO SCGR ULTRASTRESS vai ekvivalents | m | 3.9
4.2 |  | Smilts cauruļvada pamatnei un apbērumam (blietēta) k>1,0 m/dnn | m3 | 3
5 |  | Ūdensvada caurule PEHD CR SDR17 Ø63, piemēram, Evopipes – EVO SCGR ULTRASTRESS vai ekvivalents, izbūve ar beztranšejas metodi, t.sk. rakšanas darbi, zaļās zonas, grants seguma un asfalta seguma atjaunošana šahtu vietās un ūdensvada savienojošo veidgabalu vietās | m | 90.5
5.1 |  | Ūdensvada caurule PEHD CR SDR17 Ø63, piemēram, Evopipes – EVO SCGR ULTRASTRESS vai ekvivalents | m | 90.5
Montāža tranšejā:
6 |  | Pazemes tipa uzmavu servisa aizbīdnis DCI DN25 ar teleskopisku pagarinatājkātu un ielas kapi, montāža t.sk. kapes apbetonēšana | gb. | 4
7 |  | Pazemes tipa atloku aizbīdnis DCI DN50 ar teleskopisku pagarinatājkātu un ielas kapi, montāža t.sk. kapes apbetonēšana | gb. | 1
8 |  | Kompresijas redukcijas trejgabals PEHD Ø40/32, piemēram, Evopipes – ULTRASTRESS vai ekvivalents, montāža | gb. | 1
9 |  | Elektrometināms trejgabals PEHD Ø63/63, piemēram, Evopipes – ULTRASTRESS vai ekvivalents, montāža | gb. | 2
10 |  | ISO universālais savienojums Ø32, montāža | gb. | 1
11 |  | Elektrometināmā sedlu uzlika PEHD Ø63/32, piemēram, Evopipes – ULTRASTRESS vai ekvivalents, montāža | gb. | 2
12 |  | Elektrometināmā dubultuzmava PEHD DN32, piemēram, Evopipes – ULTRASTRESS vai ekvivalents, montāža | gb. | 2
13 |  | Elektrometināmā dubultuzmava PEHD DN63, piemēram, Evopipes – ULTRASTRESS vai ekvivalents, montāža | gb. | 3
14 |  | Elektrometināma noslēgtapa PEHDCR Ø32, piemēram, Evopipes - ULTRASTRESS vai ekvivalents, montāža | gb. | 3
15 |  | Elektrometināmais līkums 450 PEHD SDR11 Ø40, piemēram, Evopipes – ULTRASTRESS vai ekvivalents, montāža | gb. | 1
16 |  | Elektrometināmais līkums 450 PEHD SDR11 Ø63, piemēram, Evopipes – ULTRASTRESS vai ekvivalents, montāža | gb. | 1
17 |  | Elektrometināmais līkums 900 PEHD SDR11 Ø32, piemēram, Evopipes – ULTRASTRESS vai ekvivalents, montāža | gb. | 1
18 |  | Īscaurules pāreja uz atloku komplektā ar tērauda atloku ar PP pārklājumu PEHD Ø63, montāža | gb. | 3
19 |  | Elektrometināma redukcijas dubultuzmava DN40/32, montāža | gb. | 1
20 |  | Elektrometināma redukcijas dubultuzmava DN63/40, montāža | gb. | 1
21 |  | Pazemes tipa atgaisošanas vārsts DCI DN50, montāža | gb. | 1
22 |  | Atbalsta bloks | gb. | 3
22.1 |  | Betons atbalsta bloku izbūvei (~ 0,05 m3/1gb.) | m3 | 0.15
Montāža akā:
23 |  | Rūpnieciski ražota aizsargčaula DN63, kas paredzēta Ø63 caurules iebūvei dzelzsbetona grodu akā, montāža | gb. | 1
24 |  | Polietilēna ūdensmērītāja aka ar siltumizolāciju PM 500 ø500 h= 1,2m, siltinātu akas vāku, piemēram, “Rotons” vai ekvivalents, plūsmas mērītāju (āra apstākļiem) DN15,klase “C” ar impulsa devēju un raidītāju, piemēram, “Sensus”, diviem lodveida aizbīdņiem, vienvirziena vārstu un četriem 90° pagriezieniem uzstādīšanai zaļajā zonā (skatīt ŪKT sadaļas pielikumus), piegāde un montāža | gb. | 2
25 |  | Polietilēna ūdensmērītāja aka ar siltumizolāciju PM 500 ø500 h= 1,2m, siltinātu akas vāku, piemēram, “Rotons” vai ekvivalents, plūsmas mērītāju (āra apstākļiem) DN15, klase “C” ar impulsa devēju un raidītāju, piemēram, “Sensus”, diviem lodveida aizbīdņiem, čuguna lūku, vienvirziena vārstu un četriem 90° pagriezieniem uzstādīšanai grants segumā (skatīt ŪKT sadaļas pielikumus), piegāde un montāža | gb. | 2
25.1 |  | Apbetonējums ap akas vāku betons B25 W10 F100 | m3 | 1.6
25.2 |  | Betona gredzens Ø1500mm | gb. | 2
26 |  | Saliekamo dzelzbetona elementu grodu aka (izlaides aka) DN1000 (2,5-3,0 m dziļumā) ar akas pamatni, grodiem, blīvgumiju grodu savienojumu vietās, grodu pārseguma vāku, rūpnieciski ražotiem kāpšļiem, hidroizolāciju, ķeta akas vāku 40,0 t, izbūve un montāža zaļajā zonā | kpl. | 1
26.1 |  | Saliekamo dzelzbetona elementu grodu aka DN1000 (2,5-3,0 m dziļumā) ar akas pamatni, grodiem, blīvgumiju grodu savienojumu vietās, grodu pārseguma vāku, rūpnieciski ražotiem kāpšļiem, hidroizolāciju un ķeta akas vāku 40,0 t, zaļajā zonā | kpl. | 1
26.2 |  | Apbetonējums ap akas vāku betons B25 W10 F100 | m3 | 0.5
26.3 |  | Smilts akas pamatnes ierīkošanai (blietēta) k>1,0 m/dnn | m3 | 0.13
27 |  | Tranšejas rakšana ar rokām un ekskavatoru pie caurules iebūves dziļuma 1,0-1,5 m un minimālā tranšejas platuma 1.5 m | m | 1.2
28 |  | Tranšejas rakšana ar rokām un ekskavatoru pie caurules iebūves dziļuma 1,5-2,0 m un minimālā tranšejas platuma 1.5 m | m | 23.5
29 |  | Tranšejas rakšana ar rokām un ekskavatoru pie caurules iebūves dziļuma 2,0-2,5 m un minimālā tranšejas platuma 1.5 m | m | 1
30 |  | Gruntsūdens līmeņa pazemināšana pie tranšejas dziļuma 1,0-1,5m | m | 1.2
31 |  | Gruntsūdens līmeņa pazemināšana pie tranšejas dziļuma 1,5-2,0m | m | 23.5
32 |  | Gruntsūdens līmeņa pazemināšana pie tranšejas dziļuma 2,0-2,5m | m | 1
33 |  | Tranšejas sienu stiprināšana, tranšejas dziļums 1,5-2,0m | m | 23.5
34 |  | Tranšejas sienu stiprināšana, tranšejas dziļums 2,0-2,5m | m | 1
35 |  | Izbrīvētās turpmāk neizmantojamās grunts iekraušana autopašizgāzējā un promvešana līdz Pasūtītāja norādītai atbērtnei | m3 | 77
36 |  | Ūdensapgādes sistēmas marķējuma lentes ieklāšana 0,5m dziļumā no zemes virsmas | m | 25.7
37 |  | Pievienošanās pie esoša ūdensvada d32 | vietas | 1
Šķērsojumi:
38 |  | Šķērsojumi ar kabeļiem (t.sk. to atšurfēšana) | vietas | 3
38.1 |  | Dalītā aizsargcaurule EVOCAB SPLIT Ø110mm kabeļu šķērsojuma vietās | m | 9
39 |  | Šķērsojumi ar kabeļiem (Beztranšejas metode) | vieta | 6
40 |  | Šķērsojumi ar cauruļvadiem d <200 (Beztranšejas metode) | vietas | 4
41 |  | Šķērsojumi ar cauruļvadiem d>200 (Beztranšejas metode) | vietas | 1
42 |  | Esošā ūdensvada demontāža un utilizācija d25-d150 | m | 35.3
43 |  | Aizbetonējami ūdensvadu vadu gali | vieta | 7
43.1 |  | Betons B25 W10 F100 | m3 | 0.35
44 |  | Esošu aku demontāža, aizbēršana ar pievestu grunti | gab. | 1
44.1 |  | Grunts demontējamo aku aizbēršanai | m3 | 2
45 |  | Cauruļvadu skalošana un dezinfekcija | m | 144.4
46 |  | Cauruļvadu hidrauliskā pārbaude (presēšana ar 6 atm. pārbaudes spiedienu) | m | 144.4
47 |  | Cauruļvadu, veidgabalu, armatūras un piegāde, un ar to saistītie darbi | kpl. | 1
48 |  | Ūdensapgādes sistēmas nepārtrauktas darbības nodrošināšana būvniecības darbu laikā, iekļaujot visus nepieciešamos materiālus un veidgabalus | kpl. | 1
49 |  | Visu būvdarbu zonā esošo darbojošos ūdensvadu pārslēgšana | kpl. | 1
LABIEKĀRTOŠANAS DARBI
Atjaunojamie segumi Ū1 tīklu zonā
50 |  | Tranšeju aizbēršana ar pievesto smilti no ierīkotā apbēruma ap cauruļvadu līdz atjaunojamā seguma apakšējai kārtai, blietējot ik pa 30 cm. | m3 | 41.9
51 |  | Zāliena atjaunošana | m2 | 32
51.1 |  | Melnzemes, h=10 cm | m3 | 3.2
51.2 |  | Turfline zāliena sēklu maisījums "Ornamental" (izplatītājs Latvijā SIA "Kurzemes sēklas") - izsējas norma 3 kg/100 m² | kg | 1
52 |  | Grants seguma atjaunošana | m2 | 20
52.1 |  | Grants maisījums (frakcija 0-32 mm), h=25 cm | m3 | 5
52.2 |  | Smilts (salizturīga, drenējoša; K>1 m/dnn), h=40 cm | m3 | 8.1
53 |  | Žoga demontāža uz būvniecības laiku un novietošana atpakaļ pēc būvniecības pabeigšanas | vietas | 2
SADZĪVES KANALIZĀCIJA K1 6. posms
1 |  | Pašteces kanalizācijas caurules PP SN8 Ø160 ar uzmavu un blīvgredzenu, piemēram, Evopipes – EVOSAN vai ekvivalents, montāža ar 15 cm smilts pamatnes ierīkošanu un izbūvētā cauruļvada smilts apbēruma ierīkošanu 30 cm virs caurules virsas. | m | 22.8
1.1 |  | Pašteces kanalizācijas caurule PP SN8 Ø160 ar uzmavu un blīvgredzenu, piemēram, Evopipes – EVOSAN vai ekvivalents | m | 22.8
1.2 |  | Smilts cauruļvada pamatnei un apbērumam (blietēta) k>1,0 m/dnn | m3 | 20.4
1.3 |  | Siltumizolācijas čaula putupolistirols DN160 cauruļvadam, siltumizolācijas biezums 80 mm | m | 3
2 |  | Pašteces kanalizācijas caurules PP SN8 Ø200 ar uzmavu un blīvgredzenu, piemēram, Evopipes – EVOSAN vai ekvivalents, montāža ar 15 cm smilts pamatnes ierīkošanu un izbūvētā cauruļvada smilts apbēruma ierīkošanu 30 cm virs caurules virsas. | m | 107.1
2.1 |  | Pašteces kanalizācijas caurule PP SN8 Ø200 ar uzmavu un blīvgredzenu, piemēram, Evopipes – EVOSAN vai ekvivalents | m | 107.1
2.2 |  | Smilts cauruļvada pamatnei un apbērumam (blietēta) k>1,0 m/dnn | m3 | 101.1
3 |  | Sadzīves notekūdeņu plastmasas kanalizācijas kontrolaka ø200/160 ar 40,0 t vāku un noslēgtapu izbūve un montāža (1,0-1,5 m dziļumā) zaļajā zonā, t.sk. aku vāku apbetonējums | kpl. | 2
3.1 |  | Sadzīves notekūdeņu plastmasas kanalizācijas kontrolaka ø200/160 ar 40,0 t vāku un noslēgtapu, 1,0-1,5 m dziļumā, zaļajā zonā | kpl. | 2
3.2 |  | Apbetonējums ap akas vāku betons B25 W10 F100 | m3 | 1
3.3 |  | Smilts akas pamatnes ierīkošanai (blietēta) k>1,0 m/dnn | m3 | 0.06
4 |  | Sadzīves notekūdeņu plastmasas kanalizācijas kontrolaka ø200/160 ar 40,0 t vāku un noslēgtapu izbūve un montāža (1,5-2,0 m dziļumā) zaļajā zonā, t.sk. aku vāku apbetonējums | kpl. | 3
4.1 |  | Sadzīves notekūdeņu plastmasas kanalizācijas kontrolaka ø200/160 ar 40,0 t vāku un noslēgtapu, 1,5-2,0 m dziļumā, zaļajā zonā | kpl. | 3
4.2 |  | Apbetonējums ap akas vāku betons B25 W10 F100 | m3 | 1.5
4.3 |  | Smilts akas pamatnes ierīkošanai (blietēta) k>1,0 m/dnn | m3 | 0.09
5 |  | Sadzīves notekūdeņu plastmasas kanalizācijas kontrolaka ø560/500 ar 40,0 t vāku (1,5-2,0 m dziļumā) izbūve un montāža grants segumā, t.sk. aku vāku apbetonējums | kpl. | 2
5.1 |  | Sadzīves notekūdeņu plastmasas kanalizācijas kontrolaka ø560/500 ar 40,0 t vāku (1,5-2,0 m dziļumā) grants segumā | kpl. | 2
5.2 |  | Apbetonējums ap akas vāku betons B25 W10 F100 | m3 | 1
5.3 |  | Smilts akas pamatnes ierīkošanai (blietēta) k>1,0 m/dnn | m3 | 0.18
6 |  | Sadzīves notekūdeņu plastmasas kanalizācijas kontrolaka ø560/500 ar 40,0 t vāku (2,0-2,5 m dziļumā) izbūve un montāža grants segumā, t.sk. aku vāku apbetonējums | kpl. | 3
6.1 |  | Sadzīves notekūdeņu plastmasas kanalizācijas kontrolaka ø560/500 ar 40,0 t vāku (2,0-2,5 m dziļumā) grants segumā | kpl. | 3
6.2 |  | Apbetonējums ap akas vāku betons B25 W10 F100 | m3 | 1.5
6.3 |  | Smilts akas pamatnes ierīkošanai (blietēta) k>1,0 m/dnn | m3 | 0.27
7 |  | Saliekamo dzelzbetona elementu grodu aka DN1000 (1,5-2,0 m dziļumā) ar rūpnieciski ražotu PP/GRP pamatni, piem. PREDL/Faszl vai ekvivalents, t.sk gatavām pilna augstuma teknēm, aizsargčaulām un blīvgumijām, grodiem, blīvgumiju grodu savienojumu vietās, grodu pārseguma vāku, rūpnieciski ražotiem kāpšļiem, hidroizolāciju, un ķeta akas vāku 40,0 t, izbūve un montāža grants segumā | kpl. | 1
7.1 |  | Saliekamo dzelzbetona elementu grodu aka DN1000 (1,5-2,0 m dziļumā) ar rūpnieciski ražotu PP/GRP pamatni, piem. PREDL/Faszl vai ekvivalents, t.sk gatavām pilna augstuma teknēm, aizsargčaulām un blīvgumijām, grodiem, blīvgumiju grodu savienojumu vietās, grodu pārseguma vāku, rūpnieciski ražotiem kāpšļiem, hidroizolāciju, un ķeta akas vāku 40,0 t, grants segumā | kpl. | 1
7.2 |  | Apbetonējums ap akas vāku betons B25 W10 F100 | m3 | 0.5
7.3 |  | Smilts akas pamatnes ierīkošanai (blietēta) k>1,0 m/dnn | m3 | 0.2
8 |  | Pārkrituma (h=1,0-1,5m) mezgls (t.sk. trejgabals, caurule, stiprinājumi) dzelzsbetona grodu akā DN1500 ar ievadcaurules diametru ø160 mm, montāža | kpl. | 1
9 |  | Pārkrituma (h=0,5-1,0m) mezgls (t.sk. trejgabals, caurule, stiprinājumi) plastmasas akā ø560/500 ar ievadcaurules diametru ø160 mm, montāža | kpl. | 1
10 |  | Rūpnieciski ražota aizsargčaula DN160, kas paredzēta Ø160 caurules iebūvei dzelzsbetona grodu akā, montāža | gb. | 1
11 |  | Rūpnieciski ražota aizsargčaula DN200, kas paredzēta Ø200 caurules iebūvei dzelzsbetona grodu akā, montāža | gb. | 2
12 |  | Tranšejas rakšana ar rokām un ekskavatoru pie caurules iebūves dziļuma 1,0-1,5 m un tranšejas platuma 1,5 m | m | 19.8
13 |  | Tranšejas rakšana ar rokām un ekskavatoru pie caurules iebūves dziļuma 1,5-2,0 m un tranšejas platuma 1,5 m | m | 59.2
14 |  | Tranšejas rakšana ar rokām un ekskavatoru pie caurules iebūves dziļuma 2,0-2,5 m un tranšejas platuma 1,5 m | m | 41.3
15 |  | Tranšejas rakšana ar rokām un ekskavatoru pie caurules iebūves dziļuma 2,5-3,0 m un tranšejas platuma 1,5 m | m | 9.6
16 |  | Gruntsūdens līmeņa pazemināšana pie tranšejas dziļuma 1,0-1,5m | m | 19.8
17 |  | Gruntsūdens līmeņa pazemināšana pie tranšejas dziļuma 1,5-2,0m | m | 59.2
18 |  | Gruntsūdens līmeņa pazemināšana pie tranšejas dziļuma 2,0-2,5m | m | 41.3
19 |  | Gruntsūdens līmeņa pazemināšana pie tranšejas dziļuma 2,5-3,0m | m | 9.6
20 |  | Tranšejas sienu stiprināšana, tranšejas dziļums 1,5-2,0m | m | 59.2
21 |  | Tranšejas sienu stiprināšana, tranšejas dziļums 2,0-2,5m | m | 41.3
22 |  | Tranšejas sienu stiprināšana, tranšejas dziļums 2,5-3,0m | m | 9.6
23 |  | Izbrīvētās turpmāk neizmantojamās grunts iekraušana autopašizgāzējā un promvešana līdz atbērtnei | m3 | 420.2
24 |  | Kanalizācijas sistēmas marķējuma lentes ieklāšana 0,5m dziļumā no zemes virsmas | m | 129.9
Šķērsojumi:
25 |  | Šķērsojumi ar kabeļiem (t.sk. to atšurfēšana) | vietas | 6
25.1 |  | Dalītā aizsargcaurule EVOCAB SPLIT Ø110mm kabeļu šķērsojuma vietās | m | 18
26 |  | Šķērsojumi ar cauruļvadiem d<200 | vietas | 6
27 |  | Šķērsojumi ar cauruļvadiem d>200 | vietas | 2
28 |  | CCTV pārbaude cauruļvada slīpuma un stāvokļa noteikšanai pēc būvdarbu pabeigšanas | m | 107.1
29 |  | Cauruļvadu hermētiskumu pārbaude izmantojot ūdeni | m | 129.9
30 |  | Cauruļvadu skalošana un tīrīšana | m | 129.9
31 |  | Cauruļvadu, veidgabalu, armatūras un piegāde, un ar to saistītie darbi | kpl. | 1
32 |  | Kanalizācijas sistēmas nepārtrauktas darbības nodrošināšana būvniecības darbu laikā, iekļaujot visus nepieciešamos materiālus un veidgabalus | kpl. | 1
33 |  | Visu būvdarbu zonā esošo darbojošos kanalizācijas vadu pārslēgšanu | kpl. | 1
LABIEKĀRTOŠANAS DARBI
Atjaunojamie segumi K1 tīklu zonā
34 |  | Tranšeju aizbēršana ar pievesto smilti no ierīkotā apbēruma ap cauruļvadu līdz atjaunojamā seguma apakšējai kārtai, blietējot ik pa 30 cm. | m3 | 191.3
35 |  | Zāliena atjaunošana | m2 | 57
35.1 |  | Melnzemes slānis, h=10 cm | m3 | 5.7
35.2 |  | Turfline zāliena sēklu maisījums "Ornamental" (izplatītājs Latvijā SIA "Kurzemes sēklas") - izsējas norma 3 kg/100 m² | kg | 1.7
36 |  | Grants seguma atjaunošana | m2 | 157
36.1 |  | Grants maisījums (frakcija 0-32 mm), h=25 cm | m3 | 39.1
36.2 |  | Smilts (salizturīga, drenējoša; K>1 m/dnn), h=40 cm | m3 | 62.6
37 |  | Žoga demontāža uz būvniecības laiku un novietošana atpakaļ pēc būvniecības pabeigšanas | vietas | 2
Vispārējās celtniecības darbi
38 |  | Sistēmas nodošana ekspuatācijā | kpl. | 1
39 |  | Izpilddokumentācijas sagatavošana visai paredzētajai darbībai | kpl. | 1
40 |  | Pasūtītāja norādītu cilvēku apmācība sistēmas ekspluatācijā | kpl. | 1
41 |  | Citi neuzskaitītie darbi un materiāli | kpl. | 1
Kopā
Materiālu, grunts apmaiņas un būvgružu transporta izdevumi 3%
Tiešās izmaksas kopā
[13 empty] | Kopā | 0
Sastādīja | 0 | [6 empty] | Pārbaudīja | 0
| (paraksts un tā atšifējums, datums) | [7 empty] | (paraksts un tā atšifējums, datums)

## 7
Lokālā tāme Nr. 7.
7.posms
(darba veids vai konstruktīvā elementa nosaukums)
Būves nosaukums |  | Ūdensapgādes un kanalizācijas tīklu būvdarbi projekta „Salacgrīvas pilsētas ūdensvada un kanalizācijas tīklu sistēmas 2.kārtas tehniskā projekta izstrāde un autoruzraudzība” ietvaros
Objekta nosaukums |  | Ūdensapgādes un kanalizācijas tīklu būvdarbi projekta „Salacgrīvas pilsētas ūdensvada un kanalizācijas tīklu sistēmas 2.kārtas tehniskā projekta izstrāde un autoruzraudzība” ietvaros
Objekta adrese |  | Salacgrīvas pilsēta
Pasūtījuma Nr. |  | SŪ 2013/08
Tāme sastādīta 2013. gada tirgus cenās pamatojoties uz ŪKT daļas rasējumiem | [10 empty] | Tāmes izmaksas, Ls |  | 0
Tāme sastādīta 2013. gada _______
Nr.p.k. | Kods | Darba nosaukums | Mērvienība | Daudzums | Vienības izmaksas | [5 empty] | Kopā uz visu apjomu
[5 empty] | laika norma (c/h) | darba samaksas likme (Ls/h) | darba alga (Ls) | materi- āli (Ls) | mehāni- smi (Ls) | kopā (Ls) | darb- ietilpība (c/h) | darba alga (Ls) | materi- āli (Ls) | mehāni- smi (Ls) | Summa (Ls)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16
Ūdensapgāde Ū1 7. posms
1 |  | Ūdensvada caurule PEHD CR SDR17 Ø32, piemēram, Evopipes – EVO SCGR ULTRASTRESS vai ekvivalents, montāža ar 15 cm smilts pamatnes ierīkošanu un izbūvētā cauruļvada smilts apbēruma ierīkošanu 30 cm virs caurules virsas. | m | 48.4
1.1 |  | Ūdensvada caurule PEHD CR SDR17 Ø32, piemēram, Evopipes – EVO SCGR ULTRASTRESS vai ekvivalents | m | 48.4
1.2 |  | Smilts cauruļvada pamatnei un apbērumam (blietēta) k>1,0 m/dnn | m3 | 35
1.3 |  | Siltumizolācijas čaula putupolistirols DN32 cauruļvadam, siltumizolācijas biezums 80 mm | m | 6
2 |  | Ūdensvada caurule PEHD CR SDR17 Ø40, piemēram, Evopipes – EVO SCGR ULTRASTRESS vai ekvivalents, montāža ar 15 cm smilts pamatnes ierīkošanu un izbūvētā cauruļvada smilts apbēruma ierīkošanu 30 cm virs caurules virsas. | m | 12.1
2.1 |  | Ūdensvada caurule PEHD CR SDR17 Ø40, piemēram, Evopipes – EVO SCGR ULTRASTRESS vai ekvivalents | m | 12.1
2.2 |  | Smilts cauruļvada pamatnei un apbērumam (blietēta) k>1,0 m/dnn | m3 | 8.9
3 |  | Ūdensvada caurule PEHD CR SDR17 Ø110, piemēram, Evopipes – EVO SCGR ULTRASTRESS vai ekvivalents, montāža ar 15 cm smilts pamatnes ierīkošanu un izbūvētā cauruļvada smilts apbēruma ierīkošanu 30 cm virs caurules virsas. | m | 13.4
3.1 |  | Ūdensvada caurule PEHD CR SDR17 Ø110, piemēram, Evopipes – EVO SCGR ULTRASTRESS vai ekvivalents | m | 13.4
3.2 |  | Smilts cauruļvada pamatnei un apbērumam (blietēta) k>1,0 m/dnn | m3 | 11.1
3.3 |  | Siltumizolācijas čaula putupolistirols DN110 cauruļvadam, siltumizolācijas biezums 80 mm | m | 3
4 |  | Ūdensvada caurule PEHD CR SDR17 Ø110, piemēram, Evopipes – EVO SCGR ULTRASTRESS vai ekvivalents, izbūve ar beztranšejas metodi, t.sk. rakšanas darbi, zaļās zonas, grants seguma un asfalta seguma atjaunošana šahtu vietās un ūdensvada savienojošo veidgabalu vietās | m | 219.2
4.1 |  | Ūdensvada caurule PEHD CR SDR17 Ø110, piemēram, Evopipes – EVO SCGR ULTRASTRESS vai ekvivalents | m | 219.2
Montāža tranšejā:
5 |  | Pazemes tipa uzmavu servisa aizbīdnis DCI DN25 ar teleskopisku pagarinatājkātu un ielas kapi, montāža t.sk. kapes apbetonēšana | gb. | 4
6 |  | Pazemes tipa uzmavu servisa aizbīdnis DCI DN32 ar teleskopisku pagarinatājkātu un ielas kapi, montāža t.sk. kapes apbetonēšana | gb. | 1
7 |  | Pazemes tipa atloku aizbīdnis DCI DN100 ar teleskopisku pagarinatājkātu un ielas kapi, montāža t.sk. kapes apbetonēšana | gb. | 1
8 |  | Kompresijas trejgabals PEHD Ø32/32, piemēram, Evopipes – ULTRASTRESS vai ekvivalents, montāža | gb. | 1
9 |  | Elektrometināms trejgabals PEHD Ø110/110, piemēram, Evopipes – ULTRASTRESS vai ekvivalents, montāža | gb. | 1
10 |  | Elektrometināmā sedlu uzlika PEHD Ø110/32, piemēram, Evopipes – ULTRASTRESS vai ekvivalents, montāža | gb. | 3
11 |  | Elektrometināmā sedlu uzlika PEHD Ø110/40, piemēram, Evopipes – ULTRASTRESS vai ekvivalents, montāža | gb. | 1
12 |  | Elektrometināmā dubultuzmava PEHD DN32, piemēram, Evopipes – ULTRASTRESS vai ekvivalents, montāža | gb. | 4
13 |  | Elektrometināmā dubultuzmava PEHD DN40, piemēram, Evopipes – ULTRASTRESS vai ekvivalents, montāža | gb. | 1
14 |  | Elektrometināmā dubultuzmava PEHD DN110, piemēram, Evopipes – ULTRASTRESS vai ekvivalents, montāža | gb. | 10
15 |  | Elektrometināma noslēgtapa PEHDCR Ø32, piemēram, Evopipes - ULTRASTRESS vai ekvivalents, montāža | gb. | 5
16 |  | Elektrometināmais līkums 90° PEHD SDR11 Ø32, piemēram, Evopipes – ULTRASTRESS vai ekvivalents, montāža | gb. | 1
17 |  | Kontaktmetināms līkums 11° PEHD SDR11 Ø110, piemēram, Evopipes - ULTRASTRESS vai ekvivalents, montāža | gb. | 3
18 |  | Kontaktmetināms līkums 30° PEHD SDR11 Ø110, piemēram, Evopipes - ULTRASTRESS vai ekvivalents, montāža | gb. | 1
19 |  | Īscaurules pāreja uz atloku komplektā ar tērauda atloku ar PP pārklājumu PEHD Ø110, montāža | gb. | 2
20 |  | Elektrometināma redukcijas dubultuzmava DN40/32, montāža | gb. | 1
21 |  | Atbalsta bloks | gb. | 5
21.1 |  | Betons atbalsta bloku izbūvei (~ 0,05 m3/1gb.) | m3 | 0.25
Montāža akā:
22 |  | Atloku aizbīdnis DCI DN100 ar rokratu, montāža | gb. | 4
23 |  | Atloku krustgabals DCI DN 100/100, montāža | gb. | 1
24 |  | Enkurojošs adapters PEHD CR Ø110, montāža | gb. | 3
25 |  | Rūpnieciski ražota aizsargčaula DN110, kas paredzēta Ø110 caurules iebūvei dzelzsbetona grodu akā, montāža | gb. | 4
26 |  | Noslēgatloks DN100, montāža | gb. | 1
27 |  | Pamatne | gb. | 5
27.1 |  | Betons pamatnes izbūvei (~ 0,05 m3/1gb.) | m3 | 0.25
28 |  | Polietilēna ūdensmērītāja aka ar siltumizolāciju PM 500 ø500 h= 1,2m, siltinātu akas vāku, piemēram, “Rotons” vai ekvivalents, plūsmas mērītāju (āra apstākļiem) DN15,klase “C” ar impulsa devēju un raidītāju, piemēram, “Sensus”, diviem lodveida aizbīdņiem, vienvirziena vārstu un četriem 90° pagriezieniem uzstādīšanai zaļajā zonā (skatīt ŪKT sadaļas pielikumus), piegāde un montāža | gb. | 3
29 |  | Polietilēna ūdensmērītāja aka ar siltumizolāciju PM 500 ø500 h= 1,2m, siltinātu akas vāku, piemēram, “Rotons” vai ekvivalents, plūsmas mērītāju (āra apstākļiem) DN15, klase “C” ar impulsa devēju un raidītāju, piemēram, “Sensus”, diviem lodveida aizbīdņiem, čuguna lūku, vienvirziena vārstu un četriem 90° pagriezieniem uzstādīšanai grants segumā (skatīt ŪKT sadaļas pielikumus), piegāde un montāža | gb. | 2
29.1 |  | Apbetonējums ap akas vāku betons B25 W10 F100 | m3 | 1.6
29.2 |  | Betona gredzens Ø1500mm | gb. | 2
30 |  | Saliekamo dzelzbetona elementu grodu aka (izlaides aka) DN1000 (3,0-3,5 m dziļumā) ar akas pamatni, grodiem, blīvgumiju grodu savienojumu vietās, grodu pārseguma vāku, rūpnieciski ražotiem kāpšļiem, hidroizolāciju, ķeta akas vāku 40,0 t, izbūve un montāža zaļajā zonā | kpl. | 1
30.1 |  | Saliekamo dzelzbetona elementu grodu aka DN1000 (3,0-3,5 m dziļumā) ar akas pamatni, grodiem, blīvgumiju grodu savienojumu vietās, grodu pārseguma vāku, rūpnieciski ražotiem kāpšļiem, hidroizolāciju un ķeta akas vāku 40,0 t, zaļajā zonā | kpl. | 1
30.2 |  | Apbetonējums ap akas vāku betons B25 W10 F100 | m3 | 0.5
30.3 |  | Smilts akas pamatnes ierīkošanai (blietēta) k>1,0 m/dnn | m3 | 0.2
31 |  | Saliekamo dzelzbetona elementu grodu aka DN1500 (2,0-2,5 m dziļumā) ar akas pamatni, grodiem, blīvgumiju grodu savienojumu vietās, grodu pārseguma vāku, rūpnieciski ražotiem kāpšļiem, hidroizolāciju, ķeta akas vāku 40,0 t, izbūve un montāža grants segumā | kpl. | 1
31.1 |  | Saliekamo dzelzbetona elementu grodu aka DN1500 (2,0-2,5 m dziļumā) ar akas pamatni, grodiem, blīvgumiju grodu savienojumu vietās, grodu pārseguma vāku, rūpnieciski ražotiem kāpšļiem, hidroizolāciju un ķeta akas vāku 40,0 t, grants segumā | kpl. | 1
31.2 |  | Apbetonējums ap akas vāku betons B25 W10 F100 | m3 | 0.5
31.3 |  | Smilts akas pamatnes ierīkošanai (blietēta) k>1,0 m/dnn | m3 | 0.38
32 |  | Tranšejas rakšana ar rokām un ekskavatoru pie caurules iebūves dziļuma 1,0-1,5 m un minimālā tranšejas platuma 1.5 m | m | 1.2
33 |  | Tranšejas rakšana ar rokām un ekskavatoru pie caurules iebūves dziļuma 1,5-2,0 m un minimālā tranšejas platuma 1.5 m | m | 64.5
34 |  | Tranšejas rakšana ar rokām un ekskavatoru ar rokām un ekskavatoru pie caurules iebūves dziļuma 2,0-2,5 m un minimālā tranšejas platuma 1.5 m | m | 7.2
35 |  | Gruntsūdens līmeņa pazemināšana pie tranšejas dziļuma 1,0-1,5m | m | 1.2
36 |  | Gruntsūdens līmeņa pazemināšana pie tranšejas dziļuma 1,5-2,0m | m | 64.5
37 |  | Gruntsūdens līmeņa pazemināšana pie tranšejas dziļuma 2,0-2,5m | m | 7.2
38 |  | Tranšejas sienu stiprināšana, tranšejas dziļums 1,5-2,0m | m | 64.5
39 |  | Tranšejas sienu stiprināšana, tranšejas dziļums 2,0-2,5m | m | 7.2
40 |  | Izbrīvētās turpmāk neizmantojamās grunts iekraušana autopašizgāzējā un promvešana līdz Pasūtītāja norādītai atbērtnei | m3 | 223.2
41 |  | Ūdensapgādes sistēmas marķējuma lentes ieklāšana 0,5m dziļumā no zemes virsmas | m | 72.9
Šķērsojumi:
42 |  | Šķērsojumi ar kabeļiem (t.sk. to atšurfēšana) | vietas | 8
42.1 |  | Dalītā aizsargcaurule EVOCAB SPLIT Ø110mm kabeļu šķērsojuma vietās | m | 24
43 |  | Šķērsojumi ar cauruļvadiem d <200 | vietas | 3
44 |  | Šķērsojumi ar cauruļvadiem d >200 | vietas | 2
45 |  | Šķērsojumi ar kabeļiem (Beztranšejas metode) | vieta | 10
46 |  | Šķērsojumi ar cauruļvadiem d <200 (Beztranšejas metode) | vietas | 1
47 |  | Šķērsojumi ar cauruļvadiem d >200 (Beztranšejas metode) | vietas | 3
48 |  | Esošā ūdensvada demontāža un utilizācija d25-d150 | m | 54
49 |  | Aizbetonējami ūdensvadu vadu gali | vieta | 3
49.1 |  | Betons B25 W10 F100 | m3 | 0.15
50 |  | Cauruļvadu skalošana un dezinfekcija | m | 293.1
51 |  | Cauruļvadu hidrauliskā pārbaude (presēšana ar 6 atm. pārbaudes spiedienu) | m | 293.1
52 |  | Cauruļvadu, veidgabalu, armatūras piegāde, un ar to saistītie darbi | kpl. | 1
53 |  | Ūdensapgādes sistēmas nepārtrauktas darbības nodrošināšana būvniecības darbu laikā, iekļaujot visus nepieciešamos materiālus un veidgabalus | kpl. | 1
54 |  | Visu būvdarbu zonā esošo darbojošos ūdensvadu pārslēgšana | kpl. | 1
LABIEKĀRTOŠANAS DARBI
Atjaunojamie segumi Ū1 tīklu zonā
55 |  | Tranšeju aizbēršana ar pievesto smilti no ierīkotā apbēruma ap cauruļvadu līdz atjaunojamā seguma apakšējai kārtai, blietējot ik pa 30 cm. | m3 | 109
56 |  | Zāliena atjaunošana | m2 | 38
56.1 |  | Melnzemes, h=10 cm | m3 | 3.8
56.2 |  | Turfline zāliena sēklu maisījums "Ornamental" (izplatītājs Latvijā SIA "Kurzemes sēklas") - izsējas norma 3 kg/100 m² | kg | 1.1
57 |  | Grants seguma atjaunošana | m2 | 99
57.1 |  | Grants maisījums (frakcija 0-32 mm), h=25 cm | m3 | 24.7
57.2 |  | Smilts (salizturīga, drenējoša; K>1 m/dnn), h=40 cm | m3 | 39.6
58 |  | Dzīvžoga demontāža un atjaunošana pēc būvniecības pabeigšanas | vietas | 1
59 |  | Žoga demontāža uz būvniecības laiku un novietošana atpakaļ pēc būvniecības pabeigšanas | vietas | 4
SADZĪVES KANALIZĀCIJA K1 7. posms
1 |  | Pašteces kanalizācijas caurules PP SN8 Ø160 ar uzmavu un blīvgredzenu, piemēram, Evopipes – EVOSAN vai ekvivalents, montāža ar 15 cm smilts pamatnes ierīkošanu un izbūvētā cauruļvada smilts apbēruma ierīkošanu 30 cm virs caurules virsas. | m | 23.6
1.1 |  | Pašteces kanalizācijas caurule PP SN8 Ø160 ar uzmavu un blīvgredzenu, piemēram, Evopipes – EVOSAN vai ekvivalents | m | 23.6
1.2 |  | Smilts cauruļvada pamatnei un apbērumam (blietēta) k>1,0 m/dnn | m3 | 21.1
1.3 |  | Siltumizolācijas čaula putupolistirols DN160 cauruļvadam, siltumizolācijas biezums 80 mm | m | 3.5
2 |  | Pašteces kanalizācijas caurules PP SN8 Ø200 ar uzmavu un blīvgredzenu, piemēram, Evopipes – EVOSAN vai ekvivalents, montāža ar 15 cm smilts pamatnes ierīkošanu un izbūvētā cauruļvada smilts apbēruma ierīkošanu 30 cm virs caurules virsas. | m | 107.2
2.1 |  | Pašteces kanalizācijas caurule PP SN8 Ø200 ar uzmavu un blīvgredzenu, piemēram, Evopipes – EVOSAN vai ekvivalents | m | 107.2
2.2 |  | Smilts cauruļvada pamatnei un apbērumam (blietēta) k>1,0 m/dnn | m3 | 101.2
3 |  | Sadzīves notekūdeņu plastmasas kanalizācijas kontrolaka ø200/160 ar 40,0 t vāku un noslēgtapu izbūve un montāža (1,5-2,0 m dziļumā) zaļajā zonā, t.sk. aku vāku apbetonējums | kpl. | 4
3.1 |  | Sadzīves notekūdeņu plastmasas kanalizācijas kontrolaka ø200/160 ar 40,0 t vāku un noslēgtapu, 1,5-2,0 m dziļumā, zaļajā zonā | kpl. | 4
3.2 |  | Apbetonējums ap akas vāku betons B25 W10 F100 | m3 | 2
3.3 |  | Smilts akas pamatnes ierīkošanai (blietēta) k>1,0 m/dnn | m3 | 0.12
4 |  | Sadzīves notekūdeņu plastmasas kanalizācijas kontrolaka ø560/500 ar 40,0 t vāku (2,0-2,5 m dziļumā) izbūve un montāža grants segumā, t.sk. aku vāku apbetonējums | kpl. | 2
4.1 |  | Sadzīves notekūdeņu plastmasas kanalizācijas kontrolaka ø560/500 ar 40,0 t vāku (2,0-2,5 m dziļumā) grants segumā | kpl. | 2
4.2 |  | Apbetonējums ap akas vāku betons B25 W10 F100 | m3 | 1.6
4.3 |  | Smilts akas pamatnes ierīkošanai (blietēta) k>1,0 m/dnn | m3 | 0.18
5 |  | Saliekamo dzelzbetona elementu grodu aka DN1000 (1,5-2,0 m dziļumā) ar rūpnieciski ražotu PP/GRP pamatni, piem. PREDL/Faszl vai ekvivalents, t.sk gatavām pilna augstuma teknēm, aizsargčaulām un blīvgumijām, grodiem, blīvgumiju grodu savienojumu vietās, grodu pārseguma vāku, rūpnieciski ražotiem kāpšļiem, hidroizolāciju, un ķeta akas vāku 40,0 t, izbūve un montāža grants segumā | kpl. | 2
5.1 |  | Saliekamo dzelzbetona elementu grodu aka DN1000 (1,5-2,0 m dziļumā) ar rūpnieciski ražotu PP/GRP pamatni, piem. PREDL/Faszl vai ekvivalents, t.sk gatavām pilna augstuma teknēm, aizsargčaulām un blīvgumijām, grodiem, blīvgumiju grodu savienojumu vietās, grodu pārseguma vāku, rūpnieciski ražotiem kāpšļiem, hidroizolāciju, un ķeta akas vāku 40,0 t, grants segumā | kpl. | 2
5.2 |  | Apbetonējums ap akas vāku betons B25 W10 F100 | m3 | 1
5.3 |  | Smilts akas pamatnes ierīkošanai (blietēta) k>1,0 m/dnn | m3 | 0.4
6 |  | Rūpnieciski ražota aizsargčaula DN160, kas paredzēta Ø160 caurules iebūvei dzelzsbetona grodu akā, montāža | gb. | 2
7 |  | Rūpnieciski ražota aizsargčaula DN200, kas paredzēta Ø200 caurules iebūvei dzelzsbetona grodu akā, montāža | gb. | 4
8 |  | Noslēgtapa DN200 | gb. | 1
9 |  | Tranšejas rakšana ar rokām un ekskavatoru pie caurules iebūves dziļuma 1,0-1,5 m un tranšejas platuma 1,5 m | m | 3.9
10 |  | Tranšejas rakšana ar rokām un ekskavatoru pie caurules iebūves dziļuma 1,5-2,0 m un tranšejas platuma 1,5 m | m | 75.4
11 |  | Tranšejas rakšana ar rokām un ekskavatoru pie caurules iebūves dziļuma 2,0-2,5 m un tranšejas platuma 1,5 m | m | 51.5
12 |  | Gruntsūdens līmeņa pazemināšana pie tranšejas dziļuma 1,0-1,5m | m | 3.9
13 |  | Gruntsūdens līmeņa pazemināšana pie tranšejas dziļuma 1,5-2,0m | m | 75.4
14 |  | Gruntsūdens līmeņa pazemināšana pie tranšejas dziļuma 2,0-2,5m | m | 51.5
15 |  | Tranšejas sienu stiprināšana, tranšejas dziļums 1,5-2,0m | m | 75.4
16 |  | Tranšejas sienu stiprināšana, tranšejas dziļums 2,0-2,5m | m | 51.5
17 |  | Izbrīvētās turpmāk neizmantojamās grunts iekraušana autopašizgāzējā un promvešana līdz atbērtnei | m3 | 428.1
18 |  | Kanalizācijas sistēmas marķējuma lentes ieklāšana 0,5m dziļumā no zemes virsmas | m | 130.8
Šķērsojumi:
19 |  | Šķērsojumi ar kabeļiem (t.sk. to atšurfēšana) | vietas | 6
19.1 |  | Dalītā aizsargcaurule EVOCAB SPLIT Ø110mm kabeļu šķērsojuma vietās | m | 18
20 |  | Šķērsojumi ar cauruļvadiem d<200 | vietas | 4
21 |  | Šķērsojumi ar cauruļvadiem d>200 | vietas | 2
22 |  | CCTV pārbaude cauruļvada slīpuma un stāvokļa noteikšanai pēc būvdarbu pabeigšanas | m | 107.2
23 |  | Cauruļvadu hermētiskumu pārbaude izmantojot ūdeni | m | 130.8
24 |  | Cauruļvadu skalošana un tīrīšana | m | 130.8
25 |  | Cauruļvadu, veidgabalu, armatūras un piegāde, un ar to saistītie darbi | kpl. | 1
26 |  | Kanalizācijas sistēmas nepārtrauktas darbības nodrošināšana būvniecības darbu laikā, iekļaujot visus nepieciešamos materiālus un veidgabalus | kpl. | 1
27 |  | Visu būvdarbu zonā esošo darbojošos kanalizācijas vadu pārslēgšanu | kpl. | 1
LABIEKĀRTOŠANAS DARBI
Atjaunojamie segumi K1 tīklu zonā
28 |  | Tranšeju aizbēršana ar pievesto smilti no ierīkotā apbēruma ap cauruļvadu līdz atjaunojamā seguma apakšējai kārtai, blietējot ik pa 30 cm. | m3 | 179.7
29 |  | Zāliena atjaunošana | m2 | 32
29.1 |  | Melnzemes slānis, h=10 cm | m3 | 3.2
29.2 |  | Turfline zāliena sēklu maisījums "Ornamental" (izplatītājs Latvijā SIA "Kurzemes sēklas") - izsējas norma 3 kg/100 m² | kg | 1
30 |  | Grants seguma atjaunošana | m2 | 154
30.1 |  | Grants maisījums (frakcija 0-32 mm), h=25 cm | m3 | 38.6
30.2 |  | Smilts (salizturīga, drenējoša; K>1 m/dnn), h=40 cm | m3 | 61.8
31 |  | Asfalta seguma atjaunošana | m2 | 41
31.1 |  | Blīvais asfaltbetons AC 11, h=4 cm | m3 | 1.6
31.2 |  | Blīvais asfaltbetons ACB 22, h=6 cm | m3 | 1.8
31.3 |  | Šķembas un nofrēzētais asfalts, h=25 cm | m3 | 7.3
31.4 |  | Smilšaina, salizturīgā grunts, h=40 cm | m3 | 11.7
32 |  | Dzīvžoga demontāža un atjaunošana pēc būvniecības pabeigšanas | vietas | 1
33 |  | Žoga demontāža uz būvniecības laiku un novietošana atpakaļ pēc būvniecības pabeigšanas | vietas | 3
Vispārējās celtniecības darbi
34 |  | Sistēmas nodošana ekspuatācijā | kpl. | 1
35 |  | Izpilddokumentācijas sagatavošana visai paredzētajai darbībai | kpl. | 1
36 |  | Pasūtītāja norādītu cilvēku apmācība sistēmas ekspluatācijā | kpl. | 1
37 |  | Citi neuzskaitītie darbi un materiāli | kpl. | 1
Kopā
Materiālu, grunts apmaiņas un būvgružu transporta izdevumi 3%
Tiešās izmaksas kopā
[13 empty] | Kopā | 0
Sastādīja | 0 | [6 empty] | Pārbaudīja | 0
| (paraksts un tā atšifējums, datums) | [7 empty] | (paraksts un tā atšifējums, datums)

## 8
Lokālā tāme Nr. 8.
8.posms
(darba veids vai konstruktīvā elementa nosaukums)
Būves nosaukums |  | Ūdensapgādes un kanalizācijas tīklu būvdarbi projekta „Salacgrīvas pilsētas ūdensvada un kanalizācijas tīklu sistēmas 2.kārtas tehniskā projekta izstrāde un autoruzraudzība” ietvaros
Objekta nosaukums |  | Ūdensapgādes un kanalizācijas tīklu būvdarbi projekta „Salacgrīvas pilsētas ūdensvada un kanalizācijas tīklu sistēmas 2.kārtas tehniskā projekta izstrāde un autoruzraudzība” ietvaros
Objekta adrese |  | Salacgrīvas pilsēta
Pasūtījuma Nr. |  | SŪ 2013/08
Tāme sastādīta 2013. gada tirgus cenās pamatojoties uz ŪKT daļas rasējumiem | [10 empty] | Tāmes izmaksas, Ls |  | 0
Tāme sastādīta 2013. gada _______
Nr.p.k. | Kods | Darba nosaukums | Mērvienība | Daudzums | Vienības izmaksas | [5 empty] | Kopā uz visu apjomu
[5 empty] | laika norma (c/h) | darba samaksas likme (Ls/h) | darba alga (Ls) | materi- āli (Ls) | mehāni- smi (Ls) | kopā (Ls) | darb- ietilpība (c/h) | darba alga (Ls) | materi- āli (Ls) | mehāni- smi (Ls) | Summa (Ls)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16
Ūdensapgāde Ū1 8. posms
1 |  | Ūdensvada caurule PEHD CR SDR17 Ø32, piemēram, Evopipes – EVO SCGR ULTRASTRESS vai ekvivalents, montāža ar 15 cm smilts pamatnes ierīkošanu un izbūvētā cauruļvada smilts apbēruma ierīkošanu 30 cm virs caurules virsas. | m | 30
1.1 |  | Ūdensvada caurule PEHD CR SDR17 Ø32, piemēram, Evopipes – EVO SCGR ULTRASTRESS vai ekvivalents | m | 30
1.2 |  | Smilts cauruļvada pamatnei un apbērumam (blietēta) k>1,0 m/dnn | m3 | 21.7
1.3 |  | Siltumizolācijas čaula putupolistirols DN32 cauruļvadam, siltumizolācijas biezums 80 mm | m | 2
2 |  | Ūdensvada caurule PEHD CR SDR17 Ø63, piemēram, Evopipes – EVO SCGR ULTRASTRESS vai ekvivalents, montāža ar 15 cm smilts pamatnes ierīkošanu un izbūvētā cauruļvada smilts apbēruma ierīkošanu 30 cm virs caurules virsas. | m | 14.7
2.1 |  | Ūdensvada caurule PEHD CR SDR17 Ø63, piemēram, Evopipes – EVO SCGR ULTRASTRESS vai ekvivalents | m | 14.7
2.2 |  | Smilts cauruļvada pamatnei un apbērumam (blietēta) k>1,0 m/dnn | m3 | 11.3
3 |  | Ūdensvada caurule PEHD CR SDR17 Ø110, piemēram, Evopipes – EVO SCGR ULTRASTRESS vai ekvivalents, izbūve ar beztranšejas metodi, t.sk. rakšanas darbi, zaļās zonas, grants seguma un asfalta seguma atjaunošana šahtu vietās un ūdensvada savienojošo veidgabalu vietās | m | 173.5
3.1 |  | Ūdensvada caurule PEHD CR SDR17 Ø110, piemēram, Evopipes – EVO SCGR ULTRASTRESS vai ekvivalents | m | 173.5
Montāža tranšejā:
4 |  | Pazemes tipa uzmavu servisa aizbīdnis DCI DN25 ar teleskopisku pagarinatājkātu un ielas kapi, montāža t.sk. kapes apbetonēšana | gb. | 5
5 |  | Pazemes tipa atloku aizbīdnis DCI DN50 ar teleskopisku pagarinatājkātu un ielas kapi, montāža t.sk. kapes apbetonēšana | gb. | 1
6 |  | ISO universālais savienojums Ø50, montāža | gb. | 1
7 |  | Elektrometināmā sedlu uzlika PEHD Ø110/32, piemēram, Evopipes – ULTRASTRESS vai ekvivalents, montāža | gb. | 5
8 |  | Elektrometināmā sedlu uzlika PEHD Ø110/63, piemēram, Evopipes – ULTRASTRESS vai ekvivalents, montāža | gb. | 2
9 |  | Elektrometināmā dubultuzmava PEHD DN32, piemēram, Evopipes – ULTRASTRESS vai ekvivalents, montāža | gb. | 5
10 |  | Elektrometināmā dubultuzmava PEHD DN63, piemēram, Evopipes – ULTRASTRESS vai ekvivalents, montāža | gb. | 4
11 |  | Elektrometināmā dubultuzmava PEHD DN110, piemēram, Evopipes – ULTRASTRESS vai ekvivalents, montāža | gb. | 4
12 |  | Elektrometināma noslēgtapa PEHDCR Ø32, piemēram, Evopipes - ULTRASTRESS vai ekvivalents, montāža | gb. | 5
13 |  | Elektrometināmais līkums 90° PEHD SDR11 Ø63, piemēram, Evopipes – ULTRASTRESS vai ekvivalents, montāža | gb. | 1
14 |  | Kontaktmetināms līkums 30° PEHD SDR11 Ø110, piemēram, Evopipes - ULTRASTRESS vai ekvivalents, montāža | gb. | 2
15 |  | Īscaurules pāreja uz atloku komplektā ar tērauda atloku ar PP pārklājumu PEHD Ø63, montāža | gb. | 3
16 |  | Pazemes tipa atgaisošanas vārsts DCI DN50, montāža | gb. | 1
17 |  | Atbalsta bloks | gb. | 2
17.1 |  | Betons atbalsta bloku izbūvei (~ 0,05 m3/1gb.) | m3 | 0.1
18 |  | Polietilēna ūdensmērītāja aka ar siltumizolāciju PM 500 ø500 h= 1,2m, siltinātu akas vāku, piemēram, “Rotons” vai ekvivalents, plūsmas mērītāju (āra apstākļiem) DN15,klase “C” ar impulsa devēju un raidītāju, piemēram, “Sensus”, diviem lodveida aizbīdņiem, vienvirziena vārstu un četriem 90° pagriezieniem uzstādīšanai zaļajā zonā (skatīt ŪKT sadaļas pielikumus), piegāde un montāža | gb. | 2
19 |  | Polietilēna ūdensmērītāja aka ar siltumizolāciju PM 500 ø500 h= 1,2m, siltinātu akas vāku, piemēram, “Rotons” vai ekvivalents, plūsmas mērītāju (āra apstākļiem) DN15, klase “C” ar impulsa devēju un raidītāju, piemēram, “Sensus”, diviem lodveida aizbīdņiem, čuguna lūku, vienvirziena vārstu un četriem 90° pagriezieniem uzstādīšanai grants segumā (skatīt ŪKT sadaļas pielikumus), piegāde un montāža | gb. | 3
19.1 |  | Apbetonējums ap akas vāku betons B25 W10 F100 | m3 | 2.4
19.2 |  | Betona gredzens Ø1500mm | gb. | 3
20 |  | Polietilēna ūdensmērītāja aka ar siltumizolāciju PM 500 ø500 h= 1,2m, siltinātu akas vāku, piemēram, “Rotons” vai ekvivalents, plūsmas mērītāju (āra apstākļiem) DN20, klase “C” ar impulsa devēju un raidītāju, piemēram, “Sensus”, diviem lodveida aizbīdņiem, čuguna lūku, vienvirziena vārstu un četriem 90° pagriezieniem uzstādīšanai asfalta segumā (skatīt ŪKT sadaļas pielikumus), piegāde un montāža | gb. | 1
20.1 |  | Apbetonējums ap akas vāku betons B25 W10 F100 | m3 | 0.3
20.2 |  | Betona gredzens Ø1500mm | gb. | 1
21 |  | Tranšejas rakšana ar rokām un ekskavatoru pie caurules iebūves dziļuma 1,5-2,0 m un minimālā tranšejas platuma 1.5 m | m | 44.7
22 |  | Tranšejas rakšana ar rokām un ekskavatoru pie caurules iebūves dziļuma 2,0-2,5 m un minimālā tranšejas platuma 1.5 m | m | 1.9
23 |  | Gruntsūdens līmeņa pazemināšana pie tranšejas dziļuma 1,5-2,0m | m | 44.7
24 |  | Gruntsūdens līmeņa pazemināšana pie tranšejas dziļuma 2,0-2,5m | m | 1.9
25 |  | Tranšejas sienu stiprināšana, tranšejas dziļums 1,5-2,0m | m | 44.7
26 |  | Tranšejas sienu stiprināšana, tranšejas dziļums 2,0-2,5m | m | 1.9
27 |  | Izbrīvētās turpmāk neizmantojamās grunts iekraušana autopašizgāzējā un promvešana līdz Pasūtītāja norādītai atbērtnei | m3 | 141.2
28 |  | Ūdensapgādes sistēmas marķējuma lentes ieklāšana 0,5m dziļumā no zemes virsmas | m | 46.6
29 |  | Pievienošanās pie esoša ūdensvada d32 | vietas | 1
30 |  | Pievienošanās pie esoša ūdensvada d50 | vietas | 1
Šķērsojumi:
31 |  | Šķērsojumi ar kabeļiem (t.sk. to atšurfēšana) | vietas | 13
31.1 |  | Dalītā aizsargcaurule EVOCAB SPLIT Ø110mm kabeļu šķērsojuma vietās | m | 39
32 |  | Šķērsojumi ar cauruļvadiem d <200 | vietas | 2
33 |  | Šķērsojumi ar cauruļvadiem d>200 | vietas | 2
34 |  | Šķērsojumi ar kabeļiem (Beztranšejas metode) | vieta | 12
35 |  | Šķērsojumi ar cauruļvadiem d <200 (Beztranšejas metode) | vietas | 4
36 |  | Šķērsojumi ar cauruļvadiem d>200 (Beztranšejas metode) | vietas | 1
37 |  | Esošā ūdensvada demontāža un utilizācija d25-d150 | m | 83.4
38 |  | Aizbetonējami ūdensvadu vadu gali | vieta | 9
38.1 |  | Betons B25 W10 F100 | m3 | 0.45
39 |  | Cauruļvadu skalošana un dezinfekcija | m | 218.2
40 |  | Cauruļvadu hidrauliskā pārbaude (presēšana ar 6 atm. pārbaudes spiedienu) | m | 218.2
41 |  | Cauruļvadu, veidgabalu, armatūras piegāde, un ar to saistītie darbi | kpl. | 1
42 |  | Ūdensapgādes sistēmas nepārtrauktas darbības nodrošināšana būvniecības darbu laikā, iekļaujot visus nepieciešamos materiālus un veidgabalus | kpl. | 1
43 |  | Visu būvdarbu zonā esošo darbojošos ūdensvadu pārslēgšana | kpl. | 1
LABIEKĀRTOŠANAS DARBI
Atjaunojamie segumi Ū1 tīklu zonā
44 |  | Tranšeju aizbēršana ar pievesto smilti no ierīkotā apbēruma ap cauruļvadu līdz atjaunojamā seguma apakšējai kārtai, blietējot ik pa 30 cm. | m3 | 97.9
45 |  | Zāliena atjaunošana | m2 | 25
45.1 |  | Melnzemes, h=10 cm | m3 | 3.7
45.2 |  | Turfline zāliena sēklu maisījums "Ornamental" (izplatītājs Latvijā SIA "Kurzemes sēklas") - izsējas norma 3 kg/100 m² | kg | 0.7
46 |  | Grants seguma atjaunošana | m2 | 28
46.1 |  | Grants maisījums (frakcija 0-32 mm), h=25 cm | m3 | 6.9
46.2 |  | Smilts (salizturīga, drenējoša; K>1 m/dnn), h=40 cm | m3 | 11
47 |  | Dzīvžoga demontāža un atjaunošana pēc būvniecības pabeigšanas | vietas | 1
48 |  | Žoga demontāža uz būvniecības laiku un novietošana atpakaļ pēc būvniecības pabeigšanas | vietas | 3
49 |  | Esošo koku izciršana t.sk. sakņu sistēmas utilizācija | gb. | 2
SADZĪVES KANALIZĀCIJA K1 8. posms
1 |  | Pašteces kanalizācijas caurules PP SN8 Ø160 ar uzmavu un blīvgredzenu, piemēram, Evopipes – EVOSAN vai ekvivalents, montāža ar 15 cm smilts pamatnes ierīkošanu un izbūvētā cauruļvada smilts apbēruma ierīkošanu 30 cm virs caurules virsas. | m | 59
1.1 |  | Pašteces kanalizācijas caurule PP SN8 Ø160 ar uzmavu un blīvgredzenu, piemēram, Evopipes – EVOSAN vai ekvivalents | m | 59
1.2 |  | Smilts cauruļvada pamatnei un apbērumam (blietēta) k>1,0 m/dnn | m3 | 52.8
2 |  | Pašteces kanalizācijas caurules PP SN8 Ø200 ar uzmavu un blīvgredzenu, piemēram, Evopipes – EVOSAN vai ekvivalents, montāža ar 15 cm smilts pamatnes ierīkošanu un izbūvētā cauruļvada smilts apbēruma ierīkošanu 30 cm virs caurules virsas. | m | 206.4
2.1 |  | Pašteces kanalizācijas caurule PP SN8 Ø200 ar uzmavu un blīvgredzenu, piemēram, Evopipes – EVOSAN vai ekvivalents | m | 206.4
2.2 |  | Smilts cauruļvada pamatnei un apbērumam (blietēta) k>1,0 m/dnn | m3 | 194.8
3 |  | Sadzīves notekūdeņu plastmasas kanalizācijas kontrolaka ø200/160 ar 40,0 t vāku un noslēgtapu izbūve un montāža (1,5-2,0 m dziļumā) zaļajā zonā, t.sk. aku vāku apbetonējums | kpl. | 5
3.1 |  | Sadzīves notekūdeņu plastmasas kanalizācijas kontrolaka ø200/160 ar 40,0 t vāku un noslēgtapu, 1,5-2,0 m dziļumā, zaļajā zonā | kpl. | 5
3.2 |  | Apbetonējums ap akas vāku betons B25 W10 F100 | m3 | 2.5
3.3 |  | Smilts akas pamatnes ierīkošanai (blietēta) k>1,0 m/dnn | m3 | 0.15
4 |  | Sadzīves notekūdeņu plastmasas kanalizācijas kontrolaka ø200/160 ar 40,0 t vāku un noslēgtapu izbūve un montāža (2,0-2,5 m dziļumā) zaļajā zonā, t.sk. aku vāku apbetonējums | kpl. | 1
4.1 |  | Sadzīves notekūdeņu plastmasas kanalizācijas kontrolaka ø200/160 ar 40,0 t vāku un noslēgtapu, 2,0-2,5 m dziļumā, zaļajā zonā | kpl. | 1
4.2 |  | Apbetonējums ap akas vāku betons B25 W10 F100 | m3 | 0.5
4.3 |  | Smilts akas pamatnes ierīkošanai (blietēta) k>1,0 m/dnn | m3 | 0.03
5 |  | Sadzīves notekūdeņu plastmasas kanalizācijas kontrolaka ø200/160 ar 40,0 t vāku un noslēgtapu izbūve un montāža (1,5-2,0 m dziļumā) grants segumā, t.sk. aku vāku apbetonējums | kpl. | 1
5.1 |  | Sadzīves notekūdeņu plastmasas kanalizācijas kontrolaka ø200/160 ar 40,0 t vāku un noslēgtapu, 1,5-2,0 m dziļumā, grants segumā | kpl. | 1
5.2 |  | Apbetonējums ap akas vāku betons B25 W10 F100 | m3 | 0.8
5.3 |  | Smilts akas pamatnes ierīkošanai (blietēta) k>1,0 m/dnn | m3 | 0.03
6 |  | Sadzīves notekūdeņu plastmasas kanalizācijas kontrolaka ø560/500 ar 40,0 t vāku (2,5-3,0 m dziļumā) izbūve un montāža grants segumā, t.sk. aku vāku apbetonējums | kpl. | 5
6.1 |  | Sadzīves notekūdeņu plastmasas kanalizācijas kontrolaka ø560/500 ar 40,0 t vāku (2,5-3,0 m dziļumā) grants segumā | kpl. | 5
6.2 |  | Apbetonējums ap akas vāku betons B25 W10 F100 | m3 | 4
6.3 |  | Smilts akas pamatnes ierīkošanai (blietēta) k>1,0 m/dnn | m3 | 0.45
7 |  | Saliekamo dzelzbetona elementu grodu aka DN1000 (2,0-2,5 m dziļumā) ar rūpnieciski ražotu PP/GRP pamatni, piem. PREDL/Faszl vai ekvivalents, t.sk gatavām pilna augstuma teknēm, aizsargčaulām un blīvgumijām, grodiem, blīvgumiju grodu savienojumu vietās, grodu pārseguma vāku, rūpnieciski ražotiem kāpšļiem, hidroizolāciju, un ķeta akas vāku 40,0 t, izbūve un montāža grants segumā | kpl. | 1
7.1 |  | Saliekamo dzelzbetona elementu grodu aka DN1000 (2,0-2,5 m dziļumā) ar rūpnieciski ražotu PP/GRP pamatni, piem. PREDL/Faszl vai ekvivalents, t.sk gatavām pilna augstuma teknēm, aizsargčaulām un blīvgumijām, grodiem, blīvgumiju grodu savienojumu vietās, grodu pārseguma vāku, rūpnieciski ražotiem kāpšļiem, hidroizolāciju, un ķeta akas vāku 40,0 t, grants segumā | kpl. | 1
7.2 |  | Apbetonējums ap akas vāku betons B25 W10 F100 | m3 | 0.5
7.3 |  | Smilts akas pamatnes ierīkošanai (blietēta) k>1,0 m/dnn | m3 | 0.2
8 |  | Saliekamo dzelzbetona elementu grodu aka DN1000 (2,5-3,0 m dziļumā) ar rūpnieciski ražotu PP/GRP pamatni, piem. PREDL/Faszl vai ekvivalents, t.sk gatavām pilna augstuma teknēm, aizsargčaulām un blīvgumijām, grodiem, blīvgumiju grodu savienojumu vietās, grodu pārseguma vāku, rūpnieciski ražotiem kāpšļiem, hidroizolāciju, un ķeta akas vāku 40,0 t, izbūve un montāža grants segumā | kpl. | 2
8.1 |  | Saliekamo dzelzbetona elementu grodu aka DN1000 (2,5-3,0 m dziļumā) ar rūpnieciski ražotu PP/GRP pamatni, piem. PREDL/Faszl vai ekvivalents, t.sk gatavām pilna augstuma teknēm, aizsargčaulām un blīvgumijām, grodiem, blīvgumiju grodu savienojumu vietās, grodu pārseguma vāku, rūpnieciski ražotiem kāpšļiem, hidroizolāciju, un ķeta akas vāku 40,0 t, grants segumā | kpl. | 2
8.2 |  | Apbetonējums ap akas vāku betons B25 W10 F100 | m3 | 1
8.3 |  | Smilts akas pamatnes ierīkošanai (blietēta) k>1,0 m/dnn | m3 | 0.4
9 |  | Saliekamo dzelzbetona elementu grodu aka DN1000 (2,0-2,5 m dziļumā) ar rūpnieciski ražotu PP/GRP pamatni, piem. PREDL/Faszl vai ekvivalents, t.sk gatavām pilna augstuma teknēm, aizsargčaulām un blīvgumijām, grodiem, blīvgumiju grodu savienojumu vietās, grodu pārseguma vāku, rūpnieciski ražotiem kāpšļiem, hidroizolāciju, un ķeta akas vāku 40,0 t, izbūve un montāža asfalta segumā | kpl. | 1
9.1 |  | Saliekamo dzelzbetona elementu grodu aka DN1000 (2,0-2,5 m dziļumā) ar rūpnieciski ražotu PP/GRP pamatni, piem. PREDL/Faszl vai ekvivalents, t.sk gatavām pilna augstuma teknēm, aizsargčaulām un blīvgumijām, grodiem, blīvgumiju grodu savienojumu vietās, grodu pārseguma vāku, rūpnieciski ražotiem kāpšļiem, hidroizolāciju, un ķeta akas vāku 40,0 t, asfalta segumā | kpl. | 1
9.2 |  | Apbetonējums ap akas vāku betons B25 W10 F100 | m3 | 0.2
9.3 |  | Smilts akas pamatnes ierīkošanai (blietēta) k>1,0 m/dnn | m3 | 0.2
10 |  | Saliekamo dzelzbetona elementu grodu aka DN1500 (3,0-3,5 m dziļumā) ar rūpnieciski ražotu PP/GRP pamatni, piem. PREDL/Faszl vai ekvivalents, t.sk gatavām pilna augstuma teknēm, aizsargčaulām un blīvgumijām, grodiem, blīvgumiju grodu savienojumu vietās, grodu pārseguma vāku, rūpnieciski ražotiem kāpšļiem, hidroizolāciju, un ķeta akas vāku 40,0 t, izbūve un montāža grants segumā | kpl. | 1
10.1 |  | Saliekamo dzelzbetona elementu grodu aka DN1500 (3,0-3,5 m dziļumā) ar rūpnieciski ražotu PP/GRP pamatni, piem. PREDL/Faszl vai ekvivalents, t.sk gatavām pilna augstuma teknēm, aizsargčaulām un blīvgumijām, grodiem, blīvgumiju grodu savienojumu vietās, grodu pārseguma vāku, rūpnieciski ražotiem kāpšļiem, hidroizolāciju, un ķeta akas vāku 40,0 t, grants segumā | kpl. | 1
10.2 |  | Apbetonējums ap akas vāku betons B25 W10 F100 | m3 | 0.5
10.3 |  | Smilts akas pamatnes ierīkošanai (blietēta) k>1,0 m/dnn | m3 | 0.4
11 |  | Pārkrituma (h=0,5-1,0m) mezgls (t.sk. trejgabals, caurule, stiprinājumi) dzelzsbetona grodu akā DN1500 ar ievadcaurules diametru ø160 mm, montāža | kpl. | 1
12 |  | Pārkrituma (h=0,5-1,0m) mezgls (t.sk. trejgabals, caurule, stiprinājumi) dzelzsbetona grodu akā DN1000 ar ievadcaurules diametru ø160 mm, montāža | kpl. | 2
13 |  | Pārkrituma (h=0,5-1,0m) mezgls (t.sk. trejgabals, caurule, stiprinājumi) plastmasas akā ø560/500 ar ievadcaurules diametru ø160 mm, montāža | kpl. | 3
14 |  | Rūpnieciski ražota aizsargčaula DN160, kas paredzēta Ø160 caurules iebūvei dzelzsbetona grodu akā, montāža | gb. | 5
15 |  | Rūpnieciski ražota aizsargčaula DN200, kas paredzēta Ø200 caurules iebūvei dzelzsbetona grodu akā, montāža | gb. | 8
16 |  | Noslēgtapa DN200 | gb. | 1
17 |  | Tranšejas rakšana ar rokām un ekskavatoru pie caurules iebūves dziļuma 1,5-2,0 m un tranšejas platuma 1,5 m | m | 24
18 |  | Tranšejas rakšana ar rokām un ekskavatoru pie caurules iebūves dziļuma 2,0-2,5 m un tranšejas platuma 1,5 m | m | 69.3
19 |  | Tranšejas rakšana ar rokām un ekskavatoru pie caurules iebūves dziļuma 2,5-3,0 m un tranšejas platuma 1,5 m | m | 161.9
20 |  | Tranšejas rakšana ar rokām un ekskavatoru pie caurules iebūves dziļuma 3,0-3,5 m un tranšejas platuma 1,5 m | m | 10.2
21 |  | Gruntsūdens līmeņa pazemināšana pie tranšejas dziļuma 1,5-2,0m | m | 24
22 |  | Gruntsūdens līmeņa pazemināšana pie tranšejas dziļuma 2,0-2,5m | m | 69.3
23 |  | Gruntsūdens līmeņa pazemināšana pie tranšejas dziļuma 2,5-3,0m | m | 161.9
24 |  | Gruntsūdens līmeņa pazemināšana pie tranšejas dziļuma 3,0-3,5m | m | 10.2
25 |  | Tranšejas sienu stiprināšana, tranšejas dziļums 1,5-2,0m | m | 24
26 |  | Tranšejas sienu stiprināšana, tranšejas dziļums 2,0-2,5m | m | 69.3
27 |  | Tranšejas sienu stiprināšana, tranšejas dziļums 2,5-3,0m | m | 161.9
28 |  | Tranšejas sienu stiprināšana, tranšejas dziļums 3,0-3,5m | m | 10.2
29 |  | Izbrīvētās turpmāk neizmantojamās grunts iekraušana autopašizgāzējā un promvešana līdz atbērtnei | m3 | 1114
30 |  | Kanalizācijas sistēmas marķējuma lentes ieklāšana 0,5m dziļumā no zemes virsmas | m | 265.4
31 |  | Pievienošanās pie esošā kanalizācijas tīkla akā d150 | vietas | 1
Šķērsojumi:
32 |  | Šķērsojumi ar kabeļiem (t.sk. to atšurfēšana) | vietas | 28
32.1 |  | Dalītā aizsargcaurule EVOCAB SPLIT Ø110mm kabeļu šķērsojuma vietās | m | 84
33 |  | Šķērsojumi ar cauruļvadiem d<200 | vietas | 8
34 |  | Šķērsojumi ar cauruļvadiem d>200 | vietas | 6
35 |  | Esošā kanalizācijas vada demontāža un utilizācija d100 | m | 1.5
36 |  | Aizbetonējami kanalizācijas vadu gali | vieta | 2
36.1 |  | Betons B25 W10 F100 | m3 | 0.1
37 |  | CCTV pārbaude cauruļvada slīpuma un stāvokļa noteikšanai pēc būvdarbu pabeigšanas | m | 206.4
38 |  | Cauruļvadu hermētiskumu pārbaude izmantojot ūdeni | m | 265.4
39 |  | Cauruļvadu skalošana un tīrīšana | m | 265.4
40 |  | Cauruļvadu, veidgabalu, armatūras un piegāde, un ar to saistītie darbi | kpl. | 1
41 |  | Kanalizācijas sistēmas nepārtrauktas darbības nodrošināšana būvniecības darbu laikā, iekļaujot visus nepieciešamos materiālus un veidgabalus | kpl. | 1
42 |  | Visu būvdarbu zonā esošo darbojošos kanalizācijas vadu pārslēgšanu | kpl. | 1
LABIEKĀRTOŠANAS DARBI
Atjaunojamie segumi K1 tīklu zonā
43 |  | Tranšeju aizbēršana ar pievesto smilti no ierīkotā apbēruma ap cauruļvadu līdz atjaunojamā seguma apakšējai kārtai, blietējot ik pa 30 cm. | m3 | 630.5
44 |  | Zāliena atjaunošana | m2 | 90
44.1 |  | Melnzemes slānis, h=10 cm | m3 | 9
44.2 |  | Turfline zāliena sēklu maisījums "Ornamental" (izplatītājs Latvijā SIA "Kurzemes sēklas") - izsējas norma 3 kg/100 m² | kg | 2.7
45 |  | Grants seguma atjaunošana | m2 | 321
45.1 |  | Grants maisījums (frakcija 0-32 mm), h=25 cm | m3 | 80.3
45.2 |  | Smilts (salizturīga, drenējoša; K>1 m/dnn), h=40 cm | m3 | 128.5
46 |  | Asfalta seguma atjaunošana | m2 | 33
46.1 |  | Blīvais asfaltbetons AC 11, h=4 cm | m3 | 1.3
46.2 |  | Blīvais asfaltbetons ACB 22, h=6 cm | m3 | 1.4
46.3 |  | Šķembas un nofrēzētais asfalts, h=25 cm | m3 | 5.9
46.4 |  | Smilšaina, salizturīgā grunts, h=40 cm | m3 | 9.5
47 |  | Žoga demontāža uz būvniecības laiku un novietošana atpakaļ pēc būvniecības pabeigšanas | vietas | 4
Vispārējās celtniecības darbi
48 |  | Sistēmas nodošana ekspuatācijā | kpl. | 1
49 |  | Izpilddokumentācijas sagatavošana visai paredzētajai darbībai | kpl. | 1
50 |  | Pasūtītāja norādītu cilvēku apmācība sistēmas ekspluatācijā | kpl. | 1
51 |  | Citi neuzskaitītie darbi un materiāli | kpl. | 1
Kopā
Materiālu, grunts apmaiņas un būvgružu transporta izdevumi 3%
Tiešās izmaksas kopā
[13 empty] | Kopā | 0
Sastādīja | 0 | [6 empty] | Pārbaudīja | 0
| (paraksts un tā atšifējums, datums) | [7 empty] | (paraksts un tā atšifējums, datums)

## 9
Lokālā tāme Nr. 9.
9.posms
(darba veids vai konstruktīvā elementa nosaukums)
Būves nosaukums |  | Ūdensapgādes un kanalizācijas tīklu būvdarbi projekta „Salacgrīvas pilsētas ūdensvada un kanalizācijas tīklu sistēmas 2.kārtas tehniskā projekta izstrāde un autoruzraudzība” ietvaros
Objekta nosaukums |  | Ūdensapgādes un kanalizācijas tīklu būvdarbi projekta „Salacgrīvas pilsētas ūdensvada un kanalizācijas tīklu sistēmas 2.kārtas tehniskā projekta izstrāde un autoruzraudzība” ietvaros
Objekta adrese |  | Salacgrīvas pilsēta
Pasūtījuma Nr. |  | SŪ 2013/08
Tāme sastādīta 2013. gada tirgus cenās pamatojoties uz ŪKT daļas rasējumiem | [10 empty] | Tāmes izmaksas, Ls |  | 0
Tāme sastādīta 2013. gada _______
Nr.p.k. | Kods | Darba nosaukums | Mērvienība | Daudzums | Vienības izmaksas | [5 empty] | Kopā uz visu apjomu
[5 empty] | laika norma (c/h) | darba samaksas likme (Ls/h) | darba alga (Ls) | materi- āli (Ls) | mehāni- smi (Ls) | kopā (Ls) | darb- ietilpība (c/h) | darba alga (Ls) | materi- āli (Ls) | mehāni- smi (Ls) | Summa (Ls)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16
Ūdensapgāde Ū1 9. posms
1 |  | Ūdensvada caurule PEHD CR SDR17 Ø32, piemēram, Evopipes – EVO SCGR ULTRASTRESS vai ekvivalents, montāža ar 15 cm smilts pamatnes ierīkošanu un izbūvētā cauruļvada smilts apbēruma ierīkošanu 30 cm virs caurules virsas. | m | 25.5
1.1 |  | Ūdensvada caurule PEHD CR SDR17 Ø32, piemēram, Evopipes – EVO SCGR ULTRASTRESS vai ekvivalents | m | 25.5
1.2 |  | Smilts cauruļvada pamatnei un apbērumam (blietēta) k>1,0 m/dnn | m3 | 18.4
1.3 |  | Siltumizolācijas čaula putupolistirols DN32 cauruļvadam, siltumizolācijas biezums 80 mm | m | 2
2 |  | Ūdensvada caurule PEHD CR SDR17 Ø160, piemēram, Evopipes – EVO SCGR ULTRASTRESS vai ekvivalents, montāža ar 15 cm smilts pamatnes ierīkošanu un izbūvētā cauruļvada smilts apbēruma ierīkošanu 30 cm virs caurules virsas. | m | 19.7
2.1 |  | Ūdensvada caurule PEHD CR SDR17 Ø160, piemēram, Evopipes – EVO SCGR ULTRASTRESS vai ekvivalents | m | 19.7
2.2 |  | Smilts cauruļvada pamatnei un apbērumam (blietēta) k>1,0 m/dnn | m3 | 17.6
2.3 |  | Siltumizolācijas čaula putupolistirols DN160 cauruļvadam, siltumizolācijas biezums 80 mm | m | 9
3 |  | Ūdensvada caurule PEHD CR SDR17 Ø160, piemēram, Evopipes – EVO SCGR ULTRASTRESS vai ekvivalents, izbūve ar beztranšejas metodi, t.sk. rakšanas darbi, zaļās zonas, grants seguma un asfalta seguma atjaunošana šahtu vietās un ūdensvada savienojošo veidgabalu vietās | m | 187.3
3.1 |  | Ūdensvada caurule PEHD CR SDR17 Ø160, piemēram, Evopipes – EVO SCGR ULTRASTRESS vai ekvivalents | m | 187.3
Montāža tranšejā:
4 |  | Pazemes tipa uzmavu servisa aizbīdnis DCI DN25 ar teleskopisku pagarinatājkātu un ielas kapi, montāža t.sk. kapes apbetonēšana | gb. | 5
5 |  | Pazemes tipa atloku aizbīdnis DCI DN150 ar teleskopisku pagarinatājkātu un ielas kapi, montāža t.sk. kapes apbetonēšana | gb. | 2
6 |  | Atloku trejgabals DCI DN 150/150, montāža | gb. | 1
7 |  | ISO universālais savienojums Ø32, montāža | gb. | 1
8 |  | Elektrometināmā sedlu uzlika PEHD Ø160/32, piemēram, Evopipes – ULTRASTRESS vai ekvivalents, montāža | gb. | 5
9 |  | Elektrometināmā dubultuzmava PEHD DN32, piemēram, Evopipes – ULTRASTRESS vai ekvivalents, montāža | gb. | 5
10 |  | Elektrometināmā dubultuzmava PEHD DN160, piemēram, Evopipes – ULTRASTRESS vai ekvivalents, montāža | gb. | 19
11 |  | Elektrometināma noslēgtapa PEHDCR Ø32, piemēram, Evopipes - ULTRASTRESS vai ekvivalents, montāža | gb. | 4
12 |  | Kontaktmetināms līkums 11° PEHD SDR11 Ø160, piemēram, Evopipes - ULTRASTRESS vai ekvivalents, montāža | gb. | 2
13 |  | Kontaktmetināms līkums 30° PEHD SDR11 Ø160, piemēram, Evopipes - ULTRASTRESS vai ekvivalents, montāža | gb. | 4
14 |  | Kontaktmetināms līkums 60° PEHD SDR11 Ø160, piemēram, Evopipes - ULTRASTRESS vai ekvivalents, montāža | gb. | 2
15 |  | Elektrometināms līkums 45° PEHD SDR11 Ø160, piemēram, Evopipes - ULTRASTRESS vai ekvivalents, montāža | gb. | 1
16 |  | Īscaurules pāreja uz atloku komplektā ar tērauda atloku ar PP pārklājumu PEHD Ø160, montāža | gb. | 3
17 |  | Atbalsta bloks | gb. | 10
17.1 |  | Betons atbalsta bloku izbūvei (~ 0,05 m3/1gb.) | m3 | 0.5
Montāža akā:
18 |  | Rūpnieciski ražota aizsargčaula DN160, kas paredzēta Ø160 caurules iebūvei dzelzsbetona grodu akā, montāža | gb. | 1
19 |  | Polietilēna ūdensmērītāja aka ar siltumizolāciju PM 500 ø500 h= 1,2m, siltinātu akas vāku, piemēram, “Rotons” vai ekvivalents, plūsmas mērītāju (āra apstākļiem) DN15,klase “C”, piemēram, “Sensus”, diviem lodveida aizbīdņiem, vienvirziena vārstu un četriem 90° pagriezieniem uzstādīšanai zaļajā zonā (skatīt ŪKT sadaļas pielikumus), piegāde un montāža | gb. | 3
20 |  | Polietilēna ūdensmērītāja aka ar siltumizolāciju PM 500 ø500 h= 1,2m, siltinātu akas vāku, piemēram, “Rotons” vai ekvivalents, plūsmas mērītāju (āra apstākļiem) DN15, klase “C”, piemēram, “Sensus”, diviem lodveida aizbīdņiem, čuguna lūku, vienvirziena vārstu un četriem 90° pagriezieniem uzstādīšanai grants segumā (skatīt ŪKT sadaļas pielikumus), piegāde un montāža | gb. | 1
20.1 |  | Apbetonējums ap akas vāku betons B25 W10 F100 | m3 | 0.8
20.2 |  | Betona gredzens Ø1500mm | gb. | 1
21 |  | Polietilēna ūdensmērītāja aka ar siltumizolāciju PM 500 ø500 h= 1,2m, siltinātu akas vāku, piemēram, “Rotons” vai ekvivalents, plūsmas mērītāju (āra apstākļiem) DN20, klase “C” ar impulsa devēju un raidītāju, piemēram, “Sensus”, diviem lodveida aizbīdņiem, čuguna lūku, vienvirziena vārstu un četriem 90° pagriezieniem uzstādīšanai asfalta segumā (skatīt ŪKT sadaļas pielikumus), piegāde un montāža | gb. | 1
21.1 |  | Apbetonējums ap akas vāku betons B25 W10 F100 | m3 | 0.3
21.2 |  | Betona gredzens Ø1500mm | gb. | 1
22 |  | Saliekamo dzelzbetona elementu grodu aka (izlaides aka) DN1000 (2,5-3,0 m dziļumā) ar akas pamatni, grodiem, blīvgumiju grodu savienojumu vietās, grodu pārseguma vāku, rūpnieciski ražotiem kāpšļiem, hidroizolāciju, ķeta akas vāku 40,0 t, izbūve un montāža zaļajā zonā | kpl. | 1
22.1 |  | Saliekamo dzelzbetona elementu grodu aka DN1000 (2,5-3,0 m dziļumā) ar akas pamatni, grodiem, blīvgumiju grodu savienojumu vietās, grodu pārseguma vāku, rūpnieciski ražotiem kāpšļiem, hidroizolāciju un ķeta akas vāku 40,0 t, zaļajā zonā | kpl. | 1
22.2 |  | Apbetonējums ap akas vāku betons B25 W10 F100 | m3 | 0.5
22.3 |  | Smilts akas pamatnes ierīkošanai (blietēta) k>1,0 m/dnn | m3 | 0.2
23 |  | Tranšejas rakšana ar rokām un ekskavatoru pie caurules iebūves dziļuma 1,5-2,0 m un minimālā tranšejas platuma 1.5 m | m | 42.5
24 |  | Tranšejas rakšana ar rokām un ekskavatoru pie caurules iebūves dziļuma 2,0-2,5 m un minimālā tranšejas platuma 1.5 m | m | 2.7
25 |  | Gruntsūdens līmeņa pazemināšana pie tranšejas dziļuma 1,5-2,0m | m | 42.5
26 |  | Gruntsūdens līmeņa pazemināšana pie tranšejas dziļuma 2,0-2,5m | m | 2.7
27 |  | Tranšejas sienu stiprināšana, tranšejas dziļums 1,5-2,0m | m | 42.5
28 |  | Tranšejas sienu stiprināšana, tranšejas dziļums 2,0-2,5m | m | 2.7
29 |  | Izbrīvētās turpmāk neizmantojamās grunts iekraušana autopašizgāzējā un promvešana līdz Pasūtītāja norādītai atbērtnei | m3 | 137.6
30 |  | Ūdensapgādes sistēmas marķējuma lentes ieklāšana 0,5m dziļumā no zemes virsmas | m | 45.2
31 |  | Pievienošanās pie esoša ūdensvada d32 | vietas | 1
Šķērsojumi:
32 |  | Šķērsojumi ar kabeļiem (t.sk. to atšurfēšana) | vietas | 14
32.1 |  | Dalītā aizsargcaurule EVOCAB SPLIT Ø110mm kabeļu šķērsojuma vietās | m | 42
33 |  | Šķērsojumi ar cauruļvadiem d <200 | vietas | 2
34 |  | Šķērsojumi ar cauruļvadiem d >200 | vietas | 1
35 |  | Šķērsojumi ar kabeļiem (Beztranšejas metode) | vieta | 10
36 |  | Šķērsojumi ar cauruļvadiem d <200 (Beztranšejas metode) | vietas | 4
37 |  | Šķērsojumi ar cauruļvadiem d >200 (Beztranšejas metode) | vietas | 3
38 |  | Esošā ūdensvada demontāža un utilizācija d25-d150 | m | 5.6
39 |  | Aizbetonējami ūdensvadu gali | vieta | 4
39.1 |  | Betons B25 W10 F100 | m3 | 0.2
40 |  | Esošu aku demontāža, aizbēršana ar pievestu grunti | gab. | 1
40.1 |  | Grunts demontējamo aku aizbēršanai | m3 | 2
41 |  | Cauruļvadu skalošana un dezinfekcija | m | 232.5
42 |  | Cauruļvadu hidrauliskā pārbaude (presēšana ar 6 atm. pārbaudes spiedienu) | m | 232.5
43 |  | Cauruļvadu, veidgabalu, armatūras piegāde, un ar to saistītie darbi | kpl. | 1
44 |  | Ūdensapgādes sistēmas nepārtrauktas darbības nodrošināšana būvniecības darbu laikā, iekļaujot visus nepieciešamos materiālus un veidgabalus | kpl. | 1
45 |  | Visu būvdarbu zonā esošo darbojošos ūdensvadu pārslēgšana | kpl. | 1
LABIEKĀRTOŠANAS DARBI
Atjaunojamie segumi Ū1 tīklu zonā
46 |  | Tranšeju aizbēršana ar pievesto smilti no ierīkotā apbēruma ap cauruļvadu līdz atjaunojamā seguma apakšējai kārtai, blietējot ik pa 30 cm. | m3 | 80.2
47 |  | Zāliena atjaunošana | m2 | 41
47.1 |  | Melnzemes, h=10 cm | m3 | 4.1
47.2 |  | Turfline zāliena sēklu maisījums "Ornamental" (izplatītājs Latvijā SIA "Kurzemes sēklas") - izsējas norma 3 kg/100 m² | kg | 1.2
48 |  | Asfalta seguma atjaunošana | m2 | 32
48.1 |  | Blīvais asfaltbetons AC 11, h=4 cm | m3 | 1.3
48.2 |  | Blīvais asfaltbetons ACB 22, h=6 cm | m3 | 1.4
48.3 |  | Šķembas un nofrēzētais asfalts, h=25 cm | m3 | 5.6
48.4 |  | Smilšaina, salizturīgā grunts, h=40 cm | m3 | 9
Vispārējās celtniecības darbi
49 |  | Sistēmas nodošana ekspuatācijā | kpl. | 1
50 |  | Izpilddokumentācijas sagatavošana visai paredzētajai darbībai | kpl. | 1
51 |  | Pasūtītāja norādītu cilvēku apmācība sistēmas ekspluatācijā | kpl. | 1
52 |  | Citi neuzskaitītie darbi un materiāli | kpl. | 1
Kopā
Materiālu, grunts apmaiņas un būvgružu transporta izdevumi 3%
Tiešās izmaksas kopā
[13 empty] | Kopā | 0
Sastādīja | 0 | [6 empty] | Pārbaudīja | 0
| (paraksts un tā atšifējums, datums) | [7 empty] | (paraksts un tā atšifējums, datums)

## 10
Lokālā tāme Nr. 10.
10.posms
(darba veids vai konstruktīvā elementa nosaukums)
Būves nosaukums |  | Ūdensapgādes un kanalizācijas tīklu būvdarbi projekta „Salacgrīvas pilsētas ūdensvada un kanalizācijas tīklu sistēmas 2.kārtas tehniskā projekta izstrāde un autoruzraudzība” ietvaros
Objekta nosaukums |  | Ūdensapgādes un kanalizācijas tīklu būvdarbi projekta „Salacgrīvas pilsētas ūdensvada un kanalizācijas tīklu sistēmas 2.kārtas tehniskā projekta izstrāde un autoruzraudzība” ietvaros
Objekta adrese |  | Salacgrīvas pilsēta
Pasūtījuma Nr. |  | SŪ 2013/08
Tāme sastādīta 2013. gada tirgus cenās pamatojoties uz ŪKT daļas rasējumiem | [10 empty] | Tāmes izmaksas, Ls |  | 0
Tāme sastādīta 2013. gada _______
Nr.p.k. | Kods | Darba nosaukums | Mērvienība | Daudzums | Vienības izmaksas | [5 empty] | Kopā uz visu apjomu
[5 empty] | laika norma (c/h) | darba samaksas likme (Ls/h) | darba alga (Ls) | materi- āli (Ls) | mehāni- smi (Ls) | kopā (Ls) | darb- ietilpība (c/h) | darba alga (Ls) | materi- āli (Ls) | mehāni- smi (Ls) | Summa (Ls)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16
Ūdensapgāde Ū1 10. posms
1 |  | Ūdensvada caurule PEHD CR SDR17 Ø32, piemēram, Evopipes – EVO SCGR ULTRASTRESS vai ekvivalents, montāža ar 15 cm smilts pamatnes ierīkošanu un izbūvētā cauruļvada smilts apbēruma ierīkošanu 30 cm virs caurules virsas. | m | 34
1.1 |  | Ūdensvada caurule PEHD CR SDR17 Ø32, piemēram, Evopipes – EVO SCGR ULTRASTRESS vai ekvivalents | m | 34
1.2 |  | Smilts cauruļvada pamatnei un apbērumam (blietēta) k>1,0 m/dnn | m3 | 24.6
1.3 |  | Siltumizolācijas čaula putupolistirols DN32 cauruļvadam, siltumizolācijas biezums 80 mm | m | 6
2 |  | Ūdensvada caurule PEHD CR SDR17 Ø110, piemēram, Evopipes – EVO SCGR ULTRASTRESS vai ekvivalents, izbūve ar beztranšejas metodi, t.sk. rakšanas darbi, zaļās zonas, grants seguma un asfalta seguma atjaunošana šahtu vietās un ūdensvada savienojošo veidgabalu vietās | m | 176.3
2.1 |  | Ūdensvada caurule PEHD CR SDR17 Ø110, piemēram, Evopipes – EVO SCGR ULTRASTRESS vai ekvivalents | m | 176.3
Montāža tranšejā:
3 |  | Pazemes tipa uzmavu servisa aizbīdnis DCI DN25 ar teleskopisku pagarinatājkātu un ielas kapi, montāža t.sk. kapes apbetonēšana | gb. | 6
4 |  | Elektrometināmā sedlu uzlika PEHD Ø110/32, piemēram, Evopipes – ULTRASTRESS vai ekvivalents, montāža | gb. | 6
5 |  | Elektrometināmā dubultuzmava PEHD DN32, piemēram, Evopipes – ULTRASTRESS vai ekvivalents, montāža | gb. | 6
6 |  | Elektrometināma noslēgtapa PEHDCR Ø32, piemēram, Evopipes - ULTRASTRESS vai ekvivalents, montāža | gb. | 6
7 |  | Elektrometināms līkums 45° PEHD SDR11 Ø110, piemēram, Evopipes - ULTRASTRESS vai ekvivalents, montāža | gb. | 1
8 |  | Atbalsta bloks | gb. | 1
8.1 |  | Betons atbalsta bloku izbūvei (~ 0,05 m3/1gb.) | m3 | 0.05
Montāža akā:
9 |  | Atloku aizbīdnis DCI DN100 ar rokratu, montāža | gb. | 4
10 |  | Atloku trejgabals DCI DN 100/100, montāža | gb. | 1
11 |  | Atloku krustgabals DCI DN 100/100, montāža | gb. | 1
12 |  | Enkurojošs adapters PEHD CR Ø110, montāža | gb. | 3
13 |  | Rūpnieciski ražota aizsargčaula DN110, kas paredzēta Ø110 caurules iebūvei dzelzsbetona grodu akā, montāža | gb. | 3
14 |  | Noslēgatloks DN100, montāža | gb. | 1
15 |  | Pazemes tipa skalošanas vārsts DN100, montāža | gb. | 1
16 |  | Pamatne | gb. | 6
16.1 |  | Betons atbalsta bloku izbūvei (~ 0,05 m3/1gb.) | m3 | 0.3
17 |  | Polietilēna ūdensmērītāja aka ar siltumizolāciju PM 500 ø500 h= 1,2m, siltinātu akas vāku, piemēram, “Rotons” vai ekvivalents, plūsmas mērītāju (āra apstākļiem) DN15,klase “C” ar impulsa devēju un raidītāju, piemēram, “Sensus”, diviem lodveida aizbīdņiem, vienvirziena vārstu un četriem 90° pagriezieniem uzstādīšanai zaļajā zonā (skatīt ŪKT sadaļas pielikumus), piegāde un montāža | gb. | 4
18 |  | Polietilēna ūdensmērītāja aka ar siltumizolāciju PM 500 ø500 h= 1,2m, siltinātu akas vāku, piemēram, “Rotons” vai ekvivalents, plūsmas mērītāju (āra apstākļiem) DN15, klase “C” ar impulsa devēju un raidītāju, piemēram, “Sensus”, diviem lodveida aizbīdņiem, čuguna lūku, vienvirziena vārstu un četriem 90° pagriezieniem uzstādīšanai grants segumā (skatīt ŪKT sadaļas pielikumus), piegāde un montāža | gb. | 2
18.1 |  | Apbetonējums ap akas vāku betons B25 W10 F100 | m3 | 1.6
18.2 |  | Betona gredzens Ø1500mm | gb. | 2
19 |  | Saliekamo dzelzbetona elementu grodu aka DN1500 (2,0-2,5 m dziļumā) ar akas pamatni, grodiem, blīvgumiju grodu savienojumu vietās, grodu pārseguma vāku, rūpnieciski ražotiem kāpšļiem, hidroizolāciju, ķeta akas vāku 40,0 t, izbūve un montāža grants segumā | kpl. | 1
19.1 |  | Saliekamo dzelzbetona elementu grodu aka DN1500 (2,0-2,5 m dziļumā) ar akas pamatni, grodiem, blīvgumiju grodu savienojumu vietās, grodu pārseguma vāku, rūpnieciski ražotiem kāpšļiem, hidroizolāciju un ķeta akas vāku 40,0 t, grants segumā | kpl. | 1
19.2 |  | Apbetonējums ap akas vāku betons B25 W10 F100 | m3 | 0.5
19.3 |  | Smilts akas pamatnes ierīkošanai (blietēta) k>1,0 m/dnn | m3 | 0.38
20 |  | Tranšejas rakšana ar rokām un ekskavatoru pie caurules iebūves dziļuma 1,5-2,0 m un tranšejas platuma 1,5 m | m | 34
21 |  | Gruntsūdens līmeņa pazemināšana pie tranšejas dziļuma 1,5-2,0m | m | 34
22 |  | Tranšejas sienu stiprināšana, tranšejas dziļums 1,5-2,0m | m | 34
23 |  | Izbrīvētās turpmāk neizmantojamās grunts iekraušana autopašizgāzējā un promvešana līdz Pasūtītāja norādītai atbērtnei | m3 | 102
24 |  | Ūdensapgādes sistēmas marķējuma lentes ieklāšana 0,5m dziļumā no zemes virsmas | m | 34
Šķērsojumi:
25 |  | Šķērsojumi ar kabeļiem (t.sk. to atšurfēšana) | vietas | 12
25.1 |  | Dalītā aizsargcaurule EVOCAB SPLIT OD110mm kabeļu šķērsojuma vietās | m | 36
26 |  | Šķērsojumi ar kabeļiem (Beztranšejas metode) | vieta | 5
27 |  | Cauruļvadu skalošana un dezinfekcija | m | 210.3
28 |  | Cauruļvadu hidrauliskā pārbaude (presēšana ar 6 atm. pārbaudes spiedienu) | m | 210.3
29 |  | Cauruļvadu, veidgabalu, armatūras un piegāde, un ar to saistītie darbi | kpl. | 1
30 |  | Ūdensapgādes sistēmas nepārtrauktas darbības nodrošināšana būvniecības darbu laikā, iekļaujot visus nepieciešamos materiālus un veidgabalus | kpl. | 1
31 |  | Visu būvdarbu zonā esošo darbojošos ūdensvadu pārslēgšana | kpl. | 1
LABIEKĀRTOŠANAS DARBI
Atjaunojamie segumi Ū1 tīklu zonā
32 |  | Tranšeju aizbēršana ar pievesto smilti no ierīkotā apbēruma ap cauruļvadu līdz atjaunojamā seguma apakšējai kārtai, blietējot ik pa 30 cm. | m3 | 65.3
33 |  | Zāliena atjaunošana | m2 | 36
33.1 |  | Melnzemes, h=10 cm | m3 | 3.6
33.2 |  | Turfline zāliena sēklu maisījums "Ornamental" (izplatītājs Latvijā SIA "Kurzemes sēklas") - izsējas norma 3 kg/100 m² | kg | 1.1
34 |  | Grants seguma atjaunošana | m2 | 13
34.1 |  | Grants maisījums (frakcija 0-32 mm), h=25 cm | m3 | 3.3
34.2 |  | Smilts (salizturīga, drenējoša; K>1 m/dnn), h=40 cm | m3 | 5.3
35 |  | Žoga demontāža uz būvniecības laiku un novietošana atpakaļ pēc būvniecības pabeigšanas | vietas | 2
SADZĪVES KANALIZĀCIJA K1 10. posms
1 |  | Pašteces kanalizācijas caurules PP SN8 Ø160 ar uzmavu un blīvgredzenu, piemēram, Evopipes – EVOSAN vai ekvivalents, montāža ar 15 cm smilts pamatnes ierīkošanu un izbūvētā cauruļvada smilts apbēruma ierīkošanu 30 cm virs caurules virsas. | m | 47.3
1.1 |  | Pašteces kanalizācijas caurule PP SN8 Ø160 ar uzmavu un blīvgredzenu, piemēram, Evopipes – EVOSAN vai ekvivalents | m | 47.3
1.2 |  | Smilts cauruļvada pamatnei un apbērumam (blietēta) k>1,0 m/dnn | m3 | 42.3
2 |  | Pašteces kanalizācijas caurules PP SN8 Ø200 ar uzmavu un blīvgredzenu, piemēram, Evopipes – EVOSAN vai ekvivalents, montāža ar 15 cm smilts pamatnes ierīkošanu un izbūvētā cauruļvada smilts apbēruma ierīkošanu 30 cm virs caurules virsas. | m | 211.1
2.1 |  | Pašteces kanalizācijas caurule PP SN8 Ø200 ar uzmavu un blīvgredzenu, piemēram, Evopipes – EVOSAN vai ekvivalents | m | 211.1
2.2 |  | Smilts cauruļvada pamatnei un apbērumam (blietēta) k>1,0 m/dnn | m3 | 199.2
3 |  | Sadzīves notekūdeņu plastmasas kanalizācijas kontrolaka ø200/160 ar 40,0 t vāku un noslēgtapu izbūve un montāža (1,5-2,0 m dziļumā) zaļajā zonā, t.sk. aku vāku apbetonējums | kpl. | 9
3.1 |  | Sadzīves notekūdeņu plastmasas kanalizācijas kontrolaka ø200/160 ar 40,0 t vāku un noslēgtapu, 1,5-2,0 m dziļumā, zaļajā zonā | kpl. | 9
3.2 |  | Apbetonējums ap akas vāku betons B25 W10 F100 | m3 | 4.5
3.3 |  | Smilts akas pamatnes ierīkošanai (blietēta) k>1,0 m/dnn | m3 | 0.27
4 |  | Sadzīves notekūdeņu plastmasas kanalizācijas kontrolaka ø560/500 ar 40,0 t vāku (2,5-3,0 m dziļumā) izbūve un montāža grants segumā, t.sk. aku vāku apbetonējums | kpl. | 2
4.1 |  | Sadzīves notekūdeņu plastmasas kanalizācijas kontrolaka ø560/500 ar 40,0 t vāku (2,5-3,0 m dziļumā) grants segumā | kpl. | 2
4.2 |  | Apbetonējums ap akas vāku betons B25 W10 F100 | m3 | 1.6
4.3 |  | Smilts akas pamatnes ierīkošanai (blietēta) k>1,0 m/dnn | m3 | 0.18
5 |  | Sadzīves notekūdeņu plastmasas kanalizācijas kontrolaka ø560/500 ar 40,0 t vāku (2,5-3,0 m dziļumā) izbūve un montāža asfalta segumā, t.sk. aku vāku apbetonējums | kpl. | 1
5.1 |  | Sadzīves notekūdeņu plastmasas kanalizācijas kontrolaka ø560/500 ar 40,0 t vāku (2,5-3,0 m dziļumā) asfalta segumā | kpl. | 1
5.2 |  | Apbetonējums ap akas vāku betons B25 W10 F100 | m3 | 0.3
5.3 |  | Smilts akas pamatnes ierīkošanai (blietēta) k>1,0 m/dnn | m3 | 0.09
6 |  | Saliekamo dzelzbetona elementu grodu aka DN1000 (2,5-3,0 m dziļumā) ar rūpnieciski ražotu PP/GRP pamatni, piem. PREDL/Faszl vai ekvivalents, t.sk gatavām pilna augstuma teknēm, aizsargčaulām un blīvgumijām, grodiem, blīvgumiju grodu savienojumu vietās, grodu pārseguma vāku, rūpnieciski ražotiem kāpšļiem, hidroizolāciju, un ķeta akas vāku 40,0 t, izbūve un montāža grants segumā | kpl. | 3
6.1 |  | Saliekamo dzelzbetona elementu grodu aka DN1000 (2,5-3,0 m dziļumā) ar rūpnieciski ražotu PP/GRP pamatni, piem. PREDL/Faszl vai ekvivalents, t.sk gatavām pilna augstuma teknēm, aizsargčaulām un blīvgumijām, grodiem, blīvgumiju grodu savienojumu vietās, grodu pārseguma vāku, rūpnieciski ražotiem kāpšļiem, hidroizolāciju, un ķeta akas vāku 40,0 t, grants segumā | kpl. | 3
6.2 |  | Apbetonējums ap akas vāku betons B25 W10 F100 | m3 | 1.5
6.3 |  | Smilts akas pamatnes ierīkošanai (blietēta) k>1,0 m/dnn | m3 | 0.6
7 |  | Saliekamo dzelzbetona elementu grodu aka DN1000 (2,5-3,0 m dziļumā) ar rūpnieciski ražotu PP/GRP pamatni, piem. PREDL/Faszl vai ekvivalents, t.sk gatavām pilna augstuma teknēm, aizsargčaulām un blīvgumijām, grodiem, blīvgumiju grodu savienojumu vietās, grodu pārseguma vāku, rūpnieciski ražotiem kāpšļiem, hidroizolāciju, un ķeta akas vāku 40,0 t, izbūve un montāža asfalta segumā | kpl. | 1
7.1 |  | Saliekamo dzelzbetona elementu grodu aka DN1000 (2,5-3,0 m dziļumā) ar rūpnieciski ražotu PP/GRP pamatni, piem. PREDL/Faszl vai ekvivalents, t.sk gatavām pilna augstuma teknēm, aizsargčaulām un blīvgumijām, grodiem, blīvgumiju grodu savienojumu vietās, grodu pārseguma vāku, rūpnieciski ražotiem kāpšļiem, hidroizolāciju, un ķeta akas vāku 40,0 t, asfalta segumā | kpl. | 1
7.2 |  | Apbetonējums ap akas vāku betons B25 W10 F100 | m3 | 0.2
7.3 |  | Smilts akas pamatnes ierīkošanai (blietēta) k>1,0 m/dnn | m3 | 0.2
8 |  | Saliekamo dzelzbetona elementu grodu aka DN1500 (3,0-3,5 m dziļumā) ar rūpnieciski ražotu PP/GRP pamatni, piem. PREDL/Faszl vai ekvivalents, t.sk gatavām pilna augstuma teknēm, aizsargčaulām un blīvgumijām, grodiem, blīvgumiju grodu savienojumu vietās, grodu pārseguma vāku, rūpnieciski ražotiem kāpšļiem, hidroizolāciju, un ķeta akas vāku 40,0 t, izbūve un montāža grants segumā | kpl. | 1
8.1 |  | Saliekamo dzelzbetona elementu grodu aka DN1500 (3,0-3,5 m dziļumā) ar rūpnieciski ražotu PP/GRP pamatni, piem. PREDL/Faszl vai ekvivalents, t.sk gatavām pilna augstuma teknēm, aizsargčaulām un blīvgumijām, grodiem, blīvgumiju grodu savienojumu vietās, grodu pārseguma vāku, rūpnieciski ražotiem kāpšļiem, hidroizolāciju, un ķeta akas vāku 40,0 t, grants segumā | kpl. | 1
8.2 |  | Apbetonējums ap akas vāku betons B25 W10 F100 | m3 | 0.5
8.3 |  | Smilts akas pamatnes ierīkošanai (blietēta) k>1,0 m/dnn | m3 | 0.4
9 |  | Pārkrituma (h=0,5-1,0m) mezgls (t.sk. trejgabals, caurule, stiprinājumi) dzelzsbetona grodu akā DN1500 ar ievadcaurules diametru ø160 mm, montāža | kpl. | 1
10 |  | Pārkrituma (h=0,5-1,0m) mezgls (t.sk. trejgabals, caurule, stiprinājumi) dzelzsbetona grodu akā DN1000 ar ievadcaurules diametru ø160 mm, montāža | kpl. | 2
11 |  | Pārkrituma (h=1,0-1,5m) mezgls (t.sk. trejgabals, caurule, stiprinājumi) dzelzsbetona grodu akā DN1000 ar ievadcaurules diametru ø160 mm, montāža | kpl. | 1
12 |  | Pārkrituma (h=0,5-1,0m) mezgls (t.sk. trejgabals, caurule, stiprinājumi) plastmasas akā ø560/500 ar ievadcaurules diametru ø160 mm, montāža | kpl. | 3
13 |  | Rūpnieciski ražota aizsargčaula DN160, kas paredzēta Ø160 caurules iebūvei dzelzsbetona grodu akā, montāža | gb. | 6
14 |  | Rūpnieciski ražota aizsargčaula DN200, kas paredzēta Ø200 caurules iebūvei dzelzsbetona grodu akā, montāža | gb. | 11
15 |  | Noslēgtapa DN200 | gb. | 2
16 |  | Tranšejas rakšana ar rokām un ekskavatoru pie caurules iebūves dziļuma 1,5-2,0 m un tranšejas platuma 1,5 m | m | 29.4
17 |  | Tranšejas rakšana ar rokām un ekskavatoru pie caurules iebūves dziļuma 2,0-2,5 m un tranšejas platuma 1,5 m | m | 17.9
18 |  | Tranšejas rakšana ar rokām un ekskavatoru pie caurules iebūves dziļuma 2,5-3,0 m un tranšejas platuma 1,5 m | m | 205.2
19 |  | Tranšejas rakšana ar rokām un ekskavatoru pie caurules iebūves dziļuma 3,0-3,5 m un tranšejas platuma 1,5 m | m | 5.9
20 |  | Gruntsūdens līmeņa pazemināšana pie tranšejas dziļuma 1,5-2,0m | m | 29.4
21 |  | Gruntsūdens līmeņa pazemināšana pie tranšejas dziļuma 2,0-2,5m | m | 17.9
22 |  | Gruntsūdens līmeņa pazemināšana pie tranšejas dziļuma 2,5-3,0m | m | 205.2
23 |  | Gruntsūdens līmeņa pazemināšana pie tranšejas dziļuma 3,0-3,5m | m | 5.9
24 |  | Tranšejas sienu stiprināšana, tranšejas dziļums 1,5-2,0m | m | 29.4
25 |  | Tranšejas sienu stiprināšana, tranšejas dziļums 2,0-2,5m | m | 17.9
26 |  | Tranšejas sienu stiprināšana, tranšejas dziļums 2,5-3,0m | m | 205.2
27 |  | Tranšejas sienu stiprināšana, tranšejas dziļums 3,0-3,5m | m | 5.9
28 |  | Izbrīvētās turpmāk neizmantojamās grunts iekraušana autopašizgāzējā un promvešana līdz atbērtnei | m3 | 1109.7
29 |  | Kanalizācijas sistēmas marķējuma lentes ieklāšana 0,5m dziļumā no zemes virsmas | m | 258.4
Šķērsojumi:
30 |  | Šķērsojumi ar kabeļiem (t.sk. to atšurfēšana) | vietas | 22
30.1 |  | Dalītā aizsargcaurule EVOCAB SPLIT Ø110mm kabeļu šķērsojuma vietās | m | 66
31 |  | Šķērsojumi ar cauruļvadiem d>200 | vietas | 1
32 |  | CCTV pārbaude cauruļvada slīpuma un stāvokļa noteikšanai pēc būvdarbu pabeigšanas | m | 211.1
33 |  | Cauruļvadu hermētiskumu pārbaude izmantojot ūdeni | m | 258.4
34 |  | Cauruļvadu skalošana un tīrīšana | m | 258.4
35 |  | Cauruļvadu, veidgabalu, armatūras piegāde, un ar to saistītie darbi | kpl. | 1
36 |  | Kanalizācijas sistēmas nepārtrauktas darbības nodrošināšana būvniecības darbu laikā, iekļaujot visus nepieciešamos materiālus un veidgabalus | kpl. | 1
37 |  | Visu būvdarbu zonā esošo darbojošos kanalizācijas vadu pārslēgšanu | kpl. | 1
LABIEKĀRTOŠANAS DARBI
Atjaunojamie segumi K1 tīklu zonā
38 |  | Tranšeju aizbēršana ar pievesto smilti no ierīkotā apbēruma ap cauruļvadu līdz atjaunojamā seguma apakšējai kārtai, blietējot ik pa 30 cm. | m3 | 611
39 |  | Zāliena atjaunošana | m2 | 52
39.1 |  | Melnzemes slānis, h=10 cm | m3 | 5.2
39.2 |  | Turfline zāliena sēklu maisījums "Ornamental" (izplatītājs Latvijā SIA "Kurzemes sēklas") - izsējas norma 3 kg/100 m² | kg | 1.6
40 |  | Grants seguma atjaunošana | m2 | 298
40.1 |  | Grants maisījums (frakcija 0-32 mm), h=25 cm | m3 | 74.5
40.2 |  | Smilts (salizturīga, drenējoša; K>1 m/dnn), h=40 cm | m3 | 119.2
41 |  | Asfalta seguma atjaunošana | m2 | 107
41.1 |  | Blīvais asfaltbetons AC 11, h=4 cm | m3 | 4.3
41.2 |  | Blīvais asfaltbetons ACB 22, h=6 cm | m3 | 4.6
41.3 |  | Šķembas un nofrēzētais asfalts, h=25 cm | m3 | 19
41.4 |  | Smilšaina, salizturīgā grunts, h=40 cm | m3 | 30.4
42 |  | Žoga demontāža uz būvniecības laiku un novietošana atpakaļ pēc būvniecības pabeigšanas | vietas | 1
Vispārējās celtniecības darbi
43 |  | Sistēmas nodošana ekspuatācijā | kpl. | 1
44 |  | Izpilddokumentācijas sagatavošana visai paredzētajai darbībai | kpl. | 1
45 |  | Pasūtītāja norādītu cilvēku apmācība sistēmas ekspluatācijā | kpl. | 1
46 |  | Citi neuzskaitītie darbi un materiāli | kpl. | 1
Kopā
Materiālu, grunts apmaiņas un būvgružu transporta izdevumi 3%
Tiešās izmaksas kopā
[13 empty] | Kopā | 0
Sastādīja | 0 | [6 empty] | Pārbaudīja | 0
| (paraksts un tā atšifējums, datums) | [7 empty] | (paraksts un tā atšifējums, datums)

## 11
Lokālā tāme Nr. 11.
11.posms
(darba veids vai konstruktīvā elementa nosaukums)
Būves nosaukums |  | Ūdensapgādes un kanalizācijas tīklu būvdarbi projekta „Salacgrīvas pilsētas ūdensvada un kanalizācijas tīklu sistēmas 2.kārtas tehniskā projekta izstrāde un autoruzraudzība” ietvaros
Objekta nosaukums |  | Ūdensapgādes un kanalizācijas tīklu būvdarbi projekta „Salacgrīvas pilsētas ūdensvada un kanalizācijas tīklu sistēmas 2.kārtas tehniskā projekta izstrāde un autoruzraudzība” ietvaros
Objekta adrese |  | Salacgrīvas pilsēta
Pasūtījuma Nr. |  | SŪ 2013/08
Tāme sastādīta 2013. gada tirgus cenās pamatojoties uz ŪKT daļas rasējumiem | [10 empty] | Tāmes izmaksas, Ls |  | 0
Tāme sastādīta 2013. gada _______
Nr.p.k. | Kods | Darba nosaukums | Mērvienība | Daudzums | Vienības izmaksas | [5 empty] | Kopā uz visu apjomu
[5 empty] | laika norma (c/h) | darba samaksas likme (Ls/h) | darba alga (Ls) | materi- āli (Ls) | mehāni- smi (Ls) | kopā (Ls) | darb- ietilpība (c/h) | darba alga (Ls) | materi- āli (Ls) | mehāni- smi (Ls) | Summa (Ls)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16
Ūdensapgāde Ū1 11. posms
1 |  | Ūdensvada caurule PEHD CR SDR17 Ø32, piemēram, Evopipes – EVO SCGR ULTRASTRESS vai ekvivalents, montāža ar 15 cm smilts pamatnes ierīkošanu un izbūvētā cauruļvada smilts apbēruma ierīkošanu 30 cm virs caurules virsas. | m | 83.2
1.1 |  | Ūdensvada caurule PEHD CR SDR17 Ø32, piemēram, Evopipes – EVO SCGR ULTRASTRESS vai ekvivalents | m | 83.2
1.2 |  | Smilts cauruļvada pamatnei un apbērumam (blietēta) k>1,0 m/dnn | m3 | 60.1
1.3 |  | Siltumizolācijas čaula putupolistirols DN32 cauruļvadam, siltumizolācijas biezums 80 mm | m | 12.8
2 |  | Ūdensvada caurule PEHD CR SDR17 Ø63, piemēram, Evopipes – EVO SCGR ULTRASTRESS vai ekvivalents, montāža ar 15 cm smilts pamatnes ierīkošanu un izbūvētā cauruļvada smilts apbēruma ierīkošanu 30 cm virs caurules virsas. | m | 2.5
2.1 |  | Ūdensvada caurule PEHD CR SDR17 Ø63, piemēram, Evopipes – EVO SCGR ULTRASTRESS vai ekvivalents | m | 2.5
2.2 |  | Smilts cauruļvada pamatnei un apbērumam (blietēta) k>1,0 m/dnn | m3 | 1.9
3 |  | Ūdensvada caurule PEHD CR SDR17 Ø63, piemēram, Evopipes – EVO SCGR ULTRASTRESS vai ekvivalents, izbūve ar beztranšejas metodi, t.sk. rakšanas darbi, zaļās zonas, grants seguma un asfalta seguma atjaunošana šahtu vietās un ūdensvada savienojošo veidgabalu vietās | m | 123.7
3.1 |  | Ūdensvada caurule PEHD CR SDR17 Ø63, piemēram, Evopipes – EVO SCGR ULTRASTRESS vai ekvivalents | m | 123.7
4 |  | Ūdensvada caurule PEHD CR SDR17 Ø110, piemēram, Evopipes – EVO SCGR ULTRASTRESS vai ekvivalents, montāža ar 15 cm smilts pamatnes ierīkošanu un izbūvētā cauruļvada smilts apbēruma ierīkošanu 30 cm virs caurules virsas. | m | 6.2
4.1 |  | Ūdensvada caurule PEHD CR SDR17 Ø110, piemēram, Evopipes – EVO SCGR ULTRASTRESS vai ekvivalents | m | 6.2
4.2 |  | Smilts cauruļvada pamatnei un apbērumam (blietēta) k>1,0 m/dnn | m3 | 5.1
4.3 |  | Siltumizolācijas čaula putupolistirols DN110 cauruļvadam, siltumizolācijas biezums 80 mm | m | 3
5 |  | Ūdensvada caurule PEHD CR SDR17 Ø110, piemēram, Evopipes – EVO SCGR ULTRASTRESS vai ekvivalents, izbūve ar beztranšejas metodi, t.sk. rakšanas darbi, zaļās zonas, grants seguma un asfalta seguma atjaunošana šahtu vietās un ūdensvada savienojošo veidgabalu vietās | m | 244.8
5.1 |  | Ūdensvada caurule PEHD CR SDR17 Ø110, piemēram, Evopipes – EVO SCGR ULTRASTRESS vai ekvivalents | m | 244.8
Montāža tranšejā:
6 |  | Pazemes tipa uzmavu servisa aizbīdnis DCI DN25 ar teleskopisku pagarinatājkātu un ielas kapi, montāža t.sk. kapes apbetonēšana | gb. | 14
7 |  | Pazemes tipa atloku aizbīdnis DCI DN100 ar teleskopisku pagarinatājkātu un ielas kapi, montāža t.sk. kapes apbetonēšana | gb. | 1
8 |  | Elektrometināms trejgabals PEHD Ø63/63, piemēram, Evopipes – ULTRASTRESS vai ekvivalents, montāža | gb. | 1
9 |  | Elektrometināms trejgabals PEHD Ø110/110, piemēram, Evopipes – ULTRASTRESS vai ekvivalents, montāža | gb. | 1
10 |  | Elektrometināmā sedlu uzlika PEHD Ø63/32, piemēram, Evopipes – ULTRASTRESS vai ekvivalents, montāža | gb. | 3
11 |  | Elektrometināmā sedlu uzlika PEHD Ø110/32, piemēram, Evopipes – ULTRASTRESS vai ekvivalents, montāža | gb. | 11
12 |  | Elektrometināmā dubultuzmava PEHD DN32, piemēram, Evopipes – ULTRASTRESS vai ekvivalents, montāža | gb. | 14
13 |  | Elektrometināmā dubultuzmava PEHD DN63, piemēram, Evopipes – ULTRASTRESS vai ekvivalents, montāža | gb. | 1
14 |  | Elektrometināmā dubultuzmava PEHD DN110, piemēram, Evopipes – ULTRASTRESS vai ekvivalents, montāža | gb. | 2
15 |  | Elektrometināma noslēgtapa PEHDCR Ø32, piemēram, Evopipes - ULTRASTRESS vai ekvivalents, montāža | gb. | 14
16 |  | Elektrometināma noslēgtapa PEHDCR Ø63, piemēram, Evopipes - ULTRASTRESS vai ekvivalents, montāža | gb. | 1
17 |  | Atloku līkums ar balstu 90° DCI DN50, montāža | gb. | 1
18 |  | Īscaurules pāreja uz atloku komplektā ar tērauda atloku ar PP pārklājumu PEHD OD63, montāža | gb. | 1
19 |  | Īscaurules pāreja uz atloku komplektā ar tērauda atloku ar PP pārklājumu PEHD OD110, montāža | gb. | 2
20 |  | Pazemes tipa atgaisošanas vārsts DCI DN50, montāža | gb. | 1
21 |  | Atbalsta bloks | gb. | 2
21.1 |  | Betons atbalsta bloku izbūvei (~ 0,05 m3/1gb.) | m3 | 0.1
Montāža akā:
22 |  | Atloku aizbīdnis DCI DN50 ar rokratu, montāža | gb. | 1
23 |  | Atloku aizbīdnis DCI DN100 ar rokratu, montāža | gb. | 2
24 |  | Atloku krustgabals DCI DN 100/100, montāža | gb. | 1
25 |  | Adapters PEHD CR Ø63, montāža | gb. | 1
26 |  | Enkurojošs adapters PEHD CR Ø110, montāža | gb. | 1
27 |  | Atloku diametra pāreja DCI DN 100/50, montāža | gb. | 1
28 |  | Atloku līkums ar balstu 90° DCI DN100, montāža | gb. | 1
29 |  | Rūpnieciski ražota aizsargčaula DN63, kas paredzēta Ø63 caurules iebūvei dzelzsbetona grodu akā, montāža | gb. | 1
30 |  | Rūpnieciski ražota aizsargčaula DN110, kas paredzēta Ø110 caurules iebūvei dzelzsbetona grodu akā, montāža | gb. | 2
31 |  | Noslēgatloks DN100, montāža | gb. | 1
32 |  | Pazemes tipa skalošanas vārsts DN100, montāža | gb. | 1
33 |  | Pamatne | gb. | 4
33.1 |  | Betons atbalsta bloku izbūvei (~ 0,05 m3/1gb.) | m3 | 0.2
34 |  | Polietilēna ūdensmērītāja aka ar siltumizolāciju PM 500 ø500 h= 1,2m, siltinātu akas vāku, piemēram, “Rotons” vai ekvivalents, plūsmas mērītāju (āra apstākļiem) DN15,klase “C” ar impulsa devēju un raidītāju, piemēram, “Sensus”, diviem lodveida aizbīdņiem, vienvirziena vārstu un četriem 90° pagriezieniem uzstādīšanai zaļajā zonā (skatīt ŪKT sadaļas pielikumus), piegāde un montāža | gb. | 8
35 |  | Polietilēna ūdensmērītāja aka ar siltumizolāciju PM 500 ø500 h= 1,2m, siltinātu akas vāku, piemēram, “Rotons” vai ekvivalents, plūsmas mērītāju (āra apstākļiem) DN15, klase “C” ar impulsa devēju un raidītāju, piemēram, “Sensus”, diviem lodveida aizbīdņiem, čuguna lūku, vienvirziena vārstu un četriem 90° pagriezieniem uzstādīšanai grants segumā (skatīt ŪKT sadaļas pielikums), piegāde un montāža | gb. | 6
35.1 |  | Apbetonējums ap akas vāku betons B25 W10 F100 | m3 | 4.8
35.2 |  | Betona gredzens Ø1500mm | gb. | 6
36 |  | Saliekamo dzelzbetona elementu grodu aka (izlaides aka) DN1000 (3,0-3,5 m dziļumā) ar akas pamatni, grodiem, blīvgumiju grodu savienojumu vietās, grodu pārseguma vāku, rūpnieciski ražotiem kāpšļiem, hidroizolāciju, ķeta akas vāku 40,0 t, izbūve un montāža zaļajā zonā | kpl. | 1
36.1 |  | Saliekamo dzelzbetona elementu grodu aka DN1000 (3,0-3,5 m dziļumā) ar akas pamatni, grodiem, blīvgumiju grodu savienojumu vietās, grodu pārseguma vāku, rūpnieciski ražotiem kāpšļiem, hidroizolāciju un ķeta akas vāku 40,0 t, zaļajā zonā | kpl. | 1
36.2 |  | Apbetonējums ap akas vāku betons B25 W10 F100 | m3 | 0.5
36.3 |  | Smilts akas pamatnes ierīkošanai (blietēta) k>1,0 m/dnn | m3 | 0.2
37 |  | Saliekamo dzelzbetona elementu grodu aka DN1500 (2,0-2,5 m dziļumā) ar akas pamatni, grodiem, blīvgumiju grodu savienojumu vietās, grodu pārseguma vāku, rūpnieciski ražotiem kāpšļiem, hidroizolāciju, ķeta akas vāku 40,0 t, izbūve un montāža grants segumā | kpl. | 1
37.1 |  | Saliekamo dzelzbetona elementu grodu aka DN1500 (2,0-2,5 m dziļumā) ar akas pamatni, grodiem, blīvgumiju grodu savienojumu vietās, grodu pārseguma vāku, rūpnieciski ražotiem kāpšļiem, hidroizolāciju un ķeta akas vāku 40,0 t, grants segumā | kpl. | 1
37.2 |  | Apbetonējums ap akas vāku betons B25 W10 F100 | m3 | 0.5
37.3 |  | Smilts akas pamatnes ierīkošanai (blietēta) k>1,0 m/dnn | m3 | 0.38
38 |  | Tranšejas rakšana ar rokām un ekskavatoru pie caurules iebūves dziļuma 1,0-1,5 m un tranšejas platuma 1,5 m | m | 3.8
39 |  | Tranšejas rakšana ar rokām un ekskavatoru pie caurules iebūves dziļuma 1,5-2,0 m un tranšejas platuma 1,5 m | m | 73.6
40 |  | Tranšejas rakšana ar rokām un ekskavatoru pie caurules iebūves dziļuma 2,0-2,5 m un tranšejas platuma 1,5 m | m | 14.5
41 |  | Gruntsūdens līmeņa pazemināšana pie tranšejas dziļuma 1,0-1,5m | m | 3.8
42 |  | Gruntsūdens līmeņa pazemināšana pie tranšejas dziļuma 1,5-2,0m | m | 73.6
43 |  | Gruntsūdens līmeņa pazemināšana pie tranšejas dziļuma 2,0-2,5m | m | 14.5
44 |  | Tranšejas sienu stiprināšana, tranšejas dziļums 1,5-2,0m | m | 73.6
45 |  | Tranšejas sienu stiprināšana, tranšejas dziļums 2,0-2,5m | m | 14.5
46 |  | Izbrīvētās turpmāk neizmantojamās grunts iekraušana autopašizgāzējā un promvešana līdz Pasūtītāja norādītai atbērtnei | m3 | 283.7
47 |  | Ūdensapgādes sistēmas marķējuma lentes ieklāšana 0,5m dziļumā no zemes virsmas | m | 91.9
Šķērsojumi:
48 |  | Šķērsojumi ar kabeļiem (t.sk. to atšurfēšana) | vietas | 19
48.1 |  | Dalītā aizsargcaurule EVOCAB SPLIT Ø110mm kabeļu šķērsojuma vietās | m | 57
49 |  | Šķērsojumi ar cauruļvadiem d ≥200 | vietas | 2
50 |  | Šķērsojumi ar kabeļiem (Beztranšejas metode) | vieta | 10
51 |  | Šķērsojumi ar cauruļvadiem d ≥200 (Beztranšejas metode) | vietas | 3
52 |  | Cauruļvadu skalošana un dezinfekcija | m | 460.4
53 |  | Cauruļvadu hidrauliskā pārbaude (presēšana ar 6 atm. pārbaudes spiedienu) | m | 460.4
54 |  | Cauruļvadu, veidgabalu, armatūras piegāde, un ar to saistītie darbi | kpl. | 1
55 |  | Ūdensapgādes sistēmas nepārtrauktas darbības nodrošināšana būvniecības darbu laikā, iekļaujot visus nepieciešamos materiālus un veidgabalus | kpl. | 1
56 |  | Visu būvdarbu zonā esošo darbojošos ūdensvadu pārslēgšana | kpl. | 1
LABIEKĀRTOŠANAS DARBI
Atjaunojamie segumi Ū1 tīklu zonā
57 |  | Tranšeju aizbēršana ar pievesto smilti no ierīkotā apbēruma ap cauruļvadu līdz atjaunojamā seguma apakšējai kārtai, blietējot ik pa 30 cm. | m3 | 159.4
58 |  | Zāliena atjaunošana | m2 | 69
58.1 |  | Melnzemes, h=10 cm | m3 | 6.9
58.2 |  | Turfline zāliena sēklu maisījums "Ornamental" (izplatītājs Latvijā SIA "Kurzemes sēklas") - izsējas norma 3 kg/100 m² | kg | 2.1
59 |  | Grants seguma atjaunošana | m2 | 76
59.1 |  | Grants maisījums (frakcija 0-32 mm), h=25 cm | m3 | 18.9
59.2 |  | Smilts (salizturīga, drenējoša; K>1 m/dnn), h=40 cm | m3 | 30.2
60 |  | Asfalta seguma atjaunošana | m2 | 2
60.1 |  | Blīvais asfaltbetons AC 11, h=4 cm | m3 | 0.1
60.2 |  | Blīvais asfaltbetons ACB 22, h=6 cm | m3 | 0.1
60.3 |  | Šķembas un nofrēzētais asfalts, h=25 cm | m3 | 0.4
60.4 |  | Smilšaina, salizturīgā grunts, h=40 cm | m3 | 0.6
61 |  | Dzīvžoga demontāža un atjaunošana pēc būvniecības pabeigšanas | vietas | 3
62 |  | Žoga demontāža uz būvniecības laiku un novietošana atpakaļ pēc būvniecības pabeigšanas | vietas | 3
SADZĪVES KANALIZĀCIJA K1 11. posms
1 |  | Pašteces kanalizācijas caurules PP SN8 Ø160 ar uzmavu un blīvgredzenu, piemēram, Evopipes – EVOSAN vai ekvivalents, montāža ar 15 cm smilts pamatnes ierīkošanu un izbūvētā cauruļvada smilts apbēruma ierīkošanu 30 cm virs caurules virsas. | m | 80
1.1 |  | Pašteces kanalizācijas caurule PP SN8 Ø160 ar uzmavu un blīvgredzenu, piemēram, Evopipes – EVOSAN vai ekvivalents | m | 80
1.2 |  | Smilts cauruļvada pamatnei un apbērumam (blietēta) k>1,0 m/dnn | m3 | 71.6
1.3 |  | Siltumizolācijas čaula putupolistirols DN160 cauruļvadam, siltumizolācijas biezums 80 mm | m | 6
2 |  | Pašteces kanalizācijas caurules PP SN8 Ø200 ar uzmavu un blīvgredzenu, piemēram, Evopipes – EVOSAN vai ekvivalents, montāža ar 15 cm smilts pamatnes ierīkošanu un izbūvētā cauruļvada smilts apbēruma ierīkošanu 30 cm virs caurules virsas. | m | 373.8
2.1 |  | Pašteces kanalizācijas caurule PP SN8 Ø200 ar uzmavu un blīvgredzenu, piemēram, Evopipes – EVOSAN vai ekvivalents | m | 373.8
2.2 |  | Smilts cauruļvada pamatnei un apbērumam (blietēta) k>1,0 m/dnn | m3 | 352.7
2.3 |  | Siltumizolācijas čaula putupolistirols DN200 cauruļvadam, siltumizolācijas biezums 80 mm | m | 3
3 |  | Sadzīves notekūdeņu plastmasas kanalizācijas kontrolaka ø200/160 ar 40,0 t vāku un noslēgtapu izbūve un montāža (1,0-1,5 m dziļumā) zaļajā zonā, t.sk. aku vāku apbetonējums | kpl. | 2
3.1 |  | Sadzīves notekūdeņu plastmasas kanalizācijas kontrolaka ø200/160 ar 40,0 t vāku un noslēgtapu, 1,0-1,5 m dziļumā, zaļajā zonā | kpl. | 2
3.2 |  | Apbetonējums ap akas vāku betons B25 W10 F100 | m3 | 1
3.3 |  | Smilts akas pamatnes ierīkošanai (blietēta) k>1,0 m/dnn | m3 | 0.06
4 |  | Sadzīves notekūdeņu plastmasas kanalizācijas kontrolaka ø200/160 ar 40,0 t vāku un noslēgtapu izbūve un montāža (1,5-2,0 m dziļumā) zaļajā zonā, t.sk. aku vāku apbetonējums | kpl. | 12
4.1 |  | Sadzīves notekūdeņu plastmasas kanalizācijas kontrolaka ø200/160 ar 40,0 t vāku un noslēgtapu, 1,5-2,0 m dziļumā, zaļajā zonā | kpl. | 12
4.2 |  | Apbetonējums ap akas vāku betons B25 W10 F100 | m3 | 6
4.3 |  | Smilts akas pamatnes ierīkošanai (blietēta) k>1,0 m/dnn | m3 | 0.36
5 |  | Sadzīves notekūdeņu plastmasas kanalizācijas kontrolaka ø560/500 ar 40,0 t vāku (1,5-2,0 m dziļumā) izbūve un montāža grants segumā, t.sk. aku vāku apbetonējums | kpl. | 4
5.1 |  | Sadzīves notekūdeņu plastmasas kanalizācijas kontrolaka ø560/500 ar 40,0 t vāku (1,5-2,0 m dziļumā) grants segumā | kpl. | 4
5.2 |  | Apbetonējums ap akas vāku betons B25 W10 F100 | m3 | 3.2
5.3 |  | Smilts akas pamatnes ierīkošanai (blietēta) k>1,0 m/dnn | m3 | 0.36
6 |  | Sadzīves notekūdeņu plastmasas kanalizācijas kontrolaka ø560/500 ar 40,0 t vāku (2,0-2,5 m dziļumā) izbūve un montāža grants segumā, t.sk. aku vāku apbetonējums | kpl. | 6
6.1 |  | Sadzīves notekūdeņu plastmasas kanalizācijas kontrolaka ø560/500 ar 40,0 t vāku (2,0-2,5 m dziļumā) grants segumā | kpl. | 6
6.2 |  | Apbetonējums ap akas vāku betons B25 W10 F100 | m3 | 4.8
6.3 |  | Smilts akas pamatnes ierīkošanai (blietēta) k>1,0 m/dnn | m3 | 0.54
7 |  | Saliekamo dzelzbetona elementu grodu aka DN1000 (1,5-2,0 m dziļumā) ar rūpnieciski ražotu PP/GRP pamatni, piem. PREDL/Faszl vai ekvivalents, t.sk gatavām pilna augstuma teknēm, aizsargčaulām un blīvgumijām, grodiem, blīvgumiju grodu savienojumu vietās, grodu pārseguma vāku, rūpnieciski ražotiem kāpšļiem, hidroizolāciju, un ķeta akas vāku 40,0 t, izbūve un montāža grants segumā | kpl. | 3
7.1 |  | Saliekamo dzelzbetona elementu grodu aka DN1000 (1,5-2,0 m dziļumā) ar rūpnieciski ražotu PP/GRP pamatni, piem. PREDL/Faszl vai ekvivalents, t.sk gatavām pilna augstuma teknēm, aizsargčaulām un blīvgumijām, grodiem, blīvgumiju grodu savienojumu vietās, grodu pārseguma vāku, rūpnieciski ražotiem kāpšļiem, hidroizolāciju, un ķeta akas vāku 40,0 t, grants segumā | kpl. | 3
7.2 |  | Apbetonējums ap akas vāku betons B25 W10 F100 | m3 | 1.5
7.3 |  | Smilts akas pamatnes ierīkošanai (blietēta) k>1,0 m/dnn | m3 | 0.6
8 |  | Saliekamo dzelzbetona elementu grodu aka DN1000 (2,0-2,5 m dziļumā) ar rūpnieciski ražotu PP/GRP pamatni, piem. PREDL/Faszl vai ekvivalents, t.sk gatavām pilna augstuma teknēm, aizsargčaulām un blīvgumijām, grodiem, blīvgumiju grodu savienojumu vietās, grodu pārseguma vāku, rūpnieciski ražotiem kāpšļiem, hidroizolāciju, un ķeta akas vāku 40,0 t, izbūve un montāža grants segumā | kpl. | 2
8.1 |  | Saliekamo dzelzbetona elementu grodu aka DN1000 (2,0-2,5 m dziļumā) ar rūpnieciski ražotu PP/GRP pamatni, piem. PREDL/Faszl vai ekvivalents, t.sk gatavām pilna augstuma teknēm, aizsargčaulām un blīvgumijām, grodiem, blīvgumiju grodu savienojumu vietās, grodu pārseguma vāku, rūpnieciski ražotiem kāpšļiem, hidroizolāciju, un ķeta akas vāku 40,0 t, grants segumā | kpl. | 2
8.2 |  | Apbetonējums ap akas vāku betons B25 W10 F100 | m3 | 1
8.3 |  | Smilts akas pamatnes ierīkošanai (blietēta) k>1,0 m/dnn | m3 | 0.4
9 |  | Rūpnieciski ražota aizsargčaula DN160, kas paredzēta Ø160 caurules iebūvei dzelzsbetona grodu akā, montāža | gb. | 5
10 |  | Rūpnieciski ražota aizsargčaula DN200, kas paredzēta Ø200 caurules iebūvei dzelzsbetona grodu akā, montāža | gb. | 10
11 |  | Noslēgtapa DN200 | gb. | 1
12 |  | Tranšejas rakšana ar rokām un ekskavatoru pie caurules iebūves dziļuma 1,0-1,5 m un tranšejas platuma 1,5 m | m | 16.6
13 |  | Tranšejas rakšana ar rokām un ekskavatoru pie caurules iebūves dziļuma 1,5-2,0 m un tranšejas platuma 1,5 m | m | 259.4
14 |  | Tranšejas rakšana ar rokām un ekskavatoru pie caurules iebūves dziļuma 2,0-2,5 m un tranšejas platuma 1,5 m | m | 170.3
15 |  | Tranšejas rakšana ar rokām un ekskavatoru pie caurules iebūves dziļuma 2,5-3,0 m un tranšejas platuma 1,5 m | m | 7.5
16 |  | Gruntsūdens līmeņa pazemināšana pie tranšejas dziļuma 1,0-1,5m | m | 16.6
17 |  | Gruntsūdens līmeņa pazemināšana pie tranšejas dziļuma 1,5-2,0m | m | 259.4
18 |  | Gruntsūdens līmeņa pazemināšana pie tranšejas dziļuma 2,0-2,5m | m | 170.3
19 |  | Gruntsūdens līmeņa pazemināšana pie tranšejas dziļuma 2,5-3,0m | m | 7.5
20 |  | Tranšejas sienu stiprināšana, tranšejas dziļums 1,5-2,0m | m | 259.4
21 |  | Tranšejas sienu stiprināšana, tranšejas dziļums 2,0-2,5m | m | 170.3
22 |  | Tranšejas sienu stiprināšana, tranšejas dziļums 2,5-3,0m | m | 7.5
23 |  | Izbrīvētās turpmāk neizmantojamās grunts iekraušana autopašizgāzējā un promvešana līdz atbērtnei | m3 | 1487.9
24 |  | Kanalizācijas sistēmas marķējuma lentes ieklāšana 0,5m dziļumā no zemes virsmas | m | 453.8
Šķērsojumi:
25 |  | Šķērsojumi ar kabeļiem (t.sk. to atšurfēšana) | vietas | 27
25.1 |  | Dalītā aizsargcaurule EVOCAB SPLIT Ø110mm kabeļu šķērsojuma vietās | m | 81
26 |  | Šķērsojumi ar cauruļvadiem d>200 | vietas | 4
27 |  | CCTV pārbaude cauruļvada slīpuma un stāvokļa noteikšanai pēc būvdarbu pabeigšanas | m | 373.8
28 |  | Cauruļvadu hermētiskumu pārbaude izmantojot ūdeni | m | 453.8
29 |  | Cauruļvadu skalošana un tīrīšana | m | 453.8
30 |  | Cauruļvadu, veidgabalu, armatūras piegāde, un ar to saistītie darbi | kpl. | 1
31 |  | Kanalizācijas sistēmas nepārtrauktas darbības nodrošināšana būvniecības darbu laikā, iekļaujot visus nepieciešamos materiālus un veidgabalus | kpl. | 1
32 |  | Visu būvdarbu zonā esošo darbojošos kanalizācijas vadu pārslēgšanu | kpl. | 1
LABIEKĀRTOŠANAS DARBI
Atjaunojamie segumi K1 tīklu zonā
33 |  | Tranšeju aizbēršana ar pievesto smilti no ierīkotā apbēruma ap cauruļvadu līdz atjaunojamā seguma apakšējai kārtai, blietējot ik pa 30 cm. | m3 | 606.1
34 |  | Zāliena atjaunošana | m2 | 60
34.1 |  | Melnzemes slānis, h=10 cm | m3 | 6
34.2 |  | Turfline zāliena sēklu maisījums "Ornamental" (izplatītājs Latvijā SIA "Kurzemes sēklas") - izsējas norma 3 kg/100 m² | kg | 1.8
35 |  | Grants seguma atjaunošana | m2 | 615
35.1 |  | Grants maisījums (frakcija 0-32 mm), h=25 cm | m3 | 153.8
35.2 |  | Smilts (salizturīga, drenējoša; K>1 m/dnn), h=40 cm | m3 | 246
36 |  | Asfalta seguma atjaunošana | m2 | 95
36.1 |  | Blīvais asfaltbetons AC 11, h=4 cm | m3 | 3.8
36.2 |  | Blīvais asfaltbetons ACB 22, h=6 cm | m3 | 4.1
36.3 |  | Šķembas un nofrēzētais asfalts, h=25 cm | m3 | 16.9
36.4 |  | Smilšaina, salizturīgā grunts, h=40 cm | m3 | 27.1
37 |  | Dzīvžoga demontāža un atjaunošana pēc būvniecības pabeigšanas | vietas | 3
38 |  | Žoga demontāža uz būvniecības laiku un novietošana atpakaļ pēc būvniecības pabeigšanas | vietas | 3
Vispārējās celtniecības darbi
39 |  | Sistēmas nodošana ekspuatācijā | kpl. | 1
40 |  | Izpilddokumentācijas sagatavošana visai paredzētajai darbībai | kpl. | 1
41 |  | Pasūtītāja norādītu cilvēku apmācība sistēmas ekspluatācijā | kpl. | 1
42 |  | Citi neuzskaitītie darbi un materiāli | kpl. | 1
Kopā
Materiālu, grunts apmaiņas un būvgružu transporta izdevumi 3%
Tiešās izmaksas kopā
[13 empty] | Kopā | 0
Sastādīja | 0 | [6 empty] | Pārbaudīja | 0
| (paraksts un tā atšifējums, datums) | [7 empty] | (paraksts un tā atšifējums, datums)

## 12
Lokālā tāme Nr. 12.
12.posms
(darba veids vai konstruktīvā elementa nosaukums)
Būves nosaukums |  | Ūdensapgādes un kanalizācijas tīklu būvdarbi projekta „Salacgrīvas pilsētas ūdensvada un kanalizācijas tīklu sistēmas 2.kārtas tehniskā projekta izstrāde un autoruzraudzība” ietvaros
Objekta nosaukums |  | Ūdensapgādes un kanalizācijas tīklu būvdarbi projekta „Salacgrīvas pilsētas ūdensvada un kanalizācijas tīklu sistēmas 2.kārtas tehniskā projekta izstrāde un autoruzraudzība” ietvaros
Objekta adrese |  | Salacgrīvas pilsēta
Pasūtījuma Nr. |  | SŪ 2013/08
Tāme sastādīta 2013. gada tirgus cenās pamatojoties uz ŪKT daļas rasējumiem | [10 empty] | Tāmes izmaksas, Ls |  | 0
Tāme sastādīta 2013. gada _______
Nr.p.k. | Kods | Darba nosaukums | Mērvienība | Daudzums | Vienības izmaksas | [5 empty] | Kopā uz visu apjomu
[5 empty] | laika norma (c/h) | darba samaksas likme (Ls/h) | darba alga (Ls) | materi- āli (Ls) | mehāni- smi (Ls) | kopā (Ls) | darb- ietilpība (c/h) | darba alga (Ls) | materi- āli (Ls) | mehāni- smi (Ls) | Summa (Ls)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16
Ūdensapgāde Ū1 12. posms
1 |  | Ūdensvada caurule PEHD CR SDR17 Ø32, piemēram, Evopipes – EVO SCGR ULTRASTRESS vai ekvivalents, montāža ar 15 cm smilts pamatnes ierīkošanu un izbūvētā cauruļvada smilts apbēruma ierīkošanu 30 cm virs caurules virsas. | m | 108.1
1.1 |  | Ūdensvada caurule PEHD CR SDR17 Ø32, piemēram, Evopipes – EVO SCGR ULTRASTRESS vai ekvivalents | m | 108.1
1.2 |  | Smilts cauruļvada pamatnei un apbērumam (blietēta) k>1,0 m/dnn | m3 | 78.1
1.3 |  | Siltumizolācijas čaula putupolistirols DN32 cauruļvadam, siltumizolācijas biezums 80 mm | m | 9
2 |  | Ūdensvada caurule PEHD CR SDR17 Ø32, piemēram, Evopipes – EVO SCGR ULTRASTRESS vai ekvivalents, izbūve ar beztranšejas metodi, t.sk. rakšanas darbi, zaļās zonas, grants seguma un asfalta seguma atjaunošana šahtu vietās un ūdensvada savienojošo veidgabalu vietās | m | 66.1
2,1 |  | Ūdensvada caurule PEHD CR SDR17 Ø32, piemēram, Evopipes – EVO SCGR ULTRASTRESS vai ekvivalents | m | 66.1
3 |  | Ūdensvada caurule PEHD CR SDR17 Ø40, piemēram, Evopipes – EVO SCGR ULTRASTRESS vai ekvivalents, izbūve ar beztranšejas metodi, t.sk. rakšanas darbi, zaļās zonas, grants seguma un asfalta seguma atjaunošana šahtu vietās un ūdensvada savienojošo veidgabalu vietās | m | 9.7
3.1 |  | Ūdensvada caurule PEHD CR SDR17 Ø40, piemēram, Evopipes – EVO SCGR ULTRASTRESS vai ekvivalents | m | 9.7
4 |  | Ūdensvada caurule PEHD CR SDR17 Ø50, piemēram, Evopipes – EVO SCGR ULTRASTRESS vai ekvivalents, izbūve ar beztranšejas metodi, t.sk. rakšanas darbi, zaļās zonas, grants seguma un asfalta seguma atjaunošana šahtu vietās un ūdensvada savienojošo veidgabalu vietās | m | 14.9
4.1 |  | Ūdensvada caurule PEHD CR SDR17 Ø50, piemēram, Evopipes – EVO SCGR ULTRASTRESS vai ekvivalents | m | 14.9
5 |  | Ūdensvada caurule PEHD CR SDR17 Ø63, piemēram, Evopipes – EVO SCGR ULTRASTRESS vai ekvivalents, montāža ar 15 cm smilts pamatnes ierīkošanu un izbūvētā cauruļvada smilts apbēruma ierīkošanu 30 cm virs caurules virsas. | m | 3.8
5.1 |  | Ūdensvada caurule PEHD CR SDR17 Ø63, piemēram, Evopipes – EVO SCGR ULTRASTRESS vai ekvivalents | m | 3.8
5.2 |  | Smilts cauruļvada pamatnei un apbērumam (blietēta) k>1,0 m/dnn | m3 | 2.9
6 |  | Ūdensvada caurule PEHD CR SDR17 Ø63, piemēram, Evopipes – EVO SCGR ULTRASTRESS vai ekvivalents, izbūve ar beztranšejas metodi, t.sk. rakšanas darbi, zaļās zonas, grants seguma un asfalta seguma atjaunošana šahtu vietās un ūdensvada savienojošo veidgabalu vietās | m | 213.1
6.1 |  | Ūdensvada caurule PEHD CR SDR17 Ø63, piemēram, Evopipes – EVO SCGR ULTRASTRESS vai ekvivalents | m | 213.1
7 |  | Ūdensvada caurule PEHD CR SDR17 Ø75, piemēram, Evopipes – EVO SCGR ULTRASTRESS vai ekvivalents, montāža ar 15 cm smilts pamatnes ierīkošanu un izbūvētā cauruļvada smilts apbēruma ierīkošanu 30 cm virs caurules virsas. | m | 14.7
7.1 |  | Ūdensvada caurule PEHD CR SDR17 Ø75, piemēram, Evopipes – EVO SCGR ULTRASTRESS vai ekvivalents | m | 14.7
7.2 |  | Smilts cauruļvada pamatnei un apbērumam (blietēta) k>1,0 m/dnn | m3 | 11.5
7.3 |  | Siltumizolācijas čaula putupolistirols DN75 cauruļvadam, siltumizolācijas biezums 80 mm | m | 6
8 |  | Ūdensvada caurule PEHD CR SDR17 Ø75, piemēram, Evopipes – EVO SCGR ULTRASTRESS vai ekvivalents, izbūve ar beztranšejas metodi, t.sk. rakšanas darbi, zaļās zonas, grants seguma un asfalta seguma atjaunošana šahtu vietās un ūdensvada savienojošo veidgabalu vietās | m | 93.8
8.1 |  | Ūdensvada caurule PEHD CR SDR17 Ø75, piemēram, Evopipes – EVO SCGR ULTRASTRESS vai ekvivalents | m | 93.8
Montāža tranšejā:
9 |  | Pazemes tipa uzmavu servisa aizbīdnis DCI DN25 ar teleskopisku pagarinatājkātu un ielas kapi, montāža t.sk. kapes apbetonēšana | gb. | 10
|  | Pazemes tipa atloku aizbīdnis DCI DN50 ar teleskopisku pagarinātājkātu un ielas kapi, kapes apbetonēšana | gb. | 1
10 |  | Kompresijas redukcijas trejgabals PEHD Ø40/32, piemēram, Evopipes – ULTRASTRESS vai ekvivalents, montāža | gb. | 1
11 |  | ISO universālais savienojums Ø32, montāža | gb. | 5
12 |  | Elektrometināmā sedlu uzlika PEHD Ø50/32, piemēram, Evopipes – ULTRASTRESS vai ekvivalents, montāža | gb. | 1
13 |  | Elektrometināmā sedlu uzlika PEHD Ø63/32, piemēram, Evopipes – ULTRASTRESS vai ekvivalents, montāža | gb. | 6
14 |  | Elektrometināmā sedlu uzlika PEHD Ø75/32, piemēram, Evopipes – ULTRASTRESS vai ekvivalents, montāža | gb. | 1
15 |  | Elektrometināmā dubultuzmava PEHD DN32, piemēram, Evopipes – ULTRASTRESS vai ekvivalents, montāža | gb. | 8
16 |  | Elektrometināmā dubultuzmava PEHD DN63, piemēram, Evopipes – ULTRASTRESS vai ekvivalents, montāža | gb. | 2
17 |  | Elektometināma redukcijas dubultuzmava PEHD DN40/32, montāža | gb. | 1
18 |  | Elektometināma redukcijas dubultuzmava PEHD DN50/40, montāža | gb. | 1
19 |  | Elektometināma redukcijas dubultuzmava PEHD DN63/50, montāža | gb. | 1
20 |  | Elektometināma redukcijas dubultuzmava PEHD DN75/63, montāža | gb. | 1
21 |  | Elektrometināmais līkums 90° PEHD SDR11 Ø32, piemēram, Evopipes – ULTRASTRESS vai ekvivalents, montāža | gb. | 4
22 |  | Elektrometināmais līkums 90° PEHD SDR11 Ø63, piemēram, Evopipes – ULTRASTRESS vai ekvivalents, montāža | gb. | 1
23 |  | Elektrometināms trejgabals PEHD Ø63/63, piemēram, Evopipes - ULTRASTRESS vai ekvivalents, montāža | gb. | 2
24 |  | Īscaurules pāreja uz atloku komplektā ar tērauda atloku ar PP pārklājumu PEHD Ø63, montāža | gb. | 3
25 |  | Elektrometināma noslēgtapa PEHD CR Ø32, piemēram, Evopipes - ULTRASTRESS vai ekvivalents, montāža | gb. | 5
26 |  | Atloku līkums ar balstu 90° DCI DN50, montāža | gb. | 1
27 |  | Pazemes tipa atgaisošanas vārsts DCI DN50, montāža | gb. | 1
28 |  | Atbalsta bloks | gb. | 2
28.1 |  | Betons atbalsta bloku izbūvei (~ 0,05 m3/1gb.) | m3 | 0.1
Montāža akā:
29 |  | Rūpnieciski ražota aizsargčaula DN63, kas paredzēta Ø63 caurules iebūvei dzelzsbetona grodu akā, montāža | gb. | 1
30 |  | Polietilēna ūdensmērītāja aka ar siltumizolāciju PM 500 ø500 h= 1,2m, siltinātu akas vāku, piemēram, “Rotons” vai ekvivalents, plūsmas mērītāju (āra apstākļiem) DN15,klase “C” ar impulsa devēju un raidītāju, piemēram, “Sensus”, diviem lodveida aizbīdņiem, vienvirziena vārstu un četriem 90° pagriezieniem uzstādīšanai zaļajā zonā (skatīt ŪKT sadaļas pielikumus), piegāde un montāža | kpl. | 9
31 |  | Polietilēna ūdensmērītāja aka ar siltumizolāciju PM 500 ø500 h= 1,2m, siltinātu akas vāku, piemēram, “Rotons” vai ekvivalents, plūsmas mērītāju (āra apstākļiem) DN15, klase “C” ar impulsa devēju un raidītāju, piemēram, “Sensus”, diviem lodveida aizbīdņiem,čuguna lūku 40 t , vienvirziena vārstu un četriem 90° pagriezieniem uzstādīšanai grants segumā (skatīt ŪKT sadaļas pielikumus), piegāde un montāža | kpl. | 1
31.1 |  | Apbetonējums ap akas vāku betons B25 W10 F100 | m3 | 0.8
31.2 |  | Betona gredzens Ø1500mm | gb. | 1
32 |  | Saliekamo dzelzbetona elementu grodu aka (izlaides aka) DN1000 (2,5-3,0 m dziļumā) ar akas pamatni, grodiem, blīvgumiju grodu savienojumu vietās, grodu pārseguma vāku, rūpnieciski ražotiem kāpšļiem, hidroizolāciju, ķeta akas vāku 40,0 t, izbūve un montāža zaļajā zonā | kpl. | 1
32.1 |  | Saliekamo dzelzbetona elementu grodu aka DN1000 (2,5-3,0 m dziļumā) ar akas pamatni, grodiem, blīvgumiju grodu savienojumu vietās, grodu pārseguma vāku, rūpnieciski ražotiem kāpšļiem, hidroizolāciju un ķeta akas vāku 40,0 t, zaļajā zonā | kpl. | 1
32.2 |  | Apbetonējums ap akas vāku betons B25 W10 F100 | m3 | 0.5
32.3 |  | Smilts akas pamatnes ierīkošanai (blietēta) k>1,0 m/dnn | m3 | 0.2
33 |  | Tranšejas rakšana ar rokām un ekskavatoru pie caurules iebūves dziļuma 1,5-2,0 m un minimālā tranšejas platuma 1.5 m | m | 126.6
34 |  | Gruntsūdens līmeņa pazemināšana pie tranšejas dziļuma 1,5-2,0m | m | 126.6
35 |  | Tranšejas sienu stiprināšana, tranšejas dziļums 1,5-2,0m | m | 126.6
36 |  | Izbrīvētās turpmāk neizmantojamās grunts iekraušana autopašizgāzējā un promvešana līdz Pasūtītāja norādītai atbērtnei | m3 | 379.8
37 |  | Ūdensapgādes sistēmas marķējuma lentes ieklāšana 0,5m dziļumā no zemes virsmas | m | 126.6
38 |  | Pievienošanās pie esoša ūdensvada d32 | vietas | 5
Šķērsojumi:
39 |  | Šķērsojumi ar kabeļiem (t.sk. to atšurfēšana) | vietas | 18
39.1 |  | Dalītā aizsargcaurule EVOCAB SPLIT Ø110mm kabeļu šķērsojuma vietās | m | 54
40 |  | Šķērsojumi ar cauruļvadiem d <200 | vietas | 5
41 |  | Šķērsojumi ar kabeļiem (Beztranšejas metode) | vieta | 15
42 |  | Šķērsojumi ar cauruļvadiem d <200 (Beztranšejas metode) | vietas | 1
43 |  | Esošā ūdensvada demontāža un utilizācija d25-d150 | m | 25.5
44 |  | Aizbetonējami ūdensvadu gali | vieta | 10
44.1 |  | Betons B25 W10 F100 | m3 | 0.5
45 |  | Esošu aku demontāža, aizbēršana ar pievestu grunti | gab. | 2
45.1 |  | Grunts demontējamo aku aizbēršanai | m3 | 4
46 |  | Cauruļvadu skalošana un dezinfekcija | m | 524.2
47 |  | Cauruļvadu hidrauliskā pārbaude (presēšana ar 6 atm. pārbaudes spiedienu) | m | 524.2
48 |  | Cauruļvadu, veidgabalu, armatūras piegāde, un ar to saistītie darbi | kpl. | 1
49 |  | Ūdensapgādes sistēmas nepārtrauktas darbības nodrošināšana būvniecības darbu laikā, iekļaujot visus nepieciešamos materiālus un veidgabalus | kpl. | 1
50 |  | Visu būvdarbu zonā esošo darbojošos ūdensvadu pārslēgšana | kpl. | 1
LABIEKĀRTOŠANAS DARBI
Atjaunojamie segumi Ū1 tīklu zonā
51 |  | Tranšeju aizbēršana ar pievesto smilti no ierīkotā apbēruma ap cauruļvadu līdz atjaunojamā seguma apakšējai kārtai, blietējot ik pa 30 cm. | m3 | 156.4
52 |  | Zāliena atjaunošana | m2 | 116
52.1 |  | Melnzemes, h=10 cm | m3 | 11.6
52.2 |  | Turfline zāliena sēklu maisījums "Ornamental" (izplatītājs Latvijā SIA "Kurzemes sēklas") - izsējas norma 3 kg/100 m² | kg | 3.5
53 |  | Grants seguma atjaunošana | m2 | 41
53.1 |  | Grants maisījums (frakcija 0-32 mm), h=25 cm | m3 | 10.2
53.2 |  | Smilts (salizturīga, drenējoša; K>1 m/dnn), h=40 cm | m3 | 16.3
54 |  | Betona bruģa seguma atjaunošana | m2 | 7
54.1 |  | Betona bruģakmens, h=6 cm | m3 | 0.4
54.2 |  | Smilts, h=3 cm | m3 | 0.2
54.3 |  | Dolomīta šķembas (frakcija 16-32 mm), h=15 cm | m3 | 1
54.4 |  | Vidēji rupja smilts (K>1m/dnn), h=30 cm | m3 | 2
55 |  | Asfalta seguma atjaunošana | m2 | 162
55.1 |  | Blīvais asfaltbetons AC 11, h=4 cm | m3 | 6.5
55.2 |  | Blīvais asfaltbetons ACB 22, h=6 cm | m3 | 7
55.3 |  | Šķembas un nofrēzētais asfalts, h=25 cm | m3 | 29
55.4 |  | Smilšaina, salizturīgā grunts, h=40 cm | m3 | 46.4
56 |  | Dzīvžoga demontāža un atjaunošana pēc būvniecības pabeigšanas | vietas | 4
57 |  | Žoga demontāža uz būvniecības laiku un novietošana atpakaļ pēc būvniecības pabeigšanas | vietas | 1
58 |  | Esošo koku izciršana t.sk. sakņu sistēmas utilizācija | gb. | 2
59 |  | Esošu krūmu izciršana | m² | 6
SADZĪVES KANALIZĀCIJA K1 12. posms
1 |  | Pašteces kanalizācijas caurules PP SN8 Ø160 ar uzmavu un blīvgredzenu, piemēram, Evopipes – EVOSAN vai ekvivalents, montāža ar 15 cm smilts pamatnes ierīkošanu un izbūvētā cauruļvada smilts apbēruma ierīkošanu 30 cm virs caurules virsas. | m | 4.1
1.1 |  | Pašteces kanalizācijas caurule PP SN8 Ø160 ar uzmavu un blīvgredzenu, piemēram, Evopipes – EVOSAN vai ekvivalents | m | 4.1
1.2 |  | Smilts cauruļvada pamatnei un apbērumam (blietēta) k>1,0 m/dnn | m3 | 3.7
2 |  | Pašteces kanalizācijas caurules PP SN8 Ø200 ar uzmavu un blīvgredzenu, piemēram, Evopipes – EVOSAN vai ekvivalents, montāža ar 15 cm smilts pamatnes ierīkošanu un izbūvētā cauruļvada smilts apbēruma ierīkošanu 30 cm virs caurules virsas. | m | 13.8
2.1 |  | Pašteces kanalizācijas caurule PP SN8 Ø200 ar uzmavu un blīvgredzenu, piemēram, Evopipes – EVOSAN vai ekvivalents | m | 13.8
2.2 |  | Smilts cauruļvada pamatnei un apbērumam (blietēta) k>1,0 m/dnn | m3 | 13
3 |  | Sadzīves notekūdeņu plastmasas kanalizācijas kontrolaka ø200/160 ar 40,0 t vāku un noslēgtapu izbūve un montāža (1,5-2,0 m dziļumā) zaļajā zonā, t.sk. aku vāku apbetonējums | kpl. | 1
3.1 |  | Sadzīves notekūdeņu plastmasas kanalizācijas kontrolaka ø200/160 ar 40,0 t vāku un noslēgtapu, 1,5-2,0 m dziļumā, zaļajā zonā | kpl. | 1
3.2 |  | Apbetonējums ap akas vāku betons B25 W10 F100 | m3 | 0.5
3.3 |  | Smilts akas pamatnes ierīkošanai (blietēta) k>1,0 m/dnn | m3 | 0.03
4 |  | Saliekamo dzelzbetona elementu grodu aka DN1000 (2,5-3,0 m dziļumā) ar rūpnieciski ražotu PP/GRP pamatni, piem. PREDL/Faszlvai ekvivalents, t.sk gatavām pilna augstuma teknēm, aizsargčaulām un blīvgumijām, grodiem, blīvgumiju grodu savienojumu vietās, grodu pārseguma vāku, rūpnieciski ražotiem kāpšļiem, hidroizolāciju, un ķeta akas vāku 40,0 t, izbūve un montāža zaļajā zonā | kpl. | 1
4.1 |  | Saliekamo dzelzbetona elementu grodu aka DN1000 (2,5-3,0 m dziļumā) ar rūpnieciski ražotu PP/GRP pamatni, piem. PREDL/Faszl vai ekvivalents, t.sk gatavām pilna augstuma teknēm, aizsargčaulām un blīvgumijām, grodiem, blīvgumiju grodu savienojumu vietās, grodu pārseguma vāku, rūpnieciski ražotiem kāpšļiem, hidroizolāciju, un ķeta akas vāku 40,0 t, zaļajā zonā | kpl. | 1
4.2 |  | Apbetonējums ap akas vāku betons B25 W10 F100 | m3 | 0.5
4.3 |  | Smilts akas pamatnes ierīkošanai (blietēta) k>1,0 m/dnn | m3 | 0.2
5 |  | Pārkrituma (h=0,5-1,0m) mezgls (t.sk. trejgabals, caurule, stiprinājumi) dzelzsbetona grodu akā DN1000 ar ievadcaurules diametru ø160 mm, montāža | kpl. | 1
6 |  | Rūpnieciski ražota aizsargčaula DN160, kas paredzēta Ø160 caurules iebūvei dzelzsbetona grodu akā, montāža | gb. | 1
7 |  | Noslēgtapa DN200, montāža | gb. | 1
8 |  | Rūpnieciski ražota aizsargčaula DN200, kas paredzēta Ø200 caurules iebūvei dzelzsbetona grodu akā, montāža | gb. | 2
9 |  | Tranšejas rakšana ar rokām un ekskavatoru pie caurules iebūves dziļuma 1,5-2,0 m un minimālā tranšejas platuma 1.5 m | m | 3.6
10 |  | Tranšejas rakšana ar rokām un ekskavatoru pie caurules iebūves dziļuma 2,0-2,5 m un minimālā tranšejas platuma 1.5 m | m | 1.5
11 |  | Tranšejas rakšana ar rokām un ekskavatoru pie caurules iebūves dziļuma 2,5-3,0 m un minimālā tranšejas platuma 1.5 m | m | 12.8
12 |  | Gruntsūdens līmeņa pazemināšana pie tranšejas dziļuma 1,5-2,0m | m | 3.6
13 |  | Gruntsūdens līmeņa pazemināšana pie tranšejas dziļuma 2,0-2,5m | m | 1.5
14 |  | Gruntsūdens līmeņa pazemināšana pie tranšejas dziļuma 2,5-3,0m | m | 12.8
15 |  | Tranšejas sienu stiprināšana, tranšejas dziļums 1,5-2,0m | m | 3.6
16 |  | Tranšejas sienu stiprināšana, tranšejas dziļums 2,0-2,5m | m | 1.5
17 |  | Tranšejas sienu stiprināšana, tranšejas dziļums 2,5-3,0m | m | 12.8
18 |  | Izbrīvētās turpmāk neizmantojamās grunts iekraušana autopašizgāzējā un promvešana līdz atbērtnei | m3 | 74
19 |  | Kanalizācijas sistēmas marķējuma lentes ieklāšana 0,5m dziļumā no zemes virsmas | m | 17.9
Šķērsojumi:
20 |  | Šķērsojumi ar kabeļiem (t.sk. to atšurfēšana) | vietas | 2
20.1 |  | Dalītā aizsargcaurule EVOCAB SPLIT Ø110mm kabeļu šķērsojuma vietās | m | 6
21 |  | Šķērsojumi ar cauruļvadiem d<200 | vietas | 1
22 |  | CCTV pārbaude cauruļvada slīpuma un stāvokļa noteikšanai pēc būvdarbu pabeigšanas | m | 13.8
23 |  | Cauruļvadu hermētiskumu pārbaude izmantojot ūdeni | m | 17.9
24 |  | Cauruļvadu skalošana un tīrīšana | m | 17.9
25 |  | Cauruļvadu, veidgabalu, armatūras un piegāde, un ar to saistītie darbi | kpl. | 1
26 |  | Kanalizācijas sistēmas nepārtrauktas darbības nodrošināšana būvniecības darbu laikā, iekļaujot visus nepieciešamos materiālus un veidgabalus | kpl. | 1
27 |  | Visu būvdarbu zonā esošo darbojošos kanalizācijas vadu pārslēgšanu | kpl. | 1
LABIEKĀRTOŠANAS DARBI
Atjaunojamie segumi K1 tīklu zonā
28 |  | Tranšeju aizbēršana ar pievesto smilti no ierīkotā apbēruma ap cauruļvadu līdz atjaunojamā seguma apakšējai kārtai, blietējot ik pa 30 cm. | m3 | 54.9
29 |  | Zāliena atjaunošana | m2 | 22
29.1 |  | Melnzemes, h=10 cm | m3 | 2.2
29.2 |  | Turfline zāliena sēklu maisījums "Ornamental" (izplatītājs Latvijā SIA "Kurzemes sēklas") - izsējas norma 3 kg/100 m² | kg | 0.7
30 |  | Esošo koku izciršana t.sk. sakņu sistēmas utilizācija | gb. | 1
Vispārējās celtniecības darbi
31 |  | Sistēmas nodošana ekspuatācijā | kpl. | 1
32 |  | Izpilddokumentācijas sagatavošana visai paredzētajai darbībai | kpl. | 1
33 |  | Pasūtītāja norādītu cilvēku apmācība sistēmas ekspluatācijā | kpl. | 1
34 |  | Citi neuzskaitītie darbi un materiāli | kpl. | 1
Kopā
Materiālu, grunts apmaiņas un būvgružu transporta izdevumi 3%
Tiešās izmaksas kopā
[13 empty] | Kopā | 0
Sastādīja | 0 | [6 empty] | Pārbaudīja | 0
| (paraksts un tā atšifējums, datums) | [7 empty] | (paraksts un tā atšifējums, datums)

## 13
Lokālā tāme Nr. 13.
13.posms
(darba veids vai konstruktīvā elementa nosaukums)
Būves nosaukums |  | Ūdensapgādes un kanalizācijas tīklu būvdarbi projekta „Salacgrīvas pilsētas ūdensvada un kanalizācijas tīklu sistēmas 2.kārtas tehniskā projekta izstrāde un autoruzraudzība” ietvaros
Objekta nosaukums |  | Ūdensapgādes un kanalizācijas tīklu būvdarbi projekta „Salacgrīvas pilsētas ūdensvada un kanalizācijas tīklu sistēmas 2.kārtas tehniskā projekta izstrāde un autoruzraudzība” ietvaros
Objekta adrese |  | Salacgrīvas pilsēta
Pasūtījuma Nr. |  | SŪ 2013/08
Tāme sastādīta 2013. gada tirgus cenās pamatojoties uz ŪKT daļas rasējumiem | [10 empty] | Tāmes izmaksas, Ls |  | 0
Tāme sastādīta 2013. gada _______
Nr.p.k. | Kods | Darba nosaukums | Mērvienība | Daudzums | Vienības izmaksas | [5 empty] | Kopā uz visu apjomu
[5 empty] | laika norma (c/h) | darba samaksas likme (Ls/h) | darba alga (Ls) | materi- āli (Ls) | mehāni- smi (Ls) | kopā (Ls) | darb- ietilpība (c/h) | darba alga (Ls) | materi- āli (Ls) | mehāni- smi (Ls) | Summa (Ls)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16
Ūdensapgāde Ū1 13. posms
1 |  | Ūdensvada caurule PEHD CR SDR17 Ø32, piemēram, Evopipes – EVO SCGR ULTRASTRESS vai ekvivalents, montāža ar 15 cm smilts pamatnes ierīkošanu un izbūvētā cauruļvada smilts apbēruma ierīkošanu 30 cm virs caurules virsas. | m | 119.8
1.1 |  | Ūdensvada caurule PEHD CR SDR17 Ø32, piemēram, Evopipes – EVO SCGR ULTRASTRESS vai ekvivalents | m | 119.8
1.2 |  | Smilts cauruļvada pamatnei un apbērumam (blietēta) k>1,0 m/dnn | m3 | 86.5
1.3 |  | Siltumizolācijas čaula putupolistirols DN32 cauruļvadam, siltumizolācijas biezums 80 mm | m | 30
2 |  | Ūdensvada caurule PEHD CR SDR17 Ø63, piemēram, Evopipes – EVO SCGR ULTRASTRESS vai ekvivalents, montāža ar 15 cm smilts pamatnes ierīkošanu un izbūvētā cauruļvada smilts apbēruma ierīkošanu 30 cm virs caurules virsas. | m | 16
2.1 |  | Ūdensvada caurule PEHD CR SDR17 Ø63, piemēram, Evopipes – EVO SCGR ULTRASTRESS vai ekvivalents | m | 16
2.2 |  | Smilts cauruļvada pamatnei un apbērumam (blietēta) k>1,0 m/dnn | m3 | 12.3
2.3 |  | Siltumizolācijas čaula putupolistirols DN63 cauruļvadam, siltumizolācijas biezums 80 mm | m | 2
3 |  | Ūdensvada caurule PEHD CR SDR17 Ø63, piemēram, Evopipes – EVO SCGR ULTRASTRESS vai ekvivalents, izbūve ar beztranšejas metodi, t.sk. rakšanas darbi, zaļās zonas, grants seguma un asfalta seguma atjaunošana šahtu vietās un ūdensvada savienojošo veidgabalu vietās | m | 65.9
3.1 |  | Ūdensvada caurule PEHD CR SDR17 Ø63, piemēram, Evopipes – EVO SCGR ULTRASTRESS vai ekvivalents | m | 65.9
4 |  | Ūdensvada caurule PEHD CR SDR17 Ø75, piemēram, Evopipes – EVO SCGR ULTRASTRESS vai ekvivalents, montāža ar 15 cm smilts pamatnes ierīkošanu un izbūvētā cauruļvada smilts apbēruma ierīkošanu 30 cm virs caurules virsas. | m | 1.5
4.1 |  | Ūdensvada caurule PEHD CR SDR17 Ø75, piemēram, Evopipes – EVO SCGR ULTRASTRESS vai ekvivalents | m | 1.5
4.2 |  | Smilts cauruļvada pamatnei un apbērumam (blietēta) k>1,0 m/dnn | m3 | 1.2
5 |  | Ūdensvada caurule PEHD CR SDR17 Ø75, piemēram, Evopipes – EVO SCGR ULTRASTRESS vai ekvivalents, izbūve ar beztranšejas metodi, t.sk. rakšanas darbi, zaļās zonas, grants seguma un asfalta seguma atjaunošana šahtu vietās un ūdensvada savienojošo veidgabalu vietās | m | 91.2
5.1 |  | Ūdensvada caurule PEHD CR SDR17 Ø75, piemēram, Evopipes – EVO SCGR ULTRASTRESS vai ekvivalents | m | 91.2
6 |  | Ūdensvada caurule PEHD CR SDR17 Ø110, piemēram, Evopipes – EVO SCGR ULTRASTRESS vai ekvivalents, izbūve ar beztranšejas metodi, t.sk. rakšanas darbi, zaļās zonas, grants seguma un asfalta seguma atjaunošana šahtu vietās un ūdensvada savienojošo veidgabalu vietās | m | 194
6.1 |  | Ūdensvada caurule PEHD CR SDR17 Ø110, piemēram, Evopipes – EVO SCGR ULTRASTRESS vai ekvivalents | m | 194
Montāža tranšejā:
7 |  | Atloku līkums ar balstu 90° DCI DN 50, montāža | gb. | 1
8 |  | Pazemes tipa uzmavu servisa aizbīdnis DCI DN25 ar teleskopisku pagarinatājkātu un ielas kapi, montāža t.sk. kapes apbetonēšana | gb. | 19
9 |  | Pazemes tipa uzmavu servisa aizbīdnis DCI DN50 ar teleskopisku pagarinatājkātu un ielas kapi, montāža t.sk. kapes apbetonēšana | gb. | 1
10 |  | Pazemes tipa atloku aizbīdnis DCI DN65 ar teleskopisko pagarinātājkātu un ielas kapi, kapes apbetonējums,montāža | gb. | 1
11 |  | Elektrometināms trejgabals PEHD Ø63/63, piemēram, Evopipes – ULTRASTRESS vai ekvivalents, montāža | gb. | 1
12 |  | Elektrometināms trejgabals PEHD Ø75/75, piemēram, Evopipes – ULTRASTRESS vai ekvivalents, montāža | gb. | 1
13 |  | Elektrometināmā sedlu uzlika PEHD Ø63/32, piemēram, Evopipes – ULTRASTRESS vai ekvivalents, montāža | gb. | 4
14 |  | Elektrometināmā sedlu uzlika PEHD Ø75/32, piemēram, Evopipes – ULTRASTRESS vai ekvivalents, montāža | gb. | 5
15 |  | Elektrometināmā sedlu uzlika PEHD Ø110/32, piemēram, Evopipes – ULTRASTRESS vai ekvivalents, montāža | gb. | 10
16 |  | Elektrometināmā dubultuzmava PEHD DN32, piemēram, Evopipes – ULTRASTRESS vai ekvivalents, montāža | gb. | 19
17 |  | Elektrometināmā dubultuzmava PEHD DN63, piemēram, Evopipes – ULTRASTRESS vai ekvivalents, montāža | gb. | 1
18 |  | Elektrometināmā dubultuzmava PEHD DN75, piemēram, Evopipes – ULTRASTRESS vai ekvivalents, montāža | gb. | 2
19 |  | Elektrometināmā redukcijas dubultuzmava PEHD DN75/63, piemēram, Evopipes – ULTRASTRESS vai ekvivalents, montāža | gb. | 1
20 |  | Elektrometināma noslēgtapa PEHDCR Ø32, piemēram, Evopipes - ULTRASTRESS vai ekvivalents, montāža | gb. | 19
21 |  | Elektrometināma noslēgtapa PEHDCR Ø63, piemēram, Evopipes - ULTRASTRESS vai ekvivalents, montāža | gb. | 1
22 |  | Kontaktmetināmais līkums 11° PEHD SDR11 Ø110, piemēram, Evopipes – ULTRASTRESS vai ekvivalents, montāža | gb. | 1
23 |  | Īscaurules pāreja uz atloku komplektā ar tērauda atloku ar PP pārklājumu PEHD Ø63, montāža | gb. | 1
24 |  | Īscaurules pāreja uz atloku komplektā ar tērauda atloku ar PP pārklājumu PEHD Ø75, montāža | gb. | 2
25 |  | Pazemes tipa atgaisošanas vārsts DN 50, montāža | gb. | 1
26 |  | Atbalsta bloks | gb. | 3
26.1 |  | Betons atbalsta bloku izbūvei (~ 0,05 m3/1gb.) | m3 | 0.15
Montāža akā:
27 |  | Atloku līkums ar balstu 90° DCI DN 100, montāža | gb. | 1
28 |  | Atloku aizbīdnis DCI DN 65 ar rokratu, montāža | gb. | 2
29 |  | Atloku aizbīdnis DCI DN100 ar rokratu, montāža | gb. | 1
30 |  | Atloku krustgabals DCI DN 100/100, montāža | gb. | 1
31 |  | Adapters PEHD CR Ø 75, montāža | gb. | 2
32 |  | Enkurojošs adapters PEHD CR Ø 110, montāža | gb. | 1
33 |  | Atloku diametra pāreja DCI DN 100/65, montāža | gb. | 1
34 |  | Rūpnieciski ražota aizsargčaula DN75, kas paredzēta Ø75caurules iebūvei dzelzsbetona grodu akā, montāža | gb. | 3
35 |  | Rūpnieciski ražota aizsargčaula DN110, kas paredzēta Ø110 caurules iebūvei dzelzsbetona grodu akā, montāža | gb. | 1
36 |  | Pazemes tipa skalošanas vārsts DN100, montāža | gb. | 1
37 |  | Pamatne | gb. | 4
37.1 |  | Betons pamatnes izbūvei (~ 0,05 m3/1gb.) | m3 | 0.2
38 |  | Polietilēna ūdensmērītāja aka ar siltumizolāciju PM 500 ø500 h= 1,2m, siltinātu akas vāku, piemēram, “Rotons” vai ekvivalents, plūsmas mērītāju (āra apstākļiem) DN15,klase “C” ar impulsa devēju un raidītāju, piemēram, “Sensus”, diviem lodveida aizbīdņiem, vienvirziena vārstu un četriem 90° pagriezieniem uzstādīšanai zaļajā zonā (skatīt ŪKT sadaļas pielikumus), piegāde un montāža | kpl. | 18
39 |  | Polietilēna ūdensmērītāja aka ar siltumizolāciju PM 500 ø500 h= 1,2m, siltinātu akas vāku, piemēram, “Rotons” vai ekvivalents, plūsmas mērītāju (āra apstākļiem) DN15, klase “C” ar impulsa devēju un raidītāju, piemēram, “Sensus”, diviem lodveida aizbīdņiem, čuguna lūku, vienvirziena vārstu un četriem 90° pagriezieniem uzstādīšanai betona bruģa segumā (skatīt ŪKT sadaļas pielikumus), piegāde un montāža | kpl. | 1
39.1 |  | Apbetonējums ap akas vāku betons B25 W10 F100 | m3 | 0.8
39.2 |  | Betona gredzens Ø1500mm | gb. | 1
40 |  | Polietilēna ūdensmērītāja aka ar siltumizolāciju PM 500 ø500 h= 1,2m, siltinātu akas vāku, piemēram, “Rotons” vai ekvivalents, plūsmas mērītāju (āra apstākļiem) DN20, klase “C” ar impulsa devēju un raidītāju, piemēram, “Sensus”, diviem lodveida aizbīdņiem, čuguna lūku, vienvirziena vārstu un četriem 90° pagriezieniem uzstādīšanai asfalta segumā (skatīt pielikumu Nr.8), piegāde un montāža | kpl. | 1
40.1 |  | Apbetonējums ap akas vāku betons B25 W10 F100 | m3 | 0.8
40.2 |  | Betona gredzens Ø1500mm | gb. | 1
41 |  | Saliekamo dzelzbetona elementu grodu aka (izlaides aka) DN1000 (3,0-3,5 m dziļumā) ar akas pamatni, grodiem, blīvgumiju grodu savienojumu vietās, grodu pārseguma vāku, rūpnieciski ražotiem kāpšļiem, hidroizolāciju, ķeta akas vāku 40,0 t, izbūve un montāža zaļajā zonā | kpl. | 1
41.1 |  | Saliekamo dzelzbetona elementu grodu aka DN1000 (3,0-3,5 m dziļumā) ar akas pamatni, grodiem, blīvgumiju grodu savienojumu vietās, grodu pārseguma vāku, rūpnieciski ražotiem kāpšļiem, hidroizolāciju un ķeta akas vāku 40,0 t, zaļajā zonā | kpl. | 1
41.2 |  | Apbetonējums ap akas vāku betons B25 W10 F100 | m3 | 0.5
41.3 |  | Smilts akas pamatnes ierīkošanai (blietēta) k>1,0 m/dnn | m3 | 0.2
42 |  | Saliekamo dzelzbetona elementu grodu aka DN2000 (2,0-2,5 m dziļumā) ar akas pamatni, grodiem, blīvgumiju grodu savienojumu vietās, grodu pārseguma vāku, rūpnieciski ražotiem kāpšļiem, hidroizolāciju, ķeta akas vāku 40,0 t, izbūve un montāža asfalta segumā | kpl. | 1
42.1 |  | Saliekamo dzelzbetona elementu grodu aka DN2000 (2,0-2,5 m dziļumā) ar akas pamatni, grodiem, blīvgumiju grodu savienojumu vietās, grodu pārseguma vāku, rūpnieciski ražotiem kāpšļiem, hidroizolāciju un ķeta akas vāku 40,0 t, asfalta segumā | kpl. | 1
42.2 |  | Apbetonējums ap akas vāku betons B25 W10 F100 | m3 | 0.2
42.3 |  | Smilts akas pamatnes ierīkošanai (blietēta) k>1,0 m/dnn | m3 | 0.62
43 |  | Tranšejas rakšana ar rokām un ekskavatoru pie caurules iebūves dziļuma 1,5-2,0 m un minimālā tranšejas platuma 1.5 m | m | 87.9
44 |  | Tranšejas rakšana ar rokām un ekskavatoru pie caurules iebūves dziļuma 2,0-2,5 m un minimālā tranšejas platuma 1.5 m | m | 49.4
45 |  | Gruntsūdens līmeņa pazemināšana pie tranšejas dziļuma 1,5-2,0m | m | 87.9
46 |  | Gruntsūdens līmeņa pazemināšana pie tranšejas dziļuma 2,0-2,5m | m | 49.4
47 |  | Tranšejas sienu stiprināšana, tranšejas dziļums 1,5-2,0m | m | 87.9
48 |  | Tranšejas sienu stiprināšana, tranšejas dziļums 2,0-2,5m | m | 49.4
49 |  | Izbrīvētās turpmāk neizmantojamās grunts iekraušana autopašizgāzējā un promvešana līdz Pasūtītāja norādītai atbērtnei | m3 | 449
50 |  | Ūdensapgādes sistēmas marķējuma lentes ieklāšana 0,5m dziļumā no zemes virsmas | m | 137.3
Šķērsojumi:
51 |  | Šķērsojumi ar kabeļiem (t.sk. to atšurfēšana) | vietas | 14
51.1 |  | Dalītā aizsargcaurule EVOCAB SPLIT Ø110mm kabeļu šķērsojuma vietās | m | 42
52 |  | Šķērsojumi ar cauruļvadiem d >200 | vietas | 7
53 |  | Šķērsojumi ar kabeļiem (Beztranšejas metode) | vietas | 10
54 |  | Šķērsojumi ar cauruļvadiem d <200 (Beztranšejas metode) | vietas | 1
55 |  | Šķērsojumi ar cauruļvadiem d >200 (Beztranšejas metode) | vietas | 2
56 |  | Cauruļvadu skalošana un dezinfekcija | m | 488.4
57 |  | Cauruļvadu hidrauliskā pārbaude (presēšana ar 6 atm. pārbaudes spiedienu) | m | 488.4
58 |  | Cauruļvadu, veidgabalu, armatūras piegāde, un ar to saistītie darbi | kpl. | 1
59 |  | Ūdensapgādes sistēmas nepārtrauktas darbības nodrošināšana būvniecības darbu laikā, iekļaujot visus nepieciešamos materiālus un veidgabalus | kpl. | 1
60 |  | Visu būvdarbu zonā esošo darbojošos ūdensvadu pārslēgšana | kpl. | 1
LABIEKĀRTOŠANAS DARBI
Atjaunojamie segumi Ū1 tīklu zonā
61 |  | Tranšeju aizbēršana ar pievesto smilti no ierīkotā apbēruma ap cauruļvadu līdz atjaunojamā seguma apakšējai kārtai, blietējot ik pa 30 cm. | m3 | 292.5
62 |  | Zāliena atjaunošana | m2 | 171
62.1 |  | Melnzemes, h=10 cm | m3 | 17.1
62.2 |  | Turfline zāliena sēklu maisījums "Ornamental" (izplatītājs Latvijā SIA "Kurzemes sēklas") - izsējas norma 3 kg/100 m² | kg | 5.1
63 |  | Betona bruģa seguma atjaunošana | m2 | 5
63.1 |  | Betona bruģakmens, h=6 cm | m3 | 0.3
63.2 |  | Smilts, h=3 cm | m3 | 0.2
63.3 |  | Dolomīta šķembas (frakcija 16-32 mm), h=15 cm | m3 | 0.8
63.4 |  | Vidēji rupja smilts (K>1m/dnn), h=30 cm | m3 | 1.6
64 |  | Asfalta seguma atjaunošana | m2 | 65
64.1 |  | Blīvais asfaltbetons AC 11, h=4 cm | m3 | 2.6
64.2 |  | Blīvais asfaltbetons ACB 22, h=6 cm | m3 | 2.8
64.3 |  | Šķembas un nofrēzētais asfalts, h=25 cm | m3 | 11.6
64.4 |  | Smilšaina, salizturīgā grunts, h=40 cm | m3 | 18.6
65 |  | Ceļazīmes demontāža uz būvniecības laiku un novietošana atpakaļ pēc būvniecības pabeigšanas | gb. | 2
66 |  | Žoga demontāža uz būvniecības laiku un novietošana atpakaļ pēc būvniecības pabeigšanas | vietas | 4
67 |  | Esošo koku izciršana t.sk. sakņu sistēmas utilizācija | gb. | 1
SADZĪVES KANALIZĀCIJA K1 13. posms
1 |  | Pašteces kanalizācijas caurules PP SN8 Ø160 ar uzmavu un blīvgredzenu, piemēram, Evopipes – EVOSAN vai ekvivalents, montāža ar 15 cm smilts pamatnes ierīkošanu un izbūvētā cauruļvada smilts apbēruma ierīkošanu 30 cm virs caurules virsas. | m | 112.3
1.1 |  | Pašteces kanalizācijas caurule PP SN8 Ø160 ar uzmavu un blīvgredzenu, piemēram, Evopipes – EVOSAN vai ekvivalents | m | 112.3
1.2 |  | Smilts cauruļvada pamatnei un apbērumam (blietēta) k>1,0 m/dnn | m3 | 100.5
2 |  | Pašteces kanalizācijas caurules PP SN8 Ø200 ar uzmavu un blīvgredzenu, piemēram, Evopipes – EVOSAN vai ekvivalents, montāža ar 15 cm smilts pamatnes ierīkošanu un izbūvētā cauruļvada smilts apbēruma ierīkošanu 30 cm virs caurules virsas. | m | 364.1
2.1 |  | Pašteces kanalizācijas caurule PP SN8 Ø200 ar uzmavu un blīvgredzenu, piemēram, Evopipes – EVOSAN vai ekvivalents | m | 364.1
2.2 |  | Smilts cauruļvada pamatnei un apbērumam (blietēta) k>1,0 m/dnn | m3 | 343.6
3 |  | Sadzīves notekūdeņu plastmasas kanalizācijas kontrolaka ø200/160 ar 40,0 t vāku un noslēgtapu, izbūve un montāža (1,5-2,0 m dziļumā) zaļajā zonā, t.sk., aku vāku apbetonējums | kpl. | 14
3.1 |  | Sadzīves notekūdeņu plastmasas kanalizācijas kontrolaka ø200/160 ar 40,0 t vāku un noslēgtapu(1,5-2,0 m dziļumā) zaļajā zonā | kpl. | 14
3.2 |  | Apbetonējums ap akas vāku betons B25 W10 F100 | m3 | 7
3.3 |  | Smilts akas pamatnes ierīkošanai (blietēta) k>1,0 m/dnn | m3 | 0.42
|  | Sadzīves notekūdeņu plastmasas kanalizācijas kontrolaka ø200/160 ar 40,0 t vāku un noslēgtapu, izbūve un montāža (1,5-2,0 m dziļumā) betona bruģa segumā, t.sk., aku vāku apbetonējums | kpl. | 1
4 |  | Sadzīves notekūdeņu plastmasas kanalizācijas kontrolaka ø200/160 ar 40,0 t vāku un noslēgtapu(1,5-2,0 m dziļumā) betona bruģa segumā | kpl. | 1
4.1 |  | Apbetonējums ap akas vāku betons B25 W10 F100 | m3 | 0.3
4.2 |  | Smilts akas pamatnes ierīkošanai (blietēta) k>1,0 m/dnn | m3 | 0.03
5 |  | Sadzīves notekūdeņu plastmasas kanalizācijas kontrolaka ø200/160 ar 40,0 t vāku un noslēgtapu, izbūve un montāža (1,5-2,0 m dziļumā) asfalta segumā, t.sk., aku vāku apbetonējums | kpl. | 3
5.1 |  | Sadzīves notekūdeņu plastmasas kanalizācijas kontrolaka ø200/160 ar 40,0 t vāku un noslēgtapu(1,5-2,0 m dziļumā) asfalta segumā | kpl. | 3
5.2 |  | Apbetonējums ap akas vāku betons B25 W10 F100 | m3 | 0.9
5.3 |  | Smilts akas pamatnes ierīkošanai (blietēta) k>1,0 m/dnn | m3 | 0.09
6 |  | Sadzīves notekūdeņu plastmasas kanalizācijas kontrolaka ø560/500 ar 40,0 t vāku (1,5-2,0 m dziļumā) izbūve un montāža asfalta segumā, t.sk. aku vāku apbetonējums | kpl. | 1
6. |  | Sadzīves notekūdeņu plastmasas kanalizācijas kontrolaka ø560/500 ar 40,0 t vāku (1,5-2,0 m dziļumā) asfalta segumā | kpl. | 1
6.2 |  | Apbetonējums ap akas vāku betons B25 W10 F100 | m3 | 0.3
6.3 |  | Smilts akas pamatnes ierīkošanai (blietēta) k>1,0 m/dnn | m3 | 0.09
7 |  | Sadzīves notekūdeņu plastmasas kanalizācijas kontrolaka ø560/500 ar 40,0 t vāku (2,0-2,5 m dziļumā) izbūve un montāža asfalta segumā, t.sk. aku vāku apbetonējums | kpl. | 5
7.1 |  | Sadzīves notekūdeņu plastmasas kanalizācijas kontrolaka ø560/500 ar 40,0 t vāku (2,0-2,5 m dziļumā) asfalta segumā | kpl. | 5
7.2 |  | Apbetonējums ap akas vāku betons B25 W10 F100 | m3 | 2.5
7.3 |  | Smilts akas pamatnes ierīkošanai (blietēta) k>1,0 m/dnn | m3 | 0.45
8 |  | Saliekamo dzelzbetona elementu grodu aka DN1000 (1,5-2,0 m dziļumā) ar rūpnieciski ražotu PP/GRP pamatni, piem. PREDL/Faszl vai ekvivalents, t.sk gatavām pilna augstuma teknēm, aizsargčaulām un blīvgumijām, grodiem, blīvgumiju grodu savienojumu vietās, grodu pārseguma vāku, rūpnieciski ražotiem kāpšļiem, hidroizolāciju, un ķeta akas vāku 40,0 t, izbūve un montāža grants segumā | kpl. | 1
8.1 |  | Saliekamo dzelzbetona elementu grodu aka DN1000 (1,5-2,0 m dziļumā) ar rūpnieciski ražotu PP/GRP pamatni, piem. PREDL/Faszl vai ekvivalents, t.sk gatavām pilna augstuma teknēm, aizsargčaulām un blīvgumijām, grodiem, blīvgumiju grodu savienojumu vietās, grodu pārseguma vāku, rūpnieciski ražotiem kāpšļiem, hidroizolāciju, un ķeta akas vāku 40,0 t,grants segumā | kpl. | 1
8.2 |  | Apbetonējums ap akas vāku betons B25 W10 F100 | m3 | 0.2
8.3 |  | Smilts akas pamatnes ierīkošanai (blietēta) k>1,0 m/dnn | m3 | 0.2
9 |  | Saliekamo dzelzbetona elementu grodu aka DN1000 (1,5-2,0 m dziļumā) ar rūpnieciski ražotu PP/GRP pamatni, piem. PREDL/Faszl vai ekvivalents, t.sk gatavām pilna augstuma teknēm, aizsargčaulām un blīvgumijām, grodiem, blīvgumiju grodu savienojumu vietās, grodu pārseguma vāku, rūpnieciski ražotiem kāpšļiem, hidroizolāciju, un ķeta akas vāku 40,0 t, izbūve un montāža asfalta segumā | kpl. | 1
9.1 |  | Saliekamo dzelzbetona elementu grodu aka DN1000 (1,5-2,0 m dziļumā) ar rūpnieciski ražotu PP/GRP pamatni, piem. PREDL/Faszl vai ekvivalents, t.sk gatavām pilna augstuma teknēm, aizsargčaulām un blīvgumijām, grodiem, blīvgumiju grodu savienojumu vietās, grodu pārseguma vāku, rūpnieciski ražotiem kāpšļiem, hidroizolāciju, un ķeta akas vāku 40,0 t, asfalta segumā | kpl. | 1
9.2 |  | Apbetonējums ap akas vāku betons B25 W10 F100 | m3 | 0.2
9.3 |  | Smilts akas pamatnes ierīkošanai (blietēta) k>1,0 m/dnn | m3 | 0.2
10 |  | Saliekamo dzelzbetona elementu grodu aka DN1000 (2,0-2,5 m dziļumā) ar rūpnieciski ražotu PP/GRP pamatni vai ekvivalents, piem. PREDL/Faszl vai ekvivalents, t.sk gatavām pilna augstuma teknēm, aizsargčaulām un blīvgumijām, grodiem, blīvgumiju grodu savienojumu vietās, grodu pārseguma vāku, rūpnieciski ražotiem kāpšļiem, hidroizolāciju, un ķeta akas vāku 40,0 t, izbūve un montāža asfalta segumā | kpl. | 1
10.1 |  | Saliekamo dzelzbetona elementu grodu aka DN1000 (2,0-2,5 m dziļumā) ar rūpnieciski ražotu PP/GRP pamatni, piem. PREDL/Faszl vai ekvivalents, t.sk gatavām pilna augstuma teknēm, aizsargčaulām un blīvgumijām, grodiem, blīvgumiju grodu savienojumu vietās, grodu pārseguma vāku, rūpnieciski ražotiem kāpšļiem, hidroizolāciju, un ķeta akas vāku 40,0 t, asfalta segumā | kpl. | 1
10.2 |  | Apbetonējums ap akas vāku betons B25 W10 F100 | m3 | 0.5
10.3 |  | Smilts akas pamatnes ierīkošanai (blietēta) k>1,0 m/dnn | m3 | 0.2
11 |  | Saliekamo dzelzbetona elementu grodu aka DN1000 (2,5-3,0 m dziļumā) ar rūpnieciski ražotu PP/GRP pamatni, piem. PREDL/Faszl vai ekvivalents, t.sk gatavām pilna augstuma teknēm, aizsargčaulām un blīvgumijām, grodiem, blīvgumiju grodu savienojumu vietās, grodu pārseguma vāku, rūpnieciski ražotiem kāpšļiem, hidroizolāciju, un ķeta akas vāku 40,0 t, izbūve un montāža asfalta segumā | kpl. | 2
11.1 |  | Saliekamo dzelzbetona elementu grodu aka DN1000 (2,5-3,0 m dziļumā) ar rūpnieciski ražotu PP/GRP pamatni, piem. PREDL/Faszl vai ekvivalents, t.sk gatavām pilna augstuma teknēm, aizsargčaulām un blīvgumijām, grodiem, blīvgumiju grodu savienojumu vietās, grodu pārseguma vāku, rūpnieciski ražotiem kāpšļiem, hidroizolāciju, un ķeta akas vāku 40,0 t, asfalta segumā | kpl. | 2
11.2 |  | Apbetonējums ap akas vāku betons B25 W10 F100 | m3 | 1
11.3 |  | Smilts akas pamatnes ierīkošanai (blietēta) k>1,0 m/dnn | m3 | 0.4
12 |  | Saliekamo dzelzbetona elementu grodu aka DN1500 (3,0-3,5 m dziļumā) ar rūpnieciski ražotu PP/GRP pamatni, piem. PREDL/Faszl vai ekvivalents, t.sk gatavām pilna augstuma teknēm, aizsargčaulām un blīvgumijām, grodiem, blīvgumiju grodu savienojumu vietās, grodu pārseguma vāku, rūpnieciski ražotiem kāpšļiem, hidroizolāciju, un ķeta akas vāku 40,0 t, izbūve un montāža asfalta segumā | kpl. | 6
12.1 |  | Saliekamo dzelzbetona elementu grodu aka DN1500 (3,0-3,5 m dziļumā) ar rūpnieciski ražotu PP/GRP pamatni, piem. PREDL/Faszl vai ekvivalents, t.sk gatavām pilna augstuma teknēm, aizsargčaulām un blīvgumijām, grodiem, blīvgumiju grodu savienojumu vietās, grodu pārseguma vāku, rūpnieciski ražotiem kāpšļiem, hidroizolāciju, un ķeta akas vāku 40,0 t, asfalta segumā | kpl. | 6
12.2 |  | Apbetonējums ap akas vāku betons B25 W10 F100 | m3 | 3
12.3 |  | Smilts akas pamatnes ierīkošanai (blietēta) k>1,0 m/dnn | m3 | 2.3
13 |  | Saliekamo dzelzbetona elementu grodu aka DN1500 (3,5-4,0 m dziļumā) ar rūpnieciski ražotu PP/GRP pamatni, piem. PREDL/Faszl vai ekvivalents, t.sk gatavām pilna augstuma teknēm, aizsargčaulām un blīvgumijām, grodiem, blīvgumiju grodu savienojumu vietās, grodu pārseguma vāku, rūpnieciski ražotiem kāpšļiem, hidroizolāciju, un ķeta akas vāku 40,0 t, izbūve un montāža asfalta segumā | kpl. | 1
13.1 |  | Saliekamo dzelzbetona elementu grodu aka DN1500 (3,5-4,0 m dziļumā) ar rūpnieciski ražotu PP/GRP pamatni, piem. PREDL/Faszl vai ekvivalents, t.sk gatavām pilna augstuma teknēm, aizsargčaulām un blīvgumijām, grodiem, blīvgumiju grodu savienojumu vietās, grodu pārseguma vāku, rūpnieciski ražotiem kāpšļiem, hidroizolāciju, un ķeta akas vāku 40,0 t, asfalta segumā | kpl. | 1
13.2 |  | Apbetonējums ap akas vāku betons B25 W10 F100 | m3 | 0.5
13.3 |  | Smilts akas pamatnes ierīkošanai (blietēta) k>1,0 m/dnn | m3 | 0.4
14 |  | Pārkrituma (h=0,5-1,0m) mezgls (t.sk. trejgabals, caurule, stiprinājumi) dzelzsbetona grodu akā DN1000 ar ievadcaurules diametru ø160 mm, montāža | kpl. | 3
15 |  | Pārkrituma (h=1,0-1,5m) mezgls (t.sk. trejgabals, caurule, stiprinājumi) dzelzsbetona grodu akā DN1500 ar ievadcaurules diametru ø160 mm, montāža | kpl. | 7
16 |  | Pārkrituma (h=1,5-2,0m) mezgls (t.sk. trejgabals, caurule, stiprinājumi) dzelzsbetona grodu akā DN1500 ar ievadcaurules diametru ø160 mm, montāža | kpl. | 2
17 |  | Rūpnieciski ražota aizsargčaula DN160, kas paredzēta Ø160 caurules iebūvei dzelzsbetona grodu akā, montāža | gb. | 16
18 |  | Rūpnieciski ražota aizsargčaula DN200, kas paredzēta Ø200 caurules iebūvei dzelzsbetona grodu akā, montāža | gb. | 24
19 |  | Noslēgtapa DN160, montāža | gb. | 2
20 |  | Tranšejas rakšana ar rokām un ekskavatoru pie caurules iebūves dziļuma 1,0-1,5 m un minimālā tranšejas platuma 1.5 m | m | 6.1
21 |  | Tranšejas rakšana ar rokām un ekskavatoru pie caurules iebūves dziļuma 1,5-2,0 m un minimālā tranšejas platuma 1.5 m | m | 106
22 |  | Tranšejas rakšana ar rokām un ekskavatoru pie caurules iebūves dziļuma 2,0-2,5 m un minimālā tranšejas platuma 1.5 m | m | 133.1
23 |  | Tranšejas rakšana ar rokām un ekskavatoru pie caurules iebūves dziļuma 2,5-3,0 m un minimālā tranšejas platuma 1.5 m | m | 62
24 |  | Tranšejas rakšana ar rokām un ekskavatoru pie caurules iebūves dziļuma 3,0-3,5 m un minimālā tranšejas platuma 1.5 m | m | 156.5
25 |  | Tranšejas rakšana ar rokām un ekskavatoru pie caurules iebūves dziļuma 3,5-4,0 m un minimālā tranšejas platuma 1.5 m | m | 12.7
26 |  | Gruntsūdens līmeņa pazemināšana pie tranšejas dziļuma 1,0-1,5m | m | 6.1
27 |  | Gruntsūdens līmeņa pazemināšana pie tranšejas dziļuma 1,5-2,0m | m | 106
28 |  | Gruntsūdens līmeņa pazemināšana pie tranšejas dziļuma 2,0-2,5m | m | 133.1
29 |  | Gruntsūdens līmeņa pazemināšana pie tranšejas dziļuma 2,5-3,0m | m | 62
30 |  | Gruntsūdens līmeņa pazemināšana pie tranšejas dziļuma 3,0-3,5m | m | 156.5
31 |  | Gruntsūdens līmeņa pazemināšana pie tranšejas dziļuma 3,5-4,0m | m | 12.7
32 |  | Tranšejas sienu stiprināšana, tranšejas dziļums 1,5-2,0m | m | 106
33 |  | Tranšejas sienu stiprināšana, tranšejas dziļums 2,0-2,5m | m | 133.1
34 |  | Tranšejas sienu stiprināšana, tranšejas dziļums 2,5-3,0m | m | 62
35 |  | Tranšejas sienu stiprināšana, tranšejas dziļums 3,0-3,5m | m | 156.5
36 |  | Tranšejas sienu stiprināšana, tranšejas dziļums 3,5-4,0m | m | 12.7
37 |  | Izbrīvētās turpmāk neizmantojamās grunts iekraušana autopašizgāzējā un promvešana līdz atbērtnei | m3 | 2007.7
38 |  | Kanalizācijas sistēmas marķējuma lentes ieklāšana 0,5m dziļumā no zemes virsmas | m | 476.4
Šķērsojumi:
39 |  | Šķērsojumi ar kabeļiem (t.sk. to atšurfēšana) | vietas | 22
39.1 |  | Dalītā aizsargcaurule EVOCAB SPLIT Ø110mm kabeļu šķērsojuma vietās | m | 66
40 |  | Šķērsojumi ar cauruļvadiem d>200 | vietas | 8
41 |  | CCTV pārbaude cauruļvada slīpuma un stāvokļa noteikšanai pēc būvdarbu pabeigšanas | m | 364.1
42 |  | Cauruļvadu hermētiskumu pārbaude izmantojot ūdeni | m | 476.4
43 |  | Cauruļvadu skalošana un tīrīšana | m | 476.4
44 |  | Cauruļvadu, veidgabalu, armatūras piegāde, un ar to saistītie darbi | kpl. | 1
45 |  | Kanalizācijas sistēmas nepārtrauktas darbības nodrošināšana būvniecības darbu laikā, iekļaujot visus nepieciešamos materiālus un veidgabalus | kpl. | 1
46 |  | Visu būvdarbu zonā esošo darbojošos kanalizācijas vadu pārslēgšanu | kpl. | 1
LABIEKĀRTOŠANAS DARBI
Atjaunojamie segumi K1 tīklu zonā
47 |  | Tranšeju aizbēršana ar pievesto smilti no ierīkotā apbēruma ap cauruļvadu līdz atjaunojamā seguma apakšējai kārtai, blietējot ik pa 30 cm. | m3 | 1059.9
48 |  | Zāliena atjaunošana | m2 | 171
48.1 |  | Melnzemes slānis, h=10 cm | m3 | 17.1
48.1 |  | Turfline zāliena sēklu maisījums "Ornamental" (izplatītājs Latvijā SIA "Kurzemes sēklas") - izsējas norma 3 kg/100 m² | kg | 5.1
48.2 |  | Grants seguma atjaunošana | m2 | 3
48.3 |  | Grants maisījums (frakcija 0-32 mm), h=25 cm | m3 | 0.7
48.4 |  | Smilts (salizturīga, drenējoša; K>1 m/dnn), h=40 cm | m3 | 1.2
49 |  | Betona bruģa seguma atjaunošana | m2 | 5
49.1 |  | Betona bruģakmens, h=6 cm | m3 | 0.3
49.2 |  | Smilts, h=3 cm | m3 | 0.2
49.3 |  | Dolomīta šķembas (frakcija 16-32 mm), h=15 cm | m3 | 0.8
49.4 |  | Vidēji rupja smilts (K>1m/dnn), h=30 cm | m3 | 1.6
50 |  | Asfalta seguma atjaunošana | m2 | 876
50.1 |  | Blīvais asfaltbetons AC 11, h=4 cm | m3 | 35.1
50.2 |  | Blīvais asfaltbetons ACB 22, h=6 cm | m3 | 37.6
50.3 |  | Šķembas un nofrēzētais asfalts, h=25 cm | m3 | 156.5
50.4 |  | Smilšaina, salizturīgā grunts, h=40 cm | m3 | 250.4
Vispārējās celtniecības darbi
51 |  | Sistēmas nodošana ekspuatācijā | kpl. | 1
52 |  | Izpilddokumentācijas sagatavošana visai paredzētajai darbībai | kpl. | 1
53 |  | Pasūtītāja norādītu cilvēku apmācība sistēmas ekspluatācijā | kpl. | 1
54 |  | Citi neuzskaitītie darbi un materiāli | kpl. | 1
Kopā
Materiālu, grunts apmaiņas un būvgružu transporta izdevumi 3%
Tiešās izmaksas kopā
[13 empty] | Kopā | 0
Sastādīja | 0 | [6 empty] | Pārbaudīja | 0
| (paraksts un tā atšifējums, datums) | [7 empty] | (paraksts un tā atšifējums, datums)

## 14
Lokālā tāme Nr. 14.
14.posms
(darba veids vai konstruktīvā elementa nosaukums)
Būves nosaukums |  | Ūdensapgādes un kanalizācijas tīklu būvdarbi projekta „Salacgrīvas pilsētas ūdensvada un kanalizācijas tīklu sistēmas 2.kārtas tehniskā projekta izstrāde un autoruzraudzība” ietvaros
Objekta nosaukums |  | Ūdensapgādes un kanalizācijas tīklu būvdarbi projekta „Salacgrīvas pilsētas ūdensvada un kanalizācijas tīklu sistēmas 2.kārtas tehniskā projekta izstrāde un autoruzraudzība” ietvaros
Objekta adrese |  | Salacgrīvas pilsēta
Pasūtījuma Nr. |  | SŪ 2013/08
Tāme sastādīta 2013. gada tirgus cenās pamatojoties uz ŪKT daļas rasējumiem | [10 empty] | Tāmes izmaksas, Ls |  | 0
Tāme sastādīta 2013. gada _______
Nr.p.k. | Kods | Darba nosaukums | Mērvienība | Daudzums | Vienības izmaksas | [5 empty] | Kopā uz visu apjomu
[5 empty] | laika norma (c/h) | darba samaksas likme (Ls/h) | darba alga (Ls) | materi- āli (Ls) | mehāni- smi (Ls) | kopā (Ls) | darb- ietilpība (c/h) | darba alga (Ls) | materi- āli (Ls) | mehāni- smi (Ls) | Summa (Ls)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16
Ūdensapgāde Ū1 14. posms
1 |  | Ūdensvada caurule PEHD CR SDR17 Ø32, piemēram, Evopipes – EVO SCGR ULTRASTRESS vai ekvivalents, montāža ar 15 cm smilts pamatnes ierīkošanu un izbūvētā cauruļvada smilts apbēruma ierīkošanu 30 cm virs caurules virsas. | m | 83.9
1.1 |  | Ūdensvada caurule PEHD CR SDR17 Ø32, piemēram, Evopipes – EVO SCGR ULTRASTRESS vai ekvivalents | m | 83.9
1.2 |  | Smilts cauruļvada pamatnei un apbērumam (blietēta) k>1,0 m/dnn | m3 | 60.6
1.3 |  | Siltumizolācijas čaula putupolistirols DN32 cauruļvadam, siltumizolācijas biezums 80 mm | m | 22
2 |  | Ūdensvada caurule PEHD CR SDR17 Ø110, piemēram, Evopipes – EVO SCGR ULTRASTRESS vai ekvivalents, izbūve ar beztranšejas metodi, t.sk. rakšanas darbi, zaļās zonas, grants seguma un asfalta seguma atjaunošana šahtu vietās un ūdensvada savienojošo veidgabalu vietās | m | 96.7
2.1 |  | Ūdensvada caurule PEHD CR SDR17 Ø110, piemēram, Evopipes – EVO SCGR ULTRASTRESS vai ekvivalents | m | 96.7
3 |  | Ūdensvada caurule PEHD CR SDR17 Ø160, piemēram, Evopipes – EVO SCGR ULTRASTRESS vai ekvivalents, montāža ar 15 cm smilts pamatnes ierīkošanu un izbūvētā cauruļvada smilts apbēruma ierīkošanu 30 cm virs caurules virsas. | m | 2.2
3.1 |  | Ūdensvada caurule PEHD CR SDR17 Ø160, piemēram, Evopipes – EVO SCGR ULTRASTRESS vai ekvivalents | m | 2.2
3.2 |  | Smilts cauruļvada pamatnei un apbērumam (blietēta) k>1,0 m/dnn | m3 | 2
4 |  | Ūdensvada caurule PEHD CR SDR17 Ø160, piemēram, Evopipes – EVO SCGR ULTRASTRESS vai ekvivalents, izbūve ar beztranšejas metodi, t.sk. rakšanas darbi, zaļās zonas, grants seguma un asfalta seguma atjaunošana šahtu vietās un ūdensvada savienojošo veidgabalu vietās | m | 581.1
4.1 |  | Ūdensvada caurule PEHD CR SDR17 Ø160, piemēram, Evopipes – EVO SCGR ULTRASTRESS vai ekvivalents | m | 581.1
Montāža tranšejā:
5 |  | Pazemes tipa uzmavu servisa aizbīdnis DCI DN25 ar teleskopisku pagarinatājkātu un ielas kapi, montāža t.sk. kapes apbetonēšana | gb. | 11
6 |  | Elektrometināmā sedlu uzlika PEHD Ø160/32, piemēram, Evopipes – ULTRASTRESS vai ekvivalents, montāža | gb. | 11
7 |  | Elektrometināmā dubultuzmava PEHD DN32, piemēram, Evopipes – ULTRASTRESS vai ekvivalents, montāža | gb. | 11
8 |  | Elektrometināmā dubultuzmava PEHD DN160, piemēram, Evopipes – ULTRASTRESS vai ekvivalents, montāža | gb. | 2
9 |  | Elektrometināma noslēgtapa PEHDCR Ø32, piemēram, Evopipes - ULTRASTRESS vai ekvivalents, montāža | gb. | 11
10 |  | Kontaktmetināmais līkums 11° PEHD SDR11 Ø160, piemēram, Evopipes – ULTRASTRESS vai ekvivalents, montāža | gb. | 1
11 |  | Atbalsta bloks | gb. | 1
11.1 |  | Betons atbalsta bloku izbūvei (~ 0,05 m3/1gb.) | m3 | 0.05
Montāža akā:
12 |  | Atloku līkums ar balstu 90° DCI DN 100, montāža | gb. | 4
13 |  | Atloku aizbīdnis DCI DN100 ar rokratu, montāža | gb. | 7
14 |  | Atloku aizbīdnis DCI DN150 ar rokratu, montāža | gb. | 8
15 |  | Atloku trejgabals DCI DN 100/100, montāža | gb. | 1
16 |  | Atloku trejgabals DCI DN 150/100, montāža | gb. | 3
17 |  | Atloku krustgabals DCI DN 150/100, montāža | gb. | 2
18 |  | Atloku krustgabals DCI DN 150/150, montāža | gb. | 1
19 |  | Atloku diametra pāreja DCI DN 150/100, montāža | gb. | 2
20 |  | Enkurojošs adapters PEHD CR Ø 110, montāža | gb. | 8
21 |  | Enkurojošs adapters PEHD CR Ø 160, montāža | gb. | 12
22 |  | Rūpnieciski ražota aizsargčaula DN110, kas paredzēta Ø110 caurules iebūvei dzelzsbetona grodu akā, montāža | gb. | 8
23 |  | Rūpnieciski ražota aizsargčaula DN160, kas paredzēta Ø160 caurules iebūvei dzelzsbetona grodu akā, montāža | gb. | 13
24 |  | Pazemes tipa skalošanas vārsts DN100, montāža | gb. | 4
25 |  | Atbalsta bloks | gb. | 4
25.1 |  | Betons atbalsta bloku izbūvei (~ 0,05 m3/1gb.) | m3 | 0.2
26 |  | Pamatne | gb. | 17
26.1 |  | Betons pamatnes izbūvei (~ 0,05 m3/1gb.) | m3 | 0.85
27 |  | Polietilēna ūdensmērītāja aka ar siltumizolāciju PM 500 ø500 h= 1,2m, siltinātu akas vāku, piemēram, “Rotons” vai ekvivalents, plūsmas mērītāju (āra apstākļiem) DN15,klase “C” ar impulsa devēju un raidītāju, piemēram, “Sensus”, diviem lodveida aizbīdņiem, vienvirziena vārstu un četriem 90° pagriezieniem uzstādīšanai zaļajā zonā (skatīt ŪKT sadaļas pielikumus), piegāde un montāža | kpl. | 7
28 |  | Polietilēna ūdensmērītāja aka ar siltumizolāciju PM 500 ø500 h= 1,2m, siltinātu akas vāku, piemēram, “Rotons” vai ekvivalents, plūsmas mērītāju (āra apstākļiem) DN15, klase “C” ar impulsa devēju un raidītāju, piemēram, “Sensus”, diviem lodveida aizbīdņiem, čuguna lūku, vienvirziena vārstu un četriem 90° pagriezieniem uzstādīšanai grants segumā (skatīt ŪKT sadaļas pielikumus), piegāde un montāža | kpl. | 4
28.1 |  | Apbetonējums ap akas vāku betons B25 W10 F100 | m3 | 3.2
28.2 |  | Betona gredzens Ø1500mm | gb. | 4
29 |  | Saliekamo dzelzbetona elementu grodu aka (izlaides aka) DN1000 (3,0-3,5 m dziļumā) ar akas pamatni, grodiem, blīvgumiju grodu savienojumu vietās, grodu pārseguma vāku, rūpnieciski ražotiem kāpšļiem, hidroizolāciju, ķeta akas vāku 40,0 t, izbūve un montāža asfalta zonā | kpl. | 1
29.1 |  | Saliekamo dzelzbetona elementu grodu aka DN1000 (3,0-3,5 m dziļumā) ar akas pamatni, grodiem, blīvgumiju grodu savienojumu vietās, grodu pārseguma vāku, rūpnieciski ražotiem kāpšļiem, hidroizolāciju un ķeta akas vāku 40,0 t, asfalta zonā | kpl. | 1
29.2 |  | Apbetonējums ap akas vāku betons B25 W10 F100 | m3 | 0.5
29.3 |  | Smilts akas pamatnes ierīkošanai (blietēta) k>1,0 m/dnn | m3 | 0.2
30 |  | Saliekamo dzelzbetona elementu grodu aka DN1500 (2,0-2,5 m dziļumā) ar akas pamatni, grodiem, blīvgumiju grodu savienojumu vietās, grodu pārseguma vāku, rūpnieciski ražotiem kāpšļiem, hidroizolāciju, ķeta akas vāku 40,0 t, izbūve un montāža asfalta segumā | kpl. | 2
30.1 |  | Saliekamo dzelzbetona elementu grodu aka DN1500 (2,0-2,5 m dziļumā) ar akas pamatni, grodiem, blīvgumiju grodu savienojumu vietās, grodu pārseguma vāku, rūpnieciski ražotiem kāpšļiem, hidroizolāciju un ķeta akas vāku 40,0 t, asfalta segumā | kpl. | 2
30.2 |  | Apbetonējums ap akas vāku betons B25 W10 F100 | m3 | 0.4
30.3 |  | Smilts akas pamatnes ierīkošanai (blietēta) k>1,0 m/dnn | m3 | 0.76
31 |  | Saliekamo dzelzbetona elementu grodu aka DN1500 (2,5-3,0 m dziļumā) ar akas pamatni, grodiem, blīvgumiju grodu savienojumu vietās, grodu pārseguma vāku, rūpnieciski ražotiem kāpšļiem, hidroizolāciju, ķeta akas vāku 40,0 t, izbūve un montāža asfalta segumā | kpl. | 4
31.1 |  | Saliekamo dzelzbetona elementu grodu aka DN1500 (2,5-3,0 m dziļumā) ar akas pamatni, grodiem, blīvgumiju grodu savienojumu vietās, grodu pārseguma vāku, rūpnieciski ražotiem kāpšļiem, hidroizolāciju un ķeta akas vāku 40,0 t, asfalta segumā | kpl. | 4
31.2 |  | Apbetonējums ap akas vāku betons B25 W10 F100 | m3 | 0.8
31.3 |  | Smilts akas pamatnes ierīkošanai (blietēta) k>1,0 m/dnn | m3 | 1.52
32 |  | Saliekamo dzelzbetona elementu grodu aka DN2000 (2,5-3,0 m dziļumā) ar akas pamatni, grodiem, blīvgumiju grodu savienojumu vietās, grodu pārseguma vāku, rūpnieciski ražotiem kāpšļiem, hidroizolāciju, ķeta akas vāku 40,0 t, izbūve un montāža asfalta segumā | kpl. | 1
32.1 |  | Saliekamo dzelzbetona elementu grodu aka DN2000 (2,5-3,0 m dziļumā) ar akas pamatni, grodiem, blīvgumiju grodu savienojumu vietās, grodu pārseguma vāku, rūpnieciski ražotiem kāpšļiem, hidroizolāciju un ķeta akas vāku 40,0 t, asfalta segumā | kpl. | 1
32.2 |  | Apbetonējums ap akas vāku betons B25 W10 F100 | m3 | 0.2
32.3 |  | Smilts akas pamatnes ierīkošanai (blietēta) k>1,0 m/dnn | m3 | 0.62
33 |  | Tranšejas rakšana ar rokām un ekskavatoru pie caurules iebūves dziļuma 1,5-2,0 m un minimālā tranšejas platuma 1.5 m | m | 35.2
34 |  | Tranšejas rakšana ar rokām un ekskavatoru pie caurules iebūves dziļuma 2,0-2,5 m un minimālā tranšejas platuma 1.5 m | m | 50.9
35 |  | Gruntsūdens līmeņa pazemināšana pie tranšejas dziļuma 1,5-2,0m | m | 35.2
36 |  | Gruntsūdens līmeņa pazemināšana pie tranšejas dziļuma 2,0-2,5m | m | 50.9
37 |  | Tranšejas sienu stiprināšana, tranšejas dziļums 1,5-2,0m | m | 35.2
38 |  | Tranšejas sienu stiprināšana, tranšejas dziļums 2,0-2,5m | m | 50.9
39 |  | Izbrīvētās turpmāk neizmantojamās grunts iekraušana autopašizgāzējā un promvešana līdz Pasūtītāja norādītai atbērtnei | m3 | 296.5
40 |  | Ūdensapgādes sistēmas marķējuma lentes ieklāšana 0,5m dziļumā no zemes virsmas | m | 86.1
Šķērsojumi:
41 |  | Šķērsojumi ar kabeļiem (t.sk. to atšurfēšana) | vietas | 10
41.1 |  | Dalītā aizsargcaurule EVOCAB SPLIT Ø110mm kabeļu šķērsojuma vietās | m | 30
42 |  | Šķērsojumi ar cauruļvadiem d >200 | vietas | 3
43 |  | Šķērsojumi ar kabeļiem (Beztranšejas metode) | vieta | 4
44 |  | Cauruļvadu skalošana un dezinfekcija | m | 763.9
45 |  | Cauruļvadu hidrauliskā pārbaude (presēšana ar 6 atm. pārbaudes spiedienu) | m | 763.9
46 |  | Cauruļvadu, veidgabalu, armatūras piegāde, un ar to saistītie darbi | kpl. | 1
47 |  | Ūdensapgādes sistēmas nepārtrauktas darbības nodrošināšana būvniecības darbu laikā, iekļaujot visus nepieciešamos materiālus un veidgabalus | kpl. | 1
48 |  | Visu būvdarbu zonā esošo darbojošos ūdensvadu pārslēgšana | kpl. | 1
LABIEKĀRTOŠANAS DARBI
Atjaunojamie segumi Ū1 tīklu zonā
49 |  | Tranšeju aizbēršana ar pievesto smilti no ierīkotā apbēruma ap cauruļvadu līdz atjaunojamā seguma apakšējai kārtai, blietējot ik pa 30 cm. | m3 | 183.1
50 |  | Zāliena atjaunošana | m2 | 85
50.1 |  | Melnzemes, h=10 cm | m3 | 8.5
50.2 |  | Turfline zāliena sēklu maisījums "Ornamental" (izplatītājs Latvijā SIA "Kurzemes sēklas") - izsējas norma 3 kg/100 m² | kg | 2.6
51 |  | Grants seguma atjaunošana | m2 | 9
52.1 |  | Grants maisījums (frakcija 0-32 mm), h=25 cm | m3 | 2.2
53.2 |  | Smilts (salizturīga, drenējoša; K>1 m/dnn), h=40 cm | m3 | 3.5
54 |  | Asfalta seguma atjaunošana | m2 | 61
54.1 |  | Blīvais asfaltbetons AC 11, h=4 cm | m3 | 2.5
54.2 |  | Blīvais asfaltbetons ACB 22, h=6 cm | m3 | 2.6
54.3 |  | Šķembas un nofrēzētais asfalts, h=25 cm | m3 | 10.9
54.4 |  | Smilšaina, salizturīgā grunts, h=40 cm | m3 | 17.5
55 |  | Žoga demontāža uz būvniecības laiku un novietošana atpakaļ pēc būvniecības pabeigšanas | vietas | 9
56 |  | Dzīvžoga demontāža un atjaunošana pēc būvniecības pabeigšanas | vietas | 1
SADZĪVES KANALIZĀCIJA K1 14. posms
1 |  | Pašteces kanalizācijas caurules PP SN8 Ø160 ar uzmavu un blīvgredzenu, piemēram, Evopipes – EVOSAN vai ekvivalents, montāža ar 15 cm smilts pamatnes ierīkošanu un izbūvētā cauruļvada smilts apbēruma ierīkošanu 30 cm virs caurules virsas. | m | 96.4
1.1 |  | Pašteces kanalizācijas caurule PP SN8 Ø160 ar uzmavu un blīvgredzenu, piemēram, Evopipes – EVOSAN vai ekvivalents | m | 96.4
1.2 |  | Smilts cauruļvada pamatnei un apbērumam (blietēta) k>1,0 m/dnn | m3 | 86.3
2 |  | Pašteces kanalizācijas caurules PP SN8 Ø200 ar uzmavu un blīvgredzenu, piemēram, Evopipes – EVOSAN vai ekvivalents, montāža ar 15 cm smilts pamatnes ierīkošanu un izbūvētā cauruļvada smilts apbēruma ierīkošanu 30 cm virs caurules virsas. | m | 156.6
2.1 |  | Pašteces kanalizācijas caurule PP SN8 Ø200 ar uzmavu un blīvgredzenu, piemēram, Evopipes – EVOSAN vai ekvivalents | m | 156.6
2.2 |  | Smilts cauruļvada pamatnei un apbērumam (blietēta) k>1,0 m/dnn | m3 | 147.8
3 |  | Pašteces kanalizācijas caurules PP SN8 Ø250 ar uzmavu un blīvgredzenu, piemēram, Evopipes – EVOSAN vai ekvivalents, montāža ar 15 cm smilts pamatnes ierīkošanu un izbūvētā cauruļvada smilts apbēruma ierīkošanu 30 cm virs caurules virsas. | m | 444
3.1 |  | Pašteces kanalizācijas caurule PP SN8 Ø250 ar uzmavu un blīvgredzenu, piemēram, Evopipes – EVOSAN vai ekvivalents | m | 444
3.2 |  | Smilts cauruļvada pamatnei un apbērumam (blietēta) k>1,0 m/dnn | m3 | 444.4
3 |  | Sadzīves notekūdeņu plastmasas kanalizācijas kontrolaka ø200/160 ar 40,0 t vāku un noslēgtapu izbūve un montāža(1,5-2,0 m dziļumā) zaļajā zonā, t.sk. aku vāku apbetonējums | kpl. | 7
3.1 |  | Sadzīves notekūdeņu plastmasas kanalizācijas kontrolaka ø200/160 ar 40,0 t vāku un noslēgtapu (1,5-2,0 m dziļumā) zaļajā zonā | kpl. | 7
3.2 |  | Apbetonējums ap akas vāku betons B25 W10 F100 | m3 | 3.5
3.3 |  | Smilts akas pamatnes ierīkošanai (blietēta) k>1,0 m/dnn | m3 | 0.21
4 |  | Sadzīves notekūdeņu plastmasas kanalizācijas kontrolaka ø200/160 ar 40,0 t vāku un noslēgtapu izbūve un montāža(1,5-2,0 m dziļumā) grants segumā, t.sk. aku vāku apbetonējums | kpl. | 5
4.1 |  | Sadzīves notekūdeņu plastmasas kanalizācijas kontrolaka ø200/160 ar 40,0 t vāku un noslēgtapu(1,5-2,0 m dziļumā) grants segumā | kpl. | 5
4.2 |  | Apbetonējums ap akas vāku betons B25 W10 F100 | m3 | 4
4.3 |  | Smilts akas pamatnes ierīkošanai (blietēta) k>1,0 m/dnn | m3 | 0.15
5 |  | Sadzīves notekūdeņu plastmasas kanalizācijas kontrolaka ø400/315 ar 40,0 t vāku un noslēgtapu izbūve un montāža (2,0-2,5 m dziļumā) zaļajā zonā, t.sk. aku vāku apbetonējums | kpl. | 1
5.1 |  | Sadzīves notekūdeņu plastmasas kanalizācijas kontrolaka ø400/315 ar 40,0 t vāku un noslēgtapu (2,0-2,5 m dziļumā) zaļajā zonā | kpl. | 1
5.2 |  | Apbetonējums ap akas vāku betons B25 W10 F100 | m3 | 0.3
5.3 |  | Smilts akas pamatnes ierīkošanai (blietēta) k>1,0 m/dnn | m3 | 0.06
6 |  | Sadzīves notekūdeņu plastmasas kanalizācijas kontrolaka ø560/500 ar 40,0 t vāku (1,5-2,0 m dziļumā) izbūve un montāža asfalta segumā, t.sk. aku vāku apbetonējums | kpl. | 4
6.1 |  | Sadzīves notekūdeņu plastmasas kanalizācijas kontrolaka ø560/500 ar 40,0 t vāku (1,5-2,0 m dziļumā) asfalta segumā | kpl. | 4
6.2 |  | Apbetonējums ap akas vāku betons B25 W10 F100 | m3 | 1.2
6.3 |  | Smilts akas pamatnes ierīkošanai (blietēta) k>1,0 m/dnn | m3 | 0.36
7 |  | Sadzīves notekūdeņu plastmasas kanalizācijas kontrolaka ø560/500 ar 40,0 t vāku (2,5-3,0 m dziļumā) izbūve un montāža asfalta segumā, t.sk. aku vāku apbetonējums | kpl. | 2
7.1 |  | Sadzīves notekūdeņu plastmasas kanalizācijas kontrolaka ø560/500 ar 40,0 t vāku (2,5-3,0 m dziļumā) asfalta segumā | kpl. | 2
7.2 |  | Apbetonējums ap akas vāku betons B25 W10 F100 | m3 | 0.6
7.3 |  | Smilts akas pamatnes ierīkošanai (blietēta) k>1,0 m/dnn | m3 | 0.18
8 |  | Saliekamo dzelzbetona elementu grodu aka DN1000 (1,5-2,0 m dziļumā) ar rūpnieciski ražotu PP/GRP pamatni, piem. PREDL/Faszl vai ekvivalents, t.sk gatavām pilna augstuma teknēm, aizsargčaulām un blīvgumijām, grodiem, blīvgumiju grodu savienojumu vietās, grodu pārseguma vāku, rūpnieciski ražotiem kāpšļiem, hidroizolāciju, un ķeta akas vāku 40,0 t, izbūve un montāža asfalta zonā | kpl. | 1
8.1 |  | Saliekamo dzelzbetona elementu grodu aka DN1000 (1,5-2,0 m dziļumā) ar rūpnieciski ražotu PP/GRP pamatni, piem. PREDL/Faszl vai ekvivalents, t.sk gatavām pilna augstuma teknēm, aizsargčaulām un blīvgumijām, grodiem, blīvgumiju grodu savienojumu vietās, grodu pārseguma vāku, rūpnieciski ražotiem kāpšļiem, hidroizolāciju, un ķeta akas vāku 40,0 t,asfalta zonā | kpl. | 1
8.2 |  | Apbetonējums ap akas vāku betons B25 W10 F100 | m3 | 0.5
8.3 |  | Smilts akas pamatnes ierīkošanai (blietēta) k>1,0 m/dnn | m3 | 0.2
9 |  | Saliekamo dzelzbetona elementu grodu aka DN1500 (3,0-3,5 m dziļumā) ar rūpnieciski ražotu PP/GRP pamatni, piem. PREDL/Faszl vai ekvivalents, t.sk gatavām pilna augstuma teknēm, aizsargčaulām un blīvgumijām, grodiem, blīvgumiju grodu savienojumu vietās, grodu pārseguma vāku, rūpnieciski ražotiem kāpšļiem, hidroizolāciju, un ķeta akas vāku 40,0 t, izbūve un montāža asfalta segumā | kpl. | 9
9.1 |  | Saliekamo dzelzbetona elementu grodu aka DN1500 (3,0-3,5 m dziļumā) ar rūpnieciski ražotu PP/GRP pamatni, piem. PREDL/Faszl vai ekvivalents, t.sk gatavām pilna augstuma teknēm, aizsargčaulām un blīvgumijām, grodiem, blīvgumiju grodu savienojumu vietās, grodu pārseguma vāku, rūpnieciski ražotiem kāpšļiem, hidroizolāciju, un ķeta akas vāku 40,0 t, asfalta segumā | kpl. | 9
9.2 |  | Apbetonējums ap akas vāku betons B25 W10 F100 | m3 | 4.5
9.3 |  | Smilts akas pamatnes ierīkošanai (blietēta) k>1,0 m/dnn | m3 | 3.4
10 |  | Saliekamo dzelzbetona elementu grodu aka DN1500 (3,5-4,0 m dziļumā) ar rūpnieciski ražotu PP/GRP pamatni, piem. PREDL/Faszl vai ekvivalents, t.sk gatavām pilna augstuma teknēm, aizsargčaulām un blīvgumijām, grodiem, blīvgumiju grodu savienojumu vietās, grodu pārseguma vāku, rūpnieciski ražotiem kāpšļiem, hidroizolāciju, un ķeta akas vāku 40,0 t, izbūve un montāža asfalta segumā | kpl. | 5
10.1 |  | Saliekamo dzelzbetona elementu grodu aka DN1500 (3,5-4,0 m dziļumā) ar rūpnieciski ražotu PP/GRP pamatni, piem. PREDL/Faszl vai ekvivalents, t.sk gatavām pilna augstuma teknēm, aizsargčaulām un blīvgumijām, grodiem, blīvgumiju grodu savienojumu vietās, grodu pārseguma vāku, rūpnieciski ražotiem kāpšļiem, hidroizolāciju, un ķeta akas vāku 40,0 t, asfalta segumā | kpl. | 5
10.2 |  | Apbetonējums ap akas vāku betons B25 W10 F100 | m3 | 2.5
10.3 |  | Smilts akas pamatnes ierīkošanai (blietēta) k>1,0 m/dnn | m3 | 1.9
11 |  | Saliekamo dzelzbetona elementu grodu aka DN1500 (4,0-4,5 m dziļumā) ar rūpnieciski ražotu PP/GRP pamatni, piem. PREDL/Faszl vai ekvivalents, t.sk gatavām pilna augstuma teknēm, aizsargčaulām un blīvgumijām, grodiem, blīvgumiju grodu savienojumu vietās, grodu pārseguma vāku, rūpnieciski ražotiem kāpšļiem, hidroizolāciju, un ķeta akas vāku 40,0 t, izbūve un montāža asfalta segumā | kpl. | 3
11.1 |  | Saliekamo dzelzbetona elementu grodu aka DN1500 (4,0-4,5 m dziļumā) ar rūpnieciski ražotu PP/GRP pamatni, piem. PREDL/Faszl vai ekvivalents, t.sk gatavām pilna augstuma teknēm, aizsargčaulām un blīvgumijām, grodiem, blīvgumiju grodu savienojumu vietās, grodu pārseguma vāku, rūpnieciski ražotiem kāpšļiem, hidroizolāciju, un ķeta akas vāku 40,0 t, asfalta segumā | kpl. | 3
11.2 |  | Apbetonējums ap akas vāku betons B25 W10 F100 | m3 | 1.5
11.3 |  | Smilts akas pamatnes ierīkošanai (blietēta) k>1,0 m/dnn | m3 | 1.1
12 |  | Pārkrituma (h=0,5-1,0m) mezgls (t.sk. trejgabals, caurule, stiprinājumi) dzelzsbetona grodu akā DN1500 ar ievadcaurules diametru ø160 mm, montāža | kpl. | 2
13 |  | Pārkrituma (h=1,0-1,5m) mezgls (t.sk. trejgabals, caurule, stiprinājumi) dzelzsbetona grodu akā DN1500 ar ievadcaurules diametru ø160 mm, montāža | kpl. | 3
14 |  | Pārkrituma (h=0,5-1,0m) mezgls (t.sk. trejgabals, caurule, stiprinājumi) plastmasas akā ø560/500 ar ievadcaurules diametru ø160 mm, montāža | kpl. | 2
15 |  | Rūpnieciski ražota aizsargčaula DN160, kas paredzēta Ø160 caurules iebūvei dzelzsbetona grodu akā, montāža | gb. | 6
16 |  | Rūpnieciski ražota aizsargčaula DN200, kas paredzēta Ø200 caurules iebūvei dzelzsbetona grodu akā, montāža | gb. | 14
17 |  | Rūpnieciski ražota aizsargčaula DN250, kas paredzēta Ø250 caurules iebūvei dzelzsbetona grodu akā, montāža | gb. | 29
18 |  | Noslēgtapa DN200, montāža | gb. | 1
19 |  | Tranšejas rakšana ar rokām un ekskavatoru pie caurules iebūves dziļuma 1,0-1,5 m un minimālā tranšejas platuma 1.5 m | m | 5.3
20 |  | Tranšejas rakšana ar rokām un ekskavatoru pie caurules iebūves dziļuma 1,5-2,0 m un minimālā tranšejas platuma 1.5 m | m | 149.4
21 |  | Tranšejas rakšana ar rokām un ekskavatoru pie caurules iebūves dziļuma 2,0-2,5 m un minimālā tranšejas platuma 1.5 m | m | 45.5
22 |  | Tranšejas rakšana ar rokām un ekskavatoru pie caurules iebūves dziļuma 2,5-3,0 m un minimālā tranšejas platuma 1.5 m | m | 47.8
23 |  | Tranšejas rakšana ar rokām un ekskavatoru pie caurules iebūves dziļuma 3,0-3,5 m un minimālā tranšejas platuma 1.5 m | m | 222.9
24 |  | Tranšejas rakšana ar rokām un ekskavatoru pie caurules iebūves dziļuma 3,5-4,0 m un minimālā tranšejas platuma 1.5 m | m | 164.3
25 |  | Tranšejas rakšana ar rokām un ekskavatoru pie caurules iebūves dziļuma 4,0-4,5 m un minimālā tranšejas platuma 1.5 m | m | 61.8
26 |  | Gruntsūdens līmeņa pazemināšana pie tranšejas dziļuma 1,0-1,5m | m | 5.3
27 |  | Gruntsūdens līmeņa pazemināšana pie tranšejas dziļuma 1,5-2,0m | m | 149.4
28 |  | Gruntsūdens līmeņa pazemināšana pie tranšejas dziļuma 2,0-2,5m | m | 45.5
29 |  | Gruntsūdens līmeņa pazemināšana pie tranšejas dziļuma 2,5-3,0m | m | 47.8
30 |  | Gruntsūdens līmeņa pazemināšana pie tranšejas dziļuma 3,0-3,5m | m | 222.9
31 |  | Gruntsūdens līmeņa pazemināšana pie tranšejas dziļuma 3,5-4,0m | m | 164.3
32 |  | Gruntsūdens līmeņa pazemināšana pie tranšejas dziļuma 4,0-4,5m | m | 61.8
33 |  | Tranšejas sienu stiprināšana, tranšejas dziļums 1,5-2,0m | m | 149.4
34 |  | Tranšejas sienu stiprināšana, tranšejas dziļums 2,0-2,5m | m | 45.5
35 |  | Tranšejas sienu stiprināšana, tranšejas dziļums 2,5-3,0m | m | 47.8
36 |  | Tranšejas sienu stiprināšana, tranšejas dziļums 3,0-3,5m | m | 222.9
37 |  | Tranšejas sienu stiprināšana, tranšejas dziļums 3,5-4,0m | m | 164.3
38 |  | Tranšejas sienu stiprināšana, tranšejas dziļums 4,0-4,5m | m | 61.8
39 |  | Izbrīvētās turpmāk neizmantojamās grunts iekraušana autopašizgāzējā un promvešana līdz atbērtnei | m3 | 3419
40 |  | Kanalizācijas sistēmas marķējuma lentes ieklāšana 0,5m dziļumā no zemes virsmas | m | 697
Šķērsojumi:
41 |  | Šķērsojumi ar kabeļiem (t.sk. to atšurfēšana) | vietas | 13
41.1 |  | Dalītā aizsargcaurule EVOCAB SPLIT Ø110mm kabeļu šķērsojuma vietās | m | 39
42 |  | Šķērsojumi ar cauruļvadiem d>200 | vietas | 8
43 |  | CCTV pārbaude cauruļvada slīpuma un stāvokļa noteikšanai pēc būvdarbu pabeigšanas | m | 600.6
44 |  | Cauruļvadu hermētiskumu pārbaude izmantojot ūdeni | m | 697
45 |  | Cauruļvadu skalošana un tīrīšana | m | 697
46 |  | Cauruļvadu, veidgabalu, armatūras un piegāde, un ar to saistītie darbi | kpl. | 1
47 |  | Kanalizācijas sistēmas nepārtrauktas darbības nodrošināšana būvniecības darbu laikā, iekļaujot visus nepieciešamos materiālus un veidgabalus | kpl. | 1
48 |  | Visu būvdarbu zonā esošo darbojošos kanalizācijas vadu pārslēgšanu | kpl. | 1
LABIEKĀRTOŠANAS DARBI
Atjaunojamie segumi K1 tīklu zonā
49 |  | Tranšeju aizbēršana ar pievesto smilti no ierīkotā apbēruma ap cauruļvadu līdz atjaunojamā seguma apakšējai kārtai, blietējot ik pa 30 cm. | m3 | 1975.7
50 |  | Zāliena atjaunošana | m2 | 176
50.1 |  | Melnzemes slānis, h=10 cm | m3 | 17.6
50.2 |  | Turfline zāliena sēklu maisījums "Ornamental" (izplatītājs Latvijā SIA "Kurzemes sēklas") - izsējas norma 3 kg/100 m² | kg | 5.3
51 |  | Grants seguma atjaunošana | m2 | 43
51.1 |  | Grants maisījums (frakcija 0-32 mm), h=25 cm | m3 | 10.8
51.2 |  | Smilts (salizturīga, drenējoša; K>1 m/dnn), h=40 cm | m3 | 17.3
52 |  | Asfalta seguma atjaunošana | m2 | 1411
52.1 |  | Blīvais asfaltbetons AC 11, h=4 cm | m3 | 56.4
52.2 |  | Blīvais asfaltbetons ACB 22, h=6 cm | m3 | 60.5
52.3 |  | Šķembas un nofrēzētais asfalts, h=25 cm | m3 | 251.9
52.4 |  | Smilšaina, salizturīgā grunts, h=40 cm | m3 | 403.1
53 |  | Dzīvžoga demontāža un atjaunošana pēc būvniecības pabeigšanas | vietas | 1
54 |  | Žoga demontāža uz būvniecības laiku un novietošana atpakaļ pēc būvniecības pabeigšanas | vietas | 5
55 |  | Esošo koku izciršana t.sk. sakņu sistēmas utilizācija | gb. | 2
56 |  | Esošu krūmu izciršana | m² | 2
SADZĪVES KANALIZĀCIJAS SPIEDVADS SPK1 14.POSMS
1 |  | Kanalizācijas spiedvada caurule PEHD CR SDR17 Ø63, piemēram, Evopipes – EVO SCGR ULTRASTRESS vai ekvivalents, montāža ar 15 cm smilts pamatnes ierīkošanu un izbūvētā cauruļvada smilts apbēruma ierīkošanu 30 cm virs caurules virsas. | m | 17
1.1 |  | Kanalizācijas spiedvada caurule PEHD CR SDR17 Ø63, piemēram, Evopipes – EVO SCGR ULTRASTRESS vai ekvivalents | m | 17
1.2 |  | Smilts cauruļvada pamatnei un apbērumam (blietēta) k>1,0 m/dnn | m3 | 13
2 |  | Kanalizācijas spiedvada caurule PEHD CR SDR17 Ø63, piemēram, Evopipes – EVO SCGR ULTRASTRESS vai ekvivalents, izbūve ar beztranšejas metodi, t.sk. rakšanas darbi, zaļās zonas, grants seguma un asfalta seguma atjaunošana šahtu vietās un kanalizācijas vada savienojošo veidgabalu vietās | m | 234.4
2.1 |  | Kanalizācijas spiedvada caurule PEHD CR SDR17 Ø63, piemēram, Evopipes – EVO SCGR ULTRASTRESS vai ekvivalents | m | 234.4
Montāža tranšejā:
3 |  | Elektrometināmais līkums 450 PEHD SDR11 Ø63, piemēram, Evopipes – ULTRASTRESS vai ekvivalents, montāža | gb. | 4
4 |  | Atbalsta bloks | gb. | 4
4.1 |  | Betons atbalsta bloku izbūvei (~ 0,05 m3/1gb.) | m3 | 0.2
5 |  | Tranšejas rakšana ar rokām un ekskavatoru pie caurules iebūves dziļuma 2,0-2,5 m un minimālā tranšejas platuma 1.5 m | m | 4.1
6 |  | Tranšejas rakšana ar rokām un ekskavatoru pie caurules iebūves dziļuma 2,5-3,0 m un minimālā tranšejas platuma 1.5 m | m | 12.9
7 |  | Gruntsūdens līmeņa pazemināšana pie tranšejas dziļuma 2,0-2,5m | m | 4.1
8 |  | Gruntsūdens līmeņa pazemināšana pie tranšejas dziļuma 2,5-3,0m | m | 12.9
9 |  | Tranšejas sienu stiprināšana, tranšejas dziļums 2,0-2,5m | m | 4.1
10 |  | Tranšejas sienu stiprināšana, tranšejas dziļums 2,5-3,0m | m | 12.9
11 |  | Izbrīvētās turpmāk neizmantojamās grunts iekraušana autopašizgāzējā un promvešana līdz atbērtnei | m3 | 73.4
12 |  | Kanalizācijas spiedvada sistēmas marķējuma lentes ieklāšana 0,5m dziļumā no zemes virsmas | m | 17
13 |  | Cauruļvadu skalošana | m | 251.4
14 |  | Cauruļvadu hidrauliskā pārbaude (presēšana ar 6 atm. pārbaudes spiedienu) | m | 251.4
15 |  | Cauruļvadu, veidgabalu, armatūras piegāde un ar to saistītie darbi | kpl. | 1
Spiediena dzēšanas aka SpDz-V-1
17 |  | Saliekamo elementu dzelzbetona elementu grodu aka DN1000 (1,50 m dziļumā) ar akas pamatni, grodiem, blīvgumiju grodu savienojumu vietās, grodu pārseguma vāku, čuguna akas vāku 40 t, izbūve un montāža asfalta segumā. | kpl. | 1
18 |  | Blietētas smilts pamatne k>1,0 m/dnn, izbūve | m3 | 0.5
19 |  | Īscaurule ar atlokiem DCI DN50, L = 450mm, t.sk., skrūves, montāža | gb. | 1
20 |  | Atloku adapters PEHD caurulei DCI DN50, montāža | gb. | 1
21 |  | Atloku līkums 900 DCI DN50, t.sk., skrūves, montāža | gb. | 1
22 |  | Atloku diametru pāreja DCI DN 50/100, montāža | gb. | 1
23 |  | Plūsmas atsitiena plāksne (b=15mm) ø120 , tai skaitā bultskrūves, montāža | gb. | 1
24 |  | Rūpnieciski ražota aizsargčaula, kas paredzēta Ø250 caurules iebūvei dzelzsb. grodu akā | gb. | 1
25 |  | Betons B25 W4 F100 vāka apbetonējumam un teknes betonēšanai | m3 | 0.5
26 |  | Pamatnes izbetonēšana B10 | m3 | 0.2
27 |  | Rūpnieciski ražoti kāpšļi, montāža | gb. | 4
Kanalizācijas sūkņu stacija KSS-1 (atbilstoši rasējumam TN-2)
28 |  | Kanalizācijas sūkņu stacijas, ieskaitot HDPE DN1500 tvertni, H=5,67m, ventilācijas izvadu, slēdzamu HDPE lūku, hidrostatisko līmeņa devēju, nerūsējošā tērauda grozu, nažveida aizbīdni, vadības automātikas skapi, visu apsaisti un citus nepieciešamos materiālus, izbūve zaļajā zonā | kpl. | 1
29 |  | Iegremdējamais notekūdeņu sūknis Q=1,82 l/s, H=9,74 m, piemēram GRUNDFOS SEG. 40.09.E.2.50B vai ekvivalents, montāža | kpl. | 2
30 |  | Elektromagnētiskais plūsmas mērītājs MEATEST M920V0001, DN 50 vai ekvivalents, montāža | kpl. | 1
31 |  | Projektētā pašteces kanalizācijas vada pieslēgums pie KSS, ieskaitot visus nepieciešamos veidgabalus | kpl. | 1
32 |  | Projektētā kanalizācijas spiedvada pieslēgums pie KSS, ieskaitot visus nepieciešamos veidgabalus | kpl. | 1
33 |  | KSS-1 pamatplātne montāža un izbūve t.sk. | kpl. | 1
33.1 |  | Būvbedres rakšana ar ekskavatoru, grunti berot blakus atbērtnē | m3 | 242
33.2 |  | Būvbedres sienu nostiprināšana ar tērauda rievsienām | kpl. | 1
33.2.1 |  | Tērauda rievsienas | kpl. | 1
34 |  | Gruntī ieblietētu šķembu sagataves kārtas ierīkošana (frakcija 20-40 mm), ieskaitot to blietēšanu | m3 | 0.9
34.1 |  | Šķembas (frakcija 20-40 mm) | m3 | 0.9
35 |  | Pamatplātnes betonēšana, ieskaitot stiegrojuma ierīkošanu, veidņu montāžu un demontāžu, enkurskrūvju uzstādīšana | m3 | 1.2
35.1 |  | Betons B25 (C20/25), W8 | m3 | 1.2
35.2 |  | Stiegras ∅12 AIII | kg | 84
35.3 |  | Stiegras ∅8 AIII | kg | 4.4
35.4 |  | Enkurskrūves M14, L=270 mm, stiprības klase 8.8, komplektā ar 3 uzgriežņiem | gb | 6
35.5 |  | Tērauda plāksne 100x100x10, C245 | gb | 6
35.6 |  | Tērauda paplāksne ∅50x4, C245 | gb | 6
35.7 |  | Veidņi | kpl. | 1
36 |  | KSS-1 uzstādīšana un stiprināšana pie pamatplātnes | kpl. | 1
37 |  | Tērauda elementu apstrādāšana ar bitumena mastiku | kpl. | 1
38 |  | Būvbedres aizbēršana ar ekskavatoru, tai skaitā grunts blietēšana pa kārtām | m3 | 226.7
39 |  | Rupjgraudainas smilts ierīkošana, tai skaitā smilts blietēšana pa kārtām | m3 | 7
40 |  | Grunts iekraušana kravas automašīnā promvešanai līdz 5 km attālumam | m3 | 15.3
41 |  | Citi neuzskaitītie darbi | kpl. | 1
Atjaunojamie segumi SPK1 tīklu zonā
42 |  | Tranšeju aizbēršana ar pievesto smilti no ierīkotā apbēruma ap cauruļvadu līdz atjaunojamā seguma apakšējai kārtai, blietējot ik pa 30 cm. | m3 | 50.3
43 |  | Zāliena atjaunošana | m2 | 16
43.1 |  | Melnzemes slānis, h=10 cm | m3 | 1.6
43.2 |  | Turfline zāliena sēklu maisījums "Ornamental" (izplatītājs Latvijā SIA "Kurzemes sēklas") - izsējas norma 3 kg/100 m² | kg | 0.5
44 |  | Asfalta seguma atjaunošana | m2 | 16
44.1 |  | Blīvais asfaltbetons AC 11, h=4 cm | m3 | 0.6
44.2 |  | Blīvais asfaltbetons ACB 22, h=6 cm | m3 | 0.7
44.3 |  | Šķembas un nofrēzētais asfalts, h=25 cm | m3 | 2.8
44.4 |  | Smilšaina, salizturīgā grunts, h=40 cm | m3 | 4.4
Vispārējās celtniecības darbi
45 |  | Iekārtu palaišana un ieregulēšana, sistēmas nodošana ekspuatācijā | kpl. | 1
46 |  | Izpilddokumentācijas sagatavošana visai paredzētajai darbībai | kpl. | 1
47 |  | Pasūtītāja norādītu cilvēku apmācība sistēmas ekspluatācijā | kpl. | 1
48 |  | Citi neuzskaitītie darbi un materiāli | kpl. | 1
Kopā
Materiālu, grunts apmaiņas un būvgružu transporta izdevumi 3%
Tiešās izmaksas kopā
[13 empty] | Kopā | 0
Sastādīja | 0 | [6 empty] | Pārbaudīja | 0
| (paraksts un tā atšifējums, datums) | [7 empty] | (paraksts un tā atšifējums, datums)

## 15
Lokālā tāme Nr. 15.
15.posms
(darba veids vai konstruktīvā elementa nosaukums)
Būves nosaukums |  | Ūdensapgādes un kanalizācijas tīklu būvdarbi projekta „Salacgrīvas pilsētas ūdensvada un kanalizācijas tīklu sistēmas 2.kārtas tehniskā projekta izstrāde un autoruzraudzība” ietvaros
Objekta nosaukums |  | Ūdensapgādes un kanalizācijas tīklu būvdarbi projekta „Salacgrīvas pilsētas ūdensvada un kanalizācijas tīklu sistēmas 2.kārtas tehniskā projekta izstrāde un autoruzraudzība” ietvaros
Objekta adrese |  | Salacgrīvas pilsēta
Pasūtījuma Nr. |  | SŪ 2013/08
Tāme sastādīta 2013. gada tirgus cenās pamatojoties uz ŪKT daļas rasējumiem | [10 empty] | Tāmes izmaksas, Ls |  | 0
Tāme sastādīta 2013. gada _______
Nr.p.k. | Kods | Darba nosaukums | Mērvienība | Daudzums | Vienības izmaksas | [5 empty] | Kopā uz visu apjomu
[5 empty] | laika norma (c/h) | darba samaksas likme (Ls/h) | darba alga (Ls) | materi- āli (Ls) | mehāni- smi (Ls) | kopā (Ls) | darb- ietilpība (c/h) | darba alga (Ls) | materi- āli (Ls) | mehāni- smi (Ls) | Summa (Ls)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16
Ūdensapgāde Ū1 15. posms
1 |  | Ūdensvada caurule PEHD CR SDR17 Ø32, piemēram, Evopipes – EVO SCGR ULTRASTRESS vai ekvivalents, montāža ar 15 cm smilts pamatnes ierīkošanu un izbūvētā cauruļvada smilts apbēruma ierīkošanu 30 cm virs caurules virsas. | m | 107.4
1.1 |  | Ūdensvada caurule PEHD CR SDR17 Ø32, piemēram, Evopipes – EVO SCGR ULTRASTRESS vai ekvivalents | m3 | 107.4
1.2 |  | Smilts cauruļvada pamatnei un apbērumam (blietēta) k>1,0 m/dnn | m | 107.4
1.3 |  | Siltumizolācijas čaula putupolistirols DN32 cauruļvadam, siltumizolācijas biezums 80 mm | m | 6
2 |  | Ūdensvada caurule PEHD CR SDR17 Ø40, piemēram, Evopipes – EVO SCGR ULTRASTRESS vai ekvivalents, montāža ar 15 cm smilts pamatnes ierīkošanu un izbūvētā cauruļvada smilts apbēruma ierīkošanu 30 cm virs caurules virsas. | m | 9.4
2.1 |  | Ūdensvada caurule PEHD CR SDR17 Ø40, piemēram, Evopipes – EVO SCGR ULTRASTRESS vai ekvivalents | m3 | 9.4
2.2 |  | Smilts cauruļvada pamatnei un apbērumam (blietēta) k>1,0 m/dnn | m | 6.9
3 |  | Ūdensvada caurule PEHD CR SDR17 Ø63, piemēram, Evopipes – EVO SCGR ULTRASTRESS vai ekvivalents, montāža ar 15 cm smilts pamatnes ierīkošanu un izbūvētā cauruļvada smilts apbēruma ierīkošanu 30 cm virs caurules virsas. | m | 26
3.1 |  | Ūdensvada caurule PEHD CR SDR17 Ø63, piemēram, Evopipes – EVO SCGR ULTRASTRESS vai ekvivalents | m3 | 26
3.2 |  | Smilts cauruļvada pamatnei un apbērumam (blietēta) k>1,0 m/dnn | m | 19.9
4 |  | Ūdensvada caurule PEHD CR SDR17 Ø63, piemēram, Evopipes – EVO SCGR ULTRASTRESS vai ekvivalents, izbūve ar beztranšejas metodi, t.sk. rakšanas darbi, zaļās zonas, grants seguma un asfalta seguma atjaunošana šahtu vietās un ūdensvada savienojošo veidgabalu vietās | m | 11.7
4.1 |  | Ūdensvada caurule PEHD CR SDR17 Ø63, piemēram, Evopipes – EVO SCGR ULTRASTRESS vai ekvivalents | m | 11.7
5 |  | Ūdensvada caurule PEHD CR SDR17 Ø75, piemēram, Evopipes – EVO SCGR ULTRASTRESS vai ekvivalents, izbūve ar beztranšejas metodi, t.sk. rakšanas darbi, zaļās zonas, grants seguma un asfalta seguma atjaunošana šahtu vietās un ūdensvada savienojošo veidgabalu vietās | m | 50.2
5.1 |  | Ūdensvada caurule PEHD CR SDR17 Ø75, piemēram, Evopipes – EVO SCGR ULTRASTRESS vai ekvivalents | m | 50.2
6 |  | Ūdensvada caurule PEHD CR SDR17 Ø110, piemēram, Evopipes – EVO SCGR ULTRASTRESS vai ekvivalents, montāža ar 15 cm smilts pamatnes ierīkošanu un izbūvētā cauruļvada smilts apbēruma ierīkošanu 30 cm virs caurules virsas. | m | 1.7
6.1 |  | Ūdensvada caurule PEHD CR SDR17 Ø110, piemēram, Evopipes – EVO SCGR ULTRASTRESS vai ekvivalents | m | 1.7
6.2 |  | Smilts cauruļvada pamatnei un apbērumam (blietēta) k>1,0 m/dnn | m3 | 1.4
7 |  | Ūdensvada caurule PEHD CR SDR17 Ø110, piemēram, Evopipes – EVO SCGR ULTRASTRESS vai ekvivalents, izbūve ar beztranšejas metodi, t.sk. rakšanas darbi, zaļās zonas, grants seguma un asfalta seguma atjaunošana šahtu vietās un ūdensvada savienojošo veidgabalu vietās | m | 173.1
7.1 |  | Ūdensvada caurule PEHD CR SDR17 Ø110, piemēram, Evopipes – EVO SCGR ULTRASTRESS vai ekvivalents | m | 173.1
Montāža tranšejā:
8 |  | Atloku līkums ar balstu DCI DN50, montāža | gb. | 1
9 |  | Pazemes tipa uzmavu servisa aizbīdnis DCI DN25 ar teleskopisku pagarinatājkātu un ielas kapi, montāža t.sk. kapes apbetonēšana | gb. | 18
10 |  | Pazemes tipa atloku aizbīdnis DCI DN100 ar teleskopisko pagarinātājkātu un ielas kapi, kapes apbetonējums,montāža | gb. | 1
11 |  | Elektrometināms trejgabals PEHD Ø63/63, piemēram, Evopipes – ULTRASTRESS vai ekvivalents, montāža | gb. | 1
12 |  | Elektrometināms trejgabals PEHD Ø110/110, piemēram, Evopipes – ULTRASTRESS vai ekvivalents, montāža | gb. | 1
13 |  | Adapters PEHD CR Ø 75, montāža | gb. | 1
14 |  | Enkurojošs adapters PEHD CR Ø110, montāža | gb. | 1
15 |  | Kompresijas redukcijas trejgabals PEHD Ø40/32, piemēram, Evopipes – ULTRASTRESS vai ekvivalents, montāža | gb. | 1
16 |  | Kontaktmetināmais līkums 45° PEHD SDR11 Ø40, piemēram, Evopipes – ULTRASTRESS vai ekvivalents, montāža | gb. | 1
17 |  | Kontaktmetināmais līkums 30° PEHD SDR11 Ø63, piemēram, Evopipes – ULTRASTRESS vai ekvivalents, montāža | gb. | 2
18 |  | Elektrometināmā sedlu uzlika PEHD Ø63/32, piemēram, Evopipes – ULTRASTRESS vai ekvivalents, montāža | gb. | 5
19 |  | Elektrometināmā sedlu uzlika PEHD Ø75/32, piemēram, Evopipes – ULTRASTRESS vai ekvivalents, montāža | gb. | 2
20 |  | Elektrometināmā sedlu uzlika PEHD Ø110/32, piemēram, Evopipes – ULTRASTRESS vai ekvivalents, montāža | gb. | 10
21 |  | Elektrometināmā dubultuzmava PEHD DN32, piemēram, Evopipes – ULTRASTRESS vai ekvivalents, montāža | gb. | 17
22 |  | Elektrometināmā dubultuzmava PEHD DN63, piemēram, Evopipes – ULTRASTRESS vai ekvivalents, montāža | gb. | 5
23 |  | Elektrometināmā dubultuzmava PEHD DN110, piemēram, Evopipes – ULTRASTRESS vai ekvivalents, montāža | gb. | 2
24 |  | Elektrometināma redukcijas dubultuzmava DN40/32, montāža | gb. | 1
25 |  | Elektrometināma redukcijas dubultuzmava Ø63/40, montāža | gb. | 1
26 |  | Elektrometināma redukcijas dubultuzmava Ø75/63, montāža | gb. | 1
27 |  | Elektrometināma noslēgtapa PEHDCR Ø32, piemēram, Evopipes - ULTRASTRESS vai ekvivalents, montāža | gb. | 19
28 |  | Īscaurules pāreja uz atloku komplektā ar tērauda atloku ar PP pārklājumu PEHD Ø63, montāža | gb. | 1
29 |  | Īscaurules pāreja uz atloku komplektā ar tērauda atloku ar PP pārklājumu PEHD Ø110, montāža | gb. | 2
30 |  | Pazemes tipa atgaisošanas vārsts DN 50, montāža | gb. | 1
31 |  | Atbalsta bloks | gb. | 4
31.1 |  | Betons atbalsta bloku izbūvei (~ 0,05 m3/1gb.) | m3 | 0.2
Montāža akā:
32 |  | Atloku trejgabals DCI DN 100/100, montāža | gb. | 1
33 |  | Uzmavu servisa aizbīdnisDCI DN 50, montāža | gb. | 1
34 |  | Atloku diametra pāreja DCI DN 100/65, montāža | gb. | 1
35 |  | Rūpnieciski ražota aizsargčaula DN32, kas paredzēta Ø32 caurules iebūvei dzelzsbetona grodu akā, montāža | gb. | 1
36 |  | Rūpnieciski ražota aizsargčaula DN75, kas paredzēta Ø75caurules iebūvei dzelzsbetona grodu akā, montāža | gb. | 1
37 |  | Rūpnieciski ražota aizsargčaula DN110, kas paredzēta Ø110 caurules iebūvei dzelzsbetona grodu akā, montāža | gb. | 2
38 |  | Pazemes tipa skalošanas vārsts DN100, montāža | gb. | 1
39 |  | Pamatne | gb. | 1
39.1 |  | Betons pamatnes izbūvei (~ 0,05 m3/1gb.) | m3 | 0.05
40 |  | Polietilēna ūdensmērītāja aka ar siltumizolāciju PM 500 ø500 h= 1,2m, siltinātu akas vāku, piemēram, “Rotons” vai ekvivalents, plūsmas mērītāju (āra apstākļiem) DN15,klase “C” ar impulsa devēju un raidītāju, piemēram, “Sensus”, diviem lodveida aizbīdņiem, vienvirziena vārstu un četriem 90° pagriezieniem uzstādīšanai zaļajā zonā (skatīt ŪKT sadaļas pielikumus), piegāde un montāža | kpl. | 18
41 |  | Polietilēna ūdensmērītāja aka ar siltumizolāciju PM 500 ø500 h= 1,2m, siltinātu akas vāku, piemēram, “Rotons” vai ekvivalents, plūsmas mērītāju (āra apstākļiem) DN15, klase “C” ar impulsa devēju un raidītāju, piemēram, “Sensus”, diviem lodveida aizbīdņiem, čuguna lūku, vienvirziena vārstu un četriem 90° pagriezieniem uzstādīšanai grants segumā (skatīt ŪKT sadaļas pielikumus), piegāde un montāža | kpl. | 1
41.1 |  | Apbetonējums ap akas vāku betons B25 W10 F100 | m3 | 0.8
41.2 |  | Betona gredzens Ø1500mm | kpl. | 1
42 |  | Saliekamo dzelzbetona elementu grodu aka (izlaides aka) DN1000 (3,0-3,5 m dziļumā) ar akas pamatni, grodiem, blīvgumiju grodu savienojumu vietās, grodu pārseguma vāku, rūpnieciski ražotiem kāpšļiem, hidroizolāciju, ķeta akas vāku 40,0 t (skatīt ŪKT sadaļas pielikumus), izbūve un montāža zaļajā zinā | kpl. | 1
42.1 |  | Saliekamo dzelzbetona elementu grodu aka DN1000 (3,0-3,5 m dziļumā) ar akas pamatni, grodiem, blīvgumiju grodu savienojumu vietās, grodu pārseguma vāku, rūpnieciski ražotiem kāpšļiem, hidroizolāciju un ķeta akas vāku 40,0 t, zaļajā zonā | kpl. | 1
42.2 |  | Apbetonējums ap akas vāku betons B25 W10 F100 | m3 | 0.2
42.3 |  | Smilts akas pamatnes ierīkošanai (blietēta) k>1,0 m/dnn | m3 | 0.2
43 |  | Saliekamo dzelzbetona elementu grodu aka DN1500 (2,0-2,5 m dziļumā) ar akas pamatni, grodiem, blīvgumiju grodu savienojumu vietās, grodu pārseguma vāku, rūpnieciski ražotiem kāpšļiem, hidroizolāciju, ķeta akas vāku 40,0 t (skatīt ŪKT sadaļas pielikumus), izbūve un montāža zaļajā zonā | kpl. | 1
43.1 |  | Saliekamo dzelzbetona elementu grodu aka DN1500 (2,0-2,5 m dziļumā) ar akas pamatni, grodiem, blīvgumiju grodu savienojumu vietās, grodu pārseguma vāku, rūpnieciski ražotiem kāpšļiem, hidroizolāciju un ķeta akas vāku 40,0 t, zaļajā zonā | kpl. | 1
43.2 |  | Apbetonējums ap akas vāku betons B25 W10 F100 | m3 | 0.2
43.3 |  | Smilts akas pamatnes ierīkošanai (blietēta) k>1,0 m/dnn | m | 0.38
44 |  | Tranšejas rakšana ar rokām un ekskavatoru pie caurules iebūves dziļuma 1,5-2,0 m un minimālā tranšejas platuma 1.5 m | m | 123.1
45 |  | Tranšejas rakšana ar rokām un ekskavatoru pie caurules iebūves dziļuma 2,0-2,5 m un minimālā tranšejas platuma 1.5 m | m | 21.4
46 |  | Gruntsūdens līmeņa pazemināšana pie tranšejas dziļuma 1,5-2,0m | m | 123.1
47 |  | Gruntsūdens līmeņa pazemināšana pie tranšejas dziļuma 2,0-2,5m | m | 21.4
48 |  | Tranšejas sienu stiprināšana, tranšejas dziļums 1,5-2,0m | m | 123.1
49 |  | Tranšejas sienu stiprināšana, tranšejas dziļums 2,0-2,5m | m | 21.4
50 |  | Izbrīvētās turpmāk neizmantojamās grunts iekraušana autopašizgāzējā un promvešana līdz Pasūtītāja norādītai atbērtnei | m3 | 449.6
51 |  | Ūdensapgādes sistēmas marķējuma lentes ieklāšana 0,5m dziļumā no zemes virsmas | m | 144.5
Šķērsojumi:
52 |  | Šķērsojumi ar kabeļiem (t.sk. to atšurfēšana) | vietas | 25
52.1 |  | Dalītā aizsargcaurule EVOCAB SPLIT Ø110mm kabeļu šķērsojuma vietās | m | 75
53 |  | Šķērsojumi ar cauruļvadiem d <200 | vietas | 4
54 |  | Šķērsojumi ar cauruļvadiem d >200 | vietas | 4
55 |  | Šķērsojumi ar kabeļiem (Beztranšejas metode) | vieta | 8
56 |  | Šķērsojumi ar cauruļvadiem d <200 (Beztranšejas metode) | vietas | 2
57 |  | Šķērsojumi ar cauruļvadiem d>200 (Beztranšejas metode) | vietas | 4
58 |  | Cauruļvadu skalošana un dezinfekcija | m | 379.5
59 |  | Cauruļvadu hidrauliskā pārbaude (presēšana ar 6 atm. pārbaudes spiedienu) | m | 379.5
60 |  | Cauruļvadu, veidgabalu, armatūras piegāde, un ar to saistītie darbi | kpl. | 1
61 |  | Ūdensapgādes sistēmas nepārtrauktas darbības nodrošināšana būvniecības darbu laikā, iekļaujot visus nepieciešamos materiālus un veidgabalus | kpl. | 1
62 |  | Visu būvdarbu zonā esošo darbojošos ūdensvadu pārslēgšana | kpl. | 1
LABIEKĀRTOŠANAS DARBI
Atjaunojamie segumi Ū1 tīklu zonā
63 |  | Tranšeju aizbēršana ar pievesto smilti no ierīkotā apbēruma ap cauruļvadu līdz atjaunojamā seguma apakšējai kārtai, blietējot ik pa 30 cm. | m3 | 230.8
64 |  | Zāliena atjaunošana | m2 | 117
64.1 |  | Melnzeme, h=10 cm | m3 | 11.7
64.2 |  | Turfline zāliena sēklu maisījums "Ornamental" (izplatītājs Latvijā SIA "Kurzemes sēklas") - izsējas norma 3 kg/100 m² | kg | 3.5
65 |  | Grants seguma atjaunošana | m2 | 109
65.1 |  | Grants maisījums (frakcija 0-32 mm), h=25 cm | m3 | 27.2
65.2 |  | Smilts (salizturīga, drenējoša; K>1 m/dnn), h=40 cm | m3 | 43.6
65.4 |  | Žoga demontāža uz būvniecības laiku un novietošana atpakaļ pēc būvniecības pabeigšanas | vietas | 2
SADZĪVES KANALIZĀCIJA K1 15. posms
1 |  | Pašteces kanalizācijas caurules PP SN8 Ø160 ar uzmavu un blīvgredzenu, piemēram, Evopipes – EVOSAN vai ekvivalents, montāža ar 15 cm smilts pamatnes ierīkošanu un izbūvētā cauruļvada smilts apbēruma ierīkošanu 30 cm virs caurules virsas. | m | 115.9
1.1 |  | Pašteces kanalizācijas caurule PP SN8 Ø160 ar uzmavu un blīvgredzenu, piemēram, Evopipes – EVOSAN vai ekvivalents | m | 115.9
1.2 |  | Smilts cauruļvada pamatnei un apbērumam (blietēta) k>1,0 m/dnn | m3 | 103.7
2 |  | Pašteces kanalizācijas caurules PP SN8 Ø200 ar uzmavu un blīvgredzenu, piemēram, Evopipes – EVOSAN vai ekvivalents, montāža ar 15 cm smilts pamatnes ierīkošanu un izbūvētā cauruļvada smilts apbēruma ierīkošanu 30 cm virs caurules virsas. | m | 264
2.1 |  | Pašteces kanalizācijas caurule PP SN8 Ø200 ar uzmavu un blīvgredzenu, piemēram, Evopipes – EVOSAN vai ekvivalents | m | 264
2.2 |  | Smilts cauruļvada pamatnei un apbērumam (blietēta) k>1,0 m/dnn | m3 | 249.1
3 |  | Sadzīves notekūdeņu plastmasas kanalizācijas kontrolaka ø200/160 ar 40,0 t vāku un noslēgtapu izbūve un montāža (1,5-2,0 m dziļumā) zaļajā zonā, t.sk. aku vāku apbetonējums | kpl. | 10
3.1 |  | Sadzīves notekūdeņu plastmasas kanalizācijas kontrolaka ø200/160 ar 40,0 t vāku un noslēgtapu(1,5-2,0 m dziļumā) zaļajā zonā | kpl. | 10
3.2 |  | Apbetonējums ap akas vāku betons B25 W10 F100 | m3 | 5
3.3 |  | Smilts akas pamatnes ierīkošanai (blietēta) k>1,0 m/dnn | m3 | 0.3
4 |  | Sadzīves notekūdeņu plastmasas kanalizācijas kontrolaka ø200/160 ar 40,0 t vāku un noslēgtapu izbūve un montāža(1,5-2,0 m dziļumā) grants segumā, t.sk. aku vāku apbetonējums | kpl. | 6
4.1 |  | Sadzīves notekūdeņu plastmasas kanalizācijas kontrolaka ø200/160 ar 40,0 t vāku un noslēgtapu(1,5-2,0 m dziļumā) grants segumā | kpl. | 6
4.2 |  | Apbetonējums ap akas vāku betons B25 W10 F100 | m3 | 3
4.3 |  | Smilts akas pamatnes ierīkošanai (blietēta) k>1,0 m/dnn | m3 | 0.18
5 |  | Sadzīves notekūdeņu plastmasas kanalizācijas kontrolaka ø400/315 ar 40,0 t vāku un noslēgtapu izbūve un montāža (1,5-2,0 m dziļumā) zaļajā zonā, t.sk. aku vāku apbetonējums | kpl. | 1
5.1 |  | Sadzīves notekūdeņu plastmasas kanalizācijas kontrolaka ø400/315 ar 40,0 t vāku un noslēgtapu(1,5-2,0 m dziļumā) zaļajā zonā | kpl. | 1
5.2 |  | Apbetonējums ap akas vāku betons B25 W10 F100 | m3 | 0.5
5.3 |  | Smilts akas pamatnes ierīkošanai (blietēta) k>1,0 m/dnn | m3 | 0.06
6 |  | Sadzīves notekūdeņu plastmasas kanalizācijas kontrolaka ø400/315 ar 40,0 t vāku (2,0-2,5 m dziļumā) izbūve un montāža zaļajā zonā, t.sk. aku vāku apbetonējums | kpl. | 2
6.1 |  | Sadzīves notekūdeņu plastmasas kanalizācijas kontrolaka ø400/315 ar 40,0 t vāku un noslēgtapu(2,0-2,5 m dziļumā) zaļajā zonā | kpl. | 2
6.2 |  | Apbetonējums ap akas vāku betons B25 W10 F100 | m3 | 1
6.3 |  | Smilts akas pamatnes ierīkošanai (blietēta) k>1,0 m/dnn | m3 | 0.12
7 |  | Sadzīves notekūdeņu plastmasas kanalizācijas kontrolaka ø560/500 ar 40,0 t vāku (1,5-2,0 m dziļumā) izbūve un montāža grants segumā, t.sk. aku vāku apbetonējums | kpl. | 1
7.1 |  | Sadzīves notekūdeņu plastmasas kanalizācijas kontrolaka ø560/500 ar 40,0 t vāku (1,5-2,0 m dziļumā) grants segumā | kpl. | 1
7.2 |  | Apbetonējums ap akas vāku betons B25 W10 F100 | m3 | 0.5
7.3 |  | Smilts akas pamatnes ierīkošanai (blietēta) k>1,0 m/dnn | m3 | 0.09
8 |  | Sadzīves notekūdeņu plastmasas kanalizācijas kontrolaka ø560/500 ar 40,0 t vāku (2,0-2,5 m dziļumā) izbūve un montāža grants segumā, t.sk. aku vāku apbetonējums | kpl. | 1
8.1 |  | Sadzīves notekūdeņu plastmasas kanalizācijas kontrolaka ø560/500 ar 40,0 t vāku (2,0-2,5 m dziļumā) grants segumā | kpl. | 1
8.2 |  | Apbetonējums ap akas vāku betons B25 W10 F100 | m3 | 0.5
8.3 |  | Smilts akas pamatnes ierīkošanai (blietēta) k>1,0 m/dnn | m3 | 0.09
9 |  | Sadzīves notekūdeņu plastmasas kanalizācijas kontrolaka ø560/500 ar 40,0 t vāku (2,5-3,0 m dziļumā) izbūve un montāža grants segumā, t.sk. aku vāku apbetonējums | kpl. | 2
9.1 |  | Sadzīves notekūdeņu plastmasas kanalizācijas kontrolaka ø560/500 ar 40,0 t vāku (2,5-3,0 m dziļumā) grants segumā | kpl. | 2
9.2 |  | Apbetonējums ap akas vāku betons B25 W10 F100 | m3 | 1
9.3 |  | Smilts akas pamatnes ierīkošanai (blietēta) k>1,0 m/dnn | m3 | 0.18
10 |  | Saliekamo dzelzbetona elementu grodu aka DN1000 (1,5-2,0 m dziļumā) ar rūpnieciski ražotu PP/GRP pamatni, piem. PREDL/Faszl vai ekvivalents, t.sk gatavām pilna augstuma teknēm, aizsargčaulām un blīvgumijām, grodiem, blīvgumiju grodu savienojumu vietās, grodu pārseguma vāku, rūpnieciski ražotiem kāpšļiem, hidroizolāciju, un ķeta akas vāku 40,0 t, izbūve un montāža zaļajā zonā | kpl. | 1
10.1 |  | Saliekamo dzelzbetona elementu grodu aka DN1000 (1,5-2,0 m dziļumā) ar rūpnieciski ražotu PP/GRP pamatni, piem. PREDL/Faszl vai ekvivalents, t.sk gatavām pilna augstuma teknēm, aizsargčaulām un blīvgumijām, grodiem, blīvgumiju grodu savienojumu vietās, grodu pārseguma vāku, rūpnieciski ražotiem kāpšļiem, hidroizolāciju, un ķeta akas vāku 40,0 t, zaļajā zonā | kpl. | 1
10.2 |  | Apbetonējums ap akas vāku betons B25 W10 F100 | m3 | 0.5
10.3 |  | Smilts akas pamatnes ierīkošanai (blietēta) k>1,0 m/dnn | m3 | 0.2
11 |  | Saliekamo dzelzbetona elementu grodu aka DN1000 (1,5-2,0 m dziļumā) ar rūpnieciski ražotu PP/GRP pamatni, piem. PREDL/Faszl vai ekvivalents, t.sk gatavām pilna augstuma teknēm, aizsargčaulām un blīvgumijām, grodiem, blīvgumiju grodu savienojumu vietās, grodu pārseguma vāku, rūpnieciski ražotiem kāpšļiem, hidroizolāciju, un ķeta akas vāku 40,0 t, izbūve un montāža grants segumā | kpl. | 1
11.1 |  | Saliekamo dzelzbetona elementu grodu aka DN1000 (1,5-2,0 m dziļumā) ar rūpnieciski ražotu PP/GRP pamatni, piem. PREDL/Faszl vai ekvivalents, t.sk gatavām pilna augstuma teknēm, aizsargčaulām un blīvgumijām, grodiem, blīvgumiju grodu savienojumu vietās, grodu pārseguma vāku, rūpnieciski ražotiem kāpšļiem, hidroizolāciju, un ķeta akas vāku 40,0 t, grants segumā | kpl. | 1
11.2 |  | Apbetonējums ap akas vāku betons B25 W10 F100 | m3 | 0.5
11.3 |  | Smilts akas pamatnes ierīkošanai (blietēta) k>1,0 m/dnn | m3 | 0.2
12 |  | Saliekamo dzelzbetona elementu grodu aka DN1000 (2,5-3,0 m dziļumā) ar rūpnieciski ražotu PP/GRP pamatni, piem. PREDL/Faszl vai ekvivalents, t.sk gatavām pilna augstuma teknēm, aizsargčaulām un blīvgumijām, grodiem, blīvgumiju grodu savienojumu vietās, grodu pārseguma vāku, rūpnieciski ražotiem kāpšļiem, hidroizolāciju, un ķeta akas vāku 40,0 t, izbūve un montāža grants segumā | kpl. | 2
12.1 |  | Saliekamo dzelzbetona elementu grodu aka DN1000 (2,5-3,0 m dziļumā) ar rūpnieciski ražotu PP/GRP pamatni, piem. PREDL/Faszl vai ekvivalents, t.sk gatavām pilna augstuma teknēm, aizsargčaulām un blīvgumijām, grodiem, blīvgumiju grodu savienojumu vietās, grodu pārseguma vāku, rūpnieciski ražotiem kāpšļiem, hidroizolāciju, un ķeta akas vāku 40,0 t, grants segumā | kpl. | 2
12.2 |  | Apbetonējums ap akas vāku betons B25 W10 F100 | m3 | 1
12.3 |  | Smilts akas pamatnes ierīkošanai (blietēta) k>1,0 m/dnn | m3 | 0.4
13 |  | Saliekamo dzelzbetona elementu grodu aka DN1500 (3,0-3,5 m dziļumā) ar rūpnieciski ražotu PP/GRP pamatni, piem. PREDL/Faszl vai ekvivalents, t.sk gatavām pilna augstuma teknēm, aizsargčaulām un blīvgumijām, grodiem, blīvgumiju grodu savienojumu vietās, grodu pārseguma vāku, rūpnieciski ražotiem kāpšļiem, hidroizolāciju, un ķeta akas vāku 40,0 t, izbūve un montāža grants segumā | kpl. | 6
13.1 |  | Saliekamo dzelzbetona elementu grodu aka DN1500 (3,0-3,5 m dziļumā) ar rūpnieciski ražotu PP/GRP pamatni, piem. PREDL/Faszl vai ekvivalents, t.sk gatavām pilna augstuma teknēm, aizsargčaulām un blīvgumijām, grodiem, blīvgumiju grodu savienojumu vietās, grodu pārseguma vāku, rūpnieciski ražotiem kāpšļiem, hidroizolāciju, un ķeta akas vāku 40,0 t, grants segumā | kpl. | 6
13.2 |  | Apbetonējums ap akas vāku betons B25 W10 F100 | m3 | 1.2
13.3 |  | Smilts akas pamatnes ierīkošanai (blietēta) k>1,0 m/dnn | m3 | 2.3
14 |  | Pārkrituma (h=0,5-1,0m) mezgls (t.sk. trejgabals, caurule, stiprinājumi) plastmasas akā ø560/500 ar ievadcaurules diametru ø160 mm, montāža | kpl. | 2
15 |  | Pārkrituma (h=1,0-1,5m) mezgls (t.sk. trejgabals, caurule, stiprinājumi) plastmasas akā ø560/500 ar ievadcaurules diametru ø160 mm, montāža | kpl. | 2
16 |  | Pārkrituma (h=0,5-1,0m) mezgls (t.sk. trejgabals, caurule, stiprinājumi) dzelzsbetona grodu akā DN1000 ar ievadcaurules diametru ø160 mm, montāža | kpl. | 1
17 |  | Pārkrituma (h=1,0-1,5m) mezgls (t.sk. trejgabals, caurule, stiprinājumi) dzelzsbetona grodu akā DN1000 ar ievadcaurules diametru ø160 mm, montāža | kpl. | 1
18 |  | Pārkrituma (h=0,5-1,0m) mezgls (t.sk. trejgabals, caurule, stiprinājumi) dzelzsbetona grodu akā DN1000 ar ievadcaurules diametru ø200 mm, montāža | kpl. | 1
19 |  | Pārkrituma (h=0,5-1,0m) mezgls (t.sk. trejgabals, caurule, stiprinājumi) dzelzsbetona grodu akā DN1500 ar ievadcaurules diametru ø160 mm, montāža | kpl. | 1
20 |  | Pārkrituma (h=1,0-1,5m) mezgls (t.sk. trejgabals, caurule, stiprinājumi) dzelzsbetona grodu akā DN1500 ar ievadcaurules diametru ø160 mm, montāža | kpl. | 3
21 |  | Pārkrituma (h=1,5-2,0m) mezgls (t.sk. trejgabals, caurule, stiprinājumi) dzelzsbetona grodu akā DN1500 ar ievadcaurules diametru ø160 mm, montāža | kpl. | 2
22 |  | Rūpnieciski ražota aizsargčaula DN160, kas paredzēta Ø160 caurules iebūvei dzelzsbetona grodu akā, montāža | gb. | 15
23 |  | Rūpnieciski ražota aizsargčaula DN200, kas paredzēta Ø200 caurules iebūvei dzelzsbetona grodu akā, montāža | gb. | 19
24 |  | Tranšejas rakšana ar rokām un ekskavatoru pie caurules iebūves dziļuma 1,0-1,5 m un minimālā tranšejas platuma 1.5 m | m | 0.5
25 |  | Tranšejas rakšana ar rokām un ekskavatoru pie caurules iebūves dziļuma 1,5-2,0 m un minimālā tranšejas platuma 1.5 m | m | 138
26 |  | Tranšejas rakšana ar rokām un ekskavatoru pie caurules iebūves dziļuma 2,0-2,5 m un minimālā tranšejas platuma 1.5 m | m | 43
27 |  | Tranšejas rakšana ar rokām un ekskavatoru pie caurules iebūves dziļuma 2,5-3,0 m un minimālā tranšejas platuma 1.5 m | m | 71.6
28 |  | Tranšejas rakšana ar rokām un ekskavatoru pie caurules iebūves dziļuma 3,0-3,5 m un minimālā tranšejas platuma 1.5 m | m | 106.6
29 |  | Tranšejas rakšana ar rokām un ekskavatoru pie caurules iebūves dziļuma 3,5-4,0 m un minimālā tranšejas platuma 1.5 m | m | 20.2
30 |  | Gruntsūdens līmeņa pazemināšana pie tranšejas dziļuma 1,0-1,5m | m | 0.5
31 |  | Gruntsūdens līmeņa pazemināšana pie tranšejas dziļuma 1,5-2,0m | m | 138
32 |  | Gruntsūdens līmeņa pazemināšana pie tranšejas dziļuma 2,0-2,5m | m | 43
33 |  | Gruntsūdens līmeņa pazemināšana pie tranšejas dziļuma 2,5-3,0m | m | 71.6
34 |  | Gruntsūdens līmeņa pazemināšana pie tranšejas dziļuma 3,0-3,5m | m | 106.6
35 |  | Gruntsūdens līmeņa pazemināšana pie tranšejas dziļuma 3,5-4,0m | m | 20.2
36 |  | Tranšejas sienu stiprināšana, tranšejas dziļums 1,5-2,0m | m | 138
37 |  | Tranšejas sienu stiprināšana, tranšejas dziļums 2,0-2,5m | m | 43
38 |  | Tranšejas sienu stiprināšana, tranšejas dziļums 2,5-3,m | m | 71.6
39 |  | Tranšejas sienu stiprināšana, tranšejas dziļums 3,0-3,5m | m | 106.6
40 |  | Tranšejas sienu stiprināšana, tranšejas dziļums 3,5-4,0m | m | 20.2
41 |  | Izbrīvētās turpmāk neizmantojamās grunts iekraušana autopašizgāzējā un promvešana līdz atbērtnei | m3 | 1579.4
42 |  | Kanalizācijas sistēmas marķējuma lentes ieklāšana 0,5m dziļumā no zemes virsmas | m | 379.9
Šķērsojumi:
43 |  | Šķērsojumi ar kabeļiem (t.sk. to atšurfēšana) | vietas | 34
43.1 |  | Dalītā aizsargcaurule EVOCAB SPLIT Ø110mm kabeļu šķērsojuma vietās | m | 102
44 |  | Šķērsojumi ar cauruļvadiem d<200 | vietas | 6
45 |  | Šķērsojumi ar cauruļvadiem d>200 | vietas | 7
46 |  | CCTV pārbaude cauruļvada slīpuma un stāvokļa noteikšanai pēc būvdarbu pabeigšanas | m | 264
47 |  | Cauruļvadu hermētiskumu pārbaude izmantojot ūdeni | m | 379.9
48 |  | Cauruļvadu skalošana un tīrīšana | m | 379.9
49 |  | Cauruļvadu, veidgabalu, armatūras piegāde un ar to saistītie darbi | kpl. | 1
50 |  | Kanalizācijas sistēmas nepārtrauktas darbības nodrošināšana būvniecības darbu laikā, iekļaujot visus nepieciešamos materiālus un veidgabalus | kpl. | 1
51 |  | Visu būvdarbu zonā esošo darbojošos kanalizācijas vadu pārslēgšanu | kpl. | 1
LABIEKĀRTOŠANAS DARBI
Atjaunojamie segumi K1 tīklu zonā
52 |  | Tranšeju aizbēršana ar pievesto smilti no ierīkotā apbēruma ap cauruļvadu līdz atjaunojamā seguma apakšējai kārtai, blietējot ik pa 30 cm. | m3 | 887.4
53 |  | Zāliena atjaunošana | m2 | 117
53.1 |  | Melnzemes slānis, h=10 cm | m3 | 11.7
53.2 |  | Turfline zāliena sēklu maisījums "Ornamental" (izplatītājs Latvijā SIA "Kurzemes sēklas") - izsējas norma 3 kg/100 m² | kg | 3.5
54 |  | Grants seguma atjaunošana | m2 | 498
54.1 |  | Grants maisījums (frakcija 0-32 mm), h=25 cm | m3 | 124.4
54.2 |  | Smilts (salizturīga, drenējoša; K>1 m/dnn), h=40 cm | m3 | 199
Vispārējās celtniecības darbi
55 |  | Iekārtu palaišana un ieregulēšana, sistēmas nodošana ekspuatācijā | kpl. | 1
56 |  | Izpilddokumentācijas sagatavošana visai paredzētajai darbībai | kpl. | 1
57 |  | Pasūtītāja norādītu cilvēku apmācība sistēmas ekspluatācijā | kpl. | 1
58 |  | Citi neuzskaitītie darbi un materiāli | kpl. | 1
Kopā
Materiālu, grunts apmaiņas un būvgružu transporta izdevumi 3%
Tiešās izmaksas kopā
[13 empty] | Kopā | 0
Sastādīja | 0 | [6 empty] | Pārbaudīja | 0
| (paraksts un tā atšifējums, datums) | [7 empty] | (paraksts un tā atšifējums, datums)

## 16
Lokālā tāme Nr. 16.
16.posms
(darba veids vai konstruktīvā elementa nosaukums)
Būves nosaukums |  | Ūdensapgādes un kanalizācijas tīklu būvdarbi projekta „Salacgrīvas pilsētas ūdensvada un kanalizācijas tīklu sistēmas 2.kārtas tehniskā projekta izstrāde un autoruzraudzība” ietvaros
Objekta nosaukums |  | Ūdensapgādes un kanalizācijas tīklu būvdarbi projekta „Salacgrīvas pilsētas ūdensvada un kanalizācijas tīklu sistēmas 2.kārtas tehniskā projekta izstrāde un autoruzraudzība” ietvaros
Objekta adrese |  | Salacgrīvas pilsēta
Pasūtījuma Nr. |  | SŪ 2013/08
Tāme sastādīta 2013. gada tirgus cenās pamatojoties uz ŪKT daļas rasējumiem | [10 empty] | Tāmes izmaksas, Ls |  | 0
Tāme sastādīta 2013. gada _______
Nr.p.k. | Kods | Darba nosaukums | Mērvienība | Daudzums | Vienības izmaksas | [5 empty] | Kopā uz visu apjomu
[5 empty] | laika norma (c/h) | darba samaksas likme (Ls/h) | darba alga (Ls) | materi- āli (Ls) | mehāni- smi (Ls) | kopā (Ls) | darb- ietilpība (c/h) | darba alga (Ls) | materi- āli (Ls) | mehāni- smi (Ls) | Summa (Ls)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16
Ūdensapgāde Ū1 16. posms
1 |  | Ūdensvada caurule PEHD CR SDR17 Ø32, piemēram, Evopipes – EVO SCGR ULTRASTRESS vai ekvivalents, montāža ar 15 cm smilts pamatnes ierīkošanu un izbūvētā cauruļvada smilts apbēruma ierīkošanu 30 cm virs caurules virsas. | m | 93.2
1.1 |  | Ūdensvada caurule PEHD CR SDR17 Ø32, piemēram, Evopipes – EVO SCGR ULTRASTRESS vai ekvivalents | m | 93.2
1.2 |  | Smilts cauruļvada pamatnei un apbērumam (blietēta) k>1,0 m/dnn | m3 | 67.3
1.3 |  | Siltumizolācijas čaula putupolistirols DN32 cauruļvadam, siltumizolācijas biezums 80 mm | m | 10
2 |  | Ūdensvada caurule PEHD CR SDR17 Ø63, piemēram, Evopipes – EVO SCGR ULTRASTRESS vai ekvivalents, montāža ar 15 cm smilts pamatnes ierīkošanu un izbūvētā cauruļvada smilts apbēruma ierīkošanu 30 cm virs caurules virsas. | m | 1.6
2.1 |  | Ūdensvada caurule PEHD CR SDR17 Ø63, piemēram, Evopipes – EVO SCGR ULTRASTRESS vai ekvivalents | m | 1.6
2.2 |  | Smilts cauruļvada pamatnei un apbērumam (blietēta) k>1,0 m/dnn | m3 | 1.2
3 |  | Ūdensvada caurule PEHD CR SDR17 Ø63, piemēram, Evopipes – EVO SCGR ULTRASTRESS vai ekvivalents, izbūve ar beztranšejas metodi, t.sk. rakšanas darbi, zaļās zonas, grants seguma un asfalta seguma atjaunošana šahtu vietās un ūdensvada savienojošo veidgabalu vietās | m | 76.4
3.1 |  | Ūdensvada caurule PEHD CR SDR17 Ø63, piemēram, Evopipes – EVO SCGR ULTRASTRESS vai ekvivalents | m | 76.4
4 |  | Ūdensvada caurule PEHD CR SDR17 Ø75, piemēram, Evopipes – EVO SCGR ULTRASTRESS vai ekvivalents, izbūve ar beztranšejas metodi, t.sk. rakšanas darbi, zaļās zonas, grants seguma un asfalta seguma atjaunošana šahtu vietās un ūdensvada savienojošo veidgabalu vietās | m | 63
4.1 |  | Ūdensvada caurule PEHD CR SDR17 Ø75, piemēram, Evopipes – EVO SCGR ULTRASTRESS vai ekvivalents | m | 63
5 |  | Ūdensvada caurule PEHD CR SDR17 Ø110, piemēram, Evopipes – EVO SCGR ULTRASTRESS vai ekvivalents, montāža ar 15 cm smilts pamatnes ierīkošanu un izbūvētā cauruļvada smilts apbēruma ierīkošanu 30 cm virs caurules virsas. | m | 1.9
5.1 |  | Ūdensvada caurule PEHD CR SDR17 Ø110, piemēram, Evopipes – EVO SCGR ULTRASTRESS vai ekvivalents | m | 1.9
5.2 |  | Smilts cauruļvada pamatnei un apbērumam (blietēta) k>1,0 m/dnn | m3 | 1.6
6 |  | Ūdensvada caurule PEHD CR SDR17 Ø110, piemēram, Evopipes – EVO SCGR ULTRASTRESS vai ekvivalents, izbūve ar beztranšejas metodi, t.sk. rakšanas darbi, zaļās zonas, grants seguma un asfalta seguma atjaunošana šahtu vietās un ūdensvada savienojošo veidgabalu vietās | m | 130.6
6.1 |  | Ūdensvada caurule PEHD CR SDR17 Ø110, piemēram, Evopipes – EVO SCGR ULTRASTRESS vai ekvivalents | m | 130.6
Montāža tranšejā:
7 |  | Pazemes tipa uzmavu servisa aizbīdnis DCI DN25 ar teleskopisku pagarinatājkātu un ielas kapi, montāža t.sk. kapes apbetonēšana | gb. | 16
8 |  | Pazemes tipa atloku aizbīdnis DCI DN100 ar teleskopisko pagarinātājkātu un ielas kapi, kapes apbetonējums,montāža | gb. | 1
9 |  | Elektrometināms trejgabals PEHD Ø63/63, piemēram, Evopipes – ULTRASTRESS vai ekvivalents, montāža | gb. | 1
10 |  | Elektrometināms trejgabals PEHD Ø110/110, piemēram, Evopipes – ULTRASTRESS vai ekvivalents, montāža | gb. | 1
11 |  | Elektrometināmā sedlu uzlika PEHD Ø63/32, piemēram, Evopipes – ULTRASTRESS vai ekvivalents, montāža | gb. | 6
12 |  | Elektrometināmā sedlu uzlika PEHD Ø75/32, piemēram, Evopipes – ULTRASTRESS vai ekvivalents, montāža | gb. | 3
13 |  | Elektrometināmā sedlu uzlika PEHD Ø110/32, piemēram, Evopipes – ULTRASTRESS vai ekvivalents, montāža | gb. | 6
14 |  | Elektrometināmā dubultuzmava PEHD DN32, piemēram, Evopipes – ULTRASTRESS vai ekvivalents, montāža | gb. | 15
15 |  | Elektrometināmā dubultuzmava PEHD DN63, piemēram, Evopipes – ULTRASTRESS vai ekvivalents, montāža | gb. | 1
16 |  | Elektrometināmā dubultuzmava PEHD DN110, piemēram, Evopipes – ULTRASTRESS vai ekvivalents, montāža | gb. | 4
17 |  | Elektrometināma noslēgtapa PEHDCR Ø32, piemēram, Evopipes - ULTRASTRESS vai ekvivalents, montāža | gb. | 16
18 |  | Kontaktmetināmais līkums 11° PEHD SDR11 Ø110, piemēram, Evopipes – ULTRASTRESS vai ekvivalents, montāža | gb. | 1
19 |  | Elektrometināmais līkums 90° PEHD SDR11 Ø32, piemēram, Evopipes – ULTRASTRESS vai ekvivalents, montāža | gb. | 1
20 |  | Īscaurules pāreja uz atloku komplektā ar tērauda atloku ar PP pārklājumu PEHD Ø63, montāža | gb. | 1
21 |  | Īscaurules pāreja uz atloku komplektā ar tērauda atloku ar PP pārklājumu PEHD Ø110, montāža | gb. | 2
22 |  | Elektrometināma redukcijas dubultuzmava DN63/32, montāža | gb. | 1
23 |  | Elektrometināma redukcijas dubultuzmava DN75/63, montāža | gb. | 1
24 |  | Elektrometināma redukcijas dubultuzmava DN110/75, montāža | gb. | 1
25 |  | Atloku līkums ar balstu 90° DCI DN 50, montāža | gb. | 1
26 |  | Pazemes tipa atgaisošanas vārsts DCI DN50, montāža | gb. | 1
27 |  | Atbalsta bloks | gb. | 3
27.1 |  | Betons atbalsta bloku izbūvei (~ 0,05 m3/1gb.) | m3 | 0.15
Montāža akā:
28 |  | Rūpnieciski ražota aizsargčaula DN110, kas paredzēta Ø110 caurules iebūvei dzelzsbetona grodu akā, montāža | gb. | 1
29 |  | Polietilēna ūdensmērītāja aka ar siltumizolāciju PM 500 ø500 h= 1,2m, siltinātu akas vāku, piemēram, “Rotons” vai ekvivalents, plūsmas mērītāju (āra apstākļiem) DN15,klase “C” ar impulsa devēju un raidītāju, piemēram, “Sensus”, diviem lodveida aizbīdņiem, čuguna lūku, vienvirziena vārstu un četriem 90° pagriezieniem uzstādīšanai zaļajā zonā (skatīt ŪKT sadaļas pielikumus), piegāde un montāža | kpl. | 16
30 |  | Saliekamo dzelzbetona elementu grodu aka (izlaides aka) DN1000 (2,5-3,0 m dziļumā) ar akas pamatni, grodiem, blīvgumiju grodu savienojumu vietās, grodu pārseguma vāku, rūpnieciski ražotiem kāpšļiem, hidroizolāciju, ķeta akas vāku 40,0 t, izbūve un montāža zaļajā zonā | kpl. | 1
30.1 |  | Saliekamo dzelzbetona elementu grodu aka DN1000 (2,5-3,0 m dziļumā) ar akas pamatni, grodiem, blīvgumiju grodu savienojumu vietās, grodu pārseguma vāku, rūpnieciski ražotiem kāpšļiem, hidroizolāciju un ķeta akas vāku 40,0 t, zaļajā zonā | kpl. | 1
30.2 |  | Apbetonējums ap akas vāku betons B25 W10 F100 | m3 | 0.5
30.3 |  | Smilts akas pamatnes ierīkošanai (blietēta) k>1,0 m/dnn | m3 | 0.13
31 |  | Tranšejas rakšana ar rokām un ekskavatoru pie caurules iebūves dziļuma 1,5-2,0 m un minimālā tranšejas platuma 1.5 m | m | 96
32 |  | Tranšejas rakšana ar rokām un ekskavatoru pie caurules iebūves dziļuma 2,0-2,5 m un minimālā tranšejas platuma 1.5 m | m | 0.7
33 |  | Gruntsūdens līmeņa pazemināšana pie tranšejas dziļuma 1,5-2,0m | m | 96
34 |  | Gruntsūdens līmeņa pazemināšana pie tranšejas dziļuma 2,0-2,5m | m | 0.7
35 |  | Tranšejas sienu stiprināšana, tranšejas dziļums 1,5-2,0m | m | 96
36 |  | Tranšejas sienu stiprināšana, tranšejas dziļums 2,0-2,5m | m | 0.7
37 |  | Izbrīvētās turpmāk neizmantojamās grunts iekraušana autopašizgāzējā un promvešana līdz Pasūtītāja norādītai atbērtnei | m3 | 290.6
38 |  | Ūdensapgādes sistēmas marķējuma lentes ieklāšana 0,5m dziļumā no zemes virsmas | m | 96.7
39 |  | Pievienošanās pie esoša ūdensvada d32 | vietas | 1
Šķērsojumi:
40 |  | Šķērsojumi ar kabeļiem (t.sk. to atšurfēšana) | vietas | 17
40.1 |  | Dalītā aizsargcaurule EVOCAB SPLIT Ø110mm kabeļu šķērsojuma vietās | m | 51
41 |  | Šķērsojumi ar kabeļiem (Beztranšejas metode) | vieta | 8
42 |  | Šķērsojumi ar cauruļvadiem d>200 (Beztranšejas metode) | vietas | 1
43 |  | Cauruļvadu skalošana un dezinfekcija | m | 366.7
44 |  | Cauruļvadu hidrauliskā pārbaude (presēšana ar 6 atm. pārbaudes spiedienu) | m | 366.7
45 |  | Cauruļvadu, veidgabalu, armatūras piegāde un ar to saistītie darbi | kpl. | 1
46 |  | Ūdensapgādes sistēmas nepārtrauktas darbības nodrošināšana būvniecības darbu laikā, iekļaujot visus nepieciešamos materiālus un veidgabalus | kpl. | 1
47 |  | Visu būvdarbu zonā esošo darbojošos ūdensvadu pārslēgšana | kpl. | 1
LABIEKĀRTOŠANAS DARBI
Atjaunojamie segumi Ū1 tīklu zonā
48 |  | Tranšeju aizbēršana ar pievesto smilti no ierīkotā apbēruma ap cauruļvadu līdz atjaunojamā seguma apakšējai kārtai, blietējot ik pa 30 cm. | m3 | 183.9
49 |  | Zāliena atjaunošana | m2 | 122
49.1 |  | Melnzemes slānis, h=10 cm | m3 | 12.2
49.2 |  | Turfline zāliena sēklu maisījums "Ornamental" (izplatītājs Latvijā SIA "Kurzemes sēklas") - izsējas norma 3 kg/100 m² | kg | 3.7
50 |  | Grants seguma atjaunošana | m2 | 37
51.1 |  | Grants maisījums (frakcija 0-32 mm), h=25 cm | m3 | 9.3
51.2 |  | Smilts (salizturīga, drenējoša; K>1 m/dnn), h=40 cm | m3 | 14.9
52 |  | Žoga demontāža uz būvniecības laiku un novietošana atpakaļ pēc būvniecības pabeigšanas | vietas | 4
53 |  | Esošu krūmu izciršana | m² | 2
SADZĪVES KANALIZĀCIJA K1 16. posms
1 |  | Pašteces kanalizācijas caurules PP SN8 Ø160 ar uzmavu un blīvgredzenu, piemēram, Evopipes – EVOSAN vai ekvivalents, montāža ar 15 cm smilts pamatnes ierīkošanu un izbūvētā cauruļvada smilts apbēruma ierīkošanu 30 cm virs caurules virsas. | m | 94.7
1.1 |  | Pašteces kanalizācijas caurule PP SN8 Ø160 ar uzmavu un blīvgredzenu, piemēram, Evopipes – EVOSAN vai ekvivalents | m | 94.7
1.2 |  | Smilts cauruļvada pamatnei un apbērumam (blietēta) k>1,0 m/dnn | m3 | 84.7
1..3 |  | Siltumizolācijas čaula putupolistirols DN160 cauruļvadam, siltumizolācijas biezums 80 mm | m | 2
2 |  | Pašteces kanalizācijas caurules PP SN8 Ø200 ar uzmavu un blīvgredzenu, piemēram, Evopipes – EVOSAN vai ekvivalents, montāža ar 15 cm smilts pamatnes ierīkošanu un izbūvētā cauruļvada smilts apbēruma ierīkošanu 30 cm virs caurules virsas. | m | 270.5
2.1 |  | Pašteces kanalizācijas caurule PP SN8 Ø200 ar uzmavu un blīvgredzenu, piemēram, Evopipes – EVOSAN vai ekvivalents | m | 270.5
2.2 |  | Smilts cauruļvada pamatnei un apbērumam (blietēta) k>1,0 m/dnn | m3 | 255.2
3 |  | Sadzīves notekūdeņu plastmasas kanalizācijas kontrolaka ø200/160 ar 40,0 t vāku un noslēgtapu izbūve un montāža(1,0-1,5 m dziļumā) zaļajā zonā, t.sk. aku vāku apbetonējums | kpl. | 2
3.1 |  | Sadzīves notekūdeņu plastmasas kanalizācijas kontrolaka ø200/160 ar 40,0 t vāku un noslēgtapu(1,0-1,5 m dziļumā) zaļajā zonā | kpl. | 2
3.2 |  | Apbetonējums ap akas vāku betons B25 W10 F100 | m3 | 1
3.3 |  | Smilts akas pamatnes ierīkošanai (blietēta) k>1,0 m/dnn | m3 | 0.06
4 |  | Sadzīves notekūdeņu plastmasas kanalizācijas kontrolaka ø200/160 ar 40,0 t vāku un noslēgtapu izbūve un montāža(1,5-2,0 m dziļumā) zaļajā zonā, t.sk. aku vāku apbetonējums | kpl. | 7
4.1 |  | Sadzīves notekūdeņu plastmasas kanalizācijas kontrolaka ø200/160 ar 40,0 t vāku un noslēgtapu(1,5-2,0 m dziļumā) zaļajā zonā | kpl. | 7
4.2 |  | Apbetonējums ap akas vāku betons B25 W10 F100 | m3 | 3.5
4.3 |  | Smilts akas pamatnes ierīkošanai (blietēta) k>1,0 m/dnn | m3 | 0.21
5 |  | Sadzīves notekūdeņu plastmasas kanalizācijas kontrolaka ø200/160 ar 40,0 t vāku un noslēgtapu izbūve un montāža(2,0-2,5 m dziļumā) zaļajā zonā, t.sk. aku vāku apbetonējums | kpl. | 1
5.1 |  | Sadzīves notekūdeņu plastmasas kanalizācijas kontrolaka ø200/160 ar 40,0 t vāku un noslēgtapu(2,0-2,5 m dziļumā) zaļajā zonā | kpl. | 1
5.2 |  | Apbetonējums ap akas vāku betons B25 W10 F100 | m3 | 0.5
5.3 |  | Smilts akas pamatnes ierīkošanai (blietēta) k>1,0 m/dnn | m3 | 0.03
6 |  | Sadzīves notekūdeņu plastmasas kanalizācijas kontrolaka ø200/160 ar 40,0 t vāku un noslēgtapu izbūve un montāža (1,5-2,0 m dziļumā) grants segumā, t.sk. aku vāku apbetonējums | kpl. | 6
6.1 |  | Sadzīves notekūdeņu plastmasas kanalizācijas kontrolaka ø200/160 ar 40,0 t vāku un noslēgtapu(1,5-2,0 m dziļumā) grants segumā | kpl. | 6
6.2 |  | Apbetonējums ap akas vāku betons B25 W10 F100 | m3 | 3
6.3 |  | Smilts akas pamatnes ierīkošanai (blietēta) k>1,0 m/dnn | m3 | 0.18
7 |  | Sadzīves notekūdeņu plastmasas kanalizācijas kontrolaka ø560/500 ar 40,0 t vāku (1,5-2,0 m dziļumā) izbūve un montāža grants segumā, t.sk. aku vāku apbetonējums | kpl. | 2
7.1 |  | Sadzīves notekūdeņu plastmasas kanalizācijas kontrolaka ø560/500 ar 40,0 t vāku (1,5-2,0 m dziļumā) grants segumā | kpl. | 2
7.2 |  | Apbetonējums ap akas vāku betons B25 W10 F100 | m3 | 1
7.3 |  | Smilts akas pamatnes ierīkošanai (blietēta) k>1,0 m/dnn | m3 | 0.18
8 |  | Sadzīves notekūdeņu plastmasas kanalizācijas kontrolaka ø560/500 ar 40,0 t vāku (2,0-2,5 m dziļumā) izbūve un montāža grants segumā, t.sk. aku vāku apbetonējums | kpl. | 6
8.1 |  | Sadzīves notekūdeņu plastmasas kanalizācijas kontrolaka ø560/500 ar 40,0 t vāku (2,0-2,5 m dziļumā) grants segumā | kpl. | 6
8.2 |  | Apbetonējums ap akas vāku betons B25 W10 F100 | m3 | 3
8.3 |  | Smilts akas pamatnes ierīkošanai (blietēta) k>1,0 m/dnn | m3 | 0.54
9 |  | Sadzīves notekūdeņu plastmasas kanalizācijas kontrolaka ø560/500 ar 40,0 t vāku (2,5-3,0 m dziļumā) izbūve un montāža grants segumā, t.sk. aku vāku apbetonējums | kpl. | 3
9.1 |  | Sadzīves notekūdeņu plastmasas kanalizācijas kontrolaka ø560/500 ar 40,0 t vāku (2,5-3,0 m dziļumā) grants segumā | kpl. | 3
9.2 |  | Apbetonējums ap akas vāku betons B25 W10 F100 | m3 | 1.5
9.3 |  | Smilts akas pamatnes ierīkošanai (blietēta) k>1,0 m/dnn | m3 | 0.27
10 |  | Saliekamo dzelzbetona elementu grodu aka DN1000 (1,5-2,0 m dziļumā) ar rūpnieciski ražotu PP/GRP pamatni, piem. PREDL/Faszl vai ekvivalents, t.sk gatavām pilna augstuma teknēm, aizsargčaulām un blīvgumijām, grodiem, blīvgumiju grodu savienojumu vietās, grodu pārseguma vāku, rūpnieciski ražotiem kāpšļiem, hidroizolāciju, un ķeta akas vāku 40,0 t, izbūve un montāža grants segumā | kpl. | 2
10.1 |  | Saliekamo dzelzbetona elementu grodu aka DN1000 (1,5-2,0 m dziļumā) ar rūpnieciski ražotu PP/GRP pamatni, piem. PREDL/Faszl vai ekvivalents, t.sk gatavām pilna augstuma teknēm, aizsargčaulām un blīvgumijām, grodiem, blīvgumiju grodu savienojumu vietās, grodu pārseguma vāku, rūpnieciski ražotiem kāpšļiem, hidroizolāciju, un ķeta akas vāku 40,0 t, grants segumā | kpl. | 2
10.2 |  | Apbetonējums ap akas vāku betons B25 W10 F100 | m3 | 1
10.3 |  | Smilts akas pamatnes ierīkošanai (blietēta) k>1,0 m/dnn | m3 | 0.4
11 |  | Saliekamo dzelzbetona elementu grodu aka DN1000 (2,0-2,5 m dziļumā) ar rūpnieciski ražotu PP/GRP pamatni, piem. PREDL/Faszl vai ekvivalents, t.sk gatavām pilna augstuma teknēm, aizsargčaulām un blīvgumijām, grodiem, blīvgumiju grodu savienojumu vietās, grodu pārseguma vāku, rūpnieciski ražotiem kāpšļiem, hidroizolāciju, un ķeta akas vāku 40,0 t, izbūve un montāža grants segumā | kpl. | 1
11.1 |  | Saliekamo dzelzbetona elementu grodu aka DN1000 (2,0-2,5 m dziļumā) ar rūpnieciski ražotu PP/GRP pamatni, piem. PREDL/Faszl vai ekvivalents, t.sk gatavām pilna augstuma teknēm, aizsargčaulām un blīvgumijām, grodiem, blīvgumiju grodu savienojumu vietās, grodu pārseguma vāku, rūpnieciski ražotiem kāpšļiem, hidroizolāciju, un ķeta akas vāku 40,0 t, grants segumā | kpl. | 1
11.2 |  | Apbetonējums ap akas vāku betons B25 W10 F100 | m3 | 0.5
11.3 |  | Smilts akas pamatnes ierīkošanai (blietēta) k>1,0 m/dnn | m3 | 0.2
12 |  | Saliekamo dzelzbetona elementu grodu aka DN1000 (2,5-3,0 m dziļumā) ar rūpnieciski ražotu PP/GRP pamatni, piem. PREDL/Faszl vai ekvivalents, t.sk gatavām pilna augstuma teknēm, aizsargčaulām un blīvgumijām, grodiem, blīvgumiju grodu savienojumu vietās, grodu pārseguma vāku, rūpnieciski ražotiem kāpšļiem, hidroizolāciju, un ķeta akas vāku 40,0 t, izbūve un montāža grants segumā | kpl. | 2
12.1 |  | Saliekamo dzelzbetona elementu grodu aka DN1000 (2,5-3,0 m dziļumā) ar rūpnieciski ražotu PP/GRP pamatni, piem. PREDL/Faszl vai ekvivalents, t.sk gatavām pilna augstuma teknēm, aizsargčaulām un blīvgumijām, grodiem, blīvgumiju grodu savienojumu vietās, grodu pārseguma vāku, rūpnieciski ražotiem kāpšļiem, hidroizolāciju, un ķeta akas vāku 40,0 t, grants segumā | kpl. | 2
12.2 |  | Apbetonējums ap akas vāku betons B25 W10 F100 | m3 | 1
12.3 |  | Smilts akas pamatnes ierīkošanai (blietēta) k>1,0 m/dnn | m3 | 0.4
13 |  | Pārkrituma (h=0,5-1,0m) mezgls (t.sk. trejgabals, caurule, stiprinājumi) plastmasas akā ø560/500 ar ievadcaurules diametru ø160 mm, montāža | kpl. | 3
14 |  | Pārkrituma (h=1,0-1,5m) mezgls (t.sk. trejgabals, caurule, stiprinājumi) plastmasas akā ø560/500 ar ievadcaurules diametru ø160 mm, montāža | kpl. | 1
15 |  | Pārkrituma (h=0,5-1,0m) mezgls (t.sk. trejgabals, caurule, stiprinājumi) dzelzsbetona grodu akā DN1000 ar ievadcaurules diametru ø160 mm, montāža | kpl. | 2
16 |  | Rūpnieciski ražota aizsargčaula DN160, kas paredzēta Ø160 caurules iebūvei dzelzsbetona grodu akā, montāža | gb. | 6
17 |  | Rūpnieciski ražota aizsargčaula DN200, kas paredzēta Ø200 caurules iebūvei dzelzsbetona grodu akā, montāža | gb. | 9
18 |  | Tranšejas rakšana ar rokām un ekskavatoru pie caurules iebūves dziļuma 0,5-1,0 m un minimālā tranšejas platuma 1.5 m | m | 0.6
19 |  | Tranšejas rakšana ar rokām un ekskavatoru pie caurules iebūves dziļuma 1,0-1,5 m un minimālā tranšejas platuma 1.5 m | m | 12.1
20 |  | Tranšejas rakšana ar rokām un ekskavatoru pie caurules iebūves dziļuma 1,5-2,0 m un minimālā tranšejas platuma 1.5 m | m | 97.8
21 |  | Tranšejas rakšana ar rokām un ekskavatoru pie caurules iebūves dziļuma 2,0-2,5 m un minimālā tranšejas platuma 1.5 m | m | 160.6
22 |  | Tranšejas rakšana ar rokām un ekskavatoru pie caurules iebūves dziļuma 2,5-3,0 m un minimālā tranšejas platuma 1.5 m | m | 84.1
23 |  | Tranšejas rakšana ar rokām un ekskavatoru pie caurules iebūves dziļuma 3,0-3,5 m un minimālā tranšejas platuma 1.5 m | m | 10
24 |  | Gruntsūdens līmeņa pazemināšana pie tranšejas dziļuma 1,0-1,5m | m | 12.1
25 |  | Gruntsūdens līmeņa pazemināšana pie tranšejas dziļuma 1,5-2,0m | m | 97.8
26 |  | Gruntsūdens līmeņa pazemināšana pie tranšejas dziļuma 2,0-2,5m | m | 160.6
27 |  | Gruntsūdens līmeņa pazemināšana pie tranšejas dziļuma 2,5-3,0m | m | 84.1
28 |  | Gruntsūdens līmeņa pazemināšana pie tranšejas dziļuma 3,0-3,5m | m | 10
29 |  | Tranšejas sienu stiprināšana, tranšejas dziļums 1,5-2,0m | m | 97.8
30 |  | Tranšejas sienu stiprināšana, tranšejas dziļums 2,0-2,5m | m | 160.6
31 |  | Tranšejas sienu stiprināšana, tranšejas dziļums 2,5-3,0m | m | 84.1
32 |  | Tranšejas sienu stiprināšana, tranšejas dziļums 3,0-3,5m | m | 10
33 |  | Izbrīvētās turpmāk neizmantojamās grunts iekraušana autopašizgāzējā un promvešana līdz atbērtnei | m3 | 1354.7
34 |  | Kanalizācijas sistēmas marķējuma lentes ieklāšana 0,5m dziļumā no zemes virsmas | m | 365.2
Šķērsojumi:
35 |  | Šķērsojumi ar kabeļiem (t.sk. to atšurfēšana) | vietas | 25
35.1 |  | Dalītā aizsargcaurule EVOCAB SPLIT Ø110mm kabeļu šķērsojuma vietās | m | 75
36 |  | Šķērsojumi ar cauruļvadiem d>200 | vietas | 4
37 |  | CCTV pārbaude cauruļvada slīpuma un stāvokļa noteikšanai pēc būvdarbu pabeigšanas | m | 270.5
38 |  | Cauruļvadu hermētiskumu pārbaude izmantojot ūdeni | m | 365.2
39 |  | Cauruļvadu skalošana un tīrīšana | m | 365.2
40 |  | Cauruļvadu, veidgabalu, armatūras un piegāde, un ar to saistītie darbi | kpl. | 1
41 |  | Kanalizācijas sistēmas nepārtrauktas darbības nodrošināšana būvniecības darbu laikā, iekļaujot visus nepieciešamos materiālus un veidgabalus | kpl. | 1
42 |  | Visu būvdarbu zonā esošo darbojošos kanalizācijas vadu pārslēgšanu | kpl. | 1
LABIEKĀRTOŠANAS DARBI
Atjaunojamie segumi K1 tīklu zonā
43 |  | Tranšeju aizbēršana ar pievesto smilti no ierīkotā apbēruma ap cauruļvadu līdz atjaunojamā seguma apakšējai kārtai, blietējot ik pa 30 cm. | m3 | 666.3
44 |  | Zāliena atjaunošana | m2 | 77
44.1 |  | Melnzemes slānis, h=10 cm | m3 | 7.7
44.2 |  | Turfline zāliena sēklu maisījums "Ornamental" (izplatītājs Latvijā SIA "Kurzemes sēklas") - izsējas norma 3 kg/100 m² | kg | 2.3
45 |  | Grants seguma atjaunošana | m2 | 519
45.1 |  | Grants maisījums (frakcija 0-32 mm), h=25 cm | m3 | 129.8
45.2 |  | Smilts (salizturīga, drenējoša; K>1 m/dnn), h=40 cm | m3 | 207.6
46 |  | Asfalta seguma atjaunošana | m2 | 2
46.1 |  | Blīvais asfaltbetons AC 11, h=4 cm | m3 | 0.1
46.2 |  | Blīvais asfaltbetons ACB 22, h=6 cm | m3 | 0.1
46.3 |  | Šķembas un nofrēzētais asfalts, h=25 cm | m3 | 0.3
46.4 |  | Smilšaina, salizturīgā grunts, h=40 cm | m3 | 0.4
47 |  | Žoga demontāža uz būvniecības laiku un novietošana atpakaļ pēc būvniecības pabeigšanas | vietas | 4
48 |  | Esošo koku izciršana t.sk. sakņu sistēmas utilizācija | gb. | 1
Vispārējās celtniecības darbi
49 |  | Sistēmas nodošana ekspuatācijā | kpl. | 1
50 |  | Izpilddokumentācijas sagatavošana visai paredzētajai darbībai | kpl. | 1
51 |  | Pasūtītāja norādītu cilvēku apmācība sistēmas ekspluatācijā | kpl. | 1
52 |  | Citi neuzskaitītie darbi un materiāli | kpl. | 1
Kopā
Materiālu, grunts apmaiņas un būvgružu transporta izdevumi 3%
Tiešās izmaksas kopā
[13 empty] | Kopā | 0
Sastādīja | 0 | [6 empty] | Pārbaudīja | 0
| (paraksts un tā atšifējums, datums) | [7 empty] | (paraksts un tā atšifējums, datums)

## 17
Lokālā tāme Nr. 17.
17.posms
(darba veids vai konstruktīvā elementa nosaukums)
Būves nosaukums |  | Ūdensapgādes un kanalizācijas tīklu būvdarbi projekta „Salacgrīvas pilsētas ūdensvada un kanalizācijas tīklu sistēmas 2.kārtas tehniskā projekta izstrāde un autoruzraudzība” ietvaros
Objekta nosaukums |  | Ūdensapgādes un kanalizācijas tīklu būvdarbi projekta „Salacgrīvas pilsētas ūdensvada un kanalizācijas tīklu sistēmas 2.kārtas tehniskā projekta izstrāde un autoruzraudzība” ietvaros
Objekta adrese |  | Salacgrīvas pilsēta
Pasūtījuma Nr. |  | SŪ 2013/08
Tāme sastādīta 2013. gada tirgus cenās pamatojoties uz ŪKT daļas rasējumiem | [10 empty] | Tāmes izmaksas, Ls |  | 0
Tāme sastādīta 2013. gada _______
Nr.p.k. | Kods | Darba nosaukums | Mērvienība | Daudzums | Vienības izmaksas | [5 empty] | Kopā uz visu apjomu
[5 empty] | laika norma (c/h) | darba samaksas likme (Ls/h) | darba alga (Ls) | materi- āli (Ls) | mehāni- smi (Ls) | kopā (Ls) | darb- ietilpība (c/h) | darba alga (Ls) | materi- āli (Ls) | mehāni- smi (Ls) | Summa (Ls)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16
Ūdensapgāde Ū1 17. posms
1 |  | Ūdensvada caurule PEHD CR SDR17 Ø32, piemēram, Evopipes – EVO SCGR ULTRASTRESS vai ekvivalents, montāža ar 15 cm smilts pamatnes ierīkošanu un izbūvētā cauruļvada smilts apbēruma ierīkošanu 30 cm virs caurules virsas. | m | 65.3
1.1 |  | Ūdensvada caurule PEHD CR SDR17 Ø32, piemēram, Evopipes – EVO SCGR ULTRASTRESS vai ekvivalents | m | 65.3
1.2 |  | Smilts cauruļvada pamatnei un apbērumam (blietēta) k>1,0 m/dnn | m3 | 47.2
1.3 |  | Siltumizolācijas čaula putupolistirols DN32 cauruļvadam, siltumizolācijas biezums 80 mm | m | 18
2 |  | Ūdensvada caurule PEHD CR SDR17 Ø63, piemēram, Evopipes – EVO SCGR ULTRASTRESS vai ekvivalents, montāža ar 15 cm smilts pamatnes ierīkošanu un izbūvētā cauruļvada smilts apbēruma ierīkošanu 30 cm virs caurules virsas. | m | 2.7
2.1 |  | Ūdensvada caurule PEHD CR SDR17 Ø63, piemēram, Evopipes – EVO SCGR ULTRASTRESS vai ekvivalents | m | 2.7
2.2 |  | Smilts cauruļvada pamatnei un apbērumam (blietēta) k>1,0 m/dnn | m3 | 2.1
3 |  | Ūdensvada caurule PEHD CR SDR17 Ø63, piemēram, Evopipes – EVO SCGR ULTRASTRESS vai ekvivalents, izbūve ar beztranšejas metodi, t.sk. rakšanas darbi, zaļās zonas, grants seguma un asfalta seguma atjaunošana šahtu vietās un ūdensvada savienojošo veidgabalu vietās | m | 66.1
3.1 |  | Ūdensvada caurule PEHD CR SDR17 Ø63, piemēram, Evopipes – EVO SCGR ULTRASTRESS vai ekvivalents | m | 66.1
4 |  | Ūdensvada caurule PEHD CR SDR17 Ø110, piemēram, Evopipes – EVO SCGR ULTRASTRESS vai ekvivalents, izbūve ar beztranšejas metodi, t.sk. rakšanas darbi, zaļās zonas, grants seguma un asfalta seguma atjaunošana šahtu vietās un ūdensvada savienojošo veidgabalu vietās | m | 191.1
4.1 |  | Ūdensvada caurule PEHD CR SDR17 Ø110, piemēram, Evopipes – EVO SCGR ULTRASTRESS vai ekvivalents | m | 191.1
Montāža tranšejā:
5 |  | Pazemes tipa uzmavu servisa aizbīdnis DCI DN25 ar teleskopisku pagarinatājkātu un ielas kapi, montāža t.sk. kapes apbetonēšana | gb. | 11
6 |  | Pazemes tipa atloku aizbīdnis DCI DN 50 ar teleskopisku pagarinātājkātu un ielas kapi, t.sk.kapes apbetonēšana | gb. | 1
7 |  | Elektrometināms trejgabals PEHD Ø63/63, piemēram, Evopipes – ULTRASTRESS vai ekvivalents, montāža | gb. | 1
8 |  | Elektrometināmā sedlu uzlika PEHD Ø63/32, piemēram, Evopipes – ULTRASTRESS vai ekvivalents, montāža | gb. | 4
9 |  | Elektrometināmā sedlu uzlika PEHD Ø110/32, piemēram, Evopipes – ULTRASTRESS vai ekvivalents, montāža | gb. | 6
10 |  | Elektrometināmā dubultuzmava PEHD DN32, piemēram, Evopipes – ULTRASTRESS vai ekvivalents, montāža | gb. | 10
11 |  | Elektrometināmā dubultuzmava PEHD DN63, piemēram, Evopipes – ULTRASTRESS vai ekvivalents, montāža | gb. | 2
12 |  | Īscaurules pāreja uz atloku komplektā ar tērauda atloku ar PP pārklājumu PEHD Ø63, montāža | gb. | 2
13 |  | Elektrometināma noslēgtapa PEHD CR Ø32, piemēram, Evopipes - ULTRASTRESS vai ekvivalents, montāža | gb. | 11
14 |  | Elektrometināma redukcijas dubultuzmava DN63/32, montāža | gb. | 1
15 |  | Atbalsta bloks | gb. | 1
15.1 |  | Betons atbalsta bloku izbūvei (~ 0,05 m3/1gb.) | m3 | 0.05
Montāža akā:
16 |  | Atloku līkums ar balstu 90° DCI DN 100, montāža | gb. | 1
17 |  | Atloku aizbīdnis DCI DN50 ar rokratu, montāža | gb. | 1
18 |  | Atloku aizbīdnis DCI DN100 ar rokratu, montāža | gb. | 5
19 |  | Atloku trejgabals DCI DN 100/100, montāža | gb. | 1
20 |  | Atloku krustgabals DCI DN 100/100, montāža | gb. | 1
21 |  | Atloku diametra pāreja DCI DN 100/50, montāža | gb. | 1
22 |  | Adapters PEHD CR Ø63, montāža | gb. | 1
23 |  | Enkurojošs adapters PEHD CR Ø110, montāža | gb. | 5
24 |  | Rūpnieciski ražota aizsargčaula DN63, kas paredzēta Ø63 caurules iebūvei dzelzsbetona grodu akā, montāža | gb. | 2
25 |  | Rūpnieciski ražota aizsargčaula DN110, kas paredzēta Ø110 caurules iebūvei dzelzsbetona grodu akā, montāža | gb. | 5
26 |  | Pazemes tipa skalošanas vārsts DN100, montāža | gb. | 1
27 |  | Pamatne | gb. | 7
27.1 |  | Betons pamatnes izbūvei (~ 0,05 m3/1gb.) | m3 | 0.35
28 |  | Atbalsta bloks | gb. | 1
28.1 |  | Betons atbalsta bloku izbūvei (~ 0,05 m3/1gb.) | m3 | 0.05
29 |  | Polietilēna ūdensmērītāja aka ar siltumizolāciju PM 500 ø500 h= 1,2m, siltinātu akas vāku, piemēram, “Rotons” vai ekvivalents, plūsmas mērītāju (āra apstākļiem) DN15,klase “C” ar impulsa devēju un raidītāju, piemēram, “Sensus”, diviem lodveida aizbīdņiem, čuguna lūku, vienvirziena vārstu un četriem 90° pagriezieniem uzstādīšanai zaļajā zonā (skatīt ŪKT sadaļas pielikumus), piegāde un montāža | kpl. | 11
30 |  | Saliekamo dzelzbetona elementu grodu aka (izlaides aka) DN1000 (2,5-3,0 m dziļumā) ar akas pamatni, grodiem, blīvgumiju grodu savienojumu vietās, grodu pārseguma vāku, rūpnieciski ražotiem kāpšļiem, hidroizolāciju, ķeta akas vāku 40,0 t, izbūve un montāža zaļajā zonā | kpl. | 1
30.1 |  | Saliekamo dzelzbetona elementu grodu aka DN1000 (2,5-3,0 m dziļumā) ar akas pamatni, grodiem, blīvgumiju grodu savienojumu vietās, grodu pārseguma vāku, rūpnieciski ražotiem kāpšļiem, hidroizolāciju un ķeta akas vāku 40,0 t, zaļajā zonā | kpl. | 1
30.2 |  | Apbetonējums ap akas vāku betons B25 W10 F100 | m3 | 0.5
30.3 |  | Smilts akas pamatnes ierīkošanai (blietēta) k>1,0 m/dnn | m3 | 0.2
31 |  | Saliekamo dzelzbetona elementu grodu aka DN1500 (1,5-2,0 m dziļumā) ar akas pamatni, grodiem, blīvgumiju grodu savienojumu vietās, grodu pārseguma vāku, rūpnieciski ražotiem kāpšļiem, hidroizolāciju, ķeta akas vāku 40,0 t, izbūve un montāža grants segumā | kpl. | 2
31.1 |  | Saliekamo dzelzbetona elementu grodu aka DN1500 (1,5-2,0 m dziļumā) ar akas pamatni, grodiem, blīvgumiju grodu savienojumu vietās, grodu pārseguma vāku, rūpnieciski ražotiem kāpšļiem, hidroizolāciju un ķeta akas vāku 40,0 t, grants segumā | kpl. | 2
31.2 |  | Apbetonējums ap akas vāku betons B25 W10 F100 | m3 | 1
32.3 |  | Smilts akas pamatnes ierīkošanai (blietēta) k>1,0 m/dnn | m3 | 0.76
33 |  | Tranšejas rakšana ar rokām un ekskavatoru pie caurules iebūves dziļuma 1,5-2,0 m un minimālā tranšejas platuma 1.5 m | m | 65.5
34 |  | Tranšejas rakšana ar rokām un ekskavatoru pie caurules iebūves dziļuma 2,0-2,5 m un minimālā tranšejas platuma 1.5 m | m | 2.5
35 |  | Gruntsūdens līmeņa pazemināšana pie tranšejas dziļuma 1,5-2,0m | m | 65.5
36 |  | Gruntsūdens līmeņa pazemināšana pie tranšejas dziļuma 2,0-2,5m | m | 2.5
37 |  | Tranšejas sienu stiprināšana, tranšejas dziļums 1,5-2,0m | m | 65.5
38 |  | Tranšejas sienu stiprināšana, tranšejas dziļums 2,0-2,5m | m | 2.5
39 |  | Izbrīvētās turpmāk neizmantojamās grunts iekraušana autopašizgāzējā un promvešana līdz Pasūtītāja norādītai atbērtnei | m3 | 205.9
40 |  | Ūdensapgādes sistēmas marķējuma lentes ieklāšana 0,5m dziļumā no zemes virsmas | m | 68
Šķērsojumi:
41 |  | Šķērsojumi ar kabeļiem (t.sk. to atšurfēšana) | vietas | 24
41.1 |  | Dalītā aizsargcaurule EVOCAB SPLIT Ø110mm kabeļu šķērsojuma vietās | m | 72
42 |  | Šķērsojumi ar kabeļiem (Beztranšejas metode) | vieta | 13
43 |  | Šķērsojumi ar cauruļvadiem d >200 (Beztranšejas metode) | vietas | 2
44 |  | Cauruļvadu skalošana un dezinfekcija | m | 325.2
45 |  | Cauruļvadu hidrauliskā pārbaude (presēšana ar 6 atm. pārbaudes spiedienu) | m | 325.2
46 |  | Cauruļvadu, veidgabalu, armatūras piegāde, un ar to saistītie darbi | kpl. | 1
47 |  | Ūdensapgādes sistēmas nepārtrauktas darbības nodrošināšana būvniecības darbu laikā, iekļaujot visus nepieciešamos materiālus un veidgabalus | kpl. | 1
48 |  | Visu būvdarbu zonā esošo darbojošos ūdensvadu pārslēgšana | kpl. | 1
LABIEKĀRTOŠANAS DARBI
Atjaunojamie segumi Ū1 tīklu zonā
49 |  | Tranšeju aizbēršana ar pievesto smilti no ierīkotā apbēruma ap cauruļvadu līdz atjaunojamā seguma apakšējai kārtai, blietējot ik pa 30 cm. | m3 | 123.9
50 |  | Zāliena atjaunošana | m2 | 84
42.1 |  | Melnzemes, h=10 cm | m3 | 8.4
42.2 |  | Turfline zāliena sēklu maisījums "Ornamental" (izplatītājs Latvijā SIA "Kurzemes sēklas") - izsējas norma 3 kg/100 m² | kg | 2.5
43 |  | Grants seguma atjaunošana | m2 | 36
43.1 |  | Grants maisījums (frakcija 0-32 mm), h=25 cm | m3 | 9
43.2 |  | Smilts (salizturīga, drenējoša; K>1 m/dnn), h=40 cm | m3 | 14.4
44 |  | Žoga demontāža uz būvniecības laiku un novietošana atpakaļ pēc būvniecības pabeigšanas | vietas | 2
SADZĪVES KANALIZĀCIJA K1 17. posms
1 |  | Pašteces kanalizācijas caurules PP SN8 Ø160 ar uzmavu un blīvgredzenu, piemēram, Evopipes – EVOSAN vai ekvivalents, montāža ar 15 cm smilts pamatnes ierīkošanu un izbūvētā cauruļvada smilts apbēruma ierīkošanu 30 cm virs caurules virsas. | m | 86.5
1.1 |  | Pašteces kanalizācijas caurule PP SN8 Ø160 ar uzmavu un blīvgredzenu, piemēram, Evopipes – EVOSAN vai ekvivalents | m | 86.5
1.2 |  | Smilts cauruļvada pamatnei un apbērumam (blietēta) k>1,0 m/dnn | m3 | 77.4
1.3 |  | Siltumizolācijas čaula putupolistirols DN160 cauruļvadam, siltumizolācijas biezums 80 mm | m | 5
2 |  | Pašteces kanalizācijas caurules PP SN8 Ø200 ar uzmavu un blīvgredzenu, piemēram, Evopipes – EVOSAN vai ekvivalents, montāža ar 15 cm smilts pamatnes ierīkošanu un izbūvētā cauruļvada smilts apbēruma ierīkošanu 30 cm virs caurules virsas. | m | 308.8
2.1 |  | Pašteces kanalizācijas caurule PP SN8 Ø200 ar uzmavu un blīvgredzenu, piemēram, Evopipes – EVOSAN vai ekvivalents | m | 308.8
2.2 |  | Smilts cauruļvada pamatnei un apbērumam (blietēta) k>1,0 m/dnn | m3 | 291.4
3 |  | Sadzīves notekūdeņu plastmasas kanalizācijas kontrolaka ø200/160 ar 40,0 t vāku un noslēgtapu izbūve un montāža(1,0-1,5 m dziļumā) zaļajā zonā, t.sk. aku vāku apbetonējums | kpl. | 3
3.1 |  | Sadzīves notekūdeņu plastmasas kanalizācijas kontrolaka ø200/160 ar 40,0 t vāku un noslēgtapu(1,0-1,5 m dziļumā) zaļajā zonā | kpl. | 3
3.2 |  | Apbetonējums ap akas vāku betons B25 W10 F100 | m3 | 1.5
3.3 |  | Smilts akas pamatnes ierīkošanai (blietēta) k>1,0 m/dnn | m3 | 0.09
4 |  | Sadzīves notekūdeņu plastmasas kanalizācijas kontrolaka ø200/160 ar 40,0 t vāku un noslēgtapu izbūve un montāža(1,5-2,0 m dziļumā) zaļajā zonā, t.sk. aku vāku apbetonējums | kpl. | 5
4.1 |  | Sadzīves notekūdeņu plastmasas kanalizācijas kontrolaka ø200/160 ar 40,0 t vāku un noslēgtapu(1,5-2,0 m dziļumā) zaļajā zonā | kpl. | 5
4.2 |  | Apbetonējums ap akas vāku betons B25 W10 F100 | m3 | 2.5
4.3 |  | Smilts akas pamatnes ierīkošanai (blietēta) k>1,0 m/dnn | m3 | 0.15
5 |  | Sadzīves notekūdeņu plastmasas kanalizācijas kontrolaka ø200/160 ar 40,0 t vāku un noslēgtapu izbūve un montāža(2,0-2,5 m dziļumā) zaļajā zonā, t.sk. aku vāku apbetonējums | kpl. | 1
5.1 |  | Sadzīves notekūdeņu plastmasas kanalizācijas kontrolaka ø200/160 ar 40,0 t vāku un noslēgtapu(2,0-2,5 m dziļumā) zaļajā zonā | kpl. | 1
5.2 |  | Apbetonējums ap akas vāku betons B25 W10 F100 | m3 | 0.5
5.3 |  | Smilts akas pamatnes ierīkošanai (blietēta) k>1,0 m/dnn | m3 | 0.03
6 |  | Sadzīves notekūdeņu plastmasas kanalizācijas kontrolaka ø200/160 ar 40,0 t vāku un noslēgtapu izbūve un montāža(1,5-2,0 m dziļumā) grants segumā, t.sk. aku vāku apbetonējums | kpl. | 3
6.1 |  | Sadzīves notekūdeņu plastmasas kanalizācijas kontrolaka ø200/160 ar 40,0 t vāku un noslēgtapu(1,5-2,0 m dziļumā) grants segumā | kpl. | 3
6.2 |  | Apbetonējums ap akas vāku betons B25 W10 F100 | m3 | 1.5
6.3 |  | Smilts akas pamatnes ierīkošanai (blietēta) k>1,0 m/dnn | m3 | 0.09
7 |  | Sadzīves notekūdeņu plastmasas kanalizācijas kontrolaka ø200/160 ar 40,0 t vāku un noslēgtapu izbūve un montāža(1,5-2,0 m dziļumā) betona segumā, t.sk. aku vāku apbetonējums | kpl. | 1
7.1 |  | Sadzīves notekūdeņu plastmasas kanalizācijas kontrolaka ø200/160 ar 40,0 t vāku un noslēgtapu(1,5-2,0 m dziļumā) betona segumā | kpl. | 1
7.2 |  | Apbetonējums ap akas vāku betons B25 W10 F100 | m3 | 0.3
7.3 |  | Smilts akas pamatnes ierīkošanai (blietēta) k>1,0 m/dnn | m3 | 0.03
8 |  | Sadzīves notekūdeņu plastmasas kanalizācijas kontrolaka ø400/315 ar 40,0 t vāku un noslēgtapu izbūve un montāža (2,0-2,5 m dziļumā) grants segumā, t.sk. aku vāku apbetonējums | kpl. | 1
8.1 |  | Sadzīves notekūdeņu plastmasas kanalizācijas kontrolaka ø400/315 ar 40,0 t vāku un noslēgtapu(2,0-2,5 m dziļumā) grants segumā | kpl. | 1
8.2 |  | Apbetonējums ap akas vāku betons B25 W10 F100 | m3 | 0.8
8.3 |  | Smilts akas pamatnes ierīkošanai (blietēta) k>1,0 m/dnn | m3 | 0.06
9 |  | Sadzīves notekūdeņu plastmasas kanalizācijas kontrolaka ø560/500 ar 40,0 t vāku (1,5-2,0 m dziļumā) izbūve un montāža zaļajā zonā t.sk. aku vāku apbetonējums | kpl. | 3
9.1 |  | Sadzīves notekūdeņu plastmasas kanalizācijas kontrolaka ø560/500 ar 40,0 t vāku (1,5-2,0 m dziļumā) zaļajā zonā | kpl. | 3
9.2 |  | Apbetonējums ap akas vāku betons B25 W10 F100 | m3 | 2.4
9.3 |  | Smilts akas pamatnes ierīkošanai (blietēta) k>1,0 m/dnn | m3 | 0.27
10 |  | Sadzīves notekūdeņu plastmasas kanalizācijas kontrolaka ø560/500 ar 40,0 t vāku (1,5-2,0 m dziļumā) izbūve un montāža grants segumā, t.sk. aku vāku apbetonējums | kpl. | 1
10.1 |  | Sadzīves notekūdeņu plastmasas kanalizācijas kontrolaka ø560/500 ar 40,0 t vāku (1,5-2,0 m dziļumā) grants segumā | kpl. | 1
10.2 |  | Apbetonējums ap akas vāku betons B25 W10 F100 | m3 | 0.8
10.3 |  | Smilts akas pamatnes ierīkošanai (blietēta) k>1,0 m/dnn | m3 | 0.09
11 |  | Sadzīves notekūdeņu plastmasas kanalizācijas kontrolaka ø560/500 ar 40,0 t vāku (2,0-2,5 m dziļumā) izbūve un montāža grants segumā, t.sk. aku vāku apbetonējums | kpl. | 6
11.1 |  | Sadzīves notekūdeņu plastmasas kanalizācijas kontrolaka ø560/500 ar 40,0 t vāku (2,0-2,5 m dziļumā) grants segumā | kpl. | 6
11.2 |  | Apbetonējums ap akas vāku betons B25 W10 F100 | m3 | 4.8
11.3 |  | Smilts akas pamatnes ierīkošanai (blietēta) k>1,0 m/dnn | m3 | 0.54
12 |  | Sadzīves notekūdeņu plastmasas kanalizācijas kontrolaka ø560/500 ar 40,0 t vāku (2,5-3,0 m dziļumā) izbūve un montāža grants segumā, t.sk. aku vāku apbetonējums | kpl. | 2
12.1 |  | Sadzīves notekūdeņu plastmasas kanalizācijas kontrolaka ø560/500 ar 40,0 t vāku (2,5-3,0 m dziļumā) grants segumā | kpl. | 2
12.2 |  | Apbetonējums ap akas vāku betons B25 W10 F100 | m3 | 1.6
12.3 |  | Smilts akas pamatnes ierīkošanai (blietēta) k>1,0 m/dnn | m3 | 0.18
13 |  | Saliekamo dzelzbetona elementu grodu aka DN1000 (1,5-2,0 m dziļumā) ar rūpnieciski ražotu PP/GRP pamatni, piem. PREDL/Faszl vai ekvivalents, t.sk gatavām pilna augstuma teknēm, aizsargčaulām un blīvgumijām, grodiem, blīvgumiju grodu savienojumu vietās, grodu pārseguma vāku, rūpnieciski ražotiem kāpšļiem, hidroizolāciju, un ķeta akas vāku 40,0 t, izbūve un montāža grants segumā | kpl. | 1
13.1 |  | Saliekamo dzelzbetona elementu grodu aka DN1000 (1,5-2,0 m dziļumā) ar rūpnieciski ražotu PP/GRP pamatni, piem. PREDL/Faszl vai ekvivalents, t.sk gatavām pilna augstuma teknēm, aizsargčaulām un blīvgumijām, grodiem, blīvgumiju grodu savienojumu vietās, grodu pārseguma vāku, rūpnieciski ražotiem kāpšļiem, hidroizolāciju, un ķeta akas vāku 40,0 t, grants segumā | kpl. | 1
13.2 |  | Apbetonējums ap akas vāku betons B25 W10 F100 | m3 | 0.5
13.3 |  | Smilts akas pamatnes ierīkošanai (blietēta) k>1,0 m/dnn | m3 | 0.2
14 |  | Saliekamo dzelzbetona elementu grodu aka DN1000 (2,0-2,5 m dziļumā) ar rūpnieciski ražotu PP/GRP pamatni, piem. PREDL/Faszl vai ekvivalents, t.sk gatavām pilna augstuma teknēm, aizsargčaulām un blīvgumijām, grodiem, blīvgumiju grodu savienojumu vietās, grodu pārseguma vāku, rūpnieciski ražotiem kāpšļiem, hidroizolāciju, un ķeta akas vāku 40,0 t, izbūve un montāža grants segumā | kpl. | 2
14.1 |  | Saliekamo dzelzbetona elementu grodu aka DN1000 (2,0-2,5 m dziļumā) ar rūpnieciski ražotu PP/GRP pamatni piem. PREDL/Faszl vai ekvivalents, t.sk gatavām pilna augstuma teknēm, aizsargčaulām un blīvgumijām, grodiem, blīvgumiju grodu savienojumu vietās, grodu pārseguma vāku, rūpnieciski ražotiem kāpšļiem, hidroizolāciju, un ķeta akas vāku 40,0 t, grants segumā | kpl. | 2
14.2 |  | Apbetonējums ap akas vāku betons B25 W10 F100 | m3 | 1
14.3 |  | Smilts akas pamatnes ierīkošanai (blietēta) k>1,0 m/dnn | m3 | 0.4
15 |  | Pārkrituma (h=0,5-1,0m) mezgls (t.sk. trejgabals, caurule, stiprinājumi) plastmasas akā ø560/500 ar ievadcaurules diametru ø160 mm, montāža | kpl. | 3
16 |  | Rūpnieciski ražota aizsargčaula DN160, kas paredzēta Ø160 caurules iebūvei dzelzsbetona grodu akā, montāža | gb. | 1
17 |  | Rūpnieciski ražota aizsargčaula DN200, kas paredzēta Ø200 caurules iebūvei dzelzsbetona grodu akā, montāža | gb. | 7
18 |  | Tranšejas rakšana ar rokām un ekskavatoru pie caurules iebūves dziļuma 0,5-1,0 m un minimālā tranšejas platuma 1.5 m | m | 0.4
19 |  | Tranšejas rakšana ar rokām un ekskavatoru pie caurules iebūves dziļuma 1,0-1,5 m un minimālā tranšejas platuma 1.5 m | m | 9.3
20 |  | Tranšejas rakšana ar rokām un ekskavatoru pie caurules iebūves dziļuma 1,5-2,0 m un minimālā tranšejas platuma 1.5 m | m | 107.2
21 |  | Tranšejas rakšana ar rokām un ekskavatoru pie caurules iebūves dziļuma 2,0-2,5 m un minimālā tranšejas platuma 1.5 m | m | 166.3
22 |  | Tranšejas rakšana ar rokām un ekskavatoru pie caurules iebūves dziļuma 2,5-3,0 m un minimālā tranšejas platuma 1.5 m | m | 107
23 |  | Tranšejas rakšana ar rokām un ekskavatoru pie caurules iebūves dziļuma 3,0-3,5 m un minimālā tranšejas platuma 1.5 m | m | 5.1
24 |  | Gruntsūdens līmeņa pazemināšana pie tranšejas dziļuma 1,0-1,5m | m | 9.3
25 |  | Gruntsūdens līmeņa pazemināšana pie tranšejas dziļuma 1,5-2,0m | m | 107.2
26 |  | Gruntsūdens līmeņa pazemināšana pie tranšejas dziļuma 2,0-2,5m | m | 166.3
27 |  | Gruntsūdens līmeņa pazemināšana pie tranšejas dziļuma 2,0-2,5m | m | 107
28 |  | Gruntsūdens līmeņa pazemināšana pie tranšejas dziļuma 2,0-2,5m | m | 5.1
29 |  | Tranšejas sienu stiprināšana, tranšejas dziļums 1,5-2,0m | m | 107.2
30 |  | Tranšejas sienu stiprināšana, tranšejas dziļums 2,0-2,5m | m | 166.3
31 |  | Tranšejas sienu stiprināšana, tranšejas dziļums 2,0-2,5m | m | 107
32 |  | Tranšejas sienu stiprināšana, tranšejas dziļums 2,0-2,5m | m | 5.1
33 |  | Izbrīvētās turpmāk neizmantojamās grunts iekraušana autopašizgāzējā un promvešana līdz atbērtnei | m3 | 1475
34 |  | Kanalizācijas sistēmas marķējuma lentes ieklāšana 0,5m dziļumā no zemes virsmas | m | 395.3
Šķērsojumi:
35 |  | Šķērsojumi ar kabeļiem (t.sk. to atšurfēšana) | vietas | 40
35.1 |  | Dalītā aizsargcaurule EVOCAB SPLIT Ø110mm kabeļu šķērsojuma vietās | m | 120
36 |  | Šķērsojumi ar cauruļvadiem d>200 | vietas | 8
37 |  | CCTV pārbaude cauruļvada slīpuma un stāvokļa noteikšanai pēc būvdarbu pabeigšanas | m | 308.8
38 |  | Cauruļvadu hermētiskumu pārbaude izmantojot ūdeni | m | 395.3
39 |  | Cauruļvadu skalošana un tīrīšana | m | 395.3
40 |  | Cauruļvadu, veidgabalu, armatūras piegāde, un ar to saistītie darbi | kpl. | 1
41 |  | Kanalizācijas sistēmas nepārtrauktas darbības nodrošināšana būvniecības darbu laikā, iekļaujot visus nepieciešamos materiālus un veidgabalus | kpl. | 1
42 |  | Visu būvdarbu zonā esošo darbojošos kanalizācijas vadu pārslēgšanu | kpl. | 1
LABIEKĀRTOŠANAS DARBI
Atjaunojamie segumi K1 tīklu zonā
43 |  | Tranšeju aizbēršana ar pievesto smilti no ierīkotā apbēruma ap cauruļvadu līdz atjaunojamā seguma apakšējai kārtai, blietējot ik pa 30 cm. | m3 | 783.4
44 |  | Zāliena atjaunošana | m2 | 165
44.1 |  | Melnzemes slānis, h=10 cm | m3 | 16.5
44.2 |  | Turfline zāliena sēklu maisījums "Ornamental" (izplatītājs Latvijā SIA "Kurzemes sēklas") - izsējas norma 3 kg/100 m² | kg | 5
45 |  | Grants seguma atjaunošana | m2 | 466
46.1 |  | Grants maisījums (frakcija 0-32 mm), h=25 cm | m3 | 116.6
46.2 |  | Smilts (salizturīga, drenējoša; K>1 m/dnn), h=40 cm | m3 | 186.6
47 |  | Asfalta seguma atjaunošana | m2 | 2
47.1 |  | Blīvais asfaltbetons AC 11, h=4 cm | m3 | 0.1
47.2 |  | Blīvais asfaltbetons ACB 22, h=6 cm | m3 | 0.1
47.3 |  | Šķembas un nofrēzētais asfalts, h=25 cm | m3 | 0.4
47.4 |  | Smilšaina, salizturīgā grunts, h=40 cm | m3 | 0.6
48 |  | Žoga demontāža uz būvniecības laiku un novietošana atpakaļ pēc būvniecības pabeigšanas | vietas | 4
49 |  | Esošo koku izciršana t.sk. sakņu sistēmas utilizācija | gb. | 3
Vispārējās celtniecības darbi
50 |  | Sistēmas nodošana ekspuatācijā | kpl. | 1
51 |  | Izpilddokumentācijas sagatavošana visai paredzētajai darbībai | kpl. | 1
52 |  | Pasūtītāja norādītu cilvēku apmācība sistēmas ekspluatācijā | kpl. | 1
53 |  | Citi neuzskaitītie darbi un materiāli | kpl. | 1
Kopā
Materiālu, grunts apmaiņas un būvgružu transporta izdevumi 3%
Tiešās izmaksas kopā
[13 empty] | Kopā | 0
Sastādīja | 0 | [6 empty] | Pārbaudīja | 0
| (paraksts un tā atšifējums, datums) | [7 empty] | (paraksts un tā atšifējums, datums)

## 18
Lokālā tāme Nr. 18.
18.posms
(darba veids vai konstruktīvā elementa nosaukums)
Būves nosaukums |  | Ūdensapgādes un kanalizācijas tīklu būvdarbi projekta „Salacgrīvas pilsētas ūdensvada un kanalizācijas tīklu sistēmas 2.kārtas tehniskā projekta izstrāde un autoruzraudzība” ietvaros
Objekta nosaukums |  | Ūdensapgādes un kanalizācijas tīklu būvdarbi projekta „Salacgrīvas pilsētas ūdensvada un kanalizācijas tīklu sistēmas 2.kārtas tehniskā projekta izstrāde un autoruzraudzība” ietvaros
Objekta adrese |  | Salacgrīvas pilsēta
Pasūtījuma Nr. |  | SŪ 2013/08
Tāme sastādīta 2013. gada tirgus cenās pamatojoties uz ŪKT daļas rasējumiem | [10 empty] | Tāmes izmaksas, Ls |  | 0
Tāme sastādīta 2013. gada _______
Nr.p.k. | Kods | Darba nosaukums | Mērvienība | Daudzums | Vienības izmaksas | [5 empty] | Kopā uz visu apjomu
[5 empty] | laika norma (c/h) | darba samaksas likme (Ls/h) | darba alga (Ls) | materi- āli (Ls) | mehāni- smi (Ls) | kopā (Ls) | darb- ietilpība (c/h) | darba alga (Ls) | materi- āli (Ls) | mehāni- smi (Ls) | Summa (Ls)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16
Ūdensapgāde Ū1 18. posms
1 |  | Ūdensvada caurule PEHD CR SDR17 Ø32, piemēram, Evopipes – EVO SCGR ULTRASTRESS vai ekvivalents, montāža ar 15 cm smilts pamatnes ierīkošanu un izbūvētā cauruļvada smilts apbēruma ierīkošanu 30 cm virs caurules virsas. | m | 105.1
1.1 |  | Ūdensvada caurule PEHD CR SDR17 Ø32, piemēram, Evopipes – EVO SCGR ULTRASTRESS vai ekvivalents | m | 105.1
1.2 |  | Smilts cauruļvada pamatnei un apbērumam (blietēta) k>1,0 m/dnn | m3 | 75.9
1.3 |  | Siltumizolācijas čaula putupolistirols DN32 cauruļvadam, siltumizolācijas biezums 80 mm | m | 11
2 |  | Ūdensvada caurule PEHD CR SDR17 Ø63, piemēram, Evopipes – EVO SCGR ULTRASTRESS vai ekvivalents, montāža ar 15 cm smilts pamatnes ierīkošanu un izbūvētā cauruļvada smilts apbēruma ierīkošanu 30 cm virs caurules virsas. | m | 2.1
2.1 |  | Ūdensvada caurule PEHD CR SDR17 Ø63, piemēram, Evopipes – EVO SCGR ULTRASTRESS vai ekvivalents | m | 2.1
2.2 |  | Smilts cauruļvada pamatnei un apbērumam (blietēta) k>1,0 m/dnn | m3 | 1.6
3 |  | Ūdensvada caurule PEHD CR SDR17 Ø63, piemēram, Evopipes – EVO SCGR ULTRASTRESS vai ekvivalents, izbūve ar beztranšejas metodi, t.sk. rakšanas darbi, zaļās zonas, grants seguma un asfalta seguma atjaunošana šahtu vietās un ūdensvada savienojošo veidgabalu vietās | m | 41.2
3.1 |  | Ūdensvada caurule PEHD CR SDR17 Ø63, piemēram, Evopipes – EVO SCGR ULTRASTRESS vai ekvivalents | m | 41.2
4 |  | Ūdensvada caurule PEHD CR SDR17 Ø110, piemēram, Evopipes – EVO SCGR ULTRASTRESS vai ekvivalents, montāža ar 15 cm smilts pamatnes ierīkošanu un izbūvētā cauruļvada smilts apbēruma ierīkošanu 30 cm virs caurules virsas. | m | 31.3
4.1 |  | Ūdensvada caurule PEHD CR SDR17 Ø110, piemēram, Evopipes – EVO SCGR ULTRASTRESS vai ekvivalents | m | 31.3
4.2 |  | Smilts cauruļvada pamatnei un apbērumam (blietēta) k>1,0 m/dnn | m3 | 26
4.3 |  | Siltumizolācijas čaula putupolistirols DN110 cauruļvadam, siltumizolācijas biezums 80 mm | m | 12
5 |  | Ūdensvada caurule PEHD CR SDR17 Ø110, piemēram, Evopipes – EVO SCGR ULTRASTRESS vai ekvivalents, izbūve ar beztranšejas metodi, t.sk. rakšanas darbi, zaļās zonas, grants seguma un asfalta seguma atjaunošana šahtu vietās un ūdensvada savienojošo veidgabalu vietās | m | 476.7
5.1 |  | Ūdensvada caurule PEHD CR SDR17 Ø110, piemēram, Evopipes – EVO SCGR ULTRASTRESS vai ekvivalents | m | 476.7
Montāža tranšejā:
6 |  | Pazemes tipa uzmavu servisa aizbīdnis DCI DN25 ar teleskopisku pagarinatājkātu un ielas kapi, montāža t.sk. kapes apbetonēšana | gb. | 16
7 |  | Pazemes tipa atloku aizbīdnis DCI DN100 ar teleskopisko pagarinātājkātu un ielas kapi, kapes apbetonējums,montāža | gb. | 1
8 |  | Elektrometināms trejgabals PEHD Ø63/63, piemēram, Evopipes – ULTRASTRESS vai ekvivalents, montāža | gb. | 1
9 |  | Elektrometināms trejgabals PEHD Ø110/110, piemēram, Evopipes – ULTRASTRESS vai ekvivalents, montāža | gb. | 1
10 |  | Elektrometināmā sedlu uzlika PEHD Ø110/32, piemēram, Evopipes – ULTRASTRESS vai ekvivalents, montāža | gb. | 13
11 |  | Elektrometināmā sedlu uzlika PEHD Ø63/32, piemēram, Evopipes – ULTRASTRESS vai ekvivalents, montāža | gb. | 2
12 |  | Elektrometināmā dubultuzmava PEHD DN32, piemēram, Evopipes – ULTRASTRESS vai ekvivalents, montāža | gb. | 15
13 |  | Elektrometināmā dubultuzmava PEHD DN63, piemēram, Evopipes – ULTRASTRESS vai ekvivalents, montāža | gb. | 1
14 |  | Elektrometināmā dubultuzmava PEHD DN110, piemēram, Evopipes – ULTRASTRESS vai ekvivalents, montāža | gb. | 6
15 |  | Elektrometināma redukcijas dubultuzmava DN63/32, montāža | gb. | 1
16 |  | Elektrometināma noslēgtapa PEHDCR Ø32, piemēram, Evopipes - ULTRASTRESS vai ekvivalents, montāža | gb. | 16
17 |  | Kontaktmetināms līkums 30° PEHD SDR11 Ø110, piemēram, Evopipes - ULTRASTRESS vai ekvivalents, montāža | gb. | 2
18 |  | Īscaurules pāreja uz atloku komplektā ar tērauda atloku ar PP pārklājumu PEHD Ø63, montāža | gb. | 1
19 |  | Īscaurules pāreja uz atloku komplektā ar tērauda atloku ar PP pārklājumu PEHD Ø110, montāža | gb. | 2
20 |  | Pazemes tipa atgaisošanas vārsts DN 50, montāža | gb. | 1
21 |  | Atloku līkums ar balstu 90° DCI DN 50, montāža | gb. | 1
22 |  | Atbalsta bloks | gb. | 4
22.1 |  | Betons atbalsta bloku izbūvei (~ 0,05 m3/1gb.) | m3 | 0.2
Montāža akā:
23 |  | Atloku trejgabals DCI DN 100/100, montāža | gb. | 2
24 |  | Atloku aizbīdnis DCI DN50 ar rokratu, montāža | gb. | 1
25 |  | Atloku aizbīdnis DCI DN100 ar rokratu, montāža | gb. | 5
26 |  | Atloku diametra pāreja DCI DN 100/50, montāža | gb. | 1
27 |  | Rūpnieciski ražota aizsargčaula DN63, kas paredzēta Ø63 caurules iebūvei dzelzsbetona grodu akā, montāža | gb. | 1
28 |  | Rūpnieciski ražota aizsargčaula DN110, kas paredzēta Ø110 caurules iebūvei dzelzsbetona grodu akā, montāža | gb. | 3
29 |  | Adapters PEHD CR Ø63, montāža | gb. | 1
30 |  | Enkurojošs adapters PEHD CR Ø110, montāža | gb. | 5
31 |  | Atbalsta bloks | gb. | 2
31.1 |  | Betons atbalsta bloku izbūvei (~ 0,05 m3/1gb.) | m3 | 0.1
32 |  | Pamatne | gb. | 6
32.1 |  | Betons pamatnes izbūvei (~ 0,05 m3/1gb.) | m3 | 0.3
33 |  | Polietilēna ūdensmērītāja aka ar siltumizolāciju PM 500 ø500 h= 1,2m, siltinātu akas vāku, piemēram, “Rotons” vai ekvivalents, plūsmas mērītāju (āra apstākļiem) DN15,klase “C” ar impulsa devēju un raidītāju, piemēram, “Sensus”, diviem lodveida aizbīdņiem, vienvirziena vārstu un četriem 90° pagriezieniem uzstādīšanai zaļajā zonā (skatīt ŪKT sadaļas pielikumus), piegāde un montāža | kpl. | 15
34 |  | Polietilēna ūdensmērītāja aka ar siltumizolāciju PM 500 ø500 h= 1,2m, siltinātu akas vāku, piemēram, “Rotons” vai ekvivalents, plūsmas mērītāju (āra apstākļiem) DN15, klase “C” ar impulsa devēju un raidītāju, piemēram, “Sensus”, diviem lodveida aizbīdņiem, čuguna lūku, vienvirziena vārstu un četriem 90° pagriezieniem uzstādīšanai grants segumā (skatīt ŪKT sadaļas pielikumus), piegāde un montāža | kpl. | 1
34.1 |  | Apbetonējums ap akas vāku betons B25 W10 F100 | m3 | 0.8
34.2 |  | Betona gredzens Ø1500mm | gb. | 1
35 |  | Saliekamo dzelzbetona elementu grodu aka (izlaides aka) DN1000 (3,0-3,5 m dziļumā) ar akas pamatni, grodiem, blīvgumiju grodu savienojumu vietās, grodu pārseguma vāku, rūpnieciski ražotiem kāpšļiem, hidroizolāciju, ķeta akas vāku 40,0 t, izbūve un montāža zaļajā zonā | kpl. | 1
35.1 |  | Saliekamo dzelzbetona elementu grodu aka DN1000 (3,0-3,5 m dziļumā) ar akas pamatni, grodiem, blīvgumiju grodu savienojumu vietās, grodu pārseguma vāku, rūpnieciski ražotiem kāpšļiem, hidroizolāciju un ķeta akas vāku 40,0 t, zaļajā zonā | kpl. | 1
35.2 |  | Apbetonējums ap akas vāku betons B25 W10 F100 | m3 | 0.5
35.3 |  | Smilts akas pamatnes ierīkošanai (blietēta) k>1,0 m/dnn | m3 | 0.2
36 |  | Saliekamo dzelzbetona elementu grodu aka DN1500 (1,5-2,0 m dziļumā) ar akas pamatni, grodiem, blīvgumiju grodu savienojumu vietās, grodu pārseguma vāku, rūpnieciski ražotiem kāpšļiem, hidroizolāciju, ķeta akas vāku 40,0 t, izbūve un montāža grants segumā | kpl. | 1
36.1 |  | Saliekamo dzelzbetona elementu grodu aka DN1500 (1,5-2,0 m dziļumā) ar akas pamatni, grodiem, blīvgumiju grodu savienojumu vietās, grodu pārseguma vāku, rūpnieciski ražotiem kāpšļiem, hidroizolāciju un ķeta akas vāku 40,0 t, grants segumā | kpl. | 1
36.2 |  | Apbetonējums ap akas vāku betons B25 W10 F100 | m3 | 0.5
36.3 |  | Smilts akas pamatnes ierīkošanai (blietēta) k>1,0 m/dnn | m3 | 0.38
37 |  | Saliekamo dzelzbetona elementu grodu aka DN1500 (2,0-2,5 m dziļumā) ar akas pamatni, grodiem, blīvgumiju grodu savienojumu vietās, grodu pārseguma vāku, rūpnieciski ražotiem kāpšļiem, hidroizolāciju, ķeta akas vāku 40,0 t, izbūve un montāža grants segumā | kpl. | 1
37.1 |  | Saliekamo dzelzbetona elementu grodu aka DN1500 (2,0-2,5 m dziļumā) ar akas pamatni, grodiem, blīvgumiju grodu savienojumu vietās, grodu pārseguma vāku, rūpnieciski ražotiem kāpšļiem, hidroizolāciju un ķeta akas vāku 40,0 t, grants segumā | kpl. | 1
37.2 |  | Apbetonējums ap akas vāku betons B25 W10 F100 | m3 | 0.5
37.3 |  | Smilts akas pamatnes ierīkošanai (blietēta) k>1,0 m/dnn | m3 | 0.38
38 |  | Tranšejas rakšana ar rokām un ekskavatoru pie caurules iebūves dziļuma 1,5-2,0 m un minimālā tranšejas platuma 1.5 m | m | 128.7
39 |  | Tranšejas rakšana ar rokām un ekskavatoru pie caurules iebūves dziļuma 2,0-2,5 m un minimālā tranšejas platuma 1.5 m | m | 9.8
40 |  | Gruntsūdens līmeņa pazemināšana pie tranšejas dziļuma 1,5-2,0m | m | 128.7
41 |  | Gruntsūdens līmeņa pazemināšana pie tranšejas dziļuma 2,0-2,5m | m | 9.8
42 |  | Tranšejas sienu stiprināšana, tranšejas dziļums 1,5-2,0m | m | 128.7
43 |  | Tranšejas sienu stiprināšana, tranšejas dziļums 2,0-2,5m | m | 9.8
44 |  | Izbrīvētās turpmāk neizmantojamās grunts iekraušana autopašizgāzējā un promvešana līdz Pasūtītāja norādītai atbērtnei | m3 | 422.9
45 |  | Ūdensapgādes sistēmas marķējuma lentes ieklāšana 0,5m dziļumā no zemes virsmas | m | 138.5
Šķērsojumi:
46 |  | Šķērsojumi ar kabeļiem (t.sk. to atšurfēšana) | vietas | 28
46.1 |  | Dalītā aizsargcaurule EVOCAB SPLIT Ø110mm kabeļu šķērsojuma vietās | m | 84
47 |  | Šķērsojumi ar cauruļvadiem d>200 | vietas | 4
48 |  | Šķērsojumi ar kabeļiem (Beztranšejas metode) | vieta | 13
49 |  | Šķērsojumi ar cauruļvadiem d <200 (Beztranšejas metode) | vietas | 1
50 |  | Šķērsojumi ar cauruļvadiem d>200 (Beztranšejas metode) | vietas | 4
51 |  | Cauruļvadu skalošana un dezinfekcija | m | 656.4
52 |  | Cauruļvadu hidrauliskā pārbaude (presēšana ar 6 atm. pārbaudes spiedienu) | m | 656.4
53 |  | Cauruļvadu, veidgabalu, armatūras piegāde, un ar to saistītie darbi | kpl. | 1
54 |  | Ūdensapgādes sistēmas nepārtrauktas darbības nodrošināšana būvniecības darbu laikā, iekļaujot visus nepieciešamos materiālus un veidgabalus | kpl. | 1
55 |  | Visu būvdarbu zonā esošo darbojošos ūdensvadu pārslēgšana | kpl. | 1
LABIEKĀRTOŠANAS DARBI
Atjaunojamie segumi Ū1 tīklu zonā
55 |  | Tranšeju aizbēršana ar pievesto smilti no ierīkotā apbēruma ap cauruļvadu līdz atjaunojamā seguma apakšējai kārtai, blietējot ik pa 30 cm. | m3 | 268.3
56 |  | Zāliena atjaunošana | m2 | 134
56.1 |  | Melnzemes, h=10 cm | m3 | 20.1
56.2 |  | Turfline zāliena sēklu maisījums "Ornamental" (izplatītājs Latvijā SIA "Kurzemes sēklas") - izsējas norma 3 kg/100 m² | kg | 4
57 |  | Grants seguma atjaunošana | m2 | 46
57.1 |  | Grants maisījums (frakcija 0-32 mm), h=25 cm | m3 | 11.6
57.2 |  | Smilts (salizturīga, drenējoša; K>1 m/dnn), h=40 cm | m3 | 18.5
58 |  | Ceļazīmes demontāža uz būvniecības laiku un novietošana atpakaļ pēc būvniecības pabeigšanas | gb. | 1
59 |  | Dzīvžoga demontāža un atjaunošana pēc būvniecības pabeigšanas | vietas | 1
60 |  | Žoga demontāža uz būvniecības laiku un novietošana atpakaļ pēc būvniecības pabeigšanas | vietas | 6
61 |  | Esošo koku izciršana t.sk. sakņu sistēmas utilizācija | gb. | 2
SADZĪVES KANALIZĀCIJA K1 18. posms
1 |  | Pašteces kanalizācijas caurules PP SN8 Ø160 ar uzmavu un blīvgredzenu, piemēram, Evopipes – EVOSAN vai ekvivalents, montāža ar 15 cm smilts pamatnes ierīkošanu un izbūvētā cauruļvada smilts apbēruma ierīkošanu 30 cm virs caurules virsas. | m | 76.4
1.1 |  | Pašteces kanalizācijas caurule PP SN8 Ø160 ar uzmavu un blīvgredzenu, piemēram, Evopipes – EVOSAN vai ekvivalents | m | 76.4
1.2 |  | Smilts cauruļvada pamatnei un apbērumam (blietēta) k>1,0 m/dnn | m3 | 68.4
1.3 |  | Siltumizolācijas čaula putupolistirols DN160 cauruļvadam, siltumizolācijas biezums 80 mm | m | 3
2 |  | Pašteces kanalizācijas caurules PP SN8 Ø200 ar uzmavu un blīvgredzenu, piemēram, Evopipes – EVOSAN vai ekvivalents, montāža ar 15 cm smilts pamatnes ierīkošanu un izbūvētā cauruļvada smilts apbēruma ierīkošanu 30 cm virs caurules virsas. | m | 388.3
2.1 |  | Pašteces kanalizācijas caurule PP SN8 Ø200 ar uzmavu un blīvgredzenu, piemēram, Evopipes – EVOSAN vai ekvivalents | m | 388.3
2.2 |  | Smilts cauruļvada pamatnei un apbērumam (blietēta) k>1,0 m/dnn | m3 | 366.4
3 |  | Sadzīves notekūdeņu plastmasas kanalizācijas kontrolaka ø200/160 ar 40,0 t vāku un noslēgtapu izbūve un montāža(1,0-1,5 m dziļumā) zaļajā zonā, t.sk.n aku vāku apbetonējums | kpl. | 3
3.1 |  | Sadzīves notekūdeņu plastmasas kanalizācijas kontrolaka ø200/160 ar 40,0 t vāku un noslēgtapu(1,0-1,5 m dziļumā) zaļajā zonā | kpl. | 3
3.2 |  | Apbetonējums ap akas vāku betons B25 W10 F100 | m3 | 1.5
3.3 |  | Smilts akas pamatnes ierīkošanai (blietēta) k>1,0 m/dnn | m3 | 0.09
4 |  | Sadzīves notekūdeņu plastmasas kanalizācijas kontrolaka ø200/160 ar 40,0 t vāku un noslēgtapu izbūve un montāža(1,5-2,0 m dziļumā) zaļajā zonā, t.sk. aku vāku apbetonējums | kpl. | 4
4.1 |  | Sadzīves notekūdeņu plastmasas kanalizācijas kontrolaka ø200/160 ar 40,0 t vāku un noslēgtapu(1,5-2,0 m dziļumā) zaļajā zonā | kpl. | 4
4.2 |  | Apbetonējums ap akas vāku betons B25 W10 F100 | m3 | 2
4.3 |  | Smilts akas pamatnes ierīkošanai (blietēta) k>1,0 m/dnn | m3 | 0.12
5 |  | Sadzīves notekūdeņu plastmasas kanalizācijas kontrolaka ø200/160 ar 40,0 t vāku un noslēgtapu izbūve un montāža(1,5-2,0 m dziļumā) grants segumā, t.sk. aku vāku apbetonējums | kpl. | 2
5.1 |  | Sadzīves notekūdeņu plastmasas kanalizācijas kontrolaka ø200/160 ar 40,0 t vāku un noslēgtapu(1,5-2,0 m dziļumā) grants segumā | kpl. | 2
5.2 |  | Apbetonējums ap akas vāku betons B25 W10 F100 | m3 | 1.6
5.3 |  | Smilts akas pamatnes ierīkošanai (blietēta) k>1,0 m/dnn | m3 | 0.06
6 |  | Sadzīves notekūdeņu plastmasas kanalizācijas kontrolaka ø200/160 ar 40,0 t vāku un noslēgtapu izbūve un montāža(1,5-2,0 m dziļumā) betona flīžu segumā, t.sk. aku vāku apbetonējums | kpl. | 1
6.1 |  | Sadzīves notekūdeņu plastmasas kanalizācijas kontrolaka ø200/160 ar 40,0 t vāku un noslēgtapu(1,5-2,0 m dziļumā) betona flīžu segumā | kpl. | 1
6.2 |  | Apbetonējums ap akas vāku betons B25 W10 F100 | m3 | 0.3
6.3 |  | Smilts akas pamatnes ierīkošanai (blietēta) k>1,0 m/dnn | m3 | 0.03
7 |  | Sadzīves notekūdeņu plastmasas kanalizācijas kontrolaka ø400/315 ar 40,0 t vāku un noslēgtapu izbūve un montāža(2,0-2,5 m dziļumā) zaļajā zonā, t.sk. aku vāku apbetonējums | kpl. | 1
7.1 |  | Sadzīves notekūdeņu plastmasas kanalizācijas kontrolaka ø400/315 ar 40,0 t vāku un noslēgtapu(2,0-2,5 m dziļumā) zaļajā zonā | kpl. | 1
7.2 |  | Apbetonējums ap akas vāku betons B25 W10 F100 | m3 | 0.5
7.3 |  | Smilts akas pamatnes ierīkošanai (blietēta) k>1,0 m/dnn | m3 | 0.06
8 |  | Sadzīves notekūdeņu plastmasas kanalizācijas kontrolaka ø560/500 ar 40,0 t vāku (1,5-2,0 m dziļumā) izbūve un montāža zaļajā zonā, t.sk. aku vāku apbetonējums | kpl. | 1
8.1 |  | Sadzīves notekūdeņu plastmasas kanalizācijas kontrolaka ø560/500 ar 40,0 t vāku (1,5-2,0 m dziļumā) zaļajā zonā | kpl. | 1
8.2 |  | Apbetonējums ap akas vāku betons B25 W10 F100 | m3 | 0.5
8.3 |  | Smilts akas pamatnes ierīkošanai (blietēta) k>1,0 m/dnn | m3 | 0.09
9 |  | Sadzīves notekūdeņu plastmasas kanalizācijas kontrolaka ø560/500 ar 40,0 t vāku (1,5-2,0 m dziļumā) izbūve un montāža grants segumā, t.sk. aku vāku apbetonējums | kpl. | 1
9.1 |  | Sadzīves notekūdeņu plastmasas kanalizācijas kontrolaka ø560/500 ar 40,0 t vāku (1,5-2,0 m dziļumā) grants segumā | kpl. | 1
9.2 |  | Apbetonējums ap akas vāku betons B25 W10 F100 | m3 | 0.8
9.3 |  | Smilts akas pamatnes ierīkošanai (blietēta) k>1,0 m/dnn | m3 | 0.09
10 |  | Sadzīves notekūdeņu plastmasas kanalizācijas kontrolaka ø560/500 ar 40,0 t vāku (2,0-2,5 m dziļumā) izbūve un montāža grants segumā, t.sk. aku vāku apbetonējums | kpl. | 8
10.1 |  | Sadzīves notekūdeņu plastmasas kanalizācijas kontrolaka ø560/500 ar 40,0 t vāku (2,0-2,5 m dziļumā) grants segumā | kpl. | 8
10.2 |  | Apbetonējums ap akas vāku betons B25 W10 F100 | m3 | 6.4
10.3 |  | Smilts akas pamatnes ierīkošanai (blietēta) k>1,0 m/dnn | m3 | 0.72
11 |  | Sadzīves notekūdeņu plastmasas kanalizācijas kontrolaka ø560/500 ar 40,0 t vāku (2,5-3,0 m dziļumā) izbūve un montāža grants segumā, t.sk. aku vāku apbetonējums | kpl. | 1
11.1 |  | Sadzīves notekūdeņu plastmasas kanalizācijas kontrolaka ø560/500 ar 40,0 t vāku (2,5-3,0 m dziļumā) grants segumā | kpl. | 1
11.2 |  | Apbetonējums ap akas vāku betons B25 W10 F100 | m3 | 0.8
11.3 |  | Smilts akas pamatnes ierīkošanai (blietēta) k>1,0 m/dnn | m3 | 0.09
12 |  | Saliekamo dzelzbetona elementu grodu aka DN1000 (1,5-2,0 m dziļumā) ar rūpnieciski ražotu PP/GRP pamatni, piem. PREDL/Faszl vai ekvivalents, t.sk gatavām pilna augstuma teknēm, aizsargčaulām un blīvgumijām, grodiem, blīvgumiju grodu savienojumu vietās, grodu pārseguma vāku, rūpnieciski ražotiem kāpšļiem, hidroizolāciju, un ķeta akas vāku 40,0 t, izbūve un montāža zaļajā zonā | kpl. | 1
12.1 |  | Saliekamo dzelzbetona elementu grodu aka DN1000 (1,5-2,0 m dziļumā) ar rūpnieciski ražotu PP/GRP pamatni, piem. PREDL/Faszl vai ekvivalents, t.sk gatavām pilna augstuma teknēm, aizsargčaulām un blīvgumijām, grodiem, blīvgumiju grodu savienojumu vietās, grodu pārseguma vāku, rūpnieciski ražotiem kāpšļiem, hidroizolāciju, un ķeta akas vāku 40,0 t, zaļajā zonā | kpl. | 1
12.2 |  | Apbetonējums ap akas vāku betons B25 W10 F100 | m3 | 0.5
12.3 |  | Smilts akas pamatnes ierīkošanai (blietēta) k>1,0 m/dnn | m3 | 0.2
13 |  | Saliekamo dzelzbetona elementu grodu aka DN1000 (2,0-2,5 m dziļumā) ar rūpnieciski ražotu PP/GRP pamatni, piem. PREDL/Faszl vai ekvivalents, t.sk gatavām pilna augstuma teknēm, aizsargčaulām un blīvgumijām, grodiem, blīvgumiju grodu savienojumu vietās, grodu pārseguma vāku, rūpnieciski ražotiem kāpšļiem, hidroizolāciju, un ķeta akas vāku 40,0 t, izbūve un montāža zaļajā zonā | kpl. | 1
13.1 |  | Saliekamo dzelzbetona elementu grodu aka DN1000 (2,0-2,5 m dziļumā) ar rūpnieciski ražotu PP/GRP pamatni, piem. PREDL/Faszl vai ekvivalents, t.sk gatavām pilna augstuma teknēm, aizsargčaulām un blīvgumijām, grodiem, blīvgumiju grodu savienojumu vietās, grodu pārseguma vāku, rūpnieciski ražotiem kāpšļiem, hidroizolāciju, un ķeta akas vāku 40,0 t, zaļajā zonā | kpl. | 1
13.2 |  | Apbetonējums ap akas vāku betons B25 W10 F100 | m3 | 0.5
13.3 |  | Smilts akas pamatnes ierīkošanai (blietēta) k>1,0 m/dnn | m3 | 0.2
14 |  | Saliekamo dzelzbetona elementu grodu aka DN1000 (1,5-2,0 m dziļumā) ar rūpnieciski ražotu PP/GRP pamatni, piem. PREDL/Faszl vai ekvivalents, t.sk gatavām pilna augstuma teknēm, aizsargčaulām un blīvgumijām, grodiem, blīvgumiju grodu savienojumu vietās, grodu pārseguma vāku, rūpnieciski ražotiem kāpšļiem, hidroizolāciju, un ķeta akas vāku 40,0 t, izbūve un montāža grants segumā | kpl. | 1
14.1 |  | Saliekamo dzelzbetona elementu grodu aka DN1000 (1,5-2,0 m dziļumā) ar rūpnieciski ražotu PP/GRP pamatni, piem. PREDL/Faszl vai ekvivalents, t.sk gatavām pilna augstuma teknēm, aizsargčaulām un blīvgumijām, grodiem, blīvgumiju grodu savienojumu vietās, grodu pārseguma vāku, rūpnieciski ražotiem kāpšļiem, hidroizolāciju, un ķeta akas vāku 40,0 t, grants segumā | kpl. | 1
14.2 |  | Apbetonējums ap akas vāku betons B25 W10 F100 | m3 | 0.5
14.3 |  | Smilts akas pamatnes ierīkošanai (blietēta) k>1,0 m/dnn | m3 | 0.2
15 |  | Saliekamo dzelzbetona elementu grodu aka DN1000 (2,0-2,5 m dziļumā) ar rūpnieciski ražotu PP/GRP pamatni, piem. PREDL/Faszl vai ekvivalents, t.sk gatavām pilna augstuma teknēm, aizsargčaulām un blīvgumijām, grodiem, blīvgumiju grodu savienojumu vietās, grodu pārseguma vāku, rūpnieciski ražotiem kāpšļiem, hidroizolāciju, un ķeta akas vāku 40,0 t, izbūve un montāža grants segumā | kpl. | 3
15.1 |  | Saliekamo dzelzbetona elementu grodu aka DN1000 (2,0-2,5 m dziļumā) ar rūpnieciski ražotu PP/GRP pamatni, piem. PREDL/Faszl vai ekvivalents, t.sk gatavām pilna augstuma teknēm, aizsargčaulām un blīvgumijām, grodiem, blīvgumiju grodu savienojumu vietās, grodu pārseguma vāku, rūpnieciski ražotiem kāpšļiem, hidroizolāciju, un ķeta akas vāku 40,0 t, grants segumā | kpl. | 3
15.2 |  | Apbetonējums ap akas vāku betons B25 W10 F100 | m3 | 1.5
15.3 |  | Smilts akas pamatnes ierīkošanai (blietēta) k>1,0 m/dnn | m3 | 0.6
16 |  | Saliekamo dzelzbetona elementu grodu aka DN1000 (2,5-3,0 m dziļumā) ar rūpnieciski ražotu PP/GRP pamatni, piem. PREDL/Faszl vai ekvivalents, t.sk gatavām pilna augstuma teknēm, aizsargčaulām un blīvgumijām, grodiem, blīvgumiju grodu savienojumu vietās, grodu pārseguma vāku, rūpnieciski ražotiem kāpšļiem, hidroizolāciju, un ķeta akas vāku 40,0 t, izbūve un montāža grants segumā | kpl. | 1
16.1 |  | Saliekamo dzelzbetona elementu grodu aka DN1000 (2,5-3,0 m dziļumā) ar rūpnieciski ražotu PP/GRP pamatni, piem. PREDL/Faszl vai ekvivalents, t.sk gatavām pilna augstuma teknēm, aizsargčaulām un blīvgumijām, grodiem, blīvgumiju grodu savienojumu vietās, grodu pārseguma vāku, rūpnieciski ražotiem kāpšļiem, hidroizolāciju, un ķeta akas vāku 40,0 t, grants segumā | kpl. | 1
16.2 |  | Apbetonējums ap akas vāku betons B25 W10 F100 | m3 | 0.5
16.3 |  | Smilts akas pamatnes ierīkošanai (blietēta) k>1,0 m/dnn | m3 | 0.2
17 |  | Pārkrituma (h=0,5-1,0m) mezgls (t.sk. trejgabals, caurule, stiprinājumi) plastmasas akā ø560/500 ar ievadcaurules diametru ø160 mm, montāža | kpl. | 1
18 |  | Rūpnieciski ražota aizsargčaula DN160, kas paredzēta Ø160 caurules iebūvei dzelzsbetona grodu akā, montāža | gb. | 6
19 |  | Rūpnieciski ražota aizsargčaula DN200, kas paredzēta Ø200 caurules iebūvei dzelzsbetona grodu akā, montāža | gb. | 12
20 |  | Tranšejas rakšana ar rokām un ekskavatoru pie caurules iebūves dziļuma 0,5-1,0 m un minimālā tranšejas platuma 1.5 m | m | 1
21 |  | Tranšejas rakšana ar rokām un ekskavatoru pie caurules iebūves dziļuma 1,0-1,5 m un minimālā tranšejas platuma 1.5 m | m | 60.3
22 |  | Tranšejas rakšana ar rokām un ekskavatoru pie caurules iebūves dziļuma 1,5-2,0 m un minimālā tranšejas platuma 1.5 m | m | 90
23 |  | Tranšejas rakšana ar rokām un ekskavatoru pie caurules iebūves dziļuma 2,0-2,5 m un minimālā tranšejas platuma 1.5 m | m | 228.7
24 |  | Tranšejas rakšana ar rokām un ekskavatoru pie caurules iebūves dziļuma 2,5-3,0 m un minimālā tranšejas platuma 1.5 m | m | 84.7
25 |  | Gruntsūdens līmeņa pazemināšana pie tranšejas dziļuma 1,0-1,5m | m | 60.3
26 |  | Gruntsūdens līmeņa pazemināšana pie tranšejas dziļuma 1,5-2,0m | m | 90
27 |  | Gruntsūdens līmeņa pazemināšana pie tranšejas dziļuma 2,0-2,5m | m | 228.7
28 |  | Gruntsūdens līmeņa pazemināšana pie tranšejas dziļuma 2,5-3,0m | m | 84.7
29 |  | Tranšejas sienu stiprināšana, tranšejas dziļums 1,5-2,0m | m | 90
30 |  | Tranšejas sienu stiprināšana, tranšejas dziļums 2,0-2,5m | m | 228.7
31 |  | Tranšejas sienu stiprināšana, tranšejas dziļums 2,5-3,0m | m | 84.7
32 |  | Izbrīvētās turpmāk neizmantojamās grunts iekraušana autopašizgāzējā un promvešana līdz atbērtnei | m3 | 1646
33 |  | Kanalizācijas sistēmas marķējuma lentes ieklāšana 0,5m dziļumā no zemes virsmas | m | 464.7
Šķērsojumi:
34 |  | Šķērsojumi ar kabeļiem (t.sk. to atšurfēšana) | vietas | 28
34.1 |  | Dalītā aizsargcaurule EVOCAB SPLIT Ø110mm kabeļu šķērsojuma vietās | m | 84
35 |  | Šķērsojumi ar cauruļvadiem d<200 | vietas | 1
36 |  | Šķērsojumi ar cauruļvadiem d>200 | vietas | 6
37 |  | CCTV pārbaude cauruļvada slīpuma un stāvokļa noteikšanai pēc būvdarbu pabeigšanas | m | 388.3
38 |  | Cauruļvadu hermētiskumu pārbaude izmantojot ūdeni | m | 464.7
39 |  | Cauruļvadu skalošana un tīrīšana | m | 464.7
40 |  | Cauruļvadu, veidgabalu, armatūras un piegāde, un ar to saistītie darbi | kpl. | 1
41 |  | Kanalizācijas sistēmas nepārtrauktas darbības nodrošināšana būvniecības darbu laikā, iekļaujot visus nepieciešamos materiālus un veidgabalus | kpl. | 1
42 |  | Visu būvdarbu zonā esošo darbojošos kanalizācijas vadu pārslēgšanu | kpl. | 1
LABIEKĀRTOŠANAS DARBI
Atjaunojamie segumi K1 tīklu zonā
43 |  | Tranšeju aizbēršana ar pievesto smilti no ierīkotā apbēruma ap cauruļvadu līdz atjaunojamā seguma apakšējai kārtai, blietējot ik pa 30 cm. | m3 | 831.9
44 |  | Zāliena atjaunošana | m2 | 216
44.1 |  | Melnzemes slānis, h=10 cm | m3 | 21.6
44.2 |  | Turfline zāliena sēklu maisījums "Ornamental" (izplatītājs Latvijā SIA "Kurzemes sēklas") - izsējas norma 3 kg/100 m² | kg | 6.5
45 |  | Grants seguma atjaunošana | m2 | 542
45.1 |  | Grants maisījums (frakcija 0-32 mm), h=25 cm | m3 | 135.5
45.2 |  | Smilts (salizturīga, drenējoša; K>1 m/dnn), h=40 cm | m3 | 216.8
46 |  | Asfalta seguma atjaunošana | m2 | 5
46.1 |  | Blīvais asfaltbetons AC 11, h=4 cm | m3 | 0.2
46.2 |  | Blīvais asfaltbetons ACB 22, h=6 cm | m3 | 0.2
46.3 |  | Šķembas un nofrēzētais asfalts, h=25 cm | m3 | 0.9
46.4 |  | Smilšaina, salizturīgā grunts, h=40 cm | m3 | 1.4
47 |  | Betona flīžu atjaunošana |  | 2.8
47.1 |  | Grants maisījums (frakcija 0-32 mm), h=10cm | m3 | 0.3
48 |  | Žoga demontāža uz būvniecības laiku un novietošana atpakaļ pēc būvniecības pabeigšanas | vietas | 2
49 |  | Esošo koku izciršana t.sk. sakņu sistēmas utilizācija | gb. | 2
Vispārējās celtniecības darbi
50 |  | Sistēmas nodošana ekspuatācijā | kpl. | 1
51 |  | Izpilddokumentācijas sagatavošana visai paredzētajai darbībai | kpl. | 1
52 |  | Pasūtītāja norādītu cilvēku apmācība sistēmas ekspluatācijā | kpl. | 1
53 |  | Citi neuzskaitītie darbi un materiāli | kpl. | 1
Kopā
Materiālu, grunts apmaiņas un būvgružu transporta izdevumi 3%
Tiešās izmaksas kopā
[13 empty] | Kopā | 0
Sastādīja | 0 | [6 empty] | Pārbaudīja | 0
| (paraksts un tā atšifējums, datums) | [7 empty] | (paraksts un tā atšifējums, datums)

## 19
Lokālā tāme Nr. 19.
19.posms
(darba veids vai konstruktīvā elementa nosaukums)
Būves nosaukums |  | Ūdensapgādes un kanalizācijas tīklu būvdarbi projekta „Salacgrīvas pilsētas ūdensvada un kanalizācijas tīklu sistēmas 2.kārtas tehniskā projekta izstrāde un autoruzraudzība” ietvaros
Objekta nosaukums |  | Ūdensapgādes un kanalizācijas tīklu būvdarbi projekta „Salacgrīvas pilsētas ūdensvada un kanalizācijas tīklu sistēmas 2.kārtas tehniskā projekta izstrāde un autoruzraudzība” ietvaros
Objekta adrese |  | Salacgrīvas pilsēta
Pasūtījuma Nr. |  | SŪ 2013/08
Tāme sastādīta 2013. gada tirgus cenās pamatojoties uz ŪKT daļas rasējumiem | [10 empty] | Tāmes izmaksas, Ls |  | 0
Tāme sastādīta 2013. gada _______
Nr.p.k. | Kods | Darba nosaukums | Mērvienība | Daudzums | Vienības izmaksas | [5 empty] | Kopā uz visu apjomu
[5 empty] | laika norma (c/h) | darba samaksas likme (Ls/h) | darba alga (Ls) | materi- āli (Ls) | mehāni- smi (Ls) | kopā (Ls) | darb- ietilpība (c/h) | darba alga (Ls) | materi- āli (Ls) | mehāni- smi (Ls) | Summa (Ls)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16
Ūdensapgāde Ū1 19. posms
1 |  | Ūdensvada caurule PEHD CR SDR17 Ø32, piemēram, Evopipes – EVO SCGR ULTRASTRESS vai ekvivalents, montāža ar 15 cm smilts pamatnes ierīkošanu un izbūvētā cauruļvada smilts apbēruma ierīkošanu 30 cm virs caurules virsas. | m | 54.5
1.1 |  | Ūdensvada caurule PEHD CR SDR17 Ø32, piemēram, Evopipes – EVO SCGR ULTRASTRESS vai ekvivalents | m | 54.5
1.2 |  | Smilts cauruļvada pamatnei un apbērumam (blietēta) k>1,0 m/dnn | m3 | 39.4
1.3 |  | Siltumizolācijas čaula putupolistirols DN32 cauruļvadam, siltumizolācijas biezums 80 mm | m | 14
2 |  | Ūdensvada caurule PEHD CR SDR17 Ø40, piemēram, Evopipes – EVO SCGR ULTRASTRESS vai ekvivalents, izbūve ar beztranšejas metodi, t.sk. rakšanas darbi, zaļās zonas, grants seguma un asfalta seguma atjaunošana šahtu vietās un ūdensvada savienojošo veidgabalu vietās | m | 20.9
2.1 |  | Ūdensvada caurule PEHD CR SDR17 Ø40, piemēram, Evopipes – EVO SCGR ULTRASTRESS vai ekvivalents | m | 20.9
3 |  | Ūdensvada caurule PEHD CR SDR17 Ø63, piemēram, Evopipes – EVO SCGR ULTRASTRESS vai ekvivalents, montāža ar 15 cm smilts pamatnes ierīkošanu un izbūvētā cauruļvada smilts apbēruma ierīkošanu 30 cm virs caurules virsas. | m | 0.8
3.1 |  | Ūdensvada caurule PEHD CR SDR17 Ø63, piemēram, Evopipes – EVO SCGR ULTRASTRESS vai ekvivalents | m | 0.8
3.2 |  | Smilts cauruļvada pamatnei un apbērumam (blietēta) k>1,0 m/dnn | m3 | 0.6
4 |  | Ūdensvada caurule PEHD CR SDR17 Ø63, piemēram, Evopipes – EVO SCGR ULTRASTRESS vai ekvivalents, izbūve ar beztranšejas metodi, t.sk. rakšanas darbi, zaļās zonas, grants seguma un asfalta seguma atjaunošana šahtu vietās un ūdensvada savienojošo veidgabalu vietās | m | 86.5
4.1 |  | Ūdensvada caurule PEHD CR SDR17 Ø63, piemēram, Evopipes – EVO SCGR ULTRASTRESS vai ekvivalents | m | 86.5
5 |  | Ūdensvada caurule PEHD CR SDR17 Ø110, piemēram, Evopipes – EVO SCGR ULTRASTRESS vai ekvivalents, izbūve ar beztranšejas metodi, t.sk. rakšanas darbi, zaļās zonas, grants seguma un asfalta seguma atjaunošana šahtu vietās un ūdensvada savienojošo veidgabalu vietās | m | 180.5
5.1 |  | Ūdensvada caurule PEHD CR SDR17 Ø110, piemēram, Evopipes – EVO SCGR ULTRASTRESS vai ekvivalents | m | 180.5
Montāža tranšejā:
6 |  | Pazemes tipa uzmavu servisa aizbīdnis DCI DN25 ar teleskopisku pagarinatājkātu un ielas kapi, montāža t.sk. kapes apbetonēšana | gb. | 9
7 |  | Pazemes tipa atloku aizbīdnis DCI DN50 ar teleskopisku pagarunātājkātu un ielas kapi, montāžā t.sk. kapes apbetonēšana | gb. | 1
8 |  | Elektrometināms trejgabals PEHD Ø63/63, piemēram, Evopipes – ULTRASTRESS vai ekvivalents, montāža | gb. | 1
9 |  | Kompresijas trejgabals PEHD Ø40/40, piemēram, Evopipes – ULTRASTRESS vai ekvivalents, montāža | gb. | 1
10 |  | Elektrometināma redukcijas dubultuzmava DN40/32, montāža | gb. | 2
11 |  | Elektrometināma redukcijas dubultuzmava DN63/32, montāža | gb. | 1
12 |  | Elektrometināmā sedlu uzlika PEHD Ø63/40, piemēram, Evopipes – ULTRASTRESS vai ekvivalents, montāža | gb. | 1
13 |  | Elektrometināmā sedlu uzlika PEHD Ø110/32, piemēram, Evopipes – ULTRASTRESS vai ekvivalents, montāža | gb. | 6
14 |  | Elektrometināmā dubultuzmava PEHD DN32, piemēram, Evopipes – ULTRASTRESS vai ekvivalents, montāža | gb. | 6
15 |  | Elektrometināmā dubultuzmava PEHD DN40, piemēram, Evopipes – ULTRASTRESS vai ekvivalents, montāža | gb. | 1
16 |  | Elektrometināmā dubultuzmava PEHD DN63, piemēram, Evopipes – ULTRASTRESS vai ekvivalents, montāža | gb. | 2
17 |  | Elektrometināma noslēgtapa PEHDCR Ø32, piemēram, Evopipes - ULTRASTRESS vai ekvivalents, montāža | gb. | 9
18 |  | Īscaurules pāreja uz atloku komplektā ar tērauda atloku ar PP pārklājumu PEHD Ø63, montāža | gb. | 2
19 |  | Atbalsta bloks | gb. | 1
19.1 |  | Betons atbalsta bloku izbūvei (~ 0,05 m3/1gb.) | m3 | 0.05
Montāža akā:
20 |  | Atloku līkums ar balstu 90° DCI DN 100, montāža | gb. | 1
21 |  | Atloku krustgabals DCI DN 100/100, montāža | gb. | 1
22 |  | Atloku aizbīdnis DCI DN50 ar rokratu, montāža | gb. | 1
23 |  | Atloku aizbīdnis DCI DN100 ar rokratu, montāža | gb. | 2
24 |  | Atloku diametra pāreja DCI DN 100/50, montāža | gb. | 1
25 |  | Adapters PEHD CR Ø 63, montāža | gb. | 1
26 |  | Enkurojošs adapters PEHD CR Ø 110, montāža | gb. | 2
27 |  | Rūpnieciski ražota aizsargčaula DN63, kas paredzēta Ø63 caurules iebūvei dzelzsbetona grodu akā, montāža | gb. | 2
28 |  | Rūpnieciski ražota aizsargčaula DN110, kas paredzēta Ø110 caurules iebūvei dzelzsbetona grodu akā, montāža | gb. | 2
29 |  | Pazemes tipa skalošanas vārsts DN100, montāža | gb. | 1
30 |  | Pamatne | gb. | 3
30.1 |  | Betons pamatnes izbūvei (~ 0,05 m3/1gb.) | m3 | 0.15
31 |  | Polietilēna ūdensmērītāja aka ar siltumizolāciju PM 500 ø500 h= 1,2m, siltinātu akas vāku, piemēram, “Rotons” vai ekvivalents, plūsmas mērītāju (āra apstākļiem) DN15,klase “C” ar impulsa devēju un raidītāju, piemēram, “Sensus”, diviem lodveida aizbīdņiem, vienvirziena vārstu un četriem 90° pagriezieniem uzstādīšanai zaļajā zonā (skatīt ŪKT sadaļas pielikumus), piegāde un montāža | kpl. | 9
32 |  | Saliekamo dzelzbetona elementu grodu aka (izlaides aka) DN1000 (2,5-3,0 m dziļumā) ar akas pamatni, grodiem, blīvgumiju grodu savienojumu vietās, grodu pārseguma vāku, rūpnieciski ražotiem kāpšļiem, hidroizolāciju, ķeta akas vāku 40,0 t, izbūve un montāža grants segumā | kpl. | 1
32.1 |  | Saliekamo dzelzbetona elementu grodu aka DN1000 (2,5-3,0 m dziļumā) ar akas pamatni, grodiem, blīvgumiju grodu savienojumu vietās, grodu pārseguma vāku, rūpnieciski ražotiem kāpšļiem, hidroizolāciju un ķeta akas vāku 40,0 t, grants segumā | kpl. | 1
32.2 |  | Apbetonējums ap akas vāku betons B25 W10 F100 | m3 | 0.5
32.3 |  | Smilts akas pamatnes ierīkošanai (blietēta) k>1,0 m/dnn | m3 | 0.2
33 |  | Saliekamo dzelzbetona elementu grodu aka DN1500 (2,0-2,5 m dziļumā) ar akas pamatni, grodiem, blīvgumiju grodu savienojumu vietās, grodu pārseguma vāku, rūpnieciski ražotiem kāpšļiem, hidroizolāciju, ķeta akas vāku 40,0 t, izbūve un montāža grants segumā | kpl. | 1
33.1 |  | Saliekamo dzelzbetona elementu grodu aka DN1500 (2,0-2,5 m dziļumā) ar akas pamatni, grodiem, blīvgumiju grodu savienojumu vietās, grodu pārseguma vāku, rūpnieciski ražotiem kāpšļiem, hidroizolāciju un ķeta akas vāku 40,0 t, grants segumā | kpl. | 1
33.2 |  | Apbetonējums ap akas vāku betons B25 W10 F100 | m3 | 0.2
33.3 |  | Smilts akas pamatnes ierīkošanai (blietēta) k>1,0 m/dnn | m3 | 0.38
34 |  | Tranšejas rakšana ar rokām un ekskavatoru pie caurules iebūves dziļuma 1,5-2,0 m un minimālā tranšejas platuma 1.5 m | m | 53.7
35 |  | Tranšejas rakšana ar rokām un ekskavatoru pie caurules iebūves dziļuma 2,0-2,5 m un minimālā tranšejas platuma 1.5 m | m | 1.6
36 |  | Gruntsūdens līmeņa pazemināšana pie tranšejas dziļuma 1,5-2,0m | m | 53.7
37 |  | Gruntsūdens līmeņa pazemināšana pie tranšejas dziļuma 2,0-2,5m | m | 1.6
38 |  | Tranšejas sienu stiprināšana, tranšejas dziļums 1,5-2,0m | m | 53.7
39 |  | Tranšejas sienu stiprināšana, tranšejas dziļums 2,0-2,5m | m | 1.6
40 |  | Izbrīvētās turpmāk neizmantojamās grunts iekraušana autopašizgāzējā un promvešana līdz Pasūtītāja norādītai atbērtnei | m3 | 167.1
41 |  | Ūdensapgādes sistēmas marķējuma lentes ieklāšana 0,5m dziļumā no zemes virsmas | m | 55.3
Šķērsojumi:
42 |  | Šķērsojumi ar kabeļiem (t.sk. to atšurfēšana) | vietas | 22
42.1 |  | Dalītā aizsargcaurule EVOCAB SPLIT Ø110mm kabeļu šķērsojuma vietās | m | 66
43 |  | Šķērsojumi ar cauruļvadiem d <200 | vietas | 1
44 |  | Šķērsojumi ar kabeļiem (Beztranšejas metode) | vieta | 9
45 |  | Šķērsojumi ar cauruļvadiem d <200 (Beztranšejas metode) | vietas | 1
46 |  | Šķērsojumi ar cauruļvadiem d >200 (Beztranšejas metode) | vietas | 1
47 |  | Cauruļvadu skalošana un dezinfekcija | m | 343.2
48 |  | Cauruļvadu hidrauliskā pārbaude (presēšana ar 6 atm. pārbaudes spiedienu) | m | 343.2
49 |  | Cauruļvadu, veidgabalu, armatūras piegāde, un ar to saistītie darbi | kpl. | 1
50 |  | Ūdensapgādes sistēmas nepārtrauktas darbības nodrošināšana būvniecības darbu laikā, iekļaujot visus nepieciešamos materiālus un veidgabalus | kpl. | 1
51 |  | Visu būvdarbu zonā esošo darbojošos ūdensvadu pārslēgšana | kpl. | 1
LABIEKĀRTOŠANAS DARBI
Atjaunojamie segumi Ū1 tīklu zonā
52 |  | Tranšeju aizbēršana ar pievesto smilti no ierīkotā apbēruma ap cauruļvadu līdz atjaunojamā seguma apakšējai kārtai, blietējot ik pa 30 cm. | m3 | 91.8
53 |  | Zāliena atjaunošana | m2 | 90
53.1 |  | Melnzemes, h=10 cm | m3 | 9
53.2 |  | Turfline zāliena sēklu maisījums "Ornamental" (izplatītājs Latvijā SIA "Kurzemes sēklas") - izsējas norma 3 kg/100 m² | kg | 2.7
54 |  | Grants seguma atjaunošana | m2 | 38
54.1 |  | Grants maisījums (frakcija 0-32 mm), h=25 cm | m3 | 9.4
54.2 |  | Smilts (salizturīga, drenējoša; K>1 m/dnn), h=40 cm | m3 | 15.1
55 |  | Betona seguma atjaunošana | m2 | 1.2
55.1 |  | Stiegrots betons B25 | m3 | 0.3
55.2 |  | Smilts izlīdzinošā kārta (3cm) | m3 | 0.4
55.3 |  | Dolomīta šķembas fr 16/32 (15cm) | m3 | 0.2
55.4 |  | Vidēji rupja smilts ar filtrācijas koeficientu K>1 (30cm) | m3 | 0.4
56 |  | Dzīvžoga demontāža un atjaunošana pēc būvniecības pabeigšanas | vietas | 1
57 |  | Žoga demontāža uz būvniecības laiku un novietošana atpakaļ pēc būvniecības pabeigšanas | vietas | 3
SADZĪVES KANALIZĀCIJA K1 19. posms
1 |  | Pašteces kanalizācijas caurules PP SN8 Ø160 ar uzmavu un blīvgredzenu, piemēram, Evopipes – EVOSAN vai ekvivalents, montāža ar 15 cm smilts pamatnes ierīkošanu un izbūvētā cauruļvada smilts apbēruma ierīkošanu 30 cm virs caurules virsas. | m | 96.4
1.1 |  | Pašteces kanalizācijas caurule PP SN8 Ø160 ar uzmavu un blīvgredzenu, piemēram, Evopipes – EVOSAN vai ekvivalents | m | 96.4
1.2 |  | Smilts cauruļvada pamatnei un apbērumam (blietēta) k>1,0 m/dnn | m3 | 86.3
1.3 |  | Siltumizolācijas čaula putupolistirols DN160 cauruļvadam, siltumizolācijas biezums 80 mm | m | 5
2 |  | Pašteces kanalizācijas caurules PP SN8 Ø200 ar uzmavu un blīvgredzenu, piemēram, Evopipes – EVOSAN vai ekvivalents, montāža ar 15 cm smilts pamatnes ierīkošanu un izbūvētā cauruļvada smilts apbēruma ierīkošanu 30 cm virs caurules virsas. | m | 128.5
2.1 |  | Pašteces kanalizācijas caurule PP SN8 Ø200 ar uzmavu un blīvgredzenu, piemēram, Evopipes – EVOSAN vai ekvivalents | m | 128.5
2.2 |  | Smilts cauruļvada pamatnei un apbērumam (blietēta) k>1,0 m/dnn | m3 | 121.3
3 |  | Pašteces kanalizācijas caurules PP SN8 Ø250 ar uzmavu un blīvgredzenu, piemēram, Evopipes – EVOSAN vai ekvivalents, montāža ar 15 cm smilts pamatnes ierīkošanu un izbūvētā cauruļvada smilts apbēruma ierīkošanu 30 cm virs caurules virsas. | m | 88.7
3.1 |  | Pašteces kanalizācijas caurule PP SN8 Ø250 ar uzmavu un blīvgredzenu, piemēram, Evopipes – EVOSAN vai ekvivalents | m | 88.7
3.2 |  | Smilts cauruļvada pamatnei un apbērumam (blietēta) k>1,0 m/dnn | m3 | 88.8
4 |  | Sadzīves notekūdeņu plastmasas kanalizācijas kontrolaka ø200/160 ar 40,0 t vāku un noslēgtapu izbūve un montāža(1,0-1,5 m dziļumā) zaļajā zonā, t.sk. aku vāku apbetonējums | kpl. | 2
4.1 |  | Sadzīves notekūdeņu plastmasas kanalizācijas kontrolaka ø200/160 ar 40,0 t vāku un noslēgtapu(1,0-1,5 m dziļumā) zaļajā zonā | kpl. | 2
4.2 |  | Apbetonējums ap akas vāku betons B25 W10 F100 | m3 | 1
4.3 |  | Smilts akas pamatnes ierīkošanai (blietēta) k>1,0 m/dnn | m3 | 0.06
5 |  | Sadzīves notekūdeņu plastmasas kanalizācijas kontrolaka ø200/160 ar 40,0 t vāku un noslēgtapu izbūve un montāža(1,5-2,0 m dziļumā) zaļajā zonā, t.sk. aku vāku apbetonējums | kpl. | 7
5.1 |  | Sadzīves notekūdeņu plastmasas kanalizācijas kontrolaka ø200/160 ar 40,0 t vāku un noslēgtapu(1,5-2,0 m dziļumā) zaļajā zonā | kpl. | 7
5.2 |  | Apbetonējums ap akas vāku betons B25 W10 F100 | m3 | 3.5
5.3 |  | Smilts akas pamatnes ierīkošanai (blietēta) k>1,0 m/dnn | m3 | 0.21
6 |  | Sadzīves notekūdeņu plastmasas kanalizācijas kontrolaka ø200/160 ar 40,0 t vāku un noslēgtapu izbūve un montāža(1,5-2,0 m dziļumā) grants segumā, t.sk., aku vāku apbetonējums | kpl. | 3
6.1 |  | Sadzīves notekūdeņu plastmasas kanalizācijas kontrolaka ø200/160 ar 40,0 t vāku un noslēgtapu(1,5-2,0 m dziļumā) grants segumā | kpl. | 3
6.2 |  | Apbetonējums ap akas vāku betons B25 W10 F100 | m3 | 2.4
6.3 |  | Smilts akas pamatnes ierīkošanai (blietēta) k>1,0 m/dnn | m3 | 0.09
7 |  | Sadzīves notekūdeņu plastmasas kanalizācijas kontrolaka ø400/315 ar 40,0 t vāku un noslēgtapu izbūve un montāža(1,0-1,5 m dziļumā) zaļajā zonā, t.sk., aku vāku apbetonējums | kpl. | 1
7.1 |  | Sadzīves notekūdeņu plastmasas kanalizācijas kontrolaka ø400/315 ar 40,0 t vāku un noslēgtapu(1,0-1,5 m dziļumā) zaļajā zonā | kpl. | 1
7.2 |  | Apbetonējums ap akas vāku betons B25 W10 F100 | m3 | 0.5
7.3 |  | Smilts akas pamatnes ierīkošanai (blietēta) k>1,0 m/dnn | m3 | 0.06
8 |  | Sadzīves notekūdeņu plastmasas kanalizācijas kontrolaka ø560/500 ar 40,0 t vāku (1,5-2,0 m dziļumā) izbūve un montāža grants segumā, t.sk. aku vāku apbetonējums | kpl. | 3
8.1 |  | Sadzīves notekūdeņu plastmasas kanalizācijas kontrolaka ø560/500 ar 40,0 t vāku (1,5-2,0 m dziļumā) grants segumā | kpl. | 3
8.2 |  | Apbetonējums ap akas vāku betons B25 W10 F100 | m3 | 2.4
8.3 |  | Smilts akas pamatnes ierīkošanai (blietēta) k>1,0 m/dnn | m3 | 0.27
9 |  | Sadzīves notekūdeņu plastmasas kanalizācijas kontrolaka ø560/500 ar 40,0 t vāku (2,0-2,5 m dziļumā) izbūve un montāža grants segumā, t.sk. aku vāku apbetonējums | kpl. | 5
9.1 |  | Sadzīves notekūdeņu plastmasas kanalizācijas kontrolaka ø560/500 ar 40,0 t vāku (2,0-2,5 m dziļumā) grants segumā | kpl. | 5
9.2 |  | Apbetonējums ap akas vāku betons B25 W10 F100 | m3 | 4
9.3 |  | Smilts akas pamatnes ierīkošanai (blietēta) k>1,0 m/dnn | m3 | 0.45
10 |  | Saliekamo dzelzbetona elementu grodu aka DN1000 (1,5-2,0 m dziļumā) ar rūpnieciski ražotu PP/GRP pamatni, piem. PREDL/Faszl vai ekvivalents, t.sk gatavām pilna augstuma teknēm, aizsargčaulām un blīvgumijām, grodiem, blīvgumiju grodu savienojumu vietās, grodu pārseguma vāku, rūpnieciski ražotiem kāpšļiem, hidroizolāciju, un ķeta akas vāku 40,0 t, izbūve un montāža grants segumā | kpl. | 1
10.1 |  | Saliekamo dzelzbetona elementu grodu aka DN1000 (1,5-2,0 m dziļumā) ar rūpnieciski ražotu PP/GRP pamatni, piem. PREDL/Faszl vai ekvivalents, t.sk gatavām pilna augstuma teknēm, aizsargčaulām un blīvgumijām, grodiem, blīvgumiju grodu savienojumu vietās, grodu pārseguma vāku, rūpnieciski ražotiem kāpšļiem, hidroizolāciju, un ķeta akas vāku 40,0 t, grants segumā | kpl. | 1
10.2 |  | Apbetonējums ap akas vāku betons B25 W10 F100 | m3 | 0.5
10.3 |  | Smilts akas pamatnes ierīkošanai (blietēta) k>1,0 m/dnn | m3 | 0.2
11 |  | Saliekamo dzelzbetona elementu grodu aka DN1000 (2,0-2,5 m dziļumā) ar rūpnieciski ražotu PP/GRP pamatni, piem. PREDL/Faszl vai ekvivalents, t.sk gatavām pilna augstuma teknēm, aizsargčaulām un blīvgumijām, grodiem, blīvgumiju grodu savienojumu vietās, grodu pārseguma vāku, rūpnieciski ražotiem kāpšļiem, hidroizolāciju, un ķeta akas vāku 40,0 t, izbūve un montāža grants segumā | kpl. | 2
11.1 |  | Saliekamo dzelzbetona elementu grodu aka DN1000 (2,0-2,5 m dziļumā) ar rūpnieciski ražotu PP/GRP pamatni, piem. PREDL/Faszl vai ekvivalents, t.sk gatavām pilna augstuma teknēm, aizsargčaulām un blīvgumijām, grodiem, blīvgumiju grodu savienojumu vietās, grodu pārseguma vāku, rūpnieciski ražotiem kāpšļiem, hidroizolāciju, un ķeta akas vāku 40,0 t, grants segumā | kpl. | 2
11.2 |  | Apbetonējums ap akas vāku betons B25 W10 F100 | m3 | 1
11.3 |  | Smilts akas pamatnes ierīkošanai (blietēta) k>1,0 m/dnn | m3 | 0.4
12 |  | Saliekamo dzelzbetona elementu grodu aka DN1000 (2,0-2,5 m dziļumā) ar rūpnieciski ražotu PP/GRP pamatni, piem. PREDL/Faszl vai ekvivalents, t.sk gatavām pilna augstuma teknēm, aizsargčaulām un blīvgumijām, grodiem, blīvgumiju grodu savienojumu vietās, grodu pārseguma vāku, rūpnieciski ražotiem kāpšļiem, hidroizolāciju, un ķeta akas vāku 40,0 t, izbūve un montāža betona bruģa segumā | kpl. | 1
12.1 |  | Saliekamo dzelzbetona elementu grodu aka DN1000 (2,0-2,5 m dziļumā) ar rūpnieciski ražotu PP/GRP pamatni, piem. PREDL/Faszl vai ekvivalents, t.sk gatavām pilna augstuma teknēm, aizsargčaulām un blīvgumijām, grodiem, blīvgumiju grodu savienojumu vietās, grodu pārseguma vāku, rūpnieciski ražotiem kāpšļiem, hidroizolāciju, un ķeta akas vāku 40,0 t, betona bruģa segumā | kpl. | 1
12.2 |  | Apbetonējums ap akas vāku betons B25 W10 F100 | m3 | 0.2
12.3 |  | Smilts akas pamatnes ierīkošanai (blietēta) k>1,0 m/dnn | m3 | 0.2
13 |  | Pārkrituma (h=0,5-1,0m) mezgls (t.sk. trejgabals, caurule, stiprinājumi) plastmasas akā ø560/500 ar ievadcaurules diametru ø160 mm, montāža | kpl. | 1
14 |  | Rūpnieciski ražota aizsargčaula DN160, kas paredzēta Ø160 caurules iebūvei dzelzsbetona grodu akā, montāža | gb. | 4
15 |  | Rūpnieciski ražota aizsargčaula DN250, kas paredzēta Ø200 caurules iebūvei dzelzsbetona grodu akā, montāža | gb. | 6
16 |  | Rūpnieciski ražota aizsargčaula DN250, kas paredzēta Ø200 caurules iebūvei dzelzsbetona grodu akā, montāža | gb. | 3
17 |  | Tranšejas rakšana ar rokām un ekskavatoru pie caurules iebūves dziļuma 0,5-1,0 m un minimālā tranšejas platuma 1.5 m | m | 1.4
18 |  | Tranšejas rakšana ar rokām un ekskavatoru pie caurules iebūves dziļuma 1,0-1,5 m un minimālā tranšejas platuma 1.5 m | m | 21.1
19 |  | Tranšejas rakšana ar rokām un ekskavatoru pie caurules iebūves dziļuma 1,5-2,0 m un minimālā tranšejas platuma 1.5 m | m | 124.1
20 |  | Tranšejas rakšana ar rokām un ekskavatoru pie caurules iebūves dziļuma 2,0-2,5 m un minimālā tranšejas platuma 1.5 m | m | 167
21 |  | Gruntsūdens līmeņa pazemināšana pie tranšejas dziļuma 1,0-1,5m | m | 21.1
22 |  | Gruntsūdens līmeņa pazemināšana pie tranšejas dziļuma 1,5-2,0m | m | 124.1
23 |  | Gruntsūdens līmeņa pazemināšana pie tranšejas dziļuma 2,0-2,5m | m | 167
24 |  | Tranšejas sienu stiprināšana, tranšejas dziļums 1,5-2,0m | m | 124.1
25 |  | Tranšejas sienu stiprināšana, tranšejas dziļums 2,0-2,5m | m | 167
26 |  | Izbrīvētās turpmāk neizmantojamās grunts iekraušana autopašizgāzējā un promvešana līdz atbērtnei | m3 | 1048.1
27 |  | Kanalizācijas sistēmas marķējuma lentes ieklāšana 0,5m dziļumā no zemes virsmas | m | 313.6
28 |  | Pievienošanās pie esoša kanalizācijas vada d110 | vietas | 1
Šķērsojumi:
29 |  | Šķērsojumi ar kabeļiem (t.sk. to atšurfēšana) | vietas | 31
29.1 |  | Dalītā aizsargcaurule EVOCAB SPLIT Ø110mm kabeļu šķērsojuma vietās | m | 93
30 |  | Šķērsojumi ar cauruļvadiem d<200 |  | 5
31 |  | Šķērsojumi ar cauruļvadiem d>200 | vietas | 1
32 |  | CCTV pārbaude cauruļvada slīpuma un stāvokļa noteikšanai pēc būvdarbu pabeigšanas | m | 217.2
33 |  | Cauruļvadu hermētiskumu pārbaude izmantojot ūdeni | m | 313.6
34 |  | Cauruļvadu skalošana un tīrīšana | m | 313.6
35 |  | Cauruļvadu, veidgabalu, armatūras piegāde, un ar to saistītie darbi | kpl. | 1
36 |  | Kanalizācijas sistēmas nepārtrauktas darbības nodrošināšana būvniecības darbu laikā, iekļaujot visus nepieciešamos materiālus un veidgabalus | kpl. | 1
37 |  | Visu būvdarbu zonā esošo darbojošos kanalizācijas vadu pārslēgšanu | kpl. | 1
LABIEKĀRTOŠANAS DARBI
Atjaunojamie segumi K1 tīklu zonā
38 |  | Tranšeju aizbēršana ar pievesto smilti no ierīkotā apbēruma ap cauruļvadu līdz atjaunojamā seguma apakšējai kārtai, blietējot ik pa 30 cm. | m3 | 732.4
39 |  | Zāliena atjaunošana | m2 | 96
39.1 |  | Melnzemes slānis, h=10 cm | m3 | 9.6
39.2 |  | Turfline zāliena sēklu maisījums "Ornamental" (izplatītājs Latvijā SIA "Kurzemes sēklas") - izsējas norma 3 kg/100 m² | kg | 2.9
40 |  | Grants seguma atjaunošana | m2 | 368
40.1 |  | Grants maisījums (frakcija 0-32 mm), h=25 cm | m3 | 92.1
40.2 |  | Smilts (salizturīga, drenējoša; K>1 m/dnn), h=40 cm | m3 | 147.3
41 |  | Betona bruģa seguma atjaunošana | m2 | 49
41.1 |  | Betona bruģakmens, h=6 cm | m3 | 2.9
41.2 |  | Smilts, h=3 cm | m3 | 1.5
41.3 |  | Dolomīta šķembas (frakcija 16-32 mm), h=15 cm | m3 | 7.3
41.4 |  | Vidēji rupja smilts (K>1m/dnn), h=30 cm | m3 | 14.6
42 |  | Žoga demontāža uz būvniecības laiku un novietošana atpakaļ pēc būvniecības pabeigšanas | vietas | 1
43 |  | Esošo koku izciršana t.sk. sakņu sistēmas utilizācija | gb. | 1
SADZĪVES KANALIZĀCIJAS SPIEDVADS SPK1 19.POSMS
1 |  | Kanalizācijas spiedvada caurule PEHD CR SDR17 Ø63, piemēram, Evopipes – EVO SCGR ULTRASTRESS vai ekvivalents, montāža ar 15 cm smilts pamatnes ierīkošanu un izbūvētā cauruļvada smilts apbēruma ierīkošanu 30 cm virs caurules virsas. | m | 14
1.1 |  | Kanalizācijas spiedvada caurule PEHD CR SDR17 Ø63, piemēram, Evopipes – EVO SCGR ULTRASTRESS vai ekvivalents | m | 14
1.2 |  | Smilts cauruļvada pamatnei un apbērumam (blietēta) k>1,0 m/dnn | m3 | 10.7
2 |  | Kanalizācijas spiedvada caurule PEHD CR SDR17 Ø63, piemēram, Evopipes – EVO SCGR ULTRASTRESS vai ekvivalents, izbūve ar beztranšejas metodi, t.sk. rakšanas darbi, zaļās zonas, grants seguma un asfalta seguma atjaunošana šahtu vietās un kanalizācijas vada savienojošo veidgabalu vietās | m | 84
2.1 |  | Kanalizācijas spiedvada caurule PEHD CR SDR17 Ø63, piemēram, Evopipes – EVO SCGR ULTRASTRESS vai ekvivalents | m | 84
Montāža tranšejā:
3 |  | Elektrometināms līkums 45° PEHD SDR11 Ø63, piemēram, Evopipes - ULTRASTRESS vai ekvivalents, montāža | gb. | 2
4 |  | Elektrometināms līkums 90° PEHD SDR11 Ø63, piemēram, Evopipes - ULTRASTRESS vai ekvivalents, montāža | gb. | 1
5 |  | Atbalsta bloks | gb. | 3
5.1 |  | Betons atbalsta bloku izbūvei (~ 0,05 m3/1gb.) | m3 | 0.15
6 |  | Tranšejas rakšana ar rokām un ekskavatoru pie caurules iebūves dziļuma 1,5-2,0 m un minimālā tranšejas platuma 1.5 m | m | 14
7 |  | Gruntsūdens līmeņa pazemināšana pie tranšejas dziļuma 1,5-2,0m | m | 14
8 |  | Tranšejas sienu stiprināšana, tranšejas dziļums 1,5-2,0m | m | 14
9 |  | Izbrīvētās turpmāk neizmantojamās grunts iekraušana autopašizgāzējā un promvešana līdz atbērtnei | m3 | 46.2
10 |  | Kanalizācijas spiedvada sistēmas marķējuma lentes ieklāšana 0,5m dziļumā no zemes virsmas | m | 14
Šķērsojumi:
11 |  | Šķērsojumi ar kabeļiem (t.sk. to atšurfēšana) | vietas | 3
11.1 |  | Dalītā aizsargcaurule EVOCAB SPLIT Ø110mm kabeļu šķērsojuma vietās | m | 9
11.2 |  | Šķērsojumi ar cauruļvadiem d>200 | vietas | 1
12 |  | Cauruļvadu skalošana | m | 98
13 |  | Cauruļvadu hidrauliskā pārbaude (presēšana ar 6 atm. pārbaudes spiedienu) | m | 98
14 |  | Cauruļvadu, veidgabalu, armatūras un piegāde, un ar to saistītie darbi | kpl. | 1
Spiediena dzēšanas aka SpDz-V-2
15 |  | Saliekamo elementu dzelzbetona elementu grodu aka DN1000 (1,50 m dziļumā) ar akas pamatni, grodiem, blīvgumiju grodu savienojumu vietās, grodu pārseguma vāku, čuguna akas vāku 40 t, izbūve un montāža asfalta segumā. | kpl. | 1
15.1 |  | Blietētas smilts pamatne k>1,0 m/dnn, izbūve | m3 | 0.5
15.2 |  | Īscaurule ar atlokiem DCI DN50, L = 450mm, t.sk., skrūves, montāža | gb. | 1
15.3 |  | Atloku adapters PEHD caurulei DCI DN50, montāža | gb. | 1
15.4 |  | Atloku līkums 900 DCI DN50, t.sk., skrūves, montāža | gb. | 1
15.5 |  | Atloku diametru pāreja DCI DN 50/100, montāža | gb. | 1
15.6 |  | Plūsmas atsitiena plāksne (b=15mm) ø120 , tai skaitā bultskrūves, montāža | gb. | 1
15.7 |  | Rūpnieciski ražota aizsargčaula, kas paredzēta Ø250 caurules iebūvei dzelzsb. grodu akā | gb. | 1
15.8 |  | Betons B25 W4 F100 vāka apbetonējumam un teknes betonēšanai | m3 | 0.5
15.9 |  | Pamatnes izbetonēšana B10 | m3 | 0.2
15.10 |  | Rūpnieciski ražoti kāpšļi, montāža | gb. | 4
Kanalizācijas sūkņu stacija KSS-2 (atbilstoši rasējumam TN-3)
16 |  | Kanalizācijas sūkņu stacijas montāža, ieskaitot HDPE DN1500 tvertni, H=4,48m, ventilācijas izvadu, slēdzamu kantainu ķeta lūku, hidrostatisko līmeņa devēju, nerūsējošā tērauda grozu, nažveida aizbīdni, vadības automātikas skapi, visu apsaisti un citus nepieciešamos materiālus, montāža asfalta segumā | kpl. | 1
17 |  | Iegremdējamais notekūdeņu sūknis Q=2,52 l/s, H=7,71 m, piemēram GRUNDFOS SEG. 40.09.E.2.50B vai ekvivalents, montāža | kpl. | 2
18 |  | Elektromagnētiskais plūsmas mērītājs MEATEST M920V0001, DN 50 vai ekvivalents, montāža | kpl. | 1
19 |  | Projektētā pašteces kanalizācijas vada pieslēgums pie KSS, ieskaitot visus nepieciešamos veidgabalus | kpl. | 1
17 |  | Projektētā kanalizācijas spiedvada pieslēgums pie KSS, ieskaitot visus nepieciešamos veidgabalus | kpl. | 1
17 |  | KSS-2 pamatplātne un pārseguma plātnes montāža un izbūve, t.sk. | kpl. | 1
17.1 |  | Būvbedres rakšana ar ekskavatoru, grunti berot blakus atbērtnē | m3 | 51
17.2 |  | Būvbedres sienu nostiprināšana ar tērauda rievsienām (būvbedres platums, garums 3.2 m, dziļums 4.9 m) | kpl. | 1
17.2.1 |  | Tērauda rievsienas | kpl. | 1
17.3 |  | Gruntī ieblietētu šķembu sagataves kārtas ierīkošana (frakcija 20-40 mm), ieskaitot to blietēšanu | m3 | 1.7
17.3.1 |  | Šķembas (frakcija 20-40 mm) | m3 | 1.7
17.4 |  | Pamatplātnes betonēšana, ieskaitot stiegrojuma ierīkošanu, veidņu montāžu un demontāžu, enkurskrūvju uzstādīšana | m3 | 1.2
17.4.1 |  | Betons B25 (C20/25), W8 | m3 | 1.2
17.4.2 |  | Stiegras ∅12 AIII | kg | 84
17.4.3 |  | Stiegras ∅8 AIII | kg | 4.4
17.4.4 |  | Enkurskrūves M14, L=270 mm, stiprības klase 8.8, komplektā ar 3 uzgriežņiem | gb | 6
17.4.5 |  | Tērauda plāksne 100x100x10, C245 | gb | 6
17.4.6 |  | Tērauda paplāksne ∅50x4, C245 | gb | 6
17.4.7 |  | Veidņi | kpl. | 1
18 |  | KSS-2 uzstādīšana un stiprināšana pie pamatplātnes | kpl. | 1
19 |  | Tērauda elementu apstrādāšana ar bitumena mastiku | kpl. | 1
20 |  | Būvbedres aizbēršana ar ekskavatoru, tai skaitā grunts blietēšana pa kārtām | m3 | 36
21 |  | Rupjgraudainas smilts ierīkošana, tai skaitā smilts blietēšana pa kārtām | m3 | 7
22 |  | Pārseguma plātnes zem asfalta ceļa seguma betonēšana, ieskaitot stiegrojuma ierīkošanu, veidņu montāžu un demontāžu | m3 | 1.9
22.1 |  | Betons B30 (C25/30), W8 | m3 | 1.9
22.2 |  | Stiegras ∅16 AIII | kg | 61.4
22.3 |  | Stiegras ∅12 AIII | kg | 113.6
22.4 |  | Stiegras ∅8 AIII | kg | 5
22.5 |  | Stiegras ∅6 AIII | kg | 15.9
23 |  | Grunts iekraušana kravas automašīnā promvešanai līdz 5 km attālumam | m3 | 15
24 |  | Citi neuzskaitītie darbi | kpl. | 1
LABIEKĀRTOŠANAS DARBI
Atjaunojamie segumi SPK1 tīklu zonā
25 |  | Tranšeju aizbēršana ar pievesto smilti no ierīkotā apbēruma ap cauruļvadu līdz atjaunojamā seguma apakšējai kārtai, blietējot ik pa 30 cm. | m3 | 13
26 |  | Grants seguma atjaunošana | m2 | 12
26.1 |  | Grants maisījums (frakcija 0-32 mm), h=25 cm | m3 | 2.9
26.2 |  | Smilts (salizturīga, drenējoša; K>1 m/dnn), h=40 cm | m3 | 4.6
27 |  | Asfalta seguma atjaunošana | m2 | 27
27.1 |  | Blīvais asfaltbetons AC 11, h=4 cm | m3 | 1.1
27.2 |  | Blīvais asfaltbetons ACB 22, h=6 cm | m3 | 1.2
27.3 |  | Šķembas un nofrēzētais asfalts, h=25 cm | m3 | 4.9
27.4 |  | Smilšaina, salizturīgā grunts, h=40 cm | m3 | 7.8
Vispārējās celtniecības darbi
28 |  | Iekārtu palaišana un ieregulēšana, sistēmas nodošana ekspuatācijā | kpl. | 1
29 |  | Izpilddokumentācijas sagatavošana visai paredzētajai darbībai | kpl. | 1
30 |  | Pasūtītāja norādītu cilvēku apmācība sistēmas ekspluatācijā | kpl. | 1
31 |  | Citi neuzskaitītie darbi un materiāli | kpl. | 1
Kopā
Materiālu, grunts apmaiņas un būvgružu transporta izdevumi 3%
Tiešās izmaksas kopā
[13 empty] | Kopā | 0
Sastādīja | 0 | [6 empty] | Pārbaudīja | 0
| (paraksts un tā atšifējums, datums) | [7 empty] | (paraksts un tā atšifējums, datums)

## 20
Lokālā tāme Nr. 20.
20.posms
(darba veids vai konstruktīvā elementa nosaukums)
Būves nosaukums |  | Ūdensapgādes un kanalizācijas tīklu būvdarbi projekta „Salacgrīvas pilsētas ūdensvada un kanalizācijas tīklu sistēmas 2.kārtas tehniskā projekta izstrāde un autoruzraudzība” ietvaros
Objekta nosaukums |  | Ūdensapgādes un kanalizācijas tīklu būvdarbi projekta „Salacgrīvas pilsētas ūdensvada un kanalizācijas tīklu sistēmas 2.kārtas tehniskā projekta izstrāde un autoruzraudzība” ietvaros
Objekta adrese |  | Salacgrīvas pilsēta
Pasūtījuma Nr. |  | SŪ 2013/08
Tāme sastādīta 2013. gada tirgus cenās pamatojoties uz ŪKT daļas rasējumiem | [10 empty] | Tāmes izmaksas, Ls |  | 0
Tāme sastādīta 2013. gada _______
Nr.p.k. | Kods | Darba nosaukums | Mērvienība | Daudzums | Vienības izmaksas | [5 empty] | Kopā uz visu apjomu
[5 empty] | laika norma (c/h) | darba samaksas likme (Ls/h) | darba alga (Ls) | materi- āli (Ls) | mehāni- smi (Ls) | kopā (Ls) | darb- ietilpība (c/h) | darba alga (Ls) | materi- āli (Ls) | mehāni- smi (Ls) | Summa (Ls)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16
Ūdensapgāde Ū1 20. posms
1 |  | Ūdensvada caurule PEHD CR SDR17 Ø32, piemēram, Evopipes – EVO SCGR ULTRASTRESS vai ekvivalents, montāža ar 15 cm smilts pamatnes ierīkošanu un izbūvētā cauruļvada smilts apbēruma ierīkošanu 30 cm virs caurules virsas. | m | 32.9
1.1 |  | Ūdensvada caurule PEHD CR SDR17 Ø32, piemēram, Evopipes – EVO SCGR ULTRASTRESS vai ekvivalents | m | 32.9
1.2 |  | Smilts cauruļvada pamatnei un apbērumam (blietēta) k>1,0 m/dnn | m3 | 23.8
2 |  | Ūdensvada caurule PEHD CR SDR17 Ø32, piemēram, Evopipes – EVO SCGR ULTRASTRESS vai ekvivalents, izbūve ar beztranšejas metodi, t.sk. rakšanas darbi, zaļās zonas, grants seguma un asfalta seguma atjaunošana šahtu vietās un ūdensvada savienojošo veidgabalu vietās | m | 48.8
2.1 |  | Ūdensvada caurule PEHD CR SDR17 Ø32, piemēram, Evopipes – EVO SCGR ULTRASTRESS vai ekvivalents | m | 48.8
3 |  | Ūdensvada caurule PEHD CR SDR17 Ø50, piemēram, Evopipes – EVO SCGR ULTRASTRESS vai ekvivalents, montāža ar 15 cm smilts pamatnes ierīkošanu un izbūvētā cauruļvada smilts apbēruma ierīkošanu 30 cm virs caurules virsas. | m | 2.4
3.1 |  | Ūdensvada caurule PEHD CR SDR17 Ø50, piemēram, Evopipes – EVO SCGR ULTRASTRESS vai ekvivalents | m | 2.4
3.2 |  | Smilts cauruļvada pamatnei un apbērumam (blietēta) k>1,0 m/dnn | m3 | 1.8
4 |  | Ūdensvada caurule PEHD CR SDR17 Ø50, piemēram, Evopipes – EVO SCGR ULTRASTRESS vai ekvivalents, izbūve ar beztranšejas metodi, t.sk. rakšanas darbi, zaļās zonas, grants seguma un asfalta seguma atjaunošana šahtu vietās un ūdensvada savienojošo veidgabalu vietās | m | 109.5
4.1 |  | Ūdensvada caurule PEHD CR SDR17 Ø50, piemēram, Evopipes – EVO SCGR ULTRASTRESS vai ekvivalents | m | 109.5
5 |  | Ūdensvada caurule PEHD CR SDR17 Ø160, piemēram, Evopipes – EVO SCGR ULTRASTRESS vai ekvivalents, montāža ar 15 cm smilts pamatnes ierīkošanu un izbūvētā cauruļvada smilts apbēruma ierīkošanu 30 cm virs caurules virsas. | m | 4
5.1 |  | Ūdensvada caurule PEHD CR SDR17 Ø160, piemēram, Evopipes – EVO SCGR ULTRASTRESS vai ekvivalents | m | 4
5.2 |  | Smilts cauruļvada pamatnei un apbērumam (blietēta) k>1,0 m/dnn | m3 | 3.6
6 |  | Ūdensvada caurule PEHD CR SDR17 Ø160, piemēram, Evopipes – EVO SCGR ULTRASTRESS vai ekvivalents, izbūve ar beztranšejas metodi, t.sk. rakšanas darbi, zaļās zonas, grants seguma un asfalta seguma atjaunošana šahtu vietās un ūdensvada savienojošo veidgabalu vietās | m | 172.8
6.1 |  | Ūdensvada caurule PEHD CR SDR17 Ø160, piemēram, Evopipes – EVO SCGR ULTRASTRESS vai ekvivalents | m | 172.8
Montāža tranšejā:
7 |  | Pazemes tipa uzmavu servisa aizbīdnis DCI DN25 ar teleskopisku pagarinatājkātu un ielas kapi, montāža t.sk. kapes apbetonēšana | gb. | 7
8 |  | Pazemes tipa uzmavu servisa aizbīdnis DCI DN40 ar teleskopisku pagarinatājkātu un ielas kapi, montāža t.sk. kapes apbetonēšana | gb. | 2
9 |  | Pazemes tipa atloku aizbīdnis DCI DN100 ar teleskopisko pagarinātājkātu un ielas kapi, kapes apbetonējums,montāža | gb. | 1
10 |  | Pazemes tipa atloku aizbīdnis DCI DN150 ar teleskopisko pagarinātājkātu un ielas kapi, kapes apbetonējums,montāža | gb. | 1
11 |  | Kontaktmetināms līkums 15° PEHD SDR11 Ø160, piemēram, Evopipes - ULTRASTRESS vai ekvivalents, montāža | gb. | 1
12 |  | Kontaktmetināms līkums 30° PEHD SDR11 Ø160, piemēram, Evopipes - ULTRASTRESS vai ekvivalents, montāža | gb. | 1
13 |  | Elektrometināmā sedlu uzlika PEHD Ø50/32, piemēram, Evopipes – ULTRASTRESS vai ekvivalents, montāža | gb. | 2
14 |  | Elektrometināmā sedlu uzlika PEHD Ø160/32, piemēram, Evopipes – ULTRASTRESS vai ekvivalents, montāža | gb. | 4
15 |  | Elektrometināmā sedlu uzlika PEHD Ø160/50, piemēram, Evopipes – ULTRASTRESS vai ekvivalents, montāža | gb. | 1
16 |  | Elektrometināmā sedlu uzlika PEHD Ø160/110, piemēram, Evopipes – ULTRASTRESS vai ekvivalents, montāža | gb. | 1
17 |  | Elektrometināmā dubultuzmava PEHD DN32, piemēram, Evopipes – ULTRASTRESS vai ekvivalents, montāža | gb. | 6
18 |  | Elektrometināmā dubultuzmava PEHD DN50, piemēram, Evopipes – ULTRASTRESS vai ekvivalents, montāža | gb. | 2
19 |  | Elektrometināmā dubultuzmava PEHD DN110, piemēram, Evopipes – ULTRASTRESS vai ekvivalents, montāža | gb. | 2
20 |  | Elektrometināmā dubultuzmava PEHD DN160, piemēram, Evopipes – ULTRASTRESS vai ekvivalents, montāža | gb. | 6
21 |  | Elektrometināma redukcijas dubultuzmava DN50/32, montāža | gb. | 1
22 |  | Elektrometināms trejgabals PEHD Ø50/50, piemēram, Evopipes – ULTRASTRESS vai ekvivalents, montāža | gb. | 1
23 |  | Elektrometināms trejgabals PEHD Ø160/160, piemēram, Evopipes – ULTRASTRESS vai ekvivalents, montāža | gb. | 1
24 |  | Elektrometināma noslēgtapa PEHDCR Ø32, piemēram, Evopipes - ULTRASTRESS vai ekvivalents, montāža | gb. | 7
25 |  | Elektrometināms līkums 45° PEHD SDR11 Ø50, piemēram, Evopipes - ULTRASTRESS vai ekvivalents, montāža | gb. | 2
26 |  | Elektrometināms līkums 90° PEHD SDR11 Ø32, piemēram, Evopipes - ULTRASTRESS vai ekvivalents, montāža | gb. | 1
27 |  | Īscaurules pāreja uz atloku komplektā ar tērauda atloku ar PP pārklājumu PEHD Ø110, montāža | gb. | 2
28 |  | Īscaurules pāreja uz atloku komplektā ar tērauda atloku ar PP pārklājumu PEHD Ø160, montāža | gb. | 2
29 |  | Atbalsta bloks | gb. | 6
30 |  | Betons atbalsta bloku izbūvei (~ 0,05 m3/1gb.) | m3 | 0.3
31 |  | Montāža akā:
32 |  | Rūpnieciski ražota aizsargčaula DN50, kas paredzēta Ø50 caurules iebūvei dzelzsbetona grodu akā, montāža | gb. | 1
33 |  | Rūpnieciski ražota aizsargčaula DN160, kas paredzēta Ø160 caurules iebūvei dzelzsbetona grodu akā, montāža | gb. | 1
34 |  | Polietilēna ūdensmērītāja aka ar siltumizolāciju PM 500 ø500 h= 1,2m, siltinātu akas vāku, piemēram, “Rotons” vai ekvivalents, plūsmas mērītāju (āra apstākļiem) DN15,klase “C” ar impulsa devēju un raidītāju, piemēram, “Sensus”, diviem lodveida aizbīdņiem, vienvirziena vārstu un četriem 90° pagriezieniem uzstādīšanai zaļajā zonā (skatīt ŪKT sadaļas pielikumus), piegāde un montāža | kpl. | 6
35 |  | Polietilēna ūdensmērītāja aka ar siltumizolāciju PM 500 ø500 h= 1,2m, siltinātu akas vāku, piemēram, “Rotons” vai ekvivalents, plūsmas mērītāju (āra apstākļiem) DN15, klase “C” ar impulsa devēju un raidītāju, piemēram, “Sensus”, diviem lodveida aizbīdņiem, čuguna lūku, vienvirziena vārstu un četriem 90° pagriezieniem uzstādīšanai grants segumā (skatīt ŪKT sadaļas pielikumus), piegāde un montāža | kpl. | 1
35.1 |  | Apbetonējums ap akas vāku betons B25 W10 F100 | m3 | 0.8
35.2 |  | Betona gredzens Ø1500mm | gb. | 1
36 |  | Saliekamo dzelzbetona elementu grodu aka (izlaides aka) DN1000 (2,5-3,0 m dziļumā) ar akas pamatni, grodiem, blīvgumiju grodu savienojumu vietās, grodu pārseguma vāku, rūpnieciski ražotiem kāpšļiem, hidroizolāciju, ķeta akas vāku 40,0 t, izbūve un montāža zaļajā zonā | kpl. | 1
36.1 |  | Saliekamo dzelzbetona elementu grodu aka DN1000 (2,5-3,0 m dziļumā) ar akas pamatni, grodiem, blīvgumiju grodu savienojumu vietās, grodu pārseguma vāku, rūpnieciski ražotiem kāpšļiem, hidroizolāciju un ķeta akas vāku 40,0 t, zaļajā zonā | kpl. | 1
36.2 |  | Apbetonējums ap akas vāku betons B25 W10 F100 | m3 | 0.5
36.3 |  | Smilts akas pamatnes ierīkošanai (blietēta) k>1,0 m/dnn | m3 | 0.2
37 |  | Saliekamo dzelzbetona elementu grodu aka (izlaides aka) DN1000 (3,5-4,0 m dziļumā) ar akas pamatni, grodiem, blīvgumiju grodu savienojumu vietās, grodu pārseguma vāku, rūpnieciski ražotiem kāpšļiem, hidroizolāciju, ķeta akas vāku 40,0 t, izbūve un montāža zaļajā zonā | kpl. | 1
38 |  | Saliekamo dzelzbetona elementu grodu aka DN1000 (3,5-4,0 m dziļumā) ar akas pamatni, grodiem, blīvgumiju grodu savienojumu vietās, grodu pārseguma vāku, rūpnieciski ražotiem kāpšļiem, hidroizolāciju un ķeta akas vāku 40,0 t, zaļajā zonā | kpl. | 1
38.2 |  | Apbetonējums ap akas vāku betons B25 W10 F100 | m3 | 0.5
38.3 |  | Smilts akas pamatnes ierīkošanai (blietēta) k>1,0 m/dnn | m3 | 0.2
39 |  | Tranšejas rakšana ar rokām un ekskavatoru pie caurules iebūves dziļuma 1,5-2,0 m un minimālā tranšejas platuma 1.5 m | m | 24.4
40 |  | Tranšejas rakšana ar rokām un ekskavatoru pie caurules iebūves dziļuma 2,0-2,5 m un minimālā tranšejas platuma 1.5 m | m | 12.7
41 |  | Tranšejas rakšana ar rokām un ekskavatoru pie caurules iebūves dziļuma 2,5-3,0 m un minimālā tranšejas platuma 1.5 m | m | 2.2
42 |  | Gruntsūdens līmeņa pazemināšana pie tranšejas dziļuma 1,5-2,0m | m | 24.4
43 |  | Gruntsūdens līmeņa pazemināšana pie tranšejas dziļuma 2,0-2,5m | m | 12.7
44 |  | Gruntsūdens līmeņa pazemināšana pie tranšejas dziļuma 2,5-3,0m | m | 2.2
45 |  | Tranšejas sienu stiprināšana, tranšejas dziļums 1,5-2,0m | m | 24.4
46 |  | Tranšejas sienu stiprināšana, tranšejas dziļums 2,0-2,5m | m | 12.7
47 |  | Tranšejas sienu stiprināšana, tranšejas dziļums 2,5-3,0m | m | 2.2
48 |  | Izbrīvētās turpmāk neizmantojamās grunts iekraušana autopašizgāzējā un promvešana līdz Pasūtītāja norādītai atbērtnei | m3 | 130.7
49 |  | Ūdensapgādes sistēmas marķējuma lentes ieklāšana 0,5m dziļumā no zemes virsmas | m | 39.3
Šķērsojumi:
50 |  | Šķērsojumi ar kabeļiem (t.sk. to atšurfēšana) | vietas | 13
50.1 |  | Dalītā aizsargcaurule EVOCAB SPLIT OD110mm kabeļu šķērsojuma vietās | m | 39
51 |  | Šķērsojumi ar cauruļvadiem d <200 | vietas | 1
52 |  | Šķērsojumi ar cauruļvadiem d >200 | vietas | 3
53 |  | Šķērsojumi ar kabeļiem (Beztranšejas metode) | vieta | 15
54 |  | Cauruļvadu skalošana un dezinfekcija | m | 370.4
55 |  | Cauruļvadu hidrauliskā pārbaude (presēšana ar 6 atm. pārbaudes spiedienu) | m | 370.4
56 |  | Cauruļvadu, veidgabalu, armatūras piegāde, un ar to saistītie darbi | kpl. | 1
57 |  | Ūdensapgādes sistēmas nepārtrauktas darbības nodrošināšana būvniecības darbu laikā, iekļaujot visus nepieciešamos materiālus un veidgabalus | kpl. | 1
58 |  | Visu būvdarbu zonā esošo darbojošos ūdensvadu pārslēgšana | kpl. | 1
LABIEKĀRTOŠANAS DARBI
Atjaunojamie segumi Ū1 tīklu zonā
59 |  | Tranšeju aizbēršana ar pievesto smilti no ierīkotā apbēruma ap cauruļvadu līdz atjaunojamā seguma apakšējai kārtai, blietējot ik pa 30 cm. | m3 | 79.7
60 |  | Zāliena atjaunošana | m2 | 64
60.1 |  | Melnzemes, h=10 cm | m3 | 6.4
60.2 |  | Turfline zāliena sēklu maisījums "Ornamental" (izplatītājs Latvijā SIA "Kurzemes sēklas") - izsējas norma 3 kg/100 m² | kg | 1.9
61 |  | Grants seguma atjaunošana | m2 | 21
61.1 |  | Grants maisījums (frakcija 0-32 mm), h=25 cm | m3 | 5.3
61.2 |  | Smilts (salizturīga, drenējoša; K>1 m/dnn), h=40 cm | m3 | 8.5
62 |  | Asfalta seguma atjaunošana | m2 | 2
62.1 |  | Blīvais asfaltbetons AC 11, h=4 cm | m3 | 0.1
62.2 |  | Blīvais asfaltbetons ACB 22, h=6 cm | m3 | 0.1
62.3 |  | Šķembas un nofrēzētais asfalts, h=25 cm | m3 | 0.4
62.4 |  | Smilšaina, salizturīgā grunts, h=40 cm | m3 | 0.7
63 |  | Žoga demontāža uz būvniecības laiku un novietošana atpakaļ pēc būvniecības pabeigšanas | vietas | 4
64 |  | Dzīvžoga demontāža un atjaunošana pēc būvniecības pabeigšanas | vietas | 2
65 |  | Esošo koku izciršana t.sk. sakņu sistēmas utilizācija | gb. | 3
SADZĪVES KANALIZĀCIJA K1 20. posms
1 |  | Pašteces kanalizācijas caurules PP SN8 Ø160 ar uzmavu un blīvgredzenu, piemēram, Evopipes – EVOSAN vai ekvivalents, montāža ar 15 cm smilts pamatnes ierīkošanu un izbūvētā cauruļvada smilts apbēruma ierīkošanu 30 cm virs caurules virsas. | m | 12.2
1.1 |  | Pašteces kanalizācijas caurule PP SN8 Ø160 ar uzmavu un blīvgredzenu, piemēram, Evopipes – EVOSAN vai ekvivalents | m | 12.2
1.2 |  | Smilts cauruļvada pamatnei un apbērumam (blietēta) k>1,0 m/dnn | m3 | 10.9
2 |  | Pašteces kanalizācijas caurules PP SN8 Ø250 ar uzmavu un blīvgredzenu, piemēram, Evopipes – EVOSAN vai ekvivalents, montāža ar 15 cm smilts pamatnes ierīkošanu un izbūvētā cauruļvada smilts apbēruma ierīkošanu 30 cm virs caurules virsas. | m | 53.4
2.1 |  | Pašteces kanalizācijas caurule PP SN8 Ø250 ar uzmavu un blīvgredzenu, piemēram, Evopipes – EVOSAN vai ekvivalents | m | 53.4
2.2 |  | Smilts cauruļvada pamatnei un apbērumam (blietēta) k>1,0 m/dnn | m3 | 53.45
3 |  | Sadzīves notekūdeņu plastmasas kanalizācijas kontrolaka ø200/160 ar 40,0 t vāku un noslēgtapu izbūve un montāža (1,5-2,0 m dziļumā) zaļajā zonā, t.sk.noslēgtapa DN160, aku vāku apbetonējums | kpl. | 2
3.1 |  | Sadzīves notekūdeņu plastmasas kanalizācijas kontrolaka ø200/160 ar 40,0 t vāku un noslēgtapu(1,5-2,0 m dziļumā) zaļajā zonā | kpl. | 2
3.2 |  | Apbetonējums ap akas vāku betons B25 W10 F100 | m3 | 1
3.3 |  | Smilts akas pamatnes ierīkošanai (blietēta) k>1,0 m/dnn | m3 | 0.06
4 |  | Sadzīves notekūdeņu plastmasas kanalizācijas kontrolaka ø560/500 ar 40,0 t vāku (2,5-3,0 m dziļumā) izbūve un montāža asfalta segumā, t.sk. aku vāku apbetonējums | kpl. | 1
4.1 |  | Sadzīves notekūdeņu plastmasas kanalizācijas kontrolaka ø560/500 ar 40,0 t vāku un noslēgtapu(2,5-3,0 m dziļumā) asfalta segumā | kpl. | 1
4.2 |  | Apbetonējums ap akas vāku betons B25 W10 F100 | m3 | 0.3
4.3 |  | Smilts akas pamatnes ierīkošanai (blietēta) k>1,0 m/dnn | m3 | 0.09
5 |  | Saliekamo dzelzbetona elementu grodu aka DN1000 (2,5-3,0 m dziļumā) ar rūpnieciski ražotu PP/GRP pamatni, piem. PREDL/Faszl vai ekvivalents, t.sk gatavām pilna augstuma teknēm, aizsargčaulām un blīvgumijām, grodiem, blīvgumiju grodu savienojumu vietās, grodu pārseguma vāku, rūpnieciski ražotiem kāpšļiem, hidroizolāciju, un ķeta akas vāku 40,0 t, izbūve un montāža grants segumā | kpl. | 1
5.1 |  | Saliekamo dzelzbetona elementu grodu aka DN1000 (2,5-3,0 m dziļumā) ar rūpnieciski ražotu PP/GRP pamatni, piem. PREDL/Faszl vai ekvivalents, t.sk gatavām pilna augstuma teknēm, aizsargčaulām un blīvgumijām, grodiem, blīvgumiju grodu savienojumu vietās, grodu pārseguma vāku, rūpnieciski ražotiem kāpšļiem, hidroizolāciju, un ķeta akas vāku 40,0 t, grants segumā | kpl. | 1
5.2 |  | Apbetonējums ap akas vāku betons B25 W10 F100 | m3 | 0.5
5.3 |  | Smilts akas pamatnes ierīkošanai (blietēta) k>1,0 m/dnn | m3 | 0.2
6 |  | Pārkrituma (h=0,5-1,0m) mezgls (t.sk. trejgabals, caurule, stiprinājumi) dzelzsbetona grodu akā DN1000 ar ievadcaurules diametru ø160 mm, montāža | kpl. | 1
7 |  | Rūpnieciski ražota aizsargčaula DN160, kas paredzēta Ø160 caurules iebūvei dzelzsbetona grodu akā, montāža | gb. | 1
8 |  | Rūpnieciski ražota aizsargčaula DN250, kas paredzēta Ø200 caurules iebūvei dzelzsbetona grodu akā, montāža | gb. | 3
9 |  | Tranšejas rakšana ar rokām un ekskavatoru pie caurules iebūves dziļuma 1,0-1,5 m un minimālā tranšejas platuma 1.5 m | m | 1.1
10 |  | Tranšejas rakšana ar rokām un ekskavatoru pie caurules iebūves dziļuma 1,5-2,0 m un minimālā tranšejas platuma 1.5 m | m | 6.9
11 |  | Tranšejas rakšana ar rokām un ekskavatoru pie caurules iebūves dziļuma 2,0-2,5 m un minimālā tranšejas platuma 1.5 m | m | 1.2
12 |  | Tranšejas rakšana ar rokām un ekskavatoru pie caurules iebūves dziļuma 2,5-3,0 m un minimālā tranšejas platuma 1.5 m | m | 56.4
13 |  | Gruntsūdens līmeņa pazemināšana pie tranšejas dziļuma 1,0-1,5m | m | 1.1
14 |  | Gruntsūdens līmeņa pazemināšana pie tranšejas dziļuma 1,5-2,0m | m | 6.9
15 |  | Gruntsūdens līmeņa pazemināšana pie tranšejas dziļuma 2,0-2,5m | m | 1.2
16 |  | Gruntsūdens līmeņa pazemināšana pie tranšejas dziļuma 2,5-3,0m | m | 56.4
17 |  | Tranšejas sienu stiprināšana, tranšejas dziļums 1,5-2,0m | m | 6.9
18 |  | Tranšejas sienu stiprināšana, tranšejas dziļums 2,0-2,5m | m | 1.2
19 |  | Tranšejas sienu stiprināšana, tranšejas dziļums 2,5-3,0m | m | 56.4
20 |  | Izbrīvētās turpmāk neizmantojamās grunts iekraušana autopašizgāzējā un promvešana līdz atbērtnei | m3 | 281.5
21 |  | Kanalizācijas sistēmas marķējuma lentes ieklāšana 0,5m dziļumā no zemes virsmas | m | 65.6
Šķērsojumi:
22 |  | Šķērsojumi ar kabeļiem (t.sk. to atšurfēšana) | vietas | 10
22.1 |  | Dalītā aizsargcaurule EVOCAB SPLIT Ø110mm kabeļu šķērsojuma vietās | m | 30
23 |  | Šķērsojumi ar cauruļvadiem d>200 | vietas | 2
24 |  | CCTV pārbaude cauruļvada slīpuma un stāvokļa noteikšanai pēc būvdarbu pabeigšanas | m | 53.4
25 |  | Cauruļvadu hermētiskumu pārbaude izmantojot ūdeni | m | 65.6
26 |  | Cauruļvadu skalošana un tīrīšana | m | 65.6
27 |  | Cauruļvadu, veidgabalu, armatūras un piegāde, un ar to saistītie darbi | kpl. | 1
28 |  | Kanalizācijas sistēmas nepārtrauktas darbības nodrošināšana būvniecības darbu laikā, iekļaujot visus nepieciešamos materiālus un veidgabalus | kpl. | 1
29 |  | Visu būvdarbu zonā esošo darbojošos kanalizācijas vadu pārslēgšanu | kpl. | 1
LABIEKĀRTOŠANAS DARBI
Atjaunojamie segumi K1 tīklu zonā
30 |  | Tranšeju aizbēršana ar pievesto smilti no ierīkotā apbēruma ap cauruļvadu līdz atjaunojamā seguma apakšējai kārtai, blietējot ik pa 30 cm. | m3 | 159.9
31 |  | Zāliena atjaunošana | m2 | 34
31.1 |  | Melnzemes slānis, h=10 cm | m3 | 3.4
31.2 |  | Turfline zāliena sēklu maisījums "Ornamental" (izplatītājs Latvijā SIA "Kurzemes sēklas") - izsējas norma 3 kg/100 m² | kg | 1
32 |  | Grants seguma atjaunošana | m2 | 19
32.1 |  | Grants maisījums (frakcija 0-32 mm), h=25 cm | m3 | 4.6
32.2 |  | Smilts (salizturīga, drenējoša; K>1 m/dnn), h=40 cm | m3 | 7.4
33 |  | Asfalta seguma atjaunošana | m2 | 76
33.1 |  | Blīvais asfaltbetons AC 11, h=4 cm | m3 | 3
33.2 |  | Blīvais asfaltbetons ACB 22, h=6 cm | m3 | 3.2
33.3 |  | Šķembas un nofrēzētais asfalts, h=25 cm | m3 | 13.5
33.4 |  | Smilšaina, salizturīgā grunts, h=40 cm | m3 | 21.6
34 |  | Žoga demontāža uz būvniecības laiku un novietošana atpakaļ pēc būvniecības pabeigšanas | vietas | 2
35 |  | Dzīvžoga demontāža un atjaunošana pēc būvniecības pabeigšanas | vietas | 1
36 |  | Esošo koku izciršana t.sk. sakņu sistēmas utilizācija | gb. | 1
SADZĪVES KANALIZĀCIJAS SPIEDVADS SPK1
1 |  | Kanalizācijas spiedvada caurule PEHD CR SDR17 Ø63, piemēram, Evopipes – EVO SCGR ULTRASTRESS vai ekvivalents, montāža ar 15 cm smilts pamatnes ierīkošanu un izbūvētā cauruļvada smilts apbēruma ierīkošanu 30 cm virs caurules virsas. | m | 3.1
1.1 |  | Kanalizācijas spiedvada caurule PEHD CR SDR17 Ø63, piemēram, Evopipes – EVO SCGR ULTRASTRESS vai ekvivalents | m | 3.1
1.2 |  | Smilts cauruļvada pamatnei un apbērumam (blietēta) k>1,0 m/dnn | m3 | 2.4
Montāža tranšejā:
2 |  | Adapters PEHD CR Ø63, montāža | gb. | 1
3 |  | Atloku vienvirziena vārsts DCI DN 50, montāža | gb. | 1
4 |  | Atloku diametru pāreja DCI DN 100/50, montāža | gb. | 1
5 |  | Enkuratloks PE/PVC CR Ø160, montāža | gb. | 2
6 |  | Atloku vienvirziena vārsts DCI DN 50, montāža | gb. | 1
7 |  | Atloku trejgabals 45° DCI DN 150/100, montāža | gb. | 1
8 |  | Atbalsta bloks | gb. | 1
8.1 |  | Betons atbalsta bloku izbūvei (~ 0,05 m3/1gb.) | m3 | 0.05
9 |  | Tranšejas rakšana ar rokām un ekskavatoru pie caurules iebūves dziļuma 1,5-2,0 m un minimālā tranšejas platuma 1.5 m | m | 3.1
10 |  | Gruntsūdens līmeņa pazemināšana pie tranšejas dziļuma 1,5-2,0m | m | 3.1
11 |  | Tranšejas sienu stiprināšana, tranšejas dziļums 1,5-2,0m | m | 3.1
12 |  | Izbrīvētās turpmāk neizmantojamās grunts iekraušana autopašizgāzējā un promvešana līdz atbērtnei | m3 | 10.2
13 |  | Kanalizācijas spiedvada sistēmas marķējuma lentes ieklāšana 0,5m dziļumā no zemes virsmas | m | 3.1
14 |  | Pieslēgums pie esoša kanalizācijas spiedvada d160 | kpl. | 1
15 |  | Cauruļvadu skalošana | m | 3.1
16 |  | Cauruļvadu hidrauliskā pārbaude (presēšana ar 6 atm. pārbaudes spiedienu) | m | 3.1
17 |  | Cauruļvadu, veidgabalu, armatūras piegāde, un ar to saistītie darbi | kpl. | 1
Kanalizācijas sūkņu stacija KSS-3 (atbilstoši rasējumam TN-4)
18 |  | Kanalizācijas sūkņu stacijas, ieskaitot HDPE DN1500 tvertni, H=4,27m, ventilācijas izvadu, slēdzamu HDPE lūku, hidrostatisko līmeņa devēju, nerūsējošā tērauda grozu, nažveida aizbīdni, vadības automātikas skapi, visu apsaisti un citus nepieciešamos materiālus, izbūve zaļajā zonā | kpl. | 1
19 |  | Iegremdējamais notekūdeņu sūknis Q=2,30 l/s, H=8,36 m, piemēram GRUNDFOS SEG. 40.09.E.2.50B vai ekvivalents, montāža | kpl. | 2
20 |  | Elektromagnētiskais plūsmas mērītājs MEATEST M920V0001, DN 50 vai ekvivalents, montāža | kpl. | 1
21 |  | Projektētā pašteces kanalizācijas vada pieslēgums pie KSS, ieskaitot visus nepieciešamos veidgabalus | kpl. | 1
19 |  | Projektētā kanalizācijas spiedvada pieslēgums pie KSS, ieskaitot visus nepieciešamos veidgabalus | kpl. | 1
21 |  | KSS-3 pamatplātne | kpl. | 1
22 |  | Būvbedres rakšana ar ekskavatoru, grunti berot blakus atbērtnē | m3 | 140
22 |  | Gruntī ieblietētu šķembu sagataves kārtas ierīkošana (frakcija 20-40 mm), ieskaitot to blietēšanu | m3 | 0.9
22.1 |  | Šķembas (frakcija 20-40 mm) | m3 | 0.9
23 |  | Pamatplātnes betonēšana, ieskaitot stiegrojuma ierīkošanu, veidņu montāžu un demontāžu, enkurskrūvju uzstādīšana | m3 | 1.2
23.1 |  | Betons B25 (C20/25), W8 | m3 | 1.2
23.2 |  | Stiegras ∅12 AIII | kg | 84
23.3 |  | Stiegras ∅8 AIII | kg | 4.4
23.4 |  | Enkurskrūves M14, L=270 mm, stiprības klase 8.8, komplektā ar 3 uzgriežņiem | gb | 6
23.5 |  | Tērauda plāksne 100x100x10, C245 | gb | 6
23.6 |  | Tērauda paplāksne ∅50x4, C245 | gb | 6
23.7 |  | Veidņi | kpl. | 1
24 |  | KSS-3 uzstādīšana un stiprināšana pie pamatplātnes | kpl. | 1
25 |  | Tērauda elementu apstrādāšana ar bitumena mastiku | kpl. | 1
26 |  | Būvbedres aizbēršana ar ekskavatoru, tai skaitā grunts blietēšana pa kārtām | m3 | 126.3
27 |  | Rupjgraudainas smilts ierīkošana, tai skaitā smilts blietēšana pa kārtām | m3 | 7
28 |  | Grunts iekraušana kravas automašīnā promvešanai līdz 5 km attālumam | m3 | 13.7
29 |  | Citi neuzskaitītie darbi | kpl. | 1
LABIEKĀRTOŠANAS DARBI
Atjaunojamie segumi SPK1 tīklu zonā
30 |  | Tranšeju aizbēršana ar pievesto smilti no ierīkotā apbēruma ap cauruļvadu līdz atjaunojamā seguma apakšējai kārtai, blietējot ik pa 30 cm. | m3 | 0.3
31 |  | Zāliena atjaunošana | m2 | 76
31.1 |  | Melnzemes slānis, h=10 cm | m3 | 7.6
31.2 |  | Turfline zāliena sēklu maisījums "Ornamental" (izplatītājs Latvijā SIA "Kurzemes sēklas") - izsējas norma 3 kg/100 m² | kg | 2.3
Vispārējās celtniecības darbi
32 |  | Iekārtu palaišana un ieregulēšana, sistēmas nodošana ekspuatācijā | kpl. | 1
33 |  | Izpilddokumentācijas sagatavošana visai paredzētajai darbībai | kpl. | 1
34 |  | Pasūtītāja norādītu cilvēku apmācība sistēmas ekspluatācijā | kpl. | 1
35 |  | Citi neuzskaitītie darbi un materiāli | kpl. | 1
Kopā
Materiālu, grunts apmaiņas un būvgružu transporta izdevumi 3%
Tiešās izmaksas kopā
[13 empty] | Kopā | 0
Sastādīja | 0 | [6 empty] | Pārbaudīja | 0
| (paraksts un tā atšifējums, datums) | [7 empty] | (paraksts un tā atšifējums, datums)

## 21
Lokālā tāme Nr. 21.
21.posms
(darba veids vai konstruktīvā elementa nosaukums)
Būves nosaukums |  | Ūdensapgādes un kanalizācijas tīklu būvdarbi projekta „Salacgrīvas pilsētas ūdensvada un kanalizācijas tīklu sistēmas 2.kārtas tehniskā projekta izstrāde un autoruzraudzība” ietvaros
Objekta nosaukums |  | Ūdensapgādes un kanalizācijas tīklu būvdarbi projekta „Salacgrīvas pilsētas ūdensvada un kanalizācijas tīklu sistēmas 2.kārtas tehniskā projekta izstrāde un autoruzraudzība” ietvaros
Objekta adrese |  | Salacgrīvas pilsēta
Pasūtījuma Nr. |  | SŪ 2013/08
Tāme sastādīta 2013. gada tirgus cenās pamatojoties uz ŪKT daļas rasējumiem | [10 empty] | Tāmes izmaksas, Ls |  | 0
Tāme sastādīta 2013. gada _______
Nr.p.k. | Kods | Darba nosaukums | Mērvienība | Daudzums | Vienības izmaksas | [5 empty] | Kopā uz visu apjomu
[5 empty] | laika norma (c/h) | darba samaksas likme (Ls/h) | darba alga (Ls) | materi- āli (Ls) | mehāni- smi (Ls) | kopā (Ls) | darb- ietilpība (c/h) | darba alga (Ls) | materi- āli (Ls) | mehāni- smi (Ls) | Summa (Ls)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16
Ūdensapgāde Ū1 21. posms
1 |  | Ūdensvada caurule PEHD CR SDR17 Ø32, piemēram, Evopipes – EVO SCGR ULTRASTRESS vai ekvivalents, montāža ar 15 cm smilts pamatnes ierīkošanu un izbūvētā cauruļvada smilts apbēruma ierīkošanu 30 cm virs caurules virsas. | m | 31.6
1.1 |  | Ūdensvada caurule PEHD CR SDR17 Ø32, piemēram, Evopipes – EVO SCGR ULTRASTRESS vai ekvivalents | m | 31.6
1.2 |  | Smilts cauruļvada pamatnei un apbērumam (blietēta) k>1,0 m/dnn | m3 | 22.8
1.3 |  | Siltumizolācijas čaula putupolistirols DN32 cauruļvadam, siltumizolācijas biezums 80 mm | m | 3
2 |  | Ūdensvada caurule PEHD CR SDR17 Ø63, piemēram, Evopipes – EVO SCGR ULTRASTRESS vai ekvivalents, montāža ar 15 cm smilts pamatnes ierīkošanu un izbūvētā cauruļvada smilts apbēruma ierīkošanu 30 cm virs caurules virsas. | m | 13.5
2.1 |  | Ūdensvada caurule PEHD CR SDR17 Ø63, piemēram, Evopipes – EVO SCGR ULTRASTRESS vai ekvivalents | m | 13.5
2.2 |  | Smilts cauruļvada pamatnei un apbērumam (blietēta) k>1,0 m/dnn | m3 | 10.3
3 |  | Ūdensvada caurule PEHD CR SDR17 Ø110, piemēram, Evopipes – EVO SCGR ULTRASTRESS vai ekvivalents, montāža ar 15 cm smilts pamatnes ierīkošanu un izbūvētā cauruļvada smilts apbēruma ierīkošanu 30 cm virs caurules virsas. | m | 6.1
3.1 |  | Ūdensvada caurule PEHD CR SDR17 Ø110, piemēram, Evopipes – EVO SCGR ULTRASTRESS vai ekvivalents | m | 6.1
3.2 |  | Smilts cauruļvada pamatnei un apbērumam (blietēta) k>1,0 m/dnn | m3 | 5.1
3.3 |  | Siltumizolācijas čaula putupolistirols DN110 cauruļvadam, siltumizolācijas biezums 80 mm | m | 3
4 |  | Ūdensvada caurule PEHD CR SDR17 Ø110, piemēram, Evopipes – EVO SCGR ULTRASTRESS vai ekvivalents, izbūve ar beztranšejas metodi, t.sk. rakšanas darbi, zaļās zonas, grants seguma un asfalta seguma atjaunošana šahtu vietās un ūdensvada savienojošo veidgabalu vietās | m | 110.5
4.1 |  | Ūdensvada caurule PEHD CR SDR17 Ø110, piemēram, Evopipes – EVO SCGR ULTRASTRESS vai ekvivalents | m | 110.5
5 |  | Ūdensvada caurule PEHD CR SDR17 Ø160, piemēram, Evopipes – EVO SCGR ULTRASTRESS vai ekvivalents, izbūve ar beztranšejas metodi, t.sk. rakšanas darbi, zaļās zonas, grants seguma un asfalta seguma atjaunošana šahtu vietās un ūdensvada savienojošo veidgabalu vietās | m | 179.7
5.1 |  | Ūdensvada caurule PEHD CR SDR17 Ø160, piemēram, Evopipes – EVO SCGR ULTRASTRESS vai ekvivalents | m | 179.7
Montāža tranšejā:
6 |  | Pazemes tipa uzmavu servisa aizbīdnis DCI DN25 ar teleskopisku pagarinatājkātu un ielas kapi, montāža t.sk. kapes apbetonēšana | gb. | 7
7 |  | Pazemes tipa atloku aizbīdnis DCI DN50 ar teleskopisko pagarinātājkātu un ielas kapi, kapes apbetonējums,montāža | gb. | 3
8 |  | Pazemes tipa atloku aizbīdnis DCI DN100 ar teleskopisko pagarinātājkātu un ielas kapi, kapes apbetonējums,montāža | gb. | 1
9 |  | ISO universālais savienojums Ø63, montāža | gb. | 3
10 |  | Elektrometināmā sedlu uzlika PEHD Ø110/32, piemēram, Evopipes – ULTRASTRESS vai ekvivalents, montāža | gb. | 5
11 |  | Elektrometināmā sedlu uzlika PEHD Ø160/32, piemēram, Evopipes – ULTRASTRESS vai ekvivalents, montāža | gb. | 2
12 |  | Elektrometināmā sedlu uzlika PEHD Ø160/63, piemēram, Evopipes – ULTRASTRESS vai ekvivalents, montāža | gb. | 3
13 |  | Elektrometināmā sedlu uzlika PEHD Ø160/110, piemēram, Evopipes – ULTRASTRESS vai ekvivalents, montāža | gb. | 1
14 |  | Elektrometināmā dubultuzmava PEHD DN32, piemēram, Evopipes – ULTRASTRESS vai ekvivalents, montāža | gb. | 7
15 |  | Elektrometināmā dubultuzmava PEHD DN63, piemēram, Evopipes – ULTRASTRESS vai ekvivalents, montāža | gb. | 6
16 |  | Elektrometināmā dubultuzmava PEHD DN110, piemēram, Evopipes – ULTRASTRESS vai ekvivalents, montāža | gb. | 2
17 |  | Elektrometināma noslēgtapa PEHDCR Ø32, piemēram, Evopipes - ULTRASTRESS vai ekvivalents, montāža | gb. | 7
18 |  | Elektrometināms līkums 45° PEHD SDR11 Ø63, piemēram, Evopipes - ULTRASTRESS vai ekvivalents, montāža | gb. | 2
19 |  | Īscaurules pāreja uz atloku komplektā ar tērauda atloku ar PP pārklājumu PEHD Ø63, montāža | gb. | 6
20 |  | Īscaurules pāreja uz atloku komplektā ar tērauda atloku ar PP pārklājumu PEHD Ø110, montāža | gb. | 2
21 |  | Atbalsta bloks | gb. | 2
21.1 |  | Betons atbalsta bloku izbūvei (~ 0,05 m3/1gb.) | m3 | 0.1
Montāža akā:
22 |  | Atloku aizbīdnis DCI DN150 ar rokratu, montāža | gb. | 3
23 |  | Atloku krustgabals DCI DN 150/150, montāža | gb. | 1
24 |  | Enkurojošs adapters PEHD CR Ø160, montāža | gb. | 3
25 |  | Atloku diametra pāreja DCI DN 150/50, montāža | gb. | 1
26 |  | Atloku līkums ar balstu 90° DCI DN 50, montāža | gb. | 1
27 |  | Rūpnieciski ražota aizsargčaula DN160, kas paredzēta Ø160 caurules iebūvei dzelzsbetona grodu akā, montāža | gb. | 3
28 |  | Atloku atgaisošanas vārsts DN 50, montāža | gb. | 1
29 |  | Pamatne | gb. | 4
29.1 |  | Betons atbalsta bloku izbūvei (~ 0,05 m3/1gb.) | m3 | 0.2
30 |  | Polietilēna ūdensmērītāja aka ar siltumizolāciju PM 500 ø500 h= 1,2m, siltinātu akas vāku, piemēram, “Rotons” vai ekvivalents, plūsmas mērītāju (āra apstākļiem) DN15,klase “C” ar impulsa devēju un raidītāju, piemēram, “Sensus”, diviem lodveida aizbīdņiem, vienvirziena vārstu un četriem 90° pagriezieniem uzstādīšanai zaļajā zonā (skatīt ŪKT sadaļas pielikumus), piegāde un montāža | kpl. | 5
31 |  | Polietilēna ūdensmērītāja aka ar siltumizolāciju PM 500 ø500 h= 1,2m, siltinātu akas vāku, piemēram, “Rotons” vai ekvivalents, plūsmas mērītāju (āra apstākļiem) DN20,klase “C” ar impulsa devēju un raidītāju, piemēram, “Sensus”, diviem lodveida aizbīdņiem, čuguna lūku, vienvirziena vārstu un četriem 90° pagriezieniem uzstādīšanai zaļajā zonā (skatīt ŪKT sadaļas pielikumus), piegāde un montāža | kpl. | 1
32 |  | Polietilēna ūdensmērītāja aka ar siltumizolāciju PM 500 ø500 h= 1,2m, siltinātu akas vāku, piemēram, “Rotons” vai ekvivalents, plūsmas mērītāju (āra apstākļiem) DN15, klase “C” ar impulsa devēju un raidītāju, piemēram, “Sensus”, diviem lodveida aizbīdņiem, čuguna lūku, vienvirziena vārstu un četriem 90° pagriezieniem uzstādīšanai grants segumā (skatīt ŪKT sadaļas pielikumus), piegāde un montāža | kpl. | 2
32.1 |  | Apbetonējums ap akas vāku betons B25 W10 F100 | m3 | 1.6
32.2 |  | Betona gredzens Ø1500mm | gb. | 2
33 |  | Saliekamo dzelzbetona elementu grodu aka DN1500 (2,0-2,5 m dziļumā) ar akas pamatni, grodiem, blīvgumiju grodu savienojumu vietās, grodu pārseguma vāku, rūpnieciski ražotiem kāpšļiem, hidroizolāciju, ķeta akas vāku 40,0 t, izbūve un montāža asfalta segumā | kpl. | 1
33.1 |  | Saliekamo dzelzbetona elementu grodu aka DN1500 (2,0-2,5 m dziļumā) ar akas pamatni, grodiem, blīvgumiju grodu savienojumu vietās, grodu pārseguma vāku, rūpnieciski ražotiem kāpšļiem, hidroizolāciju un ķeta akas vāku 40,0 t, asfalta segumā | kpl. | 1
33.2 |  | Apbetonējums ap akas vāku betons B25 W10 F100 | m3 | 0.2
33.3 |  | Smilts akas pamatnes ierīkošanai (blietēta) k>1,0 m/dnn | m3 | 0.38
34 |  | Tranšejas rakšana ar rokām un ekskavatoru pie caurules iebūves dziļuma 1,5-2,0 m un minimālā tranšejas platuma 1.5 m | m | 51.2
35 |  | Gruntsūdens līmeņa pazemināšana pie tranšejas dziļuma 1,5-2,0m | m | 51.2
36 |  | Tranšejas sienu stiprināšana, tranšejas dziļums 1,5-2,0m | m | 51.2
37 |  | Izbrīvētās turpmāk neizmantojamās grunts iekraušana autopašizgāzējā un promvešana līdz Pasūtītāja norādītai atbērtnei | m3 | 153.6
38 |  | Ūdensapgādes sistēmas marķējuma lentes ieklāšana 0,5m dziļumā no zemes virsmas | m | 51.2
39 |  | Pievienošanās pie esoša ūdensvada d50 | vietas | 2
Šķērsojumi:
40 |  | Šķērsojumi ar kabeļiem (t.sk. to atšurfēšana) | vietas | 12
40.1 |  | Dalītā aizsargcaurule EVOCAB SPLIT Ø110mm kabeļu šķērsojuma vietās | m | 36
41 |  | Šķērsojumi ar cauruļvadiem d ≥200 | vietas | 1
42 |  | Šķērsojumi ar cauruļvadiem d <200 | vietas | 1
43 |  | Šķērsojumi ar cauruļvadiem d ≥200 | vietas | 1
44 |  | Šķērsojumi ar kabeļiem (Beztranšejas metode) | vieta | 13
45 |  | Šķērsojumi ar cauruļvadiem d <200 (Beztranšejas metode) | vietas | 1
46 |  | Šķērsojumi ar cauruļvadiem d ≥200 (Beztranšejas metode) | vietas | 2
47 |  | Esošā ūdensvada demontāža un utilizācija d25-d150 | m | 9.5
48 |  | Aizbetonējami ūdensvadu vadu gali | vieta | 3
48.1 |  | Betons B25 W10 F100 | m3 | 0.15
49 |  | Cauruļvadu skalošana un dezinfekcija | m | 341.4
50 |  | Cauruļvadu hidrauliskā pārbaude (presēšana ar 6 atm. pārbaudes spiedienu) | m | 341.4
51 |  | Cauruļvadu, veidgabalu, armatūras piegāde, un ar to saistītie darbi | kpl. | 1
52 |  | Ūdensapgādes sistēmas nepārtrauktas darbības nodrošināšana būvniecības darbu laikā, iekļaujot visus nepieciešamos materiālus un veidgabalus | kpl. | 1
53 |  | Visu būvdarbu zonā esošo darbojošos ūdensvadu pārslēgšana | kpl. | 1
LABIEKĀRTOŠANAS DARBI
Atjaunojamie segumi Ū1 tīklu zonā
54 |  | Tranšeju aizbēršana ar pievesto smilti no ierīkotā apbēruma ap cauruļvadu līdz atjaunojamā seguma apakšējai kārtai, blietējot ik pa 30 cm. | m3 | 80.1
55 |  | Zāliena atjaunošana | m2 | 53
55.1 |  | Melnzemes, h=10 cm | m3 | 5.3
55.2 |  | Turfline zāliena sēklu maisījums "Ornamental" (izplatītājs Latvijā SIA "Kurzemes sēklas") - izsējas norma 3 kg/100 m² | kg | 1.6
56 |  | Grants seguma atjaunošana | m2 | 23
56.1 |  | Grants maisījums (frakcija 0-32 mm), h=25 cm | m3 | 5.6
56.2 |  | Smilts (salizturīga, drenējoša; K>1 m/dnn), h=40 cm | m3 | 9
57 |  | Asfalta seguma atjaunošana | m2 | 27
57.1 |  | Blīvais asfaltbetons AC 11, h=4 cm | m3 | 1.1
57.2 |  | Blīvais asfaltbetons ACB 22, h=6 cm | m3 | 1.2
57.3 |  | Šķembas un nofrēzētais asfalts, h=25 cm | m3 | 4.9
57.4 |  | Smilšaina, salizturīgā grunts, h=40 cm | m3 | 7.8
58 |  | Žoga demontāža uz būvniecības laiku un novietošana atpakaļ pēc būvniecības pabeigšanas | vietas | 2
59 |  | Esošu krūmu izciršana | m² | 4
SADZĪVES KANALIZĀCIJA K1 21. posms
1 |  | Pašteces kanalizācijas caurules PP SN8 Ø160 ar uzmavu un blīvgredzenu, piemēram, Evopipes – EVOSAN vai ekvivalents, montāža ar 15 cm smilts pamatnes ierīkošanu un izbūvētā cauruļvada smilts apbēruma ierīkošanu 30 cm virs caurules virsas. | m | 63.3
1.1 |  | Pašteces kanalizācijas caurule PP SN8 Ø160 ar uzmavu un blīvgredzenu, piemēram, Evopipes – EVOSAN vai ekvivalents | m | 63.3
1.2 |  | Smilts cauruļvada pamatnei un apbērumam (blietēta) k>1,0 m/dnn | m3 | 56.6
1.3 |  | Siltumizolācijas čaula putupolistirols DN160 cauruļvadam, siltumizolācijas biezums 80 mm | m | 3
2 |  | Pašteces kanalizācijas caurules PP SN8 Ø200 ar uzmavu un blīvgredzenu, piemēram, Evopipes – EVOSAN vai ekvivalents, montāža ar 15 cm smilts pamatnes ierīkošanu un izbūvētā cauruļvada smilts apbēruma ierīkošanu 30 cm virs caurules virsas. | m | 138.6
2.1 |  | Pašteces kanalizācijas caurule PP SN8 Ø200 ar uzmavu un blīvgredzenu, piemēram, Evopipes – EVOSAN vai ekvivalents | m | 138.6
2.2 |  | Smilts cauruļvada pamatnei un apbērumam (blietēta) k>1,0 m/dnn | m3 | 130.8
3 |  | Pašteces kanalizācijas caurules PP SN8 Ø250 ar uzmavu un blīvgredzenu, piemēram, Evopipes – EVOSAN vai ekvivalents, montāža ar 15 cm smilts pamatnes ierīkošanu un izbūvētā cauruļvada smilts apbēruma ierīkošanu 30 cm virs caurules virsas. | m | 119.8
3.1 |  | Pašteces kanalizācijas caurule PP SN8 Ø250 ar uzmavu un blīvgredzenu, piemēram, Evopipes – EVOSAN vai ekvivalents | m | 119.8
3.2 |  | Smilts cauruļvada pamatnei un apbērumam (blietēta) k>1,0 m/dnn | m3 | 119.9
4 |  | Sadzīves notekūdeņu plastmasas kanalizācijas kontrolaka ø200/160 ar 40,0 t vāku un noslēgtapu izbūve un montāža (1,0-1,5 m dziļumā) zaļajā zonā, t.sk. aku vāku apbetonējums | kpl. | 1
4.1 |  | Sadzīves notekūdeņu plastmasas kanalizācijas kontrolaka ø200/160 ar 40,0 t vāku un noslēgtapu(1,0-1,5 m dziļumā) zaļajā zonā | kpl. | 1
4.2 |  | Apbetonējums ap akas vāku betons B25 W10 F100 | m3 | 0.5
4.3 |  | Smilts akas pamatnes ierīkošanai (blietēta) k>1,0 m/dnn | m3 | 0.03
5 |  | Sadzīves notekūdeņu plastmasas kanalizācijas kontrolaka ø200/160 ar 40,0 t vāku un noslēgtapu izbūve un montāža (1,5-2,0 m dziļumā) zaļajā zonā, t.sk. aku vāku apbetonējums | kpl. | 2
5.1 |  | Sadzīves notekūdeņu plastmasas kanalizācijas kontrolaka ø200/160 ar 40,0 t vāku un noslēgtapu(1,5-2,0 m dziļumā) zaļajā zonā | kpl. | 2
5.2 |  | Apbetonējums ap akas vāku betons B25 W10 F100 | m3 | 1
5.3 |  | Smilts akas pamatnes ierīkošanai (blietēta) k>1,0 m/dnn | m3 | 0.06
6 |  | Sadzīves notekūdeņu plastmasas kanalizācijas kontrolaka ø200/160 ar 40,0 t vāku un noslēgtapu izbūve un montāža (1,5-2,0 m dziļumā) grants segumā, t.sk. noslēgtapa DN160, aku vāku apbetonējums | kpl. | 2
6.1 |  | Sadzīves notekūdeņu plastmasas kanalizācijas kontrolaka ø200/160 ar 40,0 t vāku un noslēgtapu(1,5-2,0 m dziļumā) grants segumā | kpl. | 2
6.2 |  | Apbetonējums ap akas vāku betons B25 W10 F100 | m3 | 1.6
6.3 |  | Smilts akas pamatnes ierīkošanai (blietēta) k>1,0 m/dnn | m3 | 0.06
7 |  | Sadzīves notekūdeņu plastmasas kanalizācijas kontrolaka ø560/500 ar 40,0 t vāku (1,5-2,0 m dziļumā) izbūve un montāža zaļajā zonā, t.sk. aku vāku apbetonējums | kpl. | 1
7.1 |  | Sadzīves notekūdeņu plastmasas kanalizācijas kontrolaka ø560/500 ar 40,0 t vāku (1,5-2,0 m dziļumā) zaļajā zonā | kpl. | 1
7.2 |  | Apbetonējums ap akas vāku betons B25 W10 F100 | m3 | 0.5
7.3 |  | Smilts akas pamatnes ierīkošanai (blietēta) k>1,0 m/dnn | m3 | 0.09
8 |  | Sadzīves notekūdeņu plastmasas kanalizācijas kontrolaka ø560/500 ar 40,0 t vāku (2,0-2,5 m dziļumā) izbūve un montāža grants segumā, t.sk. aku vāku apbetonējums | kpl. | 3
8.1 |  | Sadzīves notekūdeņu plastmasas kanalizācijas kontrolaka ø560/500 ar 40,0 t vāku (2,0-2,5 m dziļumā) grants segumā | kpl. | 3
8.2 |  | Apbetonējums ap akas vāku betons B25 W10 F100 | m3 | 2.4
8.3 |  | Smilts akas pamatnes ierīkošanai (blietēta) k>1,0 m/dnn | m3 | 0.27
9 |  | Sadzīves notekūdeņu plastmasas kanalizācijas kontrolaka ø560/500 ar 40,0 t vāku (2,0-2,5 m dziļumā) izbūve un montāža asfalta segumā, t.sk. aku vāku apbetonējums | kpl. | 3
9.1 |  | Sadzīves notekūdeņu plastmasas kanalizācijas kontrolaka ø560/500 ar 40,0 t vāku (2,0-2,5 m dziļumā) asfalta segumā | kpl. | 3
9.2 |  | Apbetonējums ap akas vāku betons B25 W10 F100 | m3 | 0.9
9.3 |  | Smilts akas pamatnes ierīkošanai (blietēta) k>1,0 m/dnn | m3 | 0.27
10 |  | Saliekamo dzelzbetona elementu grodu aka DN1000 (1,5-2,0 m dziļumā) ar rūpnieciski ražotu PP/GRP pamatni, piem. PREDL/Faszl vai ekvivalents, t.sk gatavām pilna augstuma teknēm, aizsargčaulām un blīvgumijām, grodiem, blīvgumiju grodu savienojumu vietās, grodu pārseguma vāku, rūpnieciski ražotiem kāpšļiem, hidroizolāciju, un ķeta akas vāku 40,0 t, izbūve un montāža zaļajā zonā | kpl. | 1
10.1 |  | Saliekamo dzelzbetona elementu grodu aka DN1000 (1,5-2,0 m dziļumā) ar rūpnieciski ražotu PP/GRP pamatni, piem. PREDL/Faszl vai ekvivalents, t.sk gatavām pilna augstuma teknēm, aizsargčaulām un blīvgumijām, grodiem, blīvgumiju grodu savienojumu vietās, grodu pārseguma vāku, rūpnieciski ražotiem kāpšļiem, hidroizolāciju, un ķeta akas vāku 40,0 t, zaļajā zonā | kpl. | 1
10.2 |  | Apbetonējums ap akas vāku betons B25 W10 F100 | m3 | 0.5
10.3 |  | Smilts akas pamatnes ierīkošanai (blietēta) k>1,0 m/dnn | m3 | 0.2
11 |  | Saliekamo dzelzbetona elementu grodu aka DN1000 (2,0-2,5 m dziļumā) ar rūpnieciski ražotu PP/GRP pamatni, piem. PREDL/Faszl vai ekvivalents, t.sk gatavām pilna augstuma teknēm, aizsargčaulām un blīvgumijām, grodiem, blīvgumiju grodu savienojumu vietās, grodu pārseguma vāku, rūpnieciski ražotiem kāpšļiem, hidroizolāciju, un ķeta akas vāku 40,0 t, izbūve un montāža grants segumā | kpl. | 1
11.1 |  | Saliekamo dzelzbetona elementu grodu aka DN1000 (2,0-2,5 m dziļumā) ar rūpnieciski ražotu PP/GRP pamatni, piem. PREDL/Faszl vai ekvivalents, t.sk gatavām pilna augstuma teknēm, aizsargčaulām un blīvgumijām, grodiem, blīvgumiju grodu savienojumu vietās, grodu pārseguma vāku, rūpnieciski ražotiem kāpšļiem, hidroizolāciju, un ķeta akas vāku 40,0 t, grants segumā | kpl. | 1
11.2 |  | Apbetonējums ap akas vāku betons B25 W10 F100 | m3 | 0.5
11.3 |  | Smilts akas pamatnes ierīkošanai (blietēta) k>1,0 m/dnn | m3 | 0.2
12. |  | Saliekamo dzelzbetona elementu grodu aka DN1000 (1,5-2,0 m dziļumā) ar rūpnieciski ražotu PP/GRP pamatni, piem. PREDL/Faszl vai ekvivalents, t.sk gatavām pilna augstuma teknēm, aizsargčaulām un blīvgumijām, grodiem, blīvgumiju grodu savienojumu vietās, grodu pārseguma vāku, rūpnieciski ražotiem kāpšļiem, hidroizolāciju, un ķeta akas vāku 40,0 t, izbūve un montāža betona flīžu segumā | kpl. | 2
12.1 |  | Saliekamo dzelzbetona elementu grodu aka DN1000 (1,5-2,0 m dziļumā) ar rūpnieciski ražotu PP/GRP pamatni, piem. PREDL/Faszl vai ekvivalents, t.sk gatavām pilna augstuma teknēm, aizsargčaulām un blīvgumijām, grodiem, blīvgumiju grodu savienojumu vietās, grodu pārseguma vāku, rūpnieciski ražotiem kāpšļiem, hidroizolāciju, un ķeta akas vāku 40,0 t, betona flīžu segumā | kpl. | 2
12.2 |  | Apbetonējums ap akas vāku betons B25 W10 F100 | m3 | 0.4
12.3 |  | Smilts akas pamatnes ierīkošanai (blietēta) k>1,0 m/dnn | m3 | 0.4
13 |  | Saliekamo dzelzbetona elementu grodu aka DN1000 (1,5-2,0 m dziļumā) ar rūpnieciski ražotu PP/GRP pamatni, piem. PREDL/Faszl vai ekvivalents, t.sk gatavām pilna augstuma teknēm, aizsargčaulām un blīvgumijām, grodiem, blīvgumiju grodu savienojumu vietās, grodu pārseguma vāku, rūpnieciski ražotiem kāpšļiem, hidroizolāciju, un ķeta akas vāku 40,0 t, izbūve un montāža asfalta segumā | kpl. | 1
13.1 |  | Saliekamo dzelzbetona elementu grodu aka DN1000 (1,5-2,0 m dziļumā) ar rūpnieciski ražotu PP/GRP pamatni, piem. PREDL/Faszl vai ekvivalents, t.sk gatavām pilna augstuma teknēm, aizsargčaulām un blīvgumijām, grodiem, blīvgumiju grodu savienojumu vietās, grodu pārseguma vāku, rūpnieciski ražotiem kāpšļiem, hidroizolāciju, un ķeta akas vāku 40,0 t, asfalta segumā | kpl. | 1
13.2 |  | Apbetonējums ap akas vāku betons B25 W10 F100 | m3 | 0.2
13.3 |  | Smilts akas pamatnes ierīkošanai (blietēta) k>1,0 m/dnn | m3 | 0.2
14 |  | Saliekamo dzelzbetona elementu grodu aka DN1000 (2,0-2,5 m dziļumā) ar rūpnieciski ražotu PP/GRP pamatni, piem. PREDL/Faszl vai ekvivalents, t.sk gatavām pilna augstuma teknēm, aizsargčaulām un blīvgumijām, grodiem, blīvgumiju grodu savienojumu vietās, grodu pārseguma vāku, rūpnieciski ražotiem kāpšļiem, hidroizolāciju, un ķeta akas vāku 40,0 t, izbūve un montāža asfalta segumā | kpl. | 2
14.1 |  | Saliekamo dzelzbetona elementu grodu aka DN1000 (2,0-2,5 m dziļumā) ar rūpnieciski ražotu PP/GRP pamatni, piem. PREDL/Faszl vai ekvivalents, t.sk gatavām pilna augstuma teknēm, aizsargčaulām un blīvgumijām, grodiem, blīvgumiju grodu savienojumu vietās, grodu pārseguma vāku, rūpnieciski ražotiem kāpšļiem, hidroizolāciju, un ķeta akas vāku 40,0 t, asfalta segumā | kpl. | 2
14.2 |  | Apbetonējums ap akas vāku betons B25 W10 F100 | m3 | 0.4
14.3 |  | Smilts akas pamatnes ierīkošanai (blietēta) k>1,0 m/dnn | m3 | 0.4
15 |  | Rūpnieciski ražota aizsargčaula DN100, kas paredzēta d100 caurules iebūvei dzelzsbetona grodu akā, montāža | gb. | 3
16 |  | Rūpnieciski ražota aizsargčaula DN150, kas paredzēta d150 caurules iebūvei dzelzsbetona grodu akā, montāža | gb. | 1
17 |  | Rūpnieciski ražota aizsargčaula DN160, kas paredzēta Ø160 caurules iebūvei dzelzsbetona grodu akā, montāža | gb. | 6
18 |  | Rūpnieciski ražota aizsargčaula DN200, kas paredzēta Ø200 caurules iebūvei dzelzsbetona grodu akā, montāža | gb. | 5
19 |  | Rūpnieciski ražota aizsargčaula DN250, kas paredzēta Ø250 caurules iebūvei dzelzsbetona grodu akā, montāža | gb. | 4
20 |  | Noslēgtapa DN200 | gb. | 1
21 |  | Tranšejas rakšana ar rokām un ekskavatoru pie caurules iebūves dziļuma 1,0-1,5 m un minimālā tranšejas platuma 1.5 m | m | 0.7
22 |  | Tranšejas rakšana ar rokām un ekskavatoru pie caurules iebūves dziļuma 1,5-2,0 m un minimālā tranšejas platuma 1.5 m | m | 78.3
23 |  | Tranšejas rakšana ar rokām un ekskavatoru pie caurules iebūves dziļuma 2,0-2,5 m un minimālā tranšejas platuma 1.5 m | m | 212.7
24 |  | Tranšejas rakšana ar rokām un ekskavatoru pie caurules iebūves dziļuma 2,5-3,0 m un minimālā tranšejas platuma 1.5 m | m | 30
25 |  | Gruntsūdens līmeņa pazemināšana pie tranšejas dziļuma 1,0-1,5m | m | 0.7
26 |  | Gruntsūdens līmeņa pazemināšana pie tranšejas dziļuma 1,5-2,0m | m | 78.3
27 |  | Gruntsūdens līmeņa pazemināšana pie tranšejas dziļuma 2,0-2,5m | m | 212.7
28 |  | Gruntsūdens līmeņa pazemināšana pie tranšejas dziļuma 2,5-3,0m | m | 30
29 |  | Tranšejas sienu stiprināšana, tranšejas dziļums 1,5-2,0m | m | 78.3
30 |  | Tranšejas sienu stiprināšana, tranšejas dziļums 2,0-2,5m | m | 212.7
31 |  | Tranšejas sienu stiprināšana, tranšejas dziļums 2,5-3,0m | m | 30
32 |  | Izbrīvētās turpmāk neizmantojamās grunts iekraušana autopašizgāzējā un promvešana līdz atbērtnei | m3 | 1169.1
33 |  | Kanalizācijas sistēmas marķējuma lentes ieklāšana 0,5m dziļumā no zemes virsmas | m | 321.7
34 |  | Pievienošanās pie esoša kanalizācijas vada d100 | vietas | 3
35 |  | Pievienošanās pie esoša kanalizācijas vada d150 | vietas | 1
Šķērsojumi:
36 |  | Šķērsojumi ar kabeļiem (t.sk. to atšurfēšana) | vietas | 4
36.1 |  | Dalītā aizsargcaurule EVOCAB SPLIT Ø110mm kabeļu šķērsojuma vietās | m | 12
37 |  | Esošā kanalizācijas vada demontāža un utilizācija d50-d200 | m | 6.7
38 |  | Aizbetonējami kanalizācijas vadu gali | vieta | 5
38.1 |  | Betons B25 W10 F100 | m3 | 0.25
39 |  | CCTV pārbaude cauruļvada slīpuma un stāvokļa noteikšanai pēc būvdarbu pabeigšanas | m | 258.4
40 |  | Cauruļvadu hermētiskumu pārbaude izmantojot ūdeni | m | 321.7
41 |  | Cauruļvadu skalošana un tīrīšana | m | 321.7
42 |  | Cauruļvadu, veidgabalu, armatūras piegāde, un ar to saistītie darbi | kpl. | 1
43 |  | Kanalizācijas sistēmas nepārtrauktas darbības nodrošināšana būvniecības darbu laikā, iekļaujot visus nepieciešamos materiālus un veidgabalus | kpl. | 1
44 |  | Visu būvdarbu zonā esošo darbojošos kanalizācijas vadu pārslēgšanu | kpl. | 1
LABIEKĀRTOŠANAS DARBI
Atjaunojamie segumi K1 tīklu zonā
45 |  | Tranšeju aizbēršana ar pievesto smilti no ierīkotā apbēruma ap cauruļvadu līdz atjaunojamā seguma apakšējai kārtai, blietējot ik pa 30 cm. | m3 | 538
46 |  | Zāliena atjaunošana | m2 | 55
46.1 |  | Melnzemes slānis, h=10 cm | m3 | 5.5
46.2 |  | Turfline zāliena sēklu maisījums "Ornamental" (izplatītājs Latvijā SIA "Kurzemes sēklas") - izsējas norma 3 kg/100 m² | kg | 1.6
47 |  | Grants seguma atjaunošana | m2 | 196
47.1 |  | Grants maisījums (frakcija 0-32 mm), h=25 cm | m3 | 49
47.2 |  | Smilts (salizturīga, drenējoša; K>1 m/dnn), h=40 cm | m3 | 78.4
48 |  | Betona flīžu atjaunošana |  | 13.9
48.1 |  | Grants maisījums (frakcija 0-32 mm), h=10cm | m3 | 1.4
49 |  | Asfalta seguma atjaunošana | m2 | 346
49.1 |  | Blīvais asfaltbetons AC 11, h=4 cm | m3 | 13.8
49.2 |  | Blīvais asfaltbetons ACB 22, h=6 cm | m3 | 14.8
49.3 |  | Šķembas un nofrēzētais asfalts, h=25 cm | m3 | 61.7
49.4 |  | Smilšaina, salizturīgā grunts, h=40 cm | m3 | 98.8
50 |  | Dzīvžoga demontāža un atjaunošana pēc būvniecības pabeigšanas | vietas | 1
51 |  | Žoga demontāža uz būvniecības laiku un novietošana atpakaļ pēc būvniecības pabeigšanas | vietas | 1
Vispārējās celtniecības darbi
52 |  | Iekārtu palaišana un ieregulēšana, sistēmas nodošana ekspuatācijā | kpl. | 1
53 |  | Izpilddokumentācijas sagatavošana visai paredzētajai darbībai | kpl. | 1
54 |  | Pasūtītāja norādītu cilvēku apmācība sistēmas ekspluatācijā | kpl. | 1
55 |  | Citi neuzskaitītie darbi un materiāli | kpl. | 1
Kopā
Materiālu, grunts apmaiņas un būvgružu transporta izdevumi 3%
Tiešās izmaksas kopā
[13 empty] | Kopā | 0
Sastādīja | 0 | [6 empty] | Pārbaudīja | 0
| (paraksts un tā atšifējums, datums) | [7 empty] | (paraksts un tā atšifējums, datums)

## 22
Lokālā tāme Nr. 22.
22.posms
(darba veids vai konstruktīvā elementa nosaukums)
Būves nosaukums |  | Ūdensapgādes un kanalizācijas tīklu būvdarbi projekta „Salacgrīvas pilsētas ūdensvada un kanalizācijas tīklu sistēmas 2.kārtas tehniskā projekta izstrāde un autoruzraudzība” ietvaros
Objekta nosaukums |  | Ūdensapgādes un kanalizācijas tīklu būvdarbi projekta „Salacgrīvas pilsētas ūdensvada un kanalizācijas tīklu sistēmas 2.kārtas tehniskā projekta izstrāde un autoruzraudzība” ietvaros
Objekta adrese |  | Salacgrīvas pilsēta
Pasūtījuma Nr. |  | SŪ 2013/08
Tāme sastādīta 2013. gada tirgus cenās pamatojoties uz ŪKT daļas rasējumiem | [10 empty] | Tāmes izmaksas, Ls |  | 0
Tāme sastādīta 2013. gada _______
Nr.p.k. | Kods | Darba nosaukums | Mērvienība | Daudzums | Vienības izmaksas | [5 empty] | Kopā uz visu apjomu
[5 empty] | laika norma (c/h) | darba samaksas likme (Ls/h) | darba alga (Ls) | materi- āli (Ls) | mehāni- smi (Ls) | kopā (Ls) | darb- ietilpība (c/h) | darba alga (Ls) | materi- āli (Ls) | mehāni- smi (Ls) | Summa (Ls)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16
Ūdensapgāde Ū1 22. posms
1 |  | Ūdensvada caurule PEHD CR SDR17 Ø32, piemēram, Evopipes – EVO SCGR ULTRASTRESS vai ekvivalents, montāža ar 15 cm smilts pamatnes ierīkošanu un izbūvētā cauruļvada smilts apbēruma ierīkošanu 30 cm virs caurules virsas. | m | 2.5
1.1 |  | Ūdensvada caurule PEHD CR SDR17 Ø32, piemēram, Evopipes – EVO SCGR ULTRASTRESS vai ekvivalents | m | 2.5
1.2 |  | Smilts cauruļvada pamatnei un apbērumam (blietēta) k>1,0 m/dnn | m3 | 1.8
2 |  | Ūdensvada caurule PEHD CR SDR17 Ø63, piemēram, Evopipes – EVO SCGR ULTRASTRESS vai ekvivalents, montāža ar 15 cm smilts pamatnes ierīkošanu un izbūvētā cauruļvada smilts apbēruma ierīkošanu 30 cm virs caurules virsas. | m | 9.3
2.1 |  | Ūdensvada caurule PEHD CR SDR17 Ø63, piemēram, Evopipes – EVO SCGR ULTRASTRESS vai ekvivalents | m | 9.3
2.2 |  | Smilts cauruļvada pamatnei un apbērumam (blietēta) k>1,0 m/dnn | m3 | 7.1
3 |  | Ūdensvada caurule PEHD CR SDR17 Ø110, piemēram, Evopipes – EVO SCGR ULTRASTRESS vai ekvivalents, montāža ar 15 cm smilts pamatnes ierīkošanu un izbūvētā cauruļvada smilts apbēruma ierīkošanu 30 cm virs caurules virsas. | m | 18.7
3.1 |  | Ūdensvada caurule PEHD CR SDR17 Ø110, piemēram, Evopipes – EVO SCGR ULTRASTRESS vai ekvivalents | m | 18.7
3.2 |  | Smilts cauruļvada pamatnei un apbērumam (blietēta) k>1,0 m/dnn | m3 | 15.5
4 |  | Ūdensvada caurule PEHD CR SDR17 Ø110, piemēram, Evopipes – EVO SCGR ULTRASTRESS vai ekvivalents, izbūve ar beztranšejas metodi, t.sk. rakšanas darbi, zaļās zonas, grants seguma un asfalta seguma atjaunošana šahtu vietās un ūdensvada savienojošo veidgabalu vietās | m | 34.4
4.1 |  | Ūdensvada caurule PEHD CR SDR17 Ø110, piemēram, Evopipes – EVO SCGR ULTRASTRESS vai ekvivalents | m | 34.4
5 |  | Ūdensvada caurule PEHD CR SDR17 Ø160, piemēram, Evopipes – EVO SCGR ULTRASTRESS vai ekvivalents, montāža ar 15 cm smilts pamatnes ierīkošanu un izbūvētā cauruļvada smilts apbēruma ierīkošanu 30 cm virs caurules virsas. | m | 39.4
5.1 |  | Ūdensvada caurule PEHD CR SDR17 Ø160, piemēram, Evopipes – EVO SCGR ULTRASTRESS vai ekvivalents | m | 39.4
5.2 |  | Smilts cauruļvada pamatnei un apbērumam (blietēta) k>1,0 m/dnn | m3 | 35.3
6 |  | Apvalkcaurule PEHD Ø250, montāža | m | 25.9
7 |  | Distanceri, piemēram, RACI 4x "T tipa," ar soli 1.5 m | kpl. | 21
8 |  | Ūdensvada caurule PEHD CR SDR17 Ø160, piemēram, Evopipes – EVO SCGR ULTRASTRESS vai ekvivalents, izbūve ar beztranšejas metodi, t.sk. rakšanas darbi, zaļās zonas, grants seguma un asfalta seguma atjaunošana šahtu vietās un ūdensvada savienojošo veidgabalu vietās | m | 175.6
8.1 |  | Ūdensvada caurule PEHD CR SDR17 Ø160, piemēram, Evopipes – EVO SCGR ULTRASTRESS vai ekvivalents | m | 175.6
Montāža tranšejā:
9 |  | Pazemes tipa uzmavu servisa aizbīdnis DCI DN25 ar teleskopisku pagarinatājkātu un ielas kapi, montāža t.sk. kapes apbetonēšana | gb. | 1
10 |  | Pazemes tipa atloku aizbīdnis DCI DN50 ar teleskopisko pagarinātājkātu un ielas kapi, kapes apbetonējums,montāža | gb. | 2
11 |  | Pazemes tipa atloku aizbīdnis DCI DN150 ar teleskopisko pagarinātājkātu un ielas kapi, kapes apbetonējums,montāža | gb. | 1
12 |  | ISO universālais savienojums Ø32, montāža | gb. | 1
13 |  | ISO universālais savienojums Ø63, montāža | gb. | 2
14 |  | Elektrometināms trejgabals PEHD Ø160/160, piemēram, Evopipes – ULTRASTRESS vai ekvivalents, montāža | gb. | 1
15 |  | Elektrometināmā dubultuzmava PEHD DN32, piemēram, Evopipes – ULTRASTRESS vai ekvivalents, montāža | gb. | 1
16 |  | Elektrometināmā dubultuzmava PEHD DN63, piemēram, Evopipes – ULTRASTRESS vai ekvivalents, montāža | gb. | 4
17 |  | Elektrometināmā dubultuzmava PEHD DN110, piemēram, Evopipes – ULTRASTRESS vai ekvivalents, montāža | gb. | 2
18 |  | Elektrometināmā dubultuzmava PEHD DN160, piemēram, Evopipes – ULTRASTRESS vai ekvivalents, montāža | gb. | 13
19 |  | Elektrometināmā sedlu uzlika PEHD Ø110/32, piemēram, Evopipes – ULTRASTRESS vai ekvivalents, montāža | gb. | 1
20 |  | Elektrometināmā sedlu uzlika PEHD Ø160/63, piemēram, Evopipes – ULTRASTRESS vai ekvivalents, montāža | gb. | 2
21 |  | Atloku adapters UNI DN 100, montāža | gb. | 2
22 |  | Atloku adapters UNI DN 150, montāža | gb. | 2
23 |  | Elektrometināmais līkums 45° PEHD SDR11 Ø32, piemēram, Evopipes – ULTRASTRESS vai ekvivalents, montāža | gb. | 1
24 |  | Elektrometināmais līkums 45° PEHD SDR11 Ø63, piemēram, Evopipes – ULTRASTRESS vai ekvivalents, montāža | gb. | 2
25 |  | Elektrometināmais līkums 45° PEHD SDR11 Ø110, piemēram, Evopipes – ULTRASTRESS vai ekvivalents, montāža | gb. | 2
26 |  | Kontaktmetināms līkums 11° PEHD SDR11 Ø110, piemēram, Evopipes - ULTRASTRESS vai ekvivalents, montāža | gb. | 1
27 |  | Kontaktmetināms līkums 11° PEHD SDR11 Ø160, piemēram, Evopipes - ULTRASTRESS vai ekvivalents, montāža | gb. | 1
28 |  | Kontaktmetināms līkums 30° PEHD SDR11 Ø160, piemēram, Evopipes - ULTRASTRESS vai ekvivalents, montāža | gb. | 4
29 |  | Kontaktmetināms līkums 60° PEHD SDR11 Ø160, piemēram, Evopipes - ULTRASTRESS vai ekvivalents, montāža | gb. | 1
30 |  | Īscaurules pāreja uz atloku komplektā ar tērauda atloku ar PP pārklājumu PEHD Ø63, montāža | gb. | 4
31 |  | Īscaurules pāreja uz atloku komplektā ar tērauda atloku ar PP pārklājumu PEHD Ø160, montāža | gb. | 2
32 |  | Enkurojošs adapters PEHD CR Ø 110, montāža | gb. | 2
33 |  | Enkurojošs adapters PEHD CR Ø 160, montāža | gb. | 2
34 |  | Atbalsta bloks | gb. | 12
34.1 |  | Betons atbalsta bloku izbūvei (~ 0,05 m3/1gb.) | m3 | 0.6
Montāža akā:
35 |  | Atloku aizbīdnis DCI DN100 ar rokratu, montāža | gb. | 1
36 |  | Atloku aizbīdnis DCI DN150 ar rokratu, montāža | gb. | 5
37 |  | Atloku trejgabals DCI DN 150/150, montāža | gb. | 1
38 |  | Atloku krustgabals DCI DN 150/100, montāža | gb. | 1
39 |  | Enkurojošs adapters PEHD CR Ø 110, montāža | gb. | 1
40 |  | Enkurojošs adapters PEHD CR Ø 160, montāža | gb. | 5
41 |  | Atloku līkums 90° DCI DN100, montāža | gb. | 1
42 |  | Rūpnieciski ražota aizsargčaula DN110, kas paredzēta Ø110 caurules iebūvei dzelzsbetona grodu akā, montāža | gb. | 1
43 |  | Rūpnieciski ražota aizsargčaula DN160, kas paredzēta Ø160 caurules iebūvei dzelzsbetona grodu akā, montāža | gb. | 6
44 |  | Pazemes tipa skalošanas vārsts DN100, montāža | gb. | 1
45 |  | Atbalsta bloks | gb. | 1
45.1 |  | Betons atbalsta bloku izbūvei (~ 0,05 m3/1gb.) | m3 | 0.05
46 |  | Pamatne | gb. | 7
46.1 |  | Betons pamatnes izbūvei (~ 0,05 m3/1gb.) | m3 | 0.35
47 |  | Polietilēna ūdensmērītāja aka ar siltumizolāciju PM 500 ø500 h= 1,2m, siltinātu akas vāku, piemēram, “Rotons” vai ekvivalents, plūsmas mērītāju (āra apstākļiem) DN15,klase “C” ar impulsa devēju un raidītāju, piemēram, “Sensus”, diviem lodveida aizbīdņiem, vienvirziena vārstu un četriem 90° pagriezieniem uzstādīšanai zaļajā zonā (skatīt ŪKT sadaļas pielikumus), piegāde un montāža | kpl. | 1
48 |  | Saliekamo dzelzbetona elementu grodu aka (izlaides aka) DN1000 (2,5-3,0 m dziļumā) ar akas pamatni, grodiem, blīvgumiju grodu savienojumu vietās, grodu pārseguma vāku, rūpnieciski ražotiem kāpšļiem, hidroizolāciju, ķeta akas vāku 40,0 t, izbūve un montāža zaļajā zonā | kpl. | 1
48.1 |  | Saliekamo dzelzbetona elementu grodu aka DN1000 (2,5-3,0 m dziļumā) ar akas pamatni, grodiem, blīvgumiju grodu savienojumu vietās, grodu pārseguma vāku, rūpnieciski ražotiem kāpšļiem, hidroizolāciju un ķeta akas vāku 40,0 t, zaļajā zonā | kpl. | 1
48.2 |  | Apbetonējums ap akas vāku betons B25 W10 F100 | m3 | 0.5
48.3 |  | Smilts akas pamatnes ierīkošanai (blietēta) k>1,0 m/dnn | m3 | 0.2
49 |  | Saliekamo dzelzbetona elementu grodu aka DN1500 (2,0-2,5 m dziļumā) ar akas pamatni, grodiem, blīvgumiju grodu savienojumu vietās, grodu pārseguma vāku, rūpnieciski ražotiem kāpšļiem, hidroizolāciju, ķeta akas vāku 40,0 t, izbūve un montāža zaļajā zonā | kpl. | 1
49.1 |  | Saliekamo dzelzbetona elementu grodu aka DN1500 (2,0-2,5 m dziļumā) ar akas pamatni, grodiem, blīvgumiju grodu savienojumu vietās, grodu pārseguma vāku, rūpnieciski ražotiem kāpšļiem, hidroizolāciju un ķeta akas vāku 40,0 t, zaļajā zonā | kpl. | 1
49.2 |  | Apbetonējums ap akas vāku betons B25 W10 F100 | m3 | 0.5
49.3 |  | Smilts akas pamatnes ierīkošanai (blietēta) k>1,0 m/dnn | m3 | 0.4
50 |  | Saliekamo dzelzbetona elementu grodu aka DN2000 (2,0-2,5 m dziļumā) ar akas pamatni, grodiem, blīvgumiju grodu savienojumu vietās, grodu pārseguma vāku, rūpnieciski ražotiem kāpšļiem, hidroizolāciju, ķeta akas vāku 40,0 t, izbūve un montāža zaļajā zonā | kpl. | 1
50.1 |  | Saliekamo dzelzbetona elementu grodu aka DN2000 (2,0-2,5 m dziļumā) ar akas pamatni, grodiem, blīvgumiju grodu savienojumu vietās, grodu pārseguma vāku, rūpnieciski ražotiem kāpšļiem, hidroizolāciju un ķeta akas vāku 40,0 t, zaļajā zonā | kpl. | 1
50.2 |  | Apbetonējums ap akas vāku betons B25 W10 F100 | m3 | 0.5
50.3 |  | Smilts akas pamatnes ierīkošanai (blietēta) k>1,0 m/dnn | m3 | 0.6
51 |  | Tranšejas rakšana ar rokām un ekskavatoru pie caurules iebūves dziļuma 1,0-1,5 m un minimālā tranšejas platuma 1.5 m | m | 0.2
52 |  | Tranšejas rakšana ar rokām un ekskavatoru pie caurules iebūves dziļuma 1,5-2,0 m un minimālā tranšejas platuma 1.5 m | m | 36.9
53 |  | Tranšejas rakšana ar rokām un ekskavatoru pie caurules iebūves dziļuma 2,0-2,5 m un minimālā tranšejas platuma 1.5 m | m | 32.8
54 |  | Gruntsūdens līmeņa pazemināšana pie tranšejas dziļuma 1,0-1,5m | m | 0.2
55 |  | Gruntsūdens līmeņa pazemināšana pie tranšejas dziļuma 1,5-2,0m | m | 36.9
56 |  | Gruntsūdens līmeņa pazemināšana pie tranšejas dziļuma 2,0-2,5m | m | 32.8
57 |  | Tranšejas sienu stiprināšana, tranšejas dziļums 1,5-2,0m | m | 36.9
58 |  | Tranšejas sienu stiprināšana, tranšejas dziļums 2,0-2,5m | m | 32.8
59 |  | Izbrīvētās turpmāk neizmantojamās grunts iekraušana autopašizgāzējā un promvešana līdz Pasūtītāja norādītai atbērtnei | m3 | 234
60 |  | Ūdensapgādes sistēmas marķējuma lentes ieklāšana 0,5m dziļumā no zemes virsmas | m | 69.9
61 |  | Pievienošanās pie esoša ūdensvada d50 | vietas | 2
62 |  | Pievienošanās pie esoša ūdensvada d100 | vietas | 1
63 |  | Pievienošanās pie esoša ūdensvada d120 | vietas | 1
64 |  | Pievienošanās pie esoša ūdensvada d150 | vietas | 1
Šķērsojumi:
65 |  | Šķērsojumi ar kabeļiem (t.sk. to atšurfēšana) | vietas | 3
65.1 |  | Dalītā aizsargcaurule EVOCAB SPLIT OD110mm kabeļu šķērsojuma vietās | m | 9
66 |  | Šķērsojumi ar cauruļvadiem d <200 | vietas | 3
67 |  | Šķērsojumi ar cauruļvadiem d >200 | vietas | 1
68 |  | Šķērsojumi ar kabeļiem (Beztranšejas metode) | vietas | 13
69 |  | Šķērsojumi ar cauruļvadiem d <200 (Betzranšejas metode) | vietas | 9
70 |  | Šķērsojumi ar cauruļvadiem d >200 (beztranšejas metode) | vietas | 1
71 |  | Esošā ūdensvada demontāža un utilizācija d25-d150 | m | 67
72 |  | Aizbetonējami ūdensvadu vadu gali | vieta | 9
72.1 |  | Betons B25 W10 F100 | m3 | 0.45
73 |  | Esošu aku demontāža, aizbēršana ar pievestu grunti | gab. | 4
73.1 |  | Grunts demontējamo aku aizbēršanai | m3 | 8
74 |  | Cauruļvadu skalošana un dezinfekcija | m | 279.9
75 |  | Cauruļvadu hidrauliskā pārbaude (presēšana ar 6 atm. pārbaudes spiedienu) | m | 279.9
76 |  | Cauruļvadu, veidgabalu, armatūras piegāde, un ar to saistītie darbi | kpl. | 1
77 |  | Ūdensapgādes sistēmas nepārtrauktas darbības nodrošināšana būvniecības darbu laikā, iekļaujot visus nepieciešamos materiālus un veidgabalus | kpl. | 1
78 |  | Visu būvdarbu zonā esošo darbojošos ūdensvadu pārslēgšana | kpl. | 1
LABIEKĀRTOŠANAS DARBI
79 |  | Tranšeju aizbēršana ar pievesto smilti no ierīkotā apbēruma ap cauruļvadu līdz atjaunojamā seguma apakšējai kārtai, blietējot ik pa 30 cm. | m3 | 148.3
80 |  | Zāliena atjaunošana | m2 | 50
80.1 |  | Melnzemes, h=10 cm | m3 | 5
80.2 |  | Turfline zāliena sēklu maisījums "Ornamental" (izplatītājs Latvijā SIA "Kurzemes sēklas") - izsējas norma 3 kg/100 m² | kg | 1.5
81 |  | Asfalta seguma atjaunošana | m2 | 40
81.1 |  | Blīvais asfaltbetons AC 11, h=4 cm | m3 | 1.6
81.2 |  | Blīvais asfaltbetons ACB 22, h=6 cm | m3 | 1.7
81.3 |  | Šķembas un nofrēzētais asfalts, h=25 cm | m3 | 7.1
81.4 |  | Smilšaina, salizturīgā grunts, h=40 cm | m3 | 11.4
Vispārējās celtniecības darbi
82 |  | Sistēmas nodošana ekspuatācijā | kpl. | 1
83 |  | Izpilddokumentācijas sagatavošana visai paredzētajai darbībai | kpl. | 1
84 |  | Pasūtītāja norādītu cilvēku apmācība sistēmas ekspluatācijā | kpl. | 1
85 |  | Citi neuzskaitītie darbi un materiāli | kpl. | 1
Kopā
Materiālu, grunts apmaiņas un būvgružu transporta izdevumi 3%
Tiešās izmaksas kopā
[13 empty] | Kopā | 0
Sastādīja | 0 | [6 empty] | Pārbaudīja | 0
| (paraksts un tā atšifējums, datums) | [7 empty] | (paraksts un tā atšifējums, datums)

## 23
Lokālā tāme Nr. 23.
23.posms
(darba veids vai konstruktīvā elementa nosaukums)
Būves nosaukums |  | Ūdensapgādes un kanalizācijas tīklu būvdarbi projekta „Salacgrīvas pilsētas ūdensvada un kanalizācijas tīklu sistēmas 2.kārtas tehniskā projekta izstrāde un autoruzraudzība” ietvaros
Objekta nosaukums |  | Ūdensapgādes un kanalizācijas tīklu būvdarbi projekta „Salacgrīvas pilsētas ūdensvada un kanalizācijas tīklu sistēmas 2.kārtas tehniskā projekta izstrāde un autoruzraudzība” ietvaros
Objekta adrese |  | Salacgrīvas pilsēta
Pasūtījuma Nr. |  | SŪ 2013/08
Tāme sastādīta 2013. gada tirgus cenās pamatojoties uz ŪKT daļas rasējumiem | [10 empty] | Tāmes izmaksas, Ls |  | 0
Tāme sastādīta 2013. gada _______
Nr.p.k. | Kods | Darba nosaukums | Mērvienība | Daudzums | Vienības izmaksas | [5 empty] | Kopā uz visu apjomu
[5 empty] | laika norma (c/h) | darba samaksas likme (Ls/h) | darba alga (Ls) | materi- āli (Ls) | mehāni- smi (Ls) | kopā (Ls) | darb- ietilpība (c/h) | darba alga (Ls) | materi- āli (Ls) | mehāni- smi (Ls) | Summa (Ls)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16
Ūdensapgāde Ū1 23. posms
1 |  | Ūdensvada caurule PEHD CR SDR17 Ø32, piemēram, Evopipes – EVO SCGR ULTRASTRESS vai ekvivalents, montāža ar 15 cm smilts pamatnes ierīkošanu un izbūvētā cauruļvada smilts apbēruma ierīkošanu 30 cm virs caurules virsas. | m | 38.3
1.1 |  | Ūdensvada caurule PEHD CR SDR17 Ø32, piemēram, Evopipes – EVO SCGR ULTRASTRESS vai ekvivalents | m | 38.3
1.2 |  | Smilts cauruļvada pamatnei un apbērumam (blietēta) k>1,0 m/dnn | m3 | 27.7
1.3 |  | Siltumizolācijas čaula putupolistirols DN32 cauruļvadam, siltumizolācijas biezums 80 mm | m | 2
2 |  | Ūdensvada caurule PEHD CR SDR17 Ø32, piemēram, Evopipes – EVO SCGR ULTRASTRESS vai ekvivalents, izbūve ar beztranšejas metodi, t.sk. rakšanas darbi, zaļās zonas, grants seguma un asfalta seguma atjaunošana šahtu vietās un ūdensvada savienojošo veidgabalu vietās | m | 21.8
2.1 |  | Ūdensvada caurule PEHD CR SDR17 Ø32, piemēram, Evopipes – EVO SCGR ULTRASTRESS vai ekvivalents | m | 21.8
3 |  | Ūdensvada caurule PEHD CR SDR17 Ø40, piemēram, Evopipes – EVO SCGR ULTRASTRESS vai ekvivalents, montāža ar 15 cm smilts pamatnes ierīkošanu un izbūvētā cauruļvada smilts apbēruma ierīkošanu 30 cm virs caurules virsas. | m | 6.5
3.1 |  | Ūdensvada caurule PEHD CR SDR17 Ø40, piemēram, Evopipes – EVO SCGR ULTRASTRESS vai ekvivalents | m | 6.5
3.2 |  | Smilts cauruļvada pamatnei un apbērumam (blietēta) k>1,0 m/dnn | m3 | 4.8
4 |  | Ūdensvada caurule PEHD CR SDR17 Ø40, piemēram, Evopipes – EVO SCGR ULTRASTRESS vai ekvivalents, izbūve ar beztranšejas metodi, t.sk. rakšanas darbi, zaļās zonas, grants seguma un asfalta seguma atjaunošana šahtu vietās un ūdensvada savienojošo veidgabalu vietās | m | 17
4.1 |  | Ūdensvada caurule PEHD CR SDR17 Ø40, piemēram, Evopipes – EVO SCGR ULTRASTRESS vai ekvivalents | m | 17
5 |  | Ūdensvada caurule PEHD CR SDR17 Ø63, piemēram, Evopipes – EVO SCGR ULTRASTRESS vai ekvivalents, izbūve ar beztranšejas metodi, t.sk. rakšanas darbi, zaļās zonas, grants seguma un asfalta seguma atjaunošana šahtu vietās un ūdensvada savienojošo veidgabalu vietās | m | 102.7
5.1 |  | Ūdensvada caurule PEHD CR SDR17 Ø63, piemēram, Evopipes – EVO SCGR ULTRASTRESS vai ekvivalents | m | 102.7
6 |  | Ūdensvada caurule PEHD CR SDR17 Ø110, piemēram, Evopipes – EVO SCGR ULTRASTRESS vai ekvivalents, montāža ar 15 cm smilts pamatnes ierīkošanu un izbūvētā cauruļvada smilts apbēruma ierīkošanu 30 cm virs caurules virsas. | m | 2.3
6.1 |  | Ūdensvada caurule PEHD CR SDR17 Ø110, piemēram, Evopipes – EVO SCGR ULTRASTRESS vai ekvivalents | m | 2.3
6.2 |  | Smilts cauruļvada pamatnei un apbērumam (blietēta) k>1,0 m/dnn | m3 | 1.9
7 |  | Ūdensvada caurule PEHD CR SDR17 Ø110, piemēram, Evopipes – EVO SCGR ULTRASTRESS vai ekvivalents, izbūve ar beztranšejas metodi, t.sk. rakšanas darbi, zaļās zonas, grants seguma un asfalta seguma atjaunošana šahtu vietās un ūdensvada savienojošo veidgabalu vietās | m | 117.8
7.1 |  | Ūdensvada caurule PEHD CR SDR17 Ø110, piemēram, Evopipes – EVO SCGR ULTRASTRESS vai ekvivalents | m | 117.8
8 |  | Apvalkcaurules PEHD Ø200 izbūve ar beztranšeju metodi, ieskaitot centrējošos gredzenus un ūdensvada caurules PEHD CR SDR17 Ø110 ievilkšana tajā | m | 20.2
8.1 |  | Ūdensvada caurule PEHD CR SDR17 Ø110, piemēram, Evopipes – EVO SCGR ULTRASTRESS vai ekvivalents | m | 20.2
8.2 |  | Apvalkcaurule PEHD Ø200 vai ekvivalents | m | 20.2
8.3 |  | Distanceri, piemēram, "RACI" S tipa, ar soli 1,5 m | kpl. | 17
8.4 |  | Distanceri, piemēram, "RACI" 2xT tipa, ar soli 1,5 m | kpl. | 34
Montāža tranšejā:
9 |  | Pazemes tipa uzmavu servisa aizbīdnis DCI DN25 ar teleskopisku pagarinatājkātu un ielas kapi montāža t.sk. kapes apbetonējums | gb. | 7
10 |  | Pazemes tipa uzmavu servisa aizbīdnis DCI DN32 ar teleskopisku pagarinatājkātu un ielas kapi montāža t.sk. kapes apbetonējums | gb. | 1
11 |  | Enkurojošs adapters PEHD CR Ø 110, montāža | gb. | 2
12 |  | Atloku adapters UNI DCI DN 100, montāža | gb. | 1
13 |  | ISO universālais savienojums Ø32, montāža | gb. | 3
14 |  | Kompresijas trejgabals PEHD Ø40/40, piemēram, Evopipes – ULTRASTRESS vai ekvivalents, montāža | gb. | 1
15 |  | Elektrometināms trejgabals PEHD Ø110/110, piemēram, Evopipes – ULTRASTRESS vai ekvivalents, montāža | gb. | 1
16 |  | Elektrometināmā sedlu uzlika PEHD Ø63/32, piemēram, Evopipes – ULTRASTRESS vai ekvivalents, montāža | gb. | 5
17 |  | Elektrometināmā sedlu uzlika PEHD Ø63/40, piemēram, Evopipes – ULTRASTRESS vai ekvivalents, montāža | gb. | 1
18 |  | Elektrometināmā sedlu uzlika PEHD Ø110/32, piemēram, Evopipes – ULTRASTRESS vai ekvivalents, montāža | gb. | 1
19 |  | Elektrometināmā dubultuzmava PEHD DN32, piemēram, Evopipes – ULTRASTRESS vai ekvivalents, montāža | gb. | 6
20 |  | Elektrometināmā dubultuzmava PEHD DN40, piemēram, Evopipes – ULTRASTRESS vai ekvivalents, montāža | gb. | 1
21 |  | Elektrometināmā dubultuzmava PEHD DN110, piemēram, Evopipes – ULTRASTRESS vai ekvivalents, montāža | gb. | 5
22 |  | Elektrometināma redukcijas dubultuzmava DN40/32, montāža | gb. | 1
23 |  | Elektrometināma noslēgtapa PEHD CR Ø32, piemēram, Evopipes - ULTRASTRESS vai ekvivalents, montāža | gb. | 5
24 |  | Elektrometināma noslēgtapa PEHD CR Ø40, piemēram, Evopipes - ULTRASTRESS vai ekvivalents, montāža | gb. | 2
25 |  | Elektrometināmais līkums 45° PEHD SDR11 Ø32, piemēram, Evopipes – ULTRASTRESS vai ekvivalents, montāža | gb. | 6
26 |  | Elektrometināmais līkums 45° PEHD SDR11 Ø110, piemēram, Evopipes – ULTRASTRESS vai ekvivalents, montāža | gb. | 2
27 |  | Kontaktmetināmais līkums 22° PEHD SDR11 Ø110, piemēram, Evopipes – ULTRASTRESS vai ekvivalents, montāža | gb. | 1
28 |  | Kontaktmetināmais līkums 60° PEHD SDR11 Ø110, piemēram, Evopipes – ULTRASTRESS vai ekvivalents, montāža | gb. | 1
29 |  | Atbalsta bloks | gb. | 5
29.1 |  | Betons atbalsta bloku izbūvei (~ 0,05 m3/1gb.) | m3 | 0.25
Montāža akā:
30 |  | Atloku aizbīdnis DCI DN50 ar rokratu, montāža | gb. | 2
31 |  | Atloku aizbīdnis DCI DN100 ar rokratu, montāža | gb. | 4
32 |  | Atloku krustgabals DCI DN 150/100, montāža | gb. | 1
33 |  | Adapters PEHD CR Ø 63, montāža | gb. | 2
34 |  | Enkurojošs adapters PEHD CR Ø 110, montāža | gb. | 6
35 |  | Atloku līkums 60° DCI DN100, montāža | gb. | 2
36 |  | Aizsargčaula dzelzsbetona akas sienā DN63, montāža | gb. | 2
37 |  | Aizsargčaula dzelzsbetona akas sienā DN110, montāža | gb. | 4
38 |  | Atbalsta bloks | gb. | 2
38.1 |  | Betons atbalsta bloku izbūvei (~ 0,05 m3/1gb.) | m3 | 0.1
39 |  | Pamatne | gb. | 7
39.1 |  | Betons pamatnes izbūvei (~ 0,05 m3/1gb.) | m3 | 0.4
40 |  | Polietilēna ūdensmērītāja aka ar siltumizolāciju PM 500 ø500 h= 1,2m, siltinātu akas vāku, piemēram, “Rotons” vai ekvivalents, diviem plūsmas mērītājiem (āra apstākļiem) DN15,klase “C” ar impulsa devēju un raidītāju, piemēram, “Sensus”, četriem lodveida aizbīdņiem, diviem vienvirziena vārstiem un astoņiem 90° pagriezieniem uzstādīšanai zaļajā zonā (skatīt ŪKT sadaļas pielikumus), piegāde un montāža | gb. | 4
41 |  | Polietilēna ūdensmērītāja aka ar siltumizolāciju PM 500 ø500 h= 1,2m, siltinātu akas vāku, piemēram, “Rotons” vai ekvivalents, plūsmas mērītāju (āra apstākļiem) DN15, klase “C” ar impulsa devēju un raidītāju, piemēram, “Sensus”, diviem lodveida aizbīdņiem, vienvirziena vārstu un četriem 90° pagriezieniem uzstādīšanai asfalta segumā (skatīt ŪKT sadaļas pielikumus), piegāde un montāža | gb. | 1
41.1 |  | Apbetonējums ap akas vāku betons B25 W10 F100 | m3 | 0.3
41.2 |  | Betona gredzens Ø1500mm | gb. | 1
42 |  | Polietilēna ūdensmērītāja aka ar siltumizolāciju PM 500 ø500 h= 1,2m, siltinātu akas vāku, piemēram, “Rotons” vai ekvivalents, plūsmas mērītāju (āra apstākļiem) DN15, klase “C” ar impulsa devēju un raidītāju, piemēram, “Sensus”, diviem lodveida aizbīdņiem, vienvirziena vārstu un četriem 90° pagriezieniem uzstādīšanai betona flīžu segumā (skatīt ŪKT sadaļas pielikumus), piegāde un montāža | gb. | 1
42.1 |  | Apbetonējums ap akas vāku betons B25 W10 F100 | m3 | 0.3
42.2 |  | Betona gredzens Ø1500mm | gb. | 1
43 |  | Saliekamo dzelzbetona elementu grodu aka DN1500 (2,0-2,5 m dziļumā) ar akas pamatni, grodiem, blīvgumiju grodu savienojumu vietās, grodu pārseguma vāku, rūpnieciski ražotiem kāpšļiem, hidroizolāciju, ķeta akas vāku 40,0 t, izbūve un montāža zaļajā zonā | kpl. | 2
43.1 |  | Saliekamo dzelzbetona elementu grodu aka DN1500 (2,0-2,5 m dziļumā) ar akas pamatni, grodiem, blīvgumiju grodu savienojumu vietās, grodu pārseguma vāku, rūpnieciski ražotiem kāpšļiem, hidroizolāciju un ķeta akas vāku 40,0 t, zaļajā zonā | kpl. | 2
43.2 |  | Apbetonējums ap akas vāku betons B25 W10 F100 | m3 | 1
43.3 |  | Smilts akas pamatnes ierīkošanai (blietēta) k>1,0 m/dnn | m3 | 0.76
44 |  | Saliekamo dzelzbetona elementu grodu aka DN1500 (2,5-3,0 m dziļumā) ar akas pamatni, grodiem, blīvgumiju grodu savienojumu vietās, grodu pārseguma vāku, rūpnieciski ražotiem kāpšļiem, hidroizolāciju, ķeta akas vāku 40,0 t, izbūve un montāža asfalta segumā | kpl. | 1
44.1 |  | Saliekamo dzelzbetona elementu grodu aka DN1500 (2,5-3,0 m dziļumā) ar akas pamatni, grodiem, blīvgumiju grodu savienojumu vietās, grodu pārseguma vāku, rūpnieciski ražotiem kāpšļiem, hidroizolāciju un ķeta akas vāku 40,0 t, asfalta segumā | kpl. | 1
44.2 |  | Apbetonējums ap akas vāku betons B25 W10 F100 | m3 | 0.2
44.3 |  | Smilts akas pamatnes ierīkošanai (blietēta) k>1,0 m/dnn | m3 | 0.38
45 |  | Tranšejas rakšana ar rokām un ekskavatoru pie caurules iebūves dziļuma 1,5-2,0 m un minimālā tranšejas platuma 1.5 m | m | 44.9
46 |  | Tranšejas rakšana ar rokām un ekskavatoru pie caurules iebūves dziļuma 2,0-2,5 m un minimālā tranšejas platuma 1.5 m | m | 2.2
47 |  | Gruntsūdens līmeņa pazemināšana pie tranšejas dziļuma 1,5-2,0m | m | 44.9
48 |  | Gruntsūdens līmeņa pazemināšana pie tranšejas dziļuma 2,0-2,5m | m | 2.2
49 |  | Tranšejas sienu stiprināšana, tranšejas dziļums 1,5-2,0m | m | 44.9
50 |  | Tranšejas sienu stiprināšana, tranšejas dziļums 2,0-2,5m | m | 2.2
51 |  | Izbrīvētās turpmāk neizmantojamās grunts iekraušana autopašizgāzējā un promvešana līdz Pasūtītāja norādītai atbērtnei | m3 | 143
52 |  | Ūdensapgādes sistēmas marķējuma lentes ieklāšana 0,5m dziļumā no zemes virsmas | m | 47.1
53 |  | Pievienošanās pie esoša ūdensvada d15 | vietas | 2
54 |  | Pievienošanās pie esoša ūdensvada d32 | vietas | 1
55 |  | Pievienošanās pie esoša ūdensvada d100 | vietas | 1
56 |  | Pievienošanās pie esoša ūdensvada d110 | vietas | 1
Šķērsojumi:
57 |  | Šķērsojumi ar kabeļiem (t.sk. to atšurfēšana) | vietas | 10
57.1 |  | Dalītā aizsargcaurule EVOCAB SPLIT Ø110mm kabeļu šķērsojuma vietās | m | 30
58 |  | Šķērsojumi ar cauruļvadiem d <200 | vietas | 3
59 |  | Šķērsojumi ar cauruļvadiem d >200 | vietas | 1
60 |  | Šķērsojumi ar kabeļiem (Beztranšejas metode) | vieta | 5
61 |  | Šķērsojumi ar cauruļvadiem d <200 (Beztranšejas metode) | vietas | 6
62 |  | Šķērsojumi ar cauruļvadiem d >200 (Beztranšejas metode) | vietas | 1
63 |  | Esošā ūdensvada demontāža un utilizācija d25-d160 | m | 6.9
64 |  | Aizbetonējami ūdensvadu gali | vieta | 8
64.1 |  | Betons B25 W10 F100 | m3 | 0.4
65 |  | Esošu aku demontāža, aizbēršana ar pievestu grunti | gab. | 2
65.1 |  | Grunts demontējamo aku aizbēršanai | m3 | 4
66 |  | Cauruļvadu skalošana un dezinfekcija | m | 326.6
67 |  | Cauruļvadu hidrauliskā pārbaude (presēšana ar 6 atm. pārbaudes spiedienu) | m | 326.6
68 |  | Cauruļvadu, veidgabalu, armatūras piegāde, un ar to saistītie darbi | kpl. | 1
69 |  | Ūdensapgādes sistēmas nepārtrauktas darbības nodrošināšana būvniecības darbu laikā, iekļaujot visus nepieciešamos materiālus un veidgabalus | kpl. | 1
70 |  | Visu būvdarbu zonā esošo darbojošos ūdensvadu pārslēgšana | kpl. | 1
LABIEKĀRTOŠANAS DARBI
Atjaunojamie segumi Ū1 tīklu zonā
71 |  | Tranšeju aizbēršana ar pievesto smilti no ierīkotā apbēruma ap cauruļvadu līdz atjaunojamā seguma apakšējai kārtai, blietējot ik pa 30 cm. | m3 | 66
72 |  | Zāliena atjaunošana | m2 | 19
72.1 |  | Melnzemes, h=10 cm | m3 | 1.9
72.2 |  | Turfline zāliena sēklu maisījums "Ornamental" (izplatītājs Latvijā SIA "Kurzemes sēklas") - izsējas norma 3 kg/100 m² | kg | 0.6
73 |  | Asfalta seguma atjaunošana | m2 | 56
73.1 |  | Blīvais asfaltbetons AC 11, h=4 cm | m3 | 2.2
73.2 |  | Blīvais asfaltbetons ACB 22, h=6 cm | m3 | 2.4
73.3 |  | Šķembas un nofrēzētais asfalts, h=25 cm | m3 | 10
73.4 |  | Smilšaina, salizturīgā grunts, h=40 cm | m3 | 16
74 |  | Betona bruģa seguma atjaunošana | m2 | 19
74.1 |  | Betona bruģakmens, h=6 cm | m3 | 1.1
74.2 |  | Smilts, h=3 cm | m3 | 0.6
74.3 |  | Dolomīta šķembas (frakcija 16-32 mm), h=15 cm | m3 | 2.8
74.4 |  | Vidēji rupja smilts (K>1m/dnn), h=30 cm | m3 | 5.6
SADZĪVES KANALIZĀCIJA K1 23. posms
1 |  | Pašteces kanalizācijas caurules PP SN8 Ø160 ar uzmavu un blīvgredzenu, piemēram, Evopipes – EVOSAN vai ekvivalents, montāža ar 15 cm smilts pamatnes ierīkošanu un izbūvētā cauruļvada smilts apbēruma ierīkošanu 30 cm virs caurules virsas. | m | 50.5
1.1 |  | Pašteces kanalizācijas caurule PP SN8 Ø160 ar uzmavu un blīvgredzenu, piemēram, Evopipes – EVOSAN vai ekvivalents | m | 50.5
1.2 |  | Smilts cauruļvada pamatnei un apbērumam (blietēta) k>1,0 m/dnn | m3 | 45.2
2 |  | Pašteces kanalizācijas caurules PP SN8 Ø200 ar uzmavu un blīvgredzenu, piemēram, Evopipes – EVOSAN vai ekvivalents, montāža ar 15 cm smilts pamatnes ierīkošanu un izbūvētā cauruļvada smilts apbēruma ierīkošanu 30 cm virs caurules virsas. | m | 139
2.1 |  | Pašteces kanalizācijas caurule PP SN8 Ø200 ar uzmavu un blīvgredzenu, piemēram, Evopipes – EVOSAN vai ekvivalents | m | 139
2.2 |  | Smilts cauruļvada pamatnei un apbērumam (blietēta) k>1,0 m/dnn | m3 | 131.2
3 |  | Sadzīves notekūdeņu plastmasas kanalizācijas kontrolaka ø200/160 ar 40,0 t vāku un noslēgtapu izbūve un montāža (1,5-2,0 m dziļumā) zaļajā zonā, t.sk. aku vāku apbetonējums | kpl. | 2
3.1 |  | Sadzīves notekūdeņu plastmasas kanalizācijas kontrolaka ø200/160 ar 40,0 t vāku (1,0-1,5 m dziļumā) zaļajā zonā | kpl. | 2
3.2 |  | Apbetonējums ap akas vāku betons B25 W10 F100 | m3 | 1
3.3 |  | Smilts akas pamatnes ierīkošanai (blietēta) k>1,0 m/dnn | m3 | 0.06
4 |  | Sadzīves notekūdeņu plastmasas kanalizācijas kontrolaka ø200/160 ar 40,0 t vāku (1,5-2,0 m dziļumā) izbūve un montāža zaļajā zonā, t.sk. aku vāku apbetonējums | kpl. | 4
4.1 |  | Sadzīves notekūdeņu plastmasas kanalizācijas kontrolaka ø200/160 ar 40,0 t vāku un noslēgtapu(1,5-2,0 m dziļumā) zaļajā zonā | kpl. | 4
4.2 |  | Apbetonējums ap akas vāku betons B25 W10 F100 | m3 | 2
4.3 |  | Smilts akas pamatnes ierīkošanai (blietēta) k>1,0 m/dnn | m3 | 0.12
5 |  | Sadzīves notekūdeņu plastmasas kanalizācijas kontrolaka ø200/160 ar 40,0 t vāku un noslēgtapu izbūve un montāža (1,5-2,0 m dziļumā) betona bruģa segumā, t.sk. aku vāku apbetonējums | kpl. | 1
5.1 |  | Sadzīves notekūdeņu plastmasas kanalizācijas kontrolaka ø200/160 ar 40,0 t vāku un noslēgtapu (1,5-2,0 m dziļumā) grants segumā | kpl. | 1
5.2 |  | Apbetonējums ap akas vāku betons B25 W10 F100 | m3 | 0.3
5.3 |  | Smilts akas pamatnes ierīkošanai (blietēta) k>1,0 m/dnn | m3 | 0.03
6 |  | Sadzīves notekūdeņu plastmasas kanalizācijas kontrolaka ø560/500 ar 40,0 t vāku (1,5-2,0 m dziļumā) izbūve un montāža asfalta segumā, t.sk. aku vāku apbetonējums | kpl. | 6
6.1 |  | Sadzīves notekūdeņu plastmasas kanalizācijas kontrolaka ø560/500 ar 40,0 t vāku (1,5-2,0 m dziļumā) asfalta segumā | kpl. | 6
6.2 |  | Apbetonējums ap akas vāku betons B25 W10 F100 | m3 | 1.8
6.3 |  | Smilts akas pamatnes ierīkošanai (blietēta) k>1,0 m/dnn | m3 | 0.54
7 |  | Saliekamo dzelzbetona elementu grodu aka DN1000 (1,5-2,0 m dziļumā) ar rūpnieciski ražotu PP/GRP pamatni, piem. PREDL/Faszl vai ekvivalents, t.sk gatavām pilna augstuma teknēm, aizsargčaulām un blīvgumijām, grodiem, blīvgumiju grodu savienojumu vietās, grodu pārseguma vāku, rūpnieciski ražotiem kāpšļiem, hidroizolāciju, un ķeta akas vāku 40,0 t, izbūve un montāža asfalta segumā | kpl. | 3
7.1 |  | Saliekamo dzelzbetona elementu grodu aka DN1000 (1,5-2,0 m dziļumā) ar rūpnieciski ražotu PP/GRP pamatni, piem. PREDL/Faszl vai ekvivalents, t.sk gatavām pilna augstuma teknēm, aizsargčaulām un blīvgumijām, grodiem, blīvgumiju grodu savienojumu vietās, grodu pārseguma vāku, rūpnieciski ražotiem kāpšļiem, hidroizolāciju, un ķeta akas vāku 40,0 t, asfalta segumā | kpl. | 3
7.2 |  | Apbetonējums ap akas vāku betons B25 W10 F100 | m3 | 0.6
7.3 |  | Smilts akas pamatnes ierīkošanai (blietēta) k>1,0 m/dnn | m3 | 0.6
8 |  | Rūpnieciski ražota aizsargčaula DN160, kas paredzēta Ø160 caurules iebūvei dzelzsbetona grodu akā, montāža | gb. | 1
9 |  | Rūpnieciski ražota aizsargčaula DN200, kas paredzēta Ø200 caurules iebūvei dzelzsbetona grodu akā, montāža | gb. | 5
10 |  | Noslēgtapa DN160 | gb. | 1
11 |  | Tranšejas rakšana ar rokām un ekskavatoru pie caurules iebūves dziļuma 1,0-1,5 m un minimālā tranšejas platuma 1.5 m | m | 4.2
12 |  | Tranšejas rakšana ar rokām un ekskavatoru pie caurules iebūves dziļuma 1,5-2,0 m un minimālā tranšejas platuma 1.5 m | m | 185.3
13 |  | Gruntsūdens līmeņa pazemināšana pie tranšejas dziļuma 1,0-1,5m | m | 4.2
14 |  | Gruntsūdens līmeņa pazemināšana pie tranšejas dziļuma 1,5-2,0m | m | 185.3
15 |  | Tranšejas sienu stiprināšana, tranšejas dziļums 1,5-2,0m | m | 185.3
16 |  | Izbrīvētās turpmāk neizmantojamās grunts iekraušana autopašizgāzējā un promvešana līdz atbērtnei | m3 | 565.4
17 |  | Kanalizācijas sistēmas marķējuma lentes ieklāšana 0,5m dziļumā no zemes virsmas | m | 189.5
Šķērsojumi:
18 |  | Šķērsojumi ar kabeļiem (t.sk. to atšurfēšana) | vietas | 10
18.1 |  | Dalītā aizsargcaurule EVOCAB SPLIT Ø110mm kabeļu šķērsojuma vietās | m | 30
19 |  | Šķērsojumi ar cauruļvadiem d<200 | vietas | 2
20 |  | Šķērsojumi ar siltumtrasi | vietas | 1
21 |  | CCTV pārbaude cauruļvada slīpuma un stāvokļa noteikšanai pēc būvdarbu pabeigšanas | m | 139
22 |  | Cauruļvadu hermētiskumu pārbaude izmantojot ūdeni | m | 189.5
23 |  | Cauruļvadu skalošana un tīrīšana | m | 189.5
24 |  | Cauruļvadu, veidgabalu, armatūras piegāde, un ar to saistītie darbi | kpl. | 1
25 |  | Kanalizācijas sistēmas nepārtrauktas darbības nodrošināšana būvniecības darbu laikā, iekļaujot visus nepieciešamos materiālus un veidgabalus | kpl. | 1
26 |  | Visu būvdarbu zonā esošo darbojošos kanalizācijas vadu pārslēgšanu | kpl. | 1
LABIEKĀRTOŠANAS DARBI
Atjaunojamie segumi K1 tīklu zonā
27 |  | Tranšeju aizbēršana ar pievesto smilti no ierīkotā apbēruma ap cauruļvadu līdz atjaunojamā seguma apakšējai kārtai, blietējot ik pa 30 cm. | m3 | 97.1
28 |  | Zāliena atjaunošana | m2 | 10
28.1 |  | Melnzemes slānis, h=10 cm | m3 | 1.1
28.2 |  | Turfline zāliena sēklu maisījums "Ornamental" (izplatītājs Latvijā SIA "Kurzemes sēklas") - izsējas norma 3 kg/100 m² | kg | 0.3
29 |  | Asfalta seguma atjaunošana | m2 | 374
29.1 |  | Blīvais asfaltbetons AC 11, h=4 cm | m3 | 14.9
29.2 |  | Blīvais asfaltbetons ACB 22, h=6 cm | m3 | 16
29.3 |  | Šķembas un nofrēzētais asfalts, h=25 cm | m3 | 66.7
29.4 |  | Smilšaina, salizturīgā grunts, h=40 cm | m3 | 106.7
30 |  | Betona bruģa seguma atjaunošana | m2 | 27
30.1 |  | Betona bruģakmens, h=6 cm | m3 | 1.6
30.2 |  | Smilts, h=3 cm | m3 | 0.8
30.3 |  | Dolomīta šķembas (frakcija 16-32 mm), h=15 cm | m3 | 4.1
30.4 |  | Vidēji rupja smilts (K>1m/dnn), h=30 cm | m3 | 8.2
31 |  | Esošo koku izciršana t.sk. sakņu sistēmas utilizācija | gb. | 1
Vispārējās celtniecības darbi
32 |  | Sistēmas nodošana ekspuatācijā | kpl. | 1
33 |  | Izpilddokumentācijas sagatavošana visai paredzētajai darbībai | kpl. | 1
34 |  | Pasūtītāja norādītu cilvēku apmācība sistēmas ekspluatācijā | kpl. | 1
35 |  | Citi neuzskaitītie darbi un materiāli | kpl. | 1
Kopā
Materiālu, grunts apmaiņas un būvgružu transporta izdevumi 3%
Tiešās izmaksas kopā
[13 empty] | Kopā | 0
Sastādīja | 0 | [6 empty] | Pārbaudīja | 0
| (paraksts un tā atšifējums, datums) | [7 empty] | (paraksts un tā atšifējums, datums)

## 24
Lokālā tāme Nr. 24.
24.posms
(darba veids vai konstruktīvā elementa nosaukums)
Būves nosaukums |  | Ūdensapgādes un kanalizācijas tīklu būvdarbi projekta „Salacgrīvas pilsētas ūdensvada un kanalizācijas tīklu sistēmas 2.kārtas tehniskā projekta izstrāde un autoruzraudzība” ietvaros
Objekta nosaukums |  | Ūdensapgādes un kanalizācijas tīklu būvdarbi projekta „Salacgrīvas pilsētas ūdensvada un kanalizācijas tīklu sistēmas 2.kārtas tehniskā projekta izstrāde un autoruzraudzība” ietvaros
Objekta adrese |  | Salacgrīvas pilsēta
Pasūtījuma Nr. |  | SŪ 2013/08
Tāme sastādīta 2013. gada tirgus cenās pamatojoties uz ŪKT daļas rasējumiem | [10 empty] | Tāmes izmaksas, Ls |  | 0
Tāme sastādīta 2013. gada _______
Nr.p.k. | Kods | Darba nosaukums | Mērvienība | Daudzums | Vienības izmaksas | [5 empty] | Kopā uz visu apjomu
[5 empty] | laika norma (c/h) | darba samaksas likme (Ls/h) | darba alga (Ls) | materi- āli (Ls) | mehāni- smi (Ls) | kopā (Ls) | darb- ietilpība (c/h) | darba alga (Ls) | materi- āli (Ls) | mehāni- smi (Ls) | Summa (Ls)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16
Ūdensapgāde Ū1 24. posms
1 |  | Ūdensvada caurule PEHD CR SDR17 Ø32, piemēram, Evopipes – EVO SCGR ULTRASTRESS vai ekvivalents, montāža ar 15 cm smilts pamatnes ierīkošanu un izbūvētā cauruļvada smilts apbēruma ierīkošanu 30 cm virs caurules virsas. | m | 10.6
1.1 |  | Ūdensvada caurule PEHD CR SDR17 Ø32, piemēram, Evopipes – EVO SCGR ULTRASTRESS vai ekvivalents | m | 10.6
1.2 |  | Smilts cauruļvada pamatnei un apbērumam (blietēta) k>1,0 m/dnn | m3 | 7.7
2 |  | Ūdensvada caurule PEHD CR SDR17 Ø63, piemēram, Evopipes – EVO SCGR ULTRASTRESS vai ekvivalents, montāža ar 15 cm smilts pamatnes ierīkošanu un izbūvētā cauruļvada smilts apbēruma ierīkošanu 30 cm virs caurules virsas. | m | 27.3
2.1 |  | Ūdensvada caurule PEHD CR SDR17 Ø63, piemēram, Evopipes – EVO SCGR ULTRASTRESS vai ekvivalents | m | 27.3
2.2 |  | Smilts cauruļvada pamatnei un apbērumam (blietēta) k>1,0 m/dnn | m3 | 20.9
3 |  | Ūdensvada caurule PEHD CR SDR17 Ø110, piemēram, Evopipes – EVO SCGR ULTRASTRESS vai ekvivalents, montāža ar 15 cm smilts pamatnes ierīkošanu un izbūvētā cauruļvada smilts apbēruma ierīkošanu 30 cm virs caurules virsas. | m | 5.6
3.1 |  | Ūdensvada caurule PEHD CR SDR17 Ø110, piemēram, Evopipes – EVO SCGR ULTRASTRESS vai ekvivalents | m | 5.6
3.2 |  | Smilts cauruļvada pamatnei un apbērumam (blietēta) k>1,0 m/dnn | m3 | 4.7
4 |  | Ūdensvada caurule PEHD CR SDR17 Ø110, piemēram, Evopipes – EVO SCGR ULTRASTRESS vai ekvivalents, izbūve ar beztranšejas metodi, t.sk. rakšanas darbi, zaļās zonas, grants seguma un asfalta seguma atjaunošana šahtu vietās un ūdensvada savienojošo veidgabalu vietās | m | 255.5
4.1 |  | Ūdensvada caurule PEHD CR SDR17 Ø110, piemēram, Evopipes – EVO SCGR ULTRASTRESS vai ekvivalents | m | 255.5
Montāža tranšejā:
5 |  | Pazemes tipa uzmavu servisa aizbīdnis DCI DN25 ar teleskopisku pagarinatājkātu un ielas kapi montāža t.sk. kapes apbetonējums | gb. | 3
6 |  | Pazemes tipa atloku aizbīdnis DCI DN50 ar teleskopisko pagarinātājkātu un ielas kapi, kapes apbetonējums,montāža | gb. | 6
7 |  | Atloku adapters UNI DCI DN 50, montāža | gb. | 1
8 |  | ISO universālais savienojums Ø32, montāža | gb. | 2
9 |  | ISO universālais savienojums Ø63, montāža | gb. | 5
10 |  | Elektrometināms trejgabals PEHD Ø110/110, piemēram, Evopipes – ULTRASTRESS vai ekvivalents, montāža | gb. | 1
11 |  | Atloku trejgabals DCI DN 50/50, montāža | gb. | 1
12 |  | Elektrometināmā sedlu uzlika PEHD Ø110/32, piemēram, Evopipes – ULTRASTRESS vai ekvivalents, montāža | gb. | 3
13 |  | Elektrometināmā sedlu uzlika PEHD Ø110/63, piemēram, Evopipes – ULTRASTRESS vai ekvivalents, montāža | gb. | 5
14 |  | Elektrometināmā dubultuzmava PEHD DN32, piemēram, Evopipes – ULTRASTRESS vai ekvivalents, montāža | gb. | 3
15 |  | Elektrometināmā dubultuzmava PEHD DN63, piemēram, Evopipes – ULTRASTRESS vai ekvivalents, montāža | gb. | 10
16 |  | Elektrometināmā dubultuzmava PEHD DN110, piemēram, Evopipes – ULTRASTRESS vai ekvivalents, montāža | gb. | 6
17 |  | Elektrometināma noslēgtapa PEHD CR Ø32, piemēram, Evopipes - ULTRASTRESS vai ekvivalents, montāža | gb. | 1
18 |  | Īscaurules pāreja uz atloku komplektā ar tērauda atloku ar PP pārklājumu PEHD Ø63, montāža | gb. | 10
19 |  | Elektrometināmais līkums 45° PEHD SDR11 Ø63, piemēram, Evopipes – ULTRASTRESS vai ekvivalents, montāža | gb. | 2
20 |  | Elektrometināmais līkums 90° PEHD SDR11 Ø63, piemēram, Evopipes – ULTRASTRESS vai ekvivalents, montāža | gb. | 1
21 |  | Kontaktmetināmais līkums 60° PEHD SDR11 Ø63, piemēram, Evopipes – ULTRASTRESS vai ekvivalents, montāža | gb. | 1
22 |  | Kontaktmetināmais līkums 11° PEHD SDR11 Ø110, piemēram, Evopipes – ULTRASTRESS vai ekvivalents, montāža | gb. | 1
23 |  | Kontaktmetināmais līkums 15° PEHD SDR11 Ø110, piemēram, Evopipes – ULTRASTRESS vai ekvivalents, montāža | gb. | 1
24 |  | Kontaktmetināmais līkums 60° PEHD SDR11 Ø110, piemēram, Evopipes – ULTRASTRESS vai ekvivalents, montāža | gb. | 1
25 |  | Atbalsta bloks | gb. | 9
25.1 |  | Betons atbalsta bloku izbūvei (~ 0,05 m3/1gb.) | m3 | 0.5
Montāža akā:
26 |  | Atloku aizbīdnis DCI DN100 ar rokratu, montāža | gb. | 7
27 |  | Atloku trejgabals DCI DN 100/100, montāža | gb. | 1
28 |  | Atloku krustgabals DCI DN 100/100, montāža | gb. | 1
29 |  | Enkurojošs adapters PEHD CR Ø 110, montāža | gb. | 7
30 |  | Atloku līkums ar balstu 90° DCI DN100, montāža | gb. | 1
31 |  | Aizsargčaula dzelzsbetona akas sienā DN110, montāža | gb. | 7
32 |  | Noslēgatloks DN100, montāža | gb. | 1
33 |  | Pazemes tipa skalošanas vārsts DN100, montāža | gb. | 1
34 |  | Atbalsta bloks | gb. | 1
34.1 |  | Betons atbalsta bloku izbūvei (~ 0,05 m3/1gb.) | m3 | 0.05
35 |  | Pamatne | gb. | 7
35.1 |  | Betons pamatnes izbūvei (~ 0,05 m3/1gb.) | m3 | 0.4
36 |  | Polietilēna ūdensmērītāja aka ar siltumizolāciju PM 500 ø500 h= 1,2m, siltinātu akas vāku, piemēram, “Rotons” vai ekvivalents, plūsmas mērītāju (āra apstākļiem) DN15,klase “C” ar impulsa devēju un raidītāju, piemēram, “Sensus”, diviem lodveida aizbīdņiem, vienvirziena vārstu un četriem 90° pagriezieniem uzstādīšanai zaļajā zonā (skatīt ŪKT sadaļas pielikumus), piegāde un montāža | gb. | 1
37 |  | Polietilēna ūdensmērītāja aka ar siltumizolāciju PM 500 ø500 h= 1,2m, siltinātu akas vāku, piemēram, “Rotons” vai ekvivalents, plūsmas mērītāju (āra apstākļiem) DN20,klase “C” ar impulsa devēju un raidītāju, piemēram, “Sensus”, diviem lodveida aizbīdņiem, vienvirziena vārstu un četriem 90° pagriezieniem uzstādīšanai zaļajā zonā (skatīt ŪKT sadaļas pielikumus), piegāde un montāža | gb. | 3
38 |  | Polietilēna ūdensmērītāja aka ar siltumizolāciju PM 500 ø500 h= 1,2m, siltinātu akas vāku, piemēram, “Rotons” vai ekvivalents, plūsmas mērītāju (āra apstākļiem) DN15, klase “C” ar impulsa devēju un raidītāju, piemēram, “Sensus”, diviem lodveida aizbīdņiem, vienvirziena vārstu un četriem 90° pagriezieniem uzstādīšanai asfalta segumā (skatīt ŪKT sadaļas pielikumus), piegāde un montāža | gb. | 2
38.1 |  | Apbetonējums ap akas vāku betons B25 W10 F100 | m3 | 0.6
38.2 |  | Betona gredzens Ø1500mm | gb. | 2
39 |  | Saliekamo dzelzbetona elementu grodu aka DN1000 (2,0-2,5 m dziļumā) ar akas pamatni, grodiem, blīvgumiju grodu savienojumu vietās, grodu pārseguma vāku, rūpnieciski ražotiem kāpšļiem, hidroizolāciju, ķeta akas vāku 40,0 t, izbūve un montāža asfalta segumā | kpl. | 1
39.1 |  | Saliekamo dzelzbetona elementu grodu aka DN1000 (2,0-2,5 m dziļumā) ar akas pamatni, grodiem, blīvgumiju grodu savienojumu vietās, grodu pārseguma vāku, rūpnieciski ražotiem kāpšļiem, hidroizolāciju un ķeta akas vāku 40,0 t, asfalta segumā | kpl. | 1
39.2 |  | Apbetonējums ap akas vāku betons B25 W10 F100 | m3 | 0.2
39.3 |  | Smilts akas pamatnes ierīkošanai (blietēta) k>1,0 m/dnn | m3 | 0.2
40 |  | Saliekamo dzelzbetona elementu grodu aka DN1500 (2,0-2,5 m dziļumā) ar akas pamatni, grodiem, blīvgumiju grodu savienojumu vietās, grodu pārseguma vāku, rūpnieciski ražotiem kāpšļiem, hidroizolāciju, ķeta akas vāku 40,0 t, izbūve un montāža asfalta segumā | kpl. | 2
40.1 |  | Saliekamo dzelzbetona elementu grodu aka DN1500 (2,0-2,5 m dziļumā) ar akas pamatni, grodiem, blīvgumiju grodu savienojumu vietās, grodu pārseguma vāku, rūpnieciski ražotiem kāpšļiem, hidroizolāciju un ķeta akas vāku 40,0 t, asfalta segumā | kpl. | 2
40.2 |  | Apbetonējums ap akas vāku betons B25 W10 F100 | m3 | 0.4
40.3 |  | Smilts akas pamatnes ierīkošanai (blietēta) k>1,0 m/dnn | m3 | 0.76
41 |  | Tranšejas rakšana ar rokām un ekskavatoru pie caurules iebūves dziļuma 1,0-1,5 m un minimālā tranšejas platuma 1.5 m | m | 1.4
42 |  | Tranšejas rakšana ar rokām un ekskavatoru pie caurules iebūves dziļuma 1,5-2,0 m un minimālā tranšejas platuma 1.5 m | m | 36.1
43 |  | Tranšejas rakšana ar rokām un ekskavatoru pie caurules iebūves dziļuma 2,0-2,5 m un minimālā tranšejas platuma 1.5 m | m | 6
44 |  | Gruntsūdens līmeņa pazemināšana pie tranšejas dziļuma 1,0-1,5m | m | 1.4
45 |  | Gruntsūdens līmeņa pazemināšana pie tranšejas dziļuma 1,5-2,0m | m | 36.1
46 |  | Gruntsūdens līmeņa pazemināšana pie tranšejas dziļuma 2,0-2,5m | m | 6
47 |  | Tranšejas sienu stiprināšana, tranšejas dziļums 1,5-2,0m | m | 36.1
48 |  | Tranšejas sienu stiprināšana, tranšejas dziļums 2,0-2,5m | m | 6
49 |  | Izbrīvētās turpmāk neizmantojamās grunts iekraušana autopašizgāzējā un promvešana līdz Pasūtītāja norādītai atbērtnei | m3 | 134
50 |  | Ūdensapgādes sistēmas marķējuma lentes ieklāšana 0,5m dziļumā no zemes virsmas | m | 43.5
51 |  | Pievienošanās pie esoša ūdensvada d32 | vietas | 2
52 |  | Pievienošanās pie esoša ūdensvada d50 | vietas | 5
Šķērsojumi:
53 |  | Šķērsojumi ar kabeļiem (t.sk. to atšurfēšana) | vietas | 7
53.1 |  | Dalītā aizsargcaurule EVOCAB SPLIT Ø110mm kabeļu šķērsojuma vietās | m | 21
54 |  | Šķērsojumi ar cauruļvadiem d <200 | vietas | 8
55 |  | Šķērsojumi ar kabeļiem (Beztranšejas metode) | vieta | 8
56 |  | Šķērsojumi ar cauruļvadiem d <200 (Beztranšejas metode) | vietas | 4
57 |  | Esošā ūdensvada demontāža un utilizācija d25-d160 | m | 44.2
58 |  | Aizbetonējami ūdensvadu gali | vieta | 23
58.1 |  | Betons B25 W10 F100 | m3 | 1.15
59 |  | Esošu aku demontāža, aizbēršana ar pievestu grunti | gab. | 4
59.1 |  | Grunts demontējamo aku aizbēršanai | m3 | 8
60 |  | Cauruļvadu skalošana un dezinfekcija | m | 299
61 |  | Cauruļvadu hidrauliskā pārbaude (presēšana ar 6 atm. pārbaudes spiedienu) | m | 299
62 |  | Cauruļvadu, veidgabalu, armatūras piegāde, un ar to saistītie darbi | kpl. | 1
63 |  | Ūdensapgādes sistēmas nepārtrauktas darbības nodrošināšana būvniecības darbu laikā, iekļaujot visus nepieciešamos materiālus un veidgabalus | kpl. | 1
64 |  | Visu būvdarbu zonā esošo darbojošos ūdensvadu pārslēgšana | kpl. | 1
LABIEKĀRTOŠANAS DARBI
Atjaunojamie segumi Ū1 tīklu zonā
65 |  | Tranšeju aizbēršana ar pievesto smilti no ierīkotā apbēruma ap cauruļvadu līdz atjaunojamā seguma apakšējai kārtai, blietējot ik pa 30 cm. | m3 | 50.6
66 |  | Zāliena atjaunošana | m2 | 33
66.1 |  | Melnzemes, h=10 cm | m3 | 3.3
66.2 |  | Turfline zāliena sēklu maisījums "Ornamental" (izplatītājs Latvijā SIA "Kurzemes sēklas") - izsējas norma 3 kg/100 m² | kg | 1
67 |  | Asfalta seguma atjaunošana | m2 | 73
67.1 |  | Blīvais asfaltbetons AC 11, h=4 cm | m3 | 2.9
67.2 |  | Blīvais asfaltbetons ACB 22, h=6 cm | m3 | 3.1
67.3 |  | Šķembas un nofrēzētais asfalts, h=25 cm | m3 | 13
67.4 |  | Smilšaina, salizturīgā grunts, h=40 cm | m3 | 20.8
68 |  | Betona bruģa seguma atjaunošana | m2 | 13
68.1 |  | Betona bruģakmens, h=6 cm | m3 | 0.8
68.2 |  | Smilts, h=3 cm | m3 | 0.4
68.3 |  | Dolomīta šķembas (frakcija 16-32 mm), h=15 cm | m3 | 1.9
68.4 |  | Vidēji rupja smilts (K>1m/dnn), h=30 cm | m3 | 3.9
69 |  | Žoga demontāža uz būvniecības laiku un novietošana atpakaļ pēc būvniecības pabeigšanas | vietas | 1
SADZĪVES KANALIZĀCIJA K1 24. posms
1 |  | Pašteces kanalizācijas caurules PP SN8 Ø160 ar uzmavu un blīvgredzenu, piemēram, Evopipes – EVOSAN vai ekvivalents, montāža ar 15 cm smilts pamatnes ierīkošanu un izbūvētā cauruļvada smilts apbēruma ierīkošanu 30 cm virs caurules virsas. | m | 39.6
1.1 |  | Pašteces kanalizācijas caurule PP SN8 Ø160 ar uzmavu un blīvgredzenu, piemēram, Evopipes – EVOSAN vai ekvivalents | m | 39.6
1.2 |  | Smilts cauruļvada pamatnei un apbērumam (blietēta) k>1,0 m/dnn | m3 | 35.4
2 |  | Pašteces kanalizācijas caurules PP SN8 Ø200 ar uzmavu un blīvgredzenu, piemēram, Evopipes – EVOSAN vai ekvivalents, montāža ar 15 cm smilts pamatnes ierīkošanu un izbūvētā cauruļvada smilts apbēruma ierīkošanu 30 cm virs caurules virsas. | m | 256.8
2.1 |  | Pašteces kanalizācijas caurule PP SN8 Ø200 ar uzmavu un blīvgredzenu, piemēram, Evopipes – EVOSAN vai ekvivalents | m | 256.8
2.2 |  | Smilts cauruļvada pamatnei un apbērumam (blietēta) k>1,0 m/dnn | m3 | 242.3
3 |  | Sadzīves notekūdeņu plastmasas kanalizācijas kontrolaka ø200/160 ar 40,0 t vāku un noslēgtapu izbūve un montāža (1,0-1,5 m dziļumā) zaļajā zonā, t.sk. aku vāku apbetonējums | kpl. | 2
3.1 |  | Sadzīves notekūdeņu plastmasas kanalizācijas kontrolaka ø200/160 ar 40,0 t vāku un noslēgtapu (1,0-1,5 m dziļumā) zaļajā zonā | kpl. | 2
3.2 |  | Apbetonējums ap akas vāku betons B25 W10 F100 | m3 | 1
3.3 |  | Smilts akas pamatnes ierīkošanai (blietēta) k>1,0 m/dnn | m3 | 0.06
4 |  | Sadzīves notekūdeņu plastmasas kanalizācijas kontrolaka ø200/160 ar 40,0 t vāku un noslēgtapu izbūve un montāža (1,5-2,0 m dziļumā) zaļajā zonā, t.sk. aku vāku apbetonējums | kpl. | 4
4.1 |  | Sadzīves notekūdeņu plastmasas kanalizācijas kontrolaka ø200/160 ar 40,0 t vāku un noslēgtapu (1,5-2,0 m dziļumā) zaļajā zonā | kpl. | 4
4.2 |  | Apbetonējums ap akas vāku betons B25 W10 F100 | m3 | 2
4.3 |  | Smilts akas pamatnes ierīkošanai (blietēta) k>1,0 m/dnn | m3 | 0.12
5 |  | Sadzīves notekūdeņu plastmasas kanalizācijas kontrolaka ø560/500 ar 40,0 t vāku (1,5-2,0 m dziļumā) izbūve un montāža asfalta segumā, t.sk. aku vāku apbetonējums | kpl. | 4
5.1 |  | Sadzīves notekūdeņu plastmasas kanalizācijas kontrolaka ø560/500 ar 40,0 t vāku (1,5-2,0 m dziļumā) asfalta segumā | kpl. | 4
5.2 |  | Apbetonējums ap akas vāku betons B25 W10 F100 | m3 | 1.2
5.3 |  | Smilts akas pamatnes ierīkošanai (blietēta) k>1,0 m/dnn | m3 | 0.36
6 |  | Saliekamo dzelzbetona elementu grodu aka DN1000 (1,0-1,5 m dziļumā) ar rūpnieciski ražotu PP/GRP pamatni, piem. PREDL/Faszl vai ekvivalents, t.sk gatavām pilna augstuma teknēm, aizsargčaulām un blīvgumijām, grodiem, blīvgumiju grodu savienojumu vietās, grodu pārseguma vāku, rūpnieciski ražotiem kāpšļiem, hidroizolāciju, un ķeta akas vāku 40,0 t, izbūve un montāža grants segumā | kpl. | 1
6.1 |  | Saliekamo dzelzbetona elementu grodu aka DN1000 (1,0-1,5 m dziļumā) ar rūpnieciski ražotu PP/GRP pamatni, piem. PREDL/Faszl vai ekvivalents, t.sk gatavām pilna augstuma teknēm, aizsargčaulām un blīvgumijām, grodiem, blīvgumiju grodu savienojumu vietās, grodu pārseguma vāku, rūpnieciski ražotiem kāpšļiem, hidroizolāciju, un ķeta akas vāku 40,0 t, grants segumā | kpl. | 1
6.2 |  | Apbetonējums ap akas vāku betons B25 W10 F100 | m3 | 0.5
6.3 |  | Smilts akas pamatnes ierīkošanai (blietēta) k>1,0 m/dnn | m3 | 0.2
7 |  | Saliekamo dzelzbetona elementu grodu aka DN1000 (1,5-2,0 m dziļumā) ar rūpnieciski ražotu PP/GRP pamatni, piem. PREDL/Faszl vai ekvivalents, t.sk gatavām pilna augstuma teknēm, aizsargčaulām un blīvgumijām, grodiem, blīvgumiju grodu savienojumu vietās, grodu pārseguma vāku, rūpnieciski ražotiem kāpšļiem, hidroizolāciju, un ķeta akas vāku 40,0 t, izbūve un montāža asfalta segumā | kpl. | 3
7.1 |  | Saliekamo dzelzbetona elementu grodu aka DN1000 (1,5-2,0 m dziļumā) ar rūpnieciski ražotu PP/GRP pamatni, piem. PREDL/Faszl vai ekvivalents, t.sk gatavām pilna augstuma teknēm, aizsargčaulām un blīvgumijām, grodiem, blīvgumiju grodu savienojumu vietās, grodu pārseguma vāku, rūpnieciski ražotiem kāpšļiem, hidroizolāciju, un ķeta akas vāku 40,0 t, asfalta segumā | kpl. | 3
7.2 |  | Apbetonējums ap akas vāku betons B25 W10 F100 | m3 | 0.6
7.3 |  | Smilts akas pamatnes ierīkošanai (blietēta) k>1,0 m/dnn | m3 | 0.6
8 |  | Rūpnieciski ražota aizsargčaula DN160, kas paredzēta Ø160 caurules iebūvei dzelzsbetona grodu akā, montāža | gb. | 2
9 |  | Rūpnieciski ražota aizsargčaula DN200, kas paredzēta Ø200 caurules iebūvei dzelzsbetona grodu akā, montāža | gb. | 8
10 |  | Tranšejas rakšana ar rokām un ekskavatoru pie caurules iebūves dziļuma 1,0-1,5 m un minimālā tranšejas platuma 1.5 m | m | 5.6
11 |  | Tranšejas rakšana ar rokām un ekskavatoru pie caurules iebūves dziļuma 1,5-2,0 m un minimālā tranšejas platuma 1.5 m | m | 290.8
12 |  | Gruntsūdens līmeņa pazemināšana pie tranšejas dziļuma 1,0-1,5m | m | 5.6
13 |  | Gruntsūdens līmeņa pazemināšana pie tranšejas dziļuma 1,5-2,0m | m | 290.8
14 |  | Tranšejas sienu stiprināšana, tranšejas dziļums 1,5-2,0m | m | 290.8
15 |  | Izbrīvētās turpmāk neizmantojamās grunts iekraušana autopašizgāzējā un promvešana līdz atbērtnei | m3 | 885
16 |  | Kanalizācijas sistēmas marķējuma lentes ieklāšana 0,5m dziļumā no zemes virsmas | m | 296.4
Šķērsojumi:
17 |  | Šķērsojumi ar kabeļiem (t.sk. to atšurfēšana) | vietas | 13
17.1 |  | Dalītā aizsargcaurule EVOCAB SPLIT Ø110mm kabeļu šķērsojuma vietās | m | 39
18 |  | Šķērsojumi ar cauruļvadiem d<200 | vietas | 11
19 |  | CCTV pārbaude cauruļvada slīpuma un stāvokļa noteikšanai pēc būvdarbu pabeigšanas | m | 256.8
20 |  | Cauruļvadu hermētiskumu pārbaude izmantojot ūdeni | m | 296.4
21 |  | Cauruļvadu skalošana un tīrīšana | m | 296.4
22 |  | Cauruļvadu, veidgabalu, armatūras piegāde, un ar to saistītie darbi | kpl. | 1
23 |  | Kanalizācijas sistēmas nepārtrauktas darbības nodrošināšana būvniecības darbu laikā, iekļaujot visus nepieciešamos materiālus un veidgabalus | kpl. | 1
24 |  | Visu būvdarbu zonā esošo darbojošos kanalizācijas vadu pārslēgšanu | kpl. | 1
LABIEKĀRTOŠANAS DARBI
Atjaunojamie segumi K1 tīklu zonā
25 |  | Tranšeju aizbēršana ar pievesto smilti no ierīkotā apbēruma ap cauruļvadu līdz atjaunojamā seguma apakšējai kārtai, blietējot ik pa 30 cm. | m3 | 250.2
26 |  | Zāliena atjaunošana | m2 | 17
26.1 |  | Melnzemes slānis, h=10 cm | m3 | 1.9
26.2 |  | Turfline zāliena sēklu maisījums "Ornamental" (izplatītājs Latvijā SIA "Kurzemes sēklas") - izsējas norma 3 kg/100 m² | kg | 0.5
27 |  | Asfalta seguma atjaunošana | m2 | 632
27.1 |  | Blīvais asfaltbetons AC 11, h=4 cm | m3 | 25.3
27.2 |  | Blīvais asfaltbetons ACB 22, h=6 cm | m3 | 27.1
27.3 |  | Šķembas un nofrēzētais asfalts, h=25 cm | m3 | 112.8
27.4 |  | Smilšaina, salizturīgā grunts, h=40 cm | m3 | 180.5
28 |  | Betona bruģa seguma atjaunošana | m2 | 15
28.1 |  | Betona bruģakmens, h=6 cm | m3 | 0.9
28.2 |  | Smilts, h=3 cm | m3 | 0.5
28.3 |  | Dolomīta šķembas (frakcija 16-32 mm), h=15 cm | m3 | 2.3
28.4 |  | Vidēji rupja smilts (K>1m/dnn), h=30 cm | m3 | 4.6
Vispārējās celtniecības darbi
29 |  | Sistēmas nodošana ekspuatācijā | kpl. | 1
30 |  | Izpilddokumentācijas sagatavošana visai paredzētajai darbībai | kpl. | 1
31 |  | Pasūtītāja norādītu cilvēku apmācība sistēmas ekspluatācijā | kpl. | 1
32 |  | Citi neuzskaitītie darbi un materiāli | kpl. | 1
Kopā
Materiālu, grunts apmaiņas un būvgružu transporta izdevumi 3%
Tiešās izmaksas kopā
[13 empty] | Kopā | 0
Sastādīja | 0 | [6 empty] | Pārbaudīja | 0
| (paraksts un tā atšifējums, datums) | [7 empty] | (paraksts un tā atšifējums, datums)

## 25
Lokālā tāme Nr. 25.
25.posms
(darba veids vai konstruktīvā elementa nosaukums)
Būves nosaukums |  | Ūdensapgādes un kanalizācijas tīklu būvdarbi projekta „Salacgrīvas pilsētas ūdensvada un kanalizācijas tīklu sistēmas 2.kārtas tehniskā projekta izstrāde un autoruzraudzība” ietvaros
Objekta nosaukums |  | Ūdensapgādes un kanalizācijas tīklu būvdarbi projekta „Salacgrīvas pilsētas ūdensvada un kanalizācijas tīklu sistēmas 2.kārtas tehniskā projekta izstrāde un autoruzraudzība” ietvaros
Objekta adrese |  | Salacgrīvas pilsēta
Pasūtījuma Nr. |  | SŪ 2013/08
Tāme sastādīta 2013. gada tirgus cenās pamatojoties uz ŪKT daļas rasējumiem | [10 empty] | Tāmes izmaksas, Ls |  | 0
Tāme sastādīta 2013. gada _______
Nr.p.k. | Kods | Darba nosaukums | Mērvienība | Daudzums | Vienības izmaksas | [5 empty] | Kopā uz visu apjomu
[5 empty] | laika norma (c/h) | darba samaksas likme (Ls/h) | darba alga (Ls) | materi- āli (Ls) | mehāni- smi (Ls) | kopā (Ls) | darb- ietilpība (c/h) | darba alga (Ls) | materi- āli (Ls) | mehāni- smi (Ls) | Summa (Ls)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16
Ūdensapgāde Ū1 25. posms
1 |  | Ūdensvada caurule PEHD CR SDR17 Ø32, piemēram, Evopipes – EVO SCGR ULTRASTRESS vai ekvivalents, montāža ar 15 cm smilts pamatnes ierīkošanu un izbūvētā cauruļvada smilts apbēruma ierīkošanu 30 cm virs caurules virsas. | m | 54.7
1.1 |  | Ūdensvada caurule PEHD CR SDR17 Ø32, piemēram, Evopipes – EVO SCGR ULTRASTRESS vai ekvivalents | m | 54.7
1.2 |  | Smilts cauruļvada pamatnei un apbērumam (blietēta) k>1,0 m/dnn | m3 | 39.5
1.3 |  | Siltumizolācijas čaula putupolistirols DN32 cauruļvadam, siltumizolācijas biezums 80 mm | m | 8
2 |  | Ūdensvada caurule PEHD CR SDR17 Ø32, piemēram, Evopipes – EVO SCGR ULTRASTRESS vai ekvivalents, izbūve ar beztranšejas metodi, t.sk. rakšanas darbi, zaļās zonas, grants seguma un asfalta seguma atjaunošana šahtu vietās un ūdensvada savienojošo veidgabalu vietās | m | 15.3
2.1 |  | Ūdensvada caurule PEHD CR SDR17 Ø32, piemēram, Evopipes – EVO SCGR ULTRASTRESS vai ekvivalents | m | 15.3
3 |  | Ūdensvada caurule PEHD CR SDR17 Ø40, piemēram, Evopipes – EVO SCGR ULTRASTRESS vai ekvivalents, montāža ar 15 cm smilts pamatnes ierīkošanu un izbūvētā cauruļvada smilts apbēruma ierīkošanu 30 cm virs caurules virsas. | m | 3.4
3.1 |  | Ūdensvada caurule PEHD CR SDR17 Ø40, piemēram, Evopipes – EVO SCGR ULTRASTRESS vai ekvivalents | m | 3.4
3.2 |  | Smilts cauruļvada pamatnei un apbērumam (blietēta) k>1,0 m/dnn | m3 | 2.5
4 |  | Ūdensvada caurule PEHD CR SDR17 Ø40, piemēram, Evopipes – EVO SCGR ULTRASTRESS vai ekvivalents, izbūve ar beztranšejas metodi, t.sk. rakšanas darbi, zaļās zonas, grants seguma un asfalta seguma atjaunošana šahtu vietās un ūdensvada savienojošo veidgabalu vietās | m | 32.1
4.1 |  | Ūdensvada caurule PEHD CR SDR17 Ø40, piemēram, Evopipes – EVO SCGR ULTRASTRESS vai ekvivalents | m | 32.1
5 |  | Ūdensvada caurule PEHD CR SDR17 Ø110, piemēram, Evopipes – EVO SCGR ULTRASTRESS vai ekvivalents, montāža ar 15 cm smilts pamatnes ierīkošanu un izbūvētā cauruļvada smilts apbēruma ierīkošanu 30 cm virs caurules virsas. | m | 15.2
5.1 |  | Ūdensvada caurule PEHD CR SDR17 Ø110, piemēram, Evopipes – EVO SCGR ULTRASTRESS vai ekvivalents | m | 15.2
5.2 |  | Smilts cauruļvada pamatnei un apbērumam (blietēta) k>1,0 m/dnn | m3 | 12.6
5.3 |  | Siltumizolācijas čaula putupolistirols DN110 cauruļvadam, siltumizolācijas biezums 80 mm | m | 9
6 |  | Ūdensvada caurule PEHD CR SDR17 Ø110, piemēram, Evopipes – EVO SCGR ULTRASTRESS vai ekvivalents, izbūve ar beztranšejas metodi, t.sk. rakšanas darbi, zaļās zonas, grants seguma un asfalta seguma atjaunošana šahtu vietās un ūdensvada savienojošo veidgabalu vietās | m | 252.2
6.1 |  | Ūdensvada caurule PEHD CR SDR17 Ø110, piemēram, Evopipes – EVO SCGR ULTRASTRESS vai ekvivalents | m | 252.2
Montāža tranšejā:
7 |  | Pazemes tipa uzmavu servisa aizbīdnis DCI DN25 ar teleskopisku pagarinatājkātu un ielas kapi montāža t.sk. kapes apbetonējums | gb. | 8
8 |  | Pazemes tipa atloku aizbīdnis DCI DN100 ar teleskopisko pagarinātājkātu un ielas kapi, kapes apbetonējums,montāža | gb. | 4
9 |  | Kompresijas - redukcijas trejgabals PEHD Ø40/32, piemēram, Evopipes – ULTRASTRESS vai ekvivalents, montāža | gb. | 2
10 |  | Atloku krustgabals DCI DN 100/100, montāža | gb. | 1
11 |  | Elektrometināmā sedlu uzlika PEHD Ø110/32, piemēram, Evopipes – ULTRASTRESS vai ekvivalents, montāža | gb. | 3
12 |  | Elektrometināmā sedlu uzlika PEHD Ø110/40, piemēram, Evopipes – ULTRASTRESS vai ekvivalents, montāža | gb. | 2
13 |  | Elektrometināmā dubultuzmava PEHD DN32, piemēram, Evopipes – ULTRASTRESS vai ekvivalents, montāža | gb. | 3
14 |  | Elektrometināmā dubultuzmava PEHD DN40, piemēram, Evopipes – ULTRASTRESS vai ekvivalents, montāža | gb. | 2
15 |  | Elektrometināmā dubultuzmava PEHD DN110, piemēram, Evopipes – ULTRASTRESS vai ekvivalents, montāža | gb. | 6
16 |  | Elektrometināma redukcijas dubultuzmava DN40/32, montāža | gb. | 2
17 |  | Elektrometināma noslēgtapa PEHD CR Ø32, piemēram, Evopipes - ULTRASTRESS vai ekvivalents, montāža | gb. | 7
18 |  | Elektrometināma noslēgtapa PEHD CR Ø110, piemēram, Evopipes - ULTRASTRESS vai ekvivalents, montāža | gb. | 1
19 |  | Īscaurules pāreja uz atloku komplektā ar tērauda atloku ar PP pārklājumu PEHD Ø110, montāža | gb. | 4
20 |  | Elektrometināmais līkums 90° PEHD SDR11 Ø32, piemēram, Evopipes – ULTRASTRESS vai ekvivalents, montāža | gb. | 1
21 |  | Kontaktmetināmais līkums 15° PEHD SDR11 Ø110, piemēram, Evopipes – ULTRASTRESS vai ekvivalents, montāža | gb. | 1
22 |  | Atbalsta bloks | gb. | 1
22.1 |  | Betons atbalsta bloku izbūvei (~ 0,05 m3/1gb.) | m3 | 0.1
Montāža akā:
23 |  | Atloku aizbīdnis DCI DN100 ar rokratu, montāža | gb. | 3
24 |  | Atloku trejgabals DCI DN 100/100, montāža | gb. | 1
25 |  | Enkurojošs adapters PEHD CR Ø 110, montāža | gb. | 5
26 |  | Aizsargčaula dzelzsbetona akas sienā DN110, montāža | gb. | 6
27 |  | Atbalsta bloks | gb. | 1
27.1 |  | Betons atbalsta bloku izbūvei (~ 0,05 m3/1gb.) | m3 | 0.05
28 |  | Pamatne | gb. | 3
28.1 |  | Betons pamatnes izbūvei (~ 0,05 m3/1gb.) | m3 | 0.2
29 |  | Polietilēna ūdensmērītāja aka ar siltumizolāciju PM 500 ø500 h= 1,2m, siltinātu akas vāku, piemēram, “Rotons” vai ekvivalents, plūsmas mērītāju (āra apstākļiem) DN15,klase “C” ar impulsa devēju un raidītāju, piemēram, “Sensus”, diviem lodveida aizbīdņiem, vienvirziena vārstu un četriem 90° pagriezieniem uzstādīšanai zaļajā zonā (skatīt ŪKT sadaļas pielikumus), piegāde un montāža | gb. | 5
30 |  | Polietilēna ūdensmērītāja aka ar siltumizolāciju PM 500 ø500 h= 1,2m, siltinātu akas vāku, piemēram, “Rotons” vai ekvivalents, plūsmas mērītāju (āra apstākļiem) DN15, klase “C” ar impulsa devēju un raidītāju, piemēram, “Sensus”, diviem lodveida aizbīdņiem, vienvirziena vārstu un četriem 90° pagriezieniem uzstādīšanai asfalta segumā (skatīt ŪKT sadaļas pielikumus), piegāde un montāža | gb. | 2
30.1 |  | Apbetonējums ap akas vāku betons B25 W10 F100 | m3 | 0.6
30.2 |  | Betona gredzens Ø1500mm | gb. | 2
31 |  | Saliekamo dzelzbetona grodu elementu ūdensmērītāja aka DN1500 (2,0-2,5 m dziļumā), ar akas pamatni, grodiem, blīvgumiju grodu savienojumu vietās, grodu pārseguma vāku, rūpnieciski ražotiem kāpšļiem, hidroizolāciju, ķeta akas vāku 40,0 t, plūsmas mērītāju (āra apstākļiem) DN32,klase “C” ar impulsa devēju un raidītāju, piemēram, “Sensus”, diviem aizbīdņiem, vienvirziena vārstu, betona pamatni, izbūve un montāža zaļajā zonā | kpl. | 1
31.1 |  | Apbetonējums ap akas vāku betons B25 W10 F100 | m3 | 1
31.2 |  | Smilts akas pamatnes ierīkošanai (blietēta) k>1,0 m/dnn | m3 | 0.2
32 |  | Saliekamo dzelzbetona elementu grodu aka (izlaides aka) DN1000 (2,5-3,0 m dziļumā) ar akas pamatni, grodiem, blīvgumiju grodu savienojumu vietās, grodu pārseguma vāku, rūpnieciski ražotiem kāpšļiem, hidroizolāciju, ķeta akas vāku 40,0 t, izbūve un montāža asfalta segumā | kpl. | 1
32.1 |  | Saliekamo dzelzbetona elementu grodu aka DN1000 (2,5-3,0 m dziļumā) ar akas pamatni, grodiem, blīvgumiju grodu savienojumu vietās, grodu pārseguma vāku, rūpnieciski ražotiem kāpšļiem, hidroizolāciju un ķeta akas vāku 40,0 t, asfalta segumā | kpl. | 1
32.2 |  | Apbetonējums ap akas vāku betons B25 W10 F100 | m3 | 0.2
32.3 |  | Smilts akas pamatnes ierīkošanai (blietēta) k>1,0 m/dnn | m3 | 0.2
33 |  | Saliekamo dzelzbetona elementu grodu aka DN1500 (2,0-2,5 m dziļumā) ar akas pamatni, grodiem, blīvgumiju grodu savienojumu vietās, grodu pārseguma vāku, rūpnieciski ražotiem kāpšļiem, hidroizolāciju, ķeta akas vāku 40,0 t, izbūve un montāža asfalta segumā | kpl. | 1
33.1 |  | Saliekamo dzelzbetona elementu grodu aka DN1500 (2,0-2,5 m dziļumā) ar akas pamatni, grodiem, blīvgumiju grodu savienojumu vietās, grodu pārseguma vāku, rūpnieciski ražotiem kāpšļiem, hidroizolāciju un ķeta akas vāku 40,0 t, asfalta segumā | kpl. | 1
33.2 |  | Apbetonējums ap akas vāku betons B25 W10 F100 | m3 | 0.2
33.3 |  | Smilts akas pamatnes ierīkošanai (blietēta) k>1,0 m/dnn | m3 | 0.38
34 |  | Tranšejas rakšana ar rokām un ekskavatoru pie caurules iebūves dziļuma 1,0-1,5 m un minimālā tranšejas platuma 1.5 m | m | 2
35 |  | Tranšejas rakšana ar rokām un ekskavatoru pie caurules iebūves dziļuma 1,5-2,0 m un minimālā tranšejas platuma 1.5 m | m | 65.8
36 |  | Tranšejas rakšana ar rokām un ekskavatoru pie caurules iebūves dziļuma 2,0-2,5 m un minimālā tranšejas platuma 1.5 m | m | 5.5
37 |  | Gruntsūdens līmeņa pazemināšana pie tranšejas dziļuma 1,0-1,5m | m | 2
38 |  | Gruntsūdens līmeņa pazemināšana pie tranšejas dziļuma 1,5-2,0m | m | 65.8
39 |  | Gruntsūdens līmeņa pazemināšana pie tranšejas dziļuma 2,0-2,5m | m | 5.5
40 |  | Tranšejas sienu stiprināšana, tranšejas dziļums 1,5-2,0m | m | 65.8
41 |  | Tranšejas sienu stiprināšana, tranšejas dziļums 2,0-2,5m | m | 5.5
42 |  | Izbrīvētās turpmāk neizmantojamās grunts iekraušana autopašizgāzējā un promvešana līdz Pasūtītāja norādītai atbērtnei | m3 | 222.5
43 |  | Ūdensapgādes sistēmas marķējuma lentes ieklāšana 0,5m dziļumā no zemes virsmas | m | 73.3
Šķērsojumi:
44 |  | Šķērsojumi ar kabeļiem (t.sk. to atšurfēšana) | vietas | 11
44.1 |  | Dalītā aizsargcaurule EVOCAB SPLIT Ø110mm kabeļu šķērsojuma vietās | m | 33
45 |  | Šķērsojumi ar kabeļiem (Beztranšejas metode) | vieta | 18
46 |  | Cauruļvadu skalošana un dezinfekcija | m | 372.9
47 |  | Cauruļvadu hidrauliskā pārbaude (presēšana ar 6 atm. pārbaudes spiedienu) | m | 372.9
48 |  | Cauruļvadu, veidgabalu, armatūras piegāde, un ar to saistītie darbi | kpl. | 1
49 |  | Ūdensapgādes sistēmas nepārtrauktas darbības nodrošināšana būvniecības darbu laikā, iekļaujot visus nepieciešamos materiālus un veidgabalus | kpl. | 1
50 |  | Visu būvdarbu zonā esošo darbojošos ūdensvadu pārslēgšana | kpl. | 1
LABIEKĀRTOŠANAS DARBI
Atjaunojamie segumi Ū1 tīklu zonā
51 |  | Tranšeju aizbēršana ar pievesto smilti no ierīkotā apbēruma ap cauruļvadu līdz atjaunojamā seguma apakšējai kārtai, blietējot ik pa 30 cm. | m3 | 109.6
52 |  | Zāliena atjaunošana | m2 | 40
52.1 |  | Melnzemes, h=10 cm | m3 | 4
52.2 |  | Turfline zāliena sēklu maisījums "Ornamental" (izplatītājs Latvijā SIA "Kurzemes sēklas") - izsējas norma 3 kg/100 m² | kg | 1.2
53 |  | Grants seguma atjaunošana | m2 | 42
53.1 |  | Grants maisījums (frakcija 0-32 mm), h=25 cm | m3 | 10.4
53.2 |  | Smilts (salizturīga, drenējoša; K>1 m/dnn), h=40 cm | m3 | 16.7
54 |  | Asfalta seguma atjaunošana | m2 | 50
54.1 |  | Blīvais asfaltbetons AC 11, h=4 cm | m3 | 2
54.2 |  | Blīvais asfaltbetons ACB 22, h=6 cm | m3 | 2.1
54.3 |  | Šķembas un nofrēzētais asfalts, h=25 cm | m3 | 8.9
54.4 |  | Smilšaina, salizturīgā grunts, h=40 cm | m3 | 14.2
55 |  | Dzīvžoga demontāža un atjaunošana pēc būvniecības pabeigšanas | vietas | 3
56 |  | Žoga demontāža uz būvniecības laiku un novietošana atpakaļ pēc būvniecības pabeigšanas | vietas | 4
57 |  | Esošo koku izciršana t.sk. sakņu sistēmas utilizācija | gb. | 3
SADZĪVES KANALIZĀCIJA K1 25. posms
1 |  | Pašteces kanalizācijas caurules PP SN8 Ø160 ar uzmavu un blīvgredzenu, piemēram, Evopipes – EVOSAN vai ekvivalents, montāža ar 15 cm smilts pamatnes ierīkošanu un izbūvētā cauruļvada smilts apbēruma ierīkošanu 30 cm virs caurules virsas. | m | 42.6
1.1 |  | Pašteces kanalizācijas caurule PP SN8 Ø160 ar uzmavu un blīvgredzenu, piemēram, Evopipes – EVOSAN vai ekvivalents | m | 42.6
1.2 |  | Smilts cauruļvada pamatnei un apbērumam (blietēta) k>1,0 m/dnn | m3 | 38.1
2 |  | Pašteces kanalizācijas caurules PP SN8 Ø200 ar uzmavu un blīvgredzenu, piemēram, Evopipes – EVOSAN vai ekvivalents, montāža ar 15 cm smilts pamatnes ierīkošanu un izbūvētā cauruļvada smilts apbēruma ierīkošanu 30 cm virs caurules virsas. | m | 164.5
2.1 |  | Pašteces kanalizācijas caurule PP SN8 Ø200 ar uzmavu un blīvgredzenu, piemēram, Evopipes – EVOSAN vai ekvivalents | m | 164.5
2.2 |  | Smilts cauruļvada pamatnei un apbērumam (blietēta) k>1,0 m/dnn | m3 | 155.2
3 |  | Kanalizācijas vada caurule PEHD CR SDR17 Ø200, piemēram, Evopipes – EVO SCGR ULTRASTRESS vai ekvivalents, izbūve ar beztranšejas metodi, t.sk. rakšanas darbi, zaļās zonas, grants seguma un asfalta seguma atjaunošana šahtu vietās un ūdensvada savienojošo veidgabalu vietās | m | 50.5
3.1 |  | Kanalizācijas vada caurule PEHD CR SDR17 Ø200, piemēram, Evopipes – EVO SCGR ULTRASTRESS vai ekvivalents | m | 50.5
4 |  | Sadzīves notekūdeņu plastmasas kanalizācijas kontrolaka ø200/160 ar 40,0 t vāku un noslēgtapu izbūve un montāža (1,5-2,0 m dziļumā) zaļajā zonā, t.sk. aku vāku apbetonējums | kpl. | 3
4.1 |  | Sadzīves notekūdeņu plastmasas kanalizācijas kontrolaka ø200/160 ar 40,0 t vāku un noslēgtapu (1,5-2,0 m dziļumā) zaļajā zonā | kpl. | 3
4.2 |  | Apbetonējums ap akas vāku betons B25 W10 F100 | m3 | 1.5
4.3 |  | Smilts akas pamatnes ierīkošanai (blietēta) k>1,0 m/dnn | m3 | 0.09
5 |  | Sadzīves notekūdeņu plastmasas kanalizācijas kontrolaka ø200/160 ar 40,0 t vāku un noslēgtapu izbūve un montāža (1,5-2,0 m dziļumā) grants segumā, t.sk. aku vāku apbetonējums | kpl. | 1
5.1 |  | Sadzīves notekūdeņu plastmasas kanalizācijas kontrolaka ø200/160 ar 40,0 t vāku un noslēgtapu(1,5-2,0 m dziļumā) grants segumā | kpl. | 1
5.2 |  | Apbetonējums ap akas vāku betons B25 W10 F100 | m3 | 0.8
5.3 |  | Smilts akas pamatnes ierīkošanai (blietēta) k>1,0 m/dnn | m3 | 0.03
6 |  | Sadzīves notekūdeņu plastmasas kanalizācijas kontrolaka ø200/160 ar 40,0 t vāku un noslēgtapu izbūve un montāža (1,5-2,0 m dziļumā) asfalta segumā, t.sk. aku vāku apbetonējums | kpl. | 1
6.1 |  | Sadzīves notekūdeņu plastmasas kanalizācijas kontrolaka ø200/160 ar 40,0 t vāku un noslēgtapu (1,5-2,0 m dziļumā) asfalta segumā | kpl. | 1
6.2 |  | Apbetonējums ap akas vāku betons B25 W10 F100 | m3 | 0.3
6.3 |  | Smilts akas pamatnes ierīkošanai (blietēta) k>1,0 m/dnn | m3 | 0.03
7 |  | Sadzīves notekūdeņu plastmasas kanalizācijas kontrolaka ø560/500 ar 40,0 t vāku (1,5-2,0 m dziļumā) izbūve un montāža asfalta segumā, t.sk. aku vāku apbetonējums | kpl. | 1
7.1 |  | Sadzīves notekūdeņu plastmasas kanalizācijas kontrolaka ø560/500 ar 40,0 t vāku (1,5-2,0 m dziļumā) asfalta segumā | kpl. | 1
7.2 |  | Apbetonējums ap akas vāku betons B25 W10 F100 | m3 | 0.3
7.3 |  | Smilts akas pamatnes ierīkošanai (blietēta) k>1,0 m/dnn | m3 | 0.09
8 |  | Sadzīves notekūdeņu plastmasas kanalizācijas kontrolaka ø560/500 ar 40,0 t vāku (2,0-2,5 m dziļumā) izbūve un montāža asfalta segumā, t.sk. aku vāku apbetonējums | kpl. | 2
8.1 |  | Sadzīves notekūdeņu plastmasas kanalizācijas kontrolaka ø560/500 ar 40,0 t vāku (2,0-2,5 m dziļumā) asfalta segumā | kpl. | 2
8.2 |  | Apbetonējums ap akas vāku betons B25 W10 F100 | m3 | 0.6
8.3 |  | Smilts akas pamatnes ierīkošanai (blietēta) k>1,0 m/dnn | m3 | 0.18
9 |  | Sadzīves notekūdeņu plastmasas kanalizācijas kontrolaka ø560/500 ar 40,0 t vāku (2,5-3,0 m dziļumā) izbūve un montāža asfalta segumā, t.sk. aku vāku apbetonējums | kpl. | 1
9.1 |  | Sadzīves notekūdeņu plastmasas kanalizācijas kontrolaka ø560/500 ar 40,0 t vāku (2,5-3,0 m dziļumā) asfalta segumā | kpl. | 1
9.2 |  | Apbetonējums ap akas vāku betons B25 W10 F100 | m3 | 0.3
9.3 |  | Smilts akas pamatnes ierīkošanai (blietēta) k>1,0 m/dnn | m3 | 0.09
10 |  | Saliekamo dzelzbetona elementu grodu aka DN1000 (1,5-2,0 m dziļumā) ar rūpnieciski ražotu PP/GRP pamatni, piem. PREDL/Faszl vai ekvivalents, t.sk gatavām pilna augstuma teknēm, aizsargčaulām un blīvgumijām, grodiem, blīvgumiju grodu savienojumu vietās, grodu pārseguma vāku, rūpnieciski ražotiem kāpšļiem, hidroizolāciju, un ķeta akas vāku 40,0 t, izbūve un montāža zaļajā zonā | kpl. | 2
10.1 |  | Saliekamo dzelzbetona elementu grodu aka DN1000 (1,5-2,0 m dziļumā) ar rūpnieciski ražotu PP/GRP pamatni, piem. PREDL/Faszl vai ekvivalents, t.sk gatavām pilna augstuma teknēm, aizsargčaulām un blīvgumijām, grodiem, blīvgumiju grodu savienojumu vietās, grodu pārseguma vāku, rūpnieciski ražotiem kāpšļiem, hidroizolāciju, un ķeta akas vāku 40,0 t, zaļajā zonā | kpl. | 2
10.2 |  | Apbetonējums ap akas vāku betons B25 W10 F100 | m3 | 1
10.3 |  | Smilts akas pamatnes ierīkošanai (blietēta) k>1,0 m/dnn | m3 | 0.4
11 |  | Saliekamo dzelzbetona elementu grodu akas DN1000 (2,0-2,5 m dziļumā) ar rūpnieciski ražotu PP/GRP pamatni, piem. PREDL/Faszl vai ekvivalents, t.sk gatavām pilna augstuma teknēm, aizsargčaulām un blīvgumijām, grodiem, blīvgumiju grodu savienojumu vietās, grodu pārseguma vāku, rūpnieciski ražotiem kāpšļiem, hidroizolāciju, un ķeta akas vāku 40,0 t, izbūve un montāža zaļajā zonā | kpl. | 1
11.1 |  | Saliekamo dzelzbetona elementu grodu akas DN1000 (2,0-2,5m dziļumā) ar rūpnieciski ražotu PP/GRP pamatni, piem. PREDL/Faszl vai ekvivalents, t.sk gatavām pilna augstuma teknēm, aizsargčaulām un blīvgumijām, grodiem, blīvgumiju grodu savienojumu vietās, grodu pārseguma vāku, rūpnieciski ražotiem kāpšļiem, hidroizolāciju, un ķeta akas vāku 40,0 t, zaļajā zonā | kpl. | 1
11.2 |  | Apbetonējums ap akas vāku betons B25 W10 F100 | m3 | 0.5
11.3 |  | Smilts akas pamatnes ierīkošanai (blietēta) k>1,0 m/dnn | m3 | 0.2
12 |  | Saliekamo dzelzbetona elementu grodu aka DN1000 (2,0-2,5 m dziļumā) ar rūpnieciski ražotu PP/GRP pamatni, piem. PREDL/Faszl vai ekvivalents, t.sk gatavām pilna augstuma teknēm, aizsargčaulām un blīvgumijām, grodiem, blīvgumiju grodu savienojumu vietās, grodu pārseguma vāku, rūpnieciski ražotiem kāpšļiem, hidroizolāciju, un ķeta akas vāku 40,0 t, izbūve un montāža grants segumā | kpl. | 2
12.1 |  | Saliekamo dzelzbetona elementu grodu aka DN1000 (2,0-2,5 m dziļumā) ar rūpnieciski ražotu PP/GRP pamatni, piem. PREDL/Faszl vai ekvivalents, t.sk gatavām pilna augstuma teknēm, aizsargčaulām un blīvgumijām, grodiem, blīvgumiju grodu savienojumu vietās, grodu pārseguma vāku, rūpnieciski ražotiem kāpšļiem, hidroizolāciju, un ķeta akas vāku 40,0 t, grants segumā | kpl. | 2
12.2 |  | Apbetonējums ap akas vāku betons B25 W10 F100 | m3 | 1
12.3 |  | Smilts akas pamatnes ierīkošanai (blietēta) k>1,0 m/dnn | m3 | 0.4
13 |  | Saliekamo dzelzbetona elementu grodu aka DN1000 (1,5-2,0 m dziļumā) ar rūpnieciski ražotu PP/GRP pamatni, piem. PREDL/Faszl vai ekvivalents, t.sk gatavām pilna augstuma teknēm, aizsargčaulām un blīvgumijām, grodiem, blīvgumiju grodu savienojumu vietās, grodu pārseguma vāku, rūpnieciski ražotiem kāpšļiem, hidroizolāciju, un ķeta akas vāku 40,0 t, izbūve un montāža asfalta segumā | kpl. | 1
13.1 |  | Saliekamo dzelzbetona elementu grodu aka DN1000 (1,5-2,0 m dziļumā) ar rūpnieciski ražotu PP/GRP pamatni, piem. PREDL/Faszl vai ekvivalents, t.sk gatavām pilna augstuma teknēm, aizsargčaulām un blīvgumijām, grodiem, blīvgumiju grodu savienojumu vietās, grodu pārseguma vāku, rūpnieciski ražotiem kāpšļiem, hidroizolāciju, un ķeta akas vāku 40,0 t, asfalta segumā | kpl. | 1
13.2 |  | Apbetonējums ap akas vāku betons B25 W10 F100 | m3 | 0.2
13.3 |  | Smilts akas pamatnes ierīkošanai (blietēta) k>1,0 m/dnn | m3 | 0.2
14 |  | Saliekamo dzelzbetona elementu grodu aka DN1000 (2,0-2,5 m dziļumā) ar rūpnieciski ražotu PP/GRP pamatni, piem. PREDL/Faszl vai ekvivalents, t.sk gatavām pilna augstuma teknēm, aizsargčaulām un blīvgumijām, grodiem, blīvgumiju grodu savienojumu vietās, grodu pārseguma vāku, rūpnieciski ražotiem kāpšļiem, hidroizolāciju, un ķeta akas vāku 40,0 t, izbūve un montāža asfalta segumā | kpl. | 1
14.1 |  | Saliekamo dzelzbetona elementu grodu aka DN1000 (2,0-2,5 m dziļumā) ar rūpnieciski ražotu PP/GRP pamatni, piem. PREDL/Faszl vai ekvivalents, t.sk gatavām pilna augstuma teknēm, aizsargčaulām un blīvgumijām, grodiem, blīvgumiju grodu savienojumu vietās, grodu pārseguma vāku, rūpnieciski ražotiem kāpšļiem, hidroizolāciju, un ķeta akas vāku 40,0 t, asfalta segumā | kpl. | 1
14.2 |  | Apbetonējums ap akas vāku betons B25 W10 F100 | m3 | 0.2
14.3 |  | Smilts akas pamatnes ierīkošanai (blietēta) k>1,0 m/dnn | m3 | 0.4
15 |  | Rūpnieciski ražota aizsargčaula DN160, kas paredzēta Ø160 caurules iebūvei dzelzsbetona grodu akā, montāža | gb. | 8
16 |  | Rūpnieciski ražota aizsargčaula DN200, kas paredzēta Ø200 caurules iebūvei dzelzsbetona grodu akā, montāža | gb. | 9
17 |  | Noslēgtapa DN200 | gb. | 1
18 |  | Tranšejas rakšana ar rokām un ekskavatoru pie caurules iebūves dziļuma 1,5-2,0 m un minimālā tranšejas platuma 1.5 m | m | 88.1
19 |  | Tranšejas rakšana ar rokām un ekskavatoru pie caurules iebūves dziļuma 2,0-2,5 m un minimālā tranšejas platuma 1.5 m | m | 86.8
20 |  | Tranšejas rakšana ar rokām un ekskavatoru pie caurules iebūves dziļuma 2,5-3,0 m un minimālā tranšejas platuma 1.5 m | m | 32.2
21 |  | Gruntsūdens līmeņa pazemināšana pie tranšejas dziļuma 1,5-2,0m | m | 88.1
22 |  | Gruntsūdens līmeņa pazemināšana pie tranšejas dziļuma 2,0-2,5m | m | 86.8
23 |  | Gruntsūdens līmeņa pazemināšana pie tranšejas dziļuma 2,5-3,0m | m | 32.2
24 |  | Tranšejas sienu stiprināšana, tranšejas dziļums 1,5-2,0m | m | 88.1
25 |  | Tranšejas sienu stiprināšana, tranšejas dziļums 2,0-2,5m | m | 86.8
26 |  | Tranšejas sienu stiprināšana, tranšejas dziļums 2,5-3,0m | m | 32.2
27 |  | Izbrīvētās turpmāk neizmantojamās grunts iekraušana autopašizgāzējā un promvešana līdz atbērtnei | m3 | 734.7
28 |  | Kanalizācijas sistēmas marķējuma lentes ieklāšana 0,5m dziļumā no zemes virsmas | m | 207.1
Šķērsojumi:
29 |  | Šķērsojumi ar kabeļiem (t.sk. to atšurfēšana) | vietas | 12
29.1 |  | Dalītā aizsargcaurule EVOCAB SPLIT Ø110mm kabeļu šķērsojuma vietās | m | 36
30 |  | Šķērsojumi ar kabeļiem (Beztranšejas metode) | vieta | 8
31 |  | CCTV pārbaude cauruļvada slīpuma un stāvokļa noteikšanai pēc būvdarbu pabeigšanas | m | 215
32 |  | Cauruļvadu hermētiskumu pārbaude izmantojot ūdeni | m | 257.6
33 |  | Cauruļvadu skalošana un tīrīšana | m | 257.6
34 |  | Cauruļvadu, veidgabalu, armatūra piegāde, un ar to saistītie darbi | kpl. | 1
35 |  | Kanalizācijas sistēmas nepārtrauktas darbības nodrošināšana būvniecības darbu laikā, iekļaujot visus nepieciešamos materiālus un veidgabalus | kpl. | 1
36 |  | Visu būvdarbu zonā esošo darbojošos kanalizācijas vadu pārslēgšanu | kpl. | 1
LABIEKĀRTOŠANAS DARBI
Atjaunojamie segumi K1 tīklu zonā
37 |  | Tranšeju aizbēršana ar pievesto smilti no ierīkotā apbēruma ap cauruļvadu līdz atjaunojamā seguma apakšējai kārtai, blietējot ik pa 30 cm. | m3 | 335.5
38 |  | Zāliena atjaunošana | m2 | 104
38.1 |  | Melnzemes slānis, h=10 cm | m3 | 11.4
38.2 |  | Turfline zāliena sēklu maisījums "Ornamental" (izplatītājs Latvijā SIA "Kurzemes sēklas") - izsējas norma 3 kg/100 m² | kg | 3.1
39 |  | Grants seguma atjaunošana | m2 | 26
39.1 |  | Grants maisījums (frakcija 0-32 mm), h=25 cm | m3 | 6.5
39.2 |  | Smilts (salizturīga, drenējoša; K>1 m/dnn), h=40 cm | m3 | 10.5
40 |  | Asfalta seguma atjaunošana | m2 | 322
40.1 |  | Blīvais asfaltbetons AC 11, h=4 cm | m3 | 12.9
40.2 |  | Blīvais asfaltbetons ACB 22, h=6 cm | m3 | 13.8
40.3 |  | Šķembas un nofrēzētais asfalts, h=25 cm | m3 | 57.4
40.4 |  | Smilšaina, salizturīgā grunts, h=40 cm | m3 | 91.9
41 |  | Dzīvžoga demontāža un atjaunošana pēc būvniecības pabeigšanas | vietas | 3
42 |  | Žoga demontāža uz būvniecības laiku un novietošana atpakaļ pēc būvniecības pabeigšanas | vietas | 3
43 |  | Ceļazīmes demontāža uz būvniecības laiku un novietošana atpakaļ pēc būvniecības pabeigšanas | gb. | 1
Vispārējās celtniecības darbi
44 |  | Sistēmas nodošana ekspuatācijā | kpl. | 1
45 |  | Izpilddokumentācijas sagatavošana visai paredzētajai darbībai | kpl. | 1
46 |  | Pasūtītāja norādītu cilvēku apmācība sistēmas ekspluatācijā | kpl. | 1
47 |  | Citi neuzskaitītie darbi un materiāli | kpl. | 1
Kopā
Materiālu, grunts apmaiņas un būvgružu transporta izdevumi 3%
Tiešās izmaksas kopā
[13 empty] | Kopā | 0
Sastādīja | 0 | [6 empty] | Pārbaudīja | 0
| (paraksts un tā atšifējums, datums) | [7 empty] | (paraksts un tā atšifējums, datums)

## 26
Lokālā tāme Nr. 26.
26.posms
(darba veids vai konstruktīvā elementa nosaukums)
Būves nosaukums |  | Ūdensapgādes un kanalizācijas tīklu būvdarbi projekta „Salacgrīvas pilsētas ūdensvada un kanalizācijas tīklu sistēmas 2.kārtas tehniskā projekta izstrāde un autoruzraudzība” ietvaros
Objekta nosaukums |  | Ūdensapgādes un kanalizācijas tīklu būvdarbi projekta „Salacgrīvas pilsētas ūdensvada un kanalizācijas tīklu sistēmas 2.kārtas tehniskā projekta izstrāde un autoruzraudzība” ietvaros
Objekta adrese |  | Salacgrīvas pilsēta
Pasūtījuma Nr. |  | SŪ 2013/08
Tāme sastādīta 2013. gada tirgus cenās pamatojoties uz ŪKT daļas rasējumiem | [10 empty] | Tāmes izmaksas, Ls |  | 0
Tāme sastādīta 2013. gada _______
Nr.p.k. | Kods | Darba nosaukums | Mērvienība | Daudzums | Vienības izmaksas | [5 empty] | Kopā uz visu apjomu
[5 empty] | laika norma (c/h) | darba samaksas likme (Ls/h) | darba alga (Ls) | materi- āli (Ls) | mehāni- smi (Ls) | kopā (Ls) | darb- ietilpība (c/h) | darba alga (Ls) | materi- āli (Ls) | mehāni- smi (Ls) | Summa (Ls)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16
Ūdensapgāde Ū1 26. posms
1 |  | Ūdensvada caurule PEHD CR SDR17 Ø32, piemēram, Evopipes – EVO SCGR ULTRASTRESS vai ekvivalents, montāža ar 15 cm smilts pamatnes ierīkošanu un izbūvētā cauruļvada smilts apbēruma ierīkošanu 30 cm virs caurules virsas. | m | 71.6
1.1 |  | Ūdensvada caurule PEHD CR SDR17 Ø32, piemēram, Evopipes – EVO SCGR ULTRASTRESS vai ekvivalents | m | 71.6
1.2 |  | Smilts cauruļvada pamatnei un apbērumam (blietēta) k>1,0 m/dnn | m3 | 51.7
2 |  | Ūdensvada caurule PEHD CR SDR17 Ø63, piemēram, Evopipes – EVO SCGR ULTRASTRESS vai ekvivalents, montāža ar 15 cm smilts pamatnes ierīkošanu un izbūvētā cauruļvada smilts apbēruma ierīkošanu 30 cm virs caurules virsas. | m | 3.8
2.1 |  | Ūdensvada caurule PEHD CR SDR17 Ø63, piemēram, Evopipes – EVO SCGR ULTRASTRESS vai ekvivalents | m | 3.8
2.2 |  | Smilts cauruļvada pamatnei un apbērumam (blietēta) k>1,0 m/dnn | m3 | 2.9
3 |  | Ūdensvada caurule PEHD CR SDR17 Ø110, piemēram, Evopipes – EVO SCGR ULTRASTRESS vai ekvivalents, montāža ar 15 cm smilts pamatnes ierīkošanu un izbūvētā cauruļvada smilts apbēruma ierīkošanu 30 cm virs caurules virsas. | m | 21.2
3.1 |  | Ūdensvada caurule PEHD CR SDR17 Ø110, piemēram, Evopipes – EVO SCGR ULTRASTRESS vai ekvivalents | m | 21.2
3.2 |  | Smilts cauruļvada pamatnei un apbērumam (blietēta) k>1,0 m/dnn | m3 | 17.6
3.3 |  | Siltumizolācijas čaula putupolistirols DN110 cauruļvadam, siltumizolācijas biezums 80 mm | m | 3
4 |  | Ūdensvada caurule PEHD CR SDR17 Ø110, piemēram, Evopipes – EVO SCGR ULTRASTRESS vai ekvivalents, izbūve ar beztranšejas metodi, t.sk. rakšanas darbi, zaļās zonas, grants seguma un asfalta seguma atjaunošana šahtu vietās un ūdensvada savienojošo veidgabalu vietās | m | 431.4
4.1 |  | Ūdensvada caurule PEHD CR SDR17 Ø110, piemēram, Evopipes – EVO SCGR ULTRASTRESS vai ekvivalents | m | 431.4
Montāža tranšejā:
5 |  | Pazemes tipa uzmavu servisa aizbīdnis DCI DN25 ar teleskopisku pagarinatājkātu un ielas kapi montāža t.sk. kapes apbetonējums | gb. | 7
6 |  | Pazemes tipa atloku aizbīdnis DCI DN50 ar teleskopisko pagarinātājkātu un ielas kapi, kapes apbetonējums,montāža | gb. | 3
7 |  | Pazemes tipa atloku aizbīdnis DCI DN100 ar teleskopisko pagarinātājkātu un ielas kapi, kapes apbetonējums,montāža | gb. | 1
8 |  | ISO universālais savienojums Ø63, montāža | gb. | 3
9 |  | Elektrometināms trejgabals PEHD Ø110/110, piemēram, Evopipes – ULTRASTRESS vai ekvivalents, montāža | gb. | 1
10 |  | Elektrometināmā sedlu uzlika PEHD Ø110/32, piemēram, Evopipes – ULTRASTRESS vai ekvivalents, montāža | gb. | 7
11 |  | Elektrometināmā sedlu uzlika PEHD Ø110/63, piemēram, Evopipes – ULTRASTRESS vai ekvivalents, montāža | gb. | 4
12 |  | Elektrometināmā dubultuzmava PEHD DN32, piemēram, Evopipes – ULTRASTRESS vai ekvivalents, montāža | gb. | 7
13 |  | Elektrometināmā dubultuzmava PEHD DN63, piemēram, Evopipes – ULTRASTRESS vai ekvivalents, montāža | gb. | 11
14 |  | Elektrometināmā dubultuzmava PEHD DN110, piemēram, Evopipes – ULTRASTRESS vai ekvivalents, montāža | gb. | 10
15 |  | Elektrometināma noslēgtapa PEHD CR Ø32, piemēram, Evopipes - ULTRASTRESS vai ekvivalents, montāža | gb. | 7
16 |  | Īscaurules pāreja uz atloku komplektā ar tērauda atloku ar PP pārklājumu PEHD Ø63, montāža | gb. | 7
17 |  | Īscaurules pāreja uz atloku komplektā ar tērauda atloku ar PP pārklājumu PEHD Ø110, montāža | gb. | 2
18 |  | Atloku līkums ar balstu 90° DCI DN50, montāža | gb. | 1
19 |  | Kontaktmetināmais līkums 30° PEHD SDR11 Ø63, piemēram, Evopipes – ULTRASTRESS vai ekvivalents, montāža | gb. | 2
20 |  | Kontaktmetināmais līkums 11° PEHD SDR11 Ø110, piemēram, Evopipes – ULTRASTRESS vai ekvivalents, montāža | gb. | 2
21 |  | Kontaktmetināmais līkums 15° PEHD SDR11 Ø110, piemēram, Evopipes – ULTRASTRESS vai ekvivalents, montāža | gb. | 1
22 |  | Kontaktmetināmais līkums 22° PEHD SDR11 Ø110, piemēram, Evopipes – ULTRASTRESS vai ekvivalents, montāža | gb. | 1
23 |  | Pazemes tipa atgaisošanas vārsts DN50, montāža | gb. | 1
24 |  | Atbalsta bloks | gb. | 7
24.1 |  | Betons atbalsta bloku izbūvei (~ 0,05 m3/1gb.) | m3 | 0.4
Montāža akā:
25 |  | Atloku aizbīdnis DCI DN100 ar rokratu, montāža | gb. | 5
26 |  | Atloku krustgabals DCI DN 100/100, montāža | gb. | 2
27 |  | Enkurojošs adapters PEHD CR Ø 110, montāža | gb. | 6
28 |  | Atloku līkums ar balstu 90° DCI DN100, montāža | gb. | 2
29 |  | Aizsargčaula dzelzsbetona akas sienā DN110, montāža | gb. | 7
30 |  | Noslēgatloks DN100, montāža | gb. | 1
31 |  | Pazemes tipa skalošanas vārsts DN100, montāža | gb. | 2
32 |  | Pamatne | gb. | 7
32.1 |  | Betons pamatnes izbūvei (~ 0,05 m3/1gb.) | m3 | 0.4
33 |  | Polietilēna ūdensmērītāja aka ar siltumizolāciju PM 500 ø500 h= 1,2m, siltinātu akas vāku, piemēram, “Rotons” vai ekvivalents, plūsmas mērītāju (āra apstākļiem) DN15,klase “C” ar impulsa devēju un raidītāju, piemēram, “Sensus”, diviem lodveida aizbīdņiem, vienvirziena vārstu un četriem 90° pagriezieniem uzstādīšanai zaļajā zonā (skatīt ŪKT sadaļas pielikumus), piegāde un montāža | gb. | 5
34 |  | Polietilēna ūdensmērītāja aka ar siltumizolāciju PM 500 ø500 h= 1,2m, siltinātu akas vāku, piemēram, “Rotons” vai ekvivalents, plūsmas mērītāju (āra apstākļiem) DN15, klase “C” ar impulsa devēju un raidītāju, piemēram, “Sensus”, diviem lodveida aizbīdņiem, vienvirziena vārstu un četriem 90° pagriezieniem uzstādīšanai asfalta segumā (skatīt ŪKT sadaļas pielikumus), piegāde un montāža | gb. | 2
34.1 |  | Apbetonējums ap akas vāku betons B25 W10 F100 | m3 | 0.6
34.2 |  | Betona gredzens Ø1500mm | gb. | 2
35 |  | Saliekamo dzelzbetona elementu grodu aka (izlaides aka) DN1000 (2,5-3,0 m dziļumā) ar akas pamatni, grodiem, blīvgumiju grodu savienojumu vietās, grodu pārseguma vāku, rūpnieciski ražotiem kāpšļiem, hidroizolāciju, ķeta akas vāku 40,0 t, izbūve un montāža zaļajā zonā | kpl. | 1
35.1 |  | Saliekamo dzelzbetona elementu grodu aka DN1000 (2,5-3,0 m dziļumā) ar akas pamatni, grodiem, blīvgumiju grodu savienojumu vietās, grodu pārseguma vāku, rūpnieciski ražotiem kāpšļiem, hidroizolāciju un ķeta akas vāku 40,0 t, zaļajā zonā | kpl. | 1
35.2 |  | Apbetonējums ap akas vāku betons B25 W10 F100 | m3 | 0.5
35.3 |  | Smilts akas pamatnes ierīkošanai (blietēta) k>1,0 m/dnn | m3 | 0.2
36 |  | Saliekamo dzelzbetona elementu grodu aka DN1500 (2,0-2,5 m dziļumā) ar akas pamatni, grodiem, blīvgumiju grodu savienojumu vietās, grodu pārseguma vāku, rūpnieciski ražotiem kāpšļiem, hidroizolāciju, ķeta akas vāku 40,0 t, izbūve un montāža grants segumā | kpl. | 1
36.1 |  | Saliekamo dzelzbetona elementu grodu aka DN1500 (2,0-2,5 m dziļumā) ar akas pamatni, grodiem, blīvgumiju grodu savienojumu vietās, grodu pārseguma vāku, rūpnieciski ražotiem kāpšļiem, hidroizolāciju un ķeta akas vāku 40,0 t, grants segumā | kpl. | 1
36.2 |  | Apbetonējums ap akas vāku betons B25 W10 F100 | m3 | 0.5
36.3 |  | Smilts akas pamatnes ierīkošanai (blietēta) k>1,0 m/dnn | m3 | 0.38
37 |  | Saliekamo dzelzbetona elementu grodu aka DN1500 (2,0-2,5 m dziļumā) ar akas pamatni, grodiem, blīvgumiju grodu savienojumu vietās, grodu pārseguma vāku, rūpnieciski ražotiem kāpšļiem, hidroizolāciju, ķeta akas vāku 40,0 t, izbūve un montāža asfalta segumā | kpl. | 1
37.1 |  | Saliekamo dzelzbetona elementu grodu aka DN1500 (2,0-2,5 m dziļumā) ar akas pamatni, grodiem, blīvgumiju grodu savienojumu vietās, grodu pārseguma vāku, rūpnieciski ražotiem kāpšļiem, hidroizolāciju un ķeta akas vāku 40,0 t, asfalta segumā | kpl. | 1
37.2 |  | Apbetonējums ap akas vāku betons B25 W10 F100 | m3 | 0.2
37.3 |  | Smilts akas pamatnes ierīkošanai (blietēta) k>1,0 m/dnn | m3 | 0.38
38 |  | Tranšejas rakšana ar rokām un ekskavatoru pie caurules iebūves dziļuma 1,5-2,0 m un minimālā tranšejas platuma 1.5 m | m | 96.6
39 |  | Gruntsūdens līmeņa pazemināšana pie tranšejas dziļuma 1,5-2,0m | m | 96.6
40 |  | Tranšejas sienu stiprināšana, tranšejas dziļums 1,5-2,0m | m | 96.6
41 |  | Izbrīvētās turpmāk neizmantojamās grunts iekraušana autopašizgāzējā un promvešana līdz Pasūtītāja norādītai atbērtnei | m3 | 289.8
42 |  | Ūdensapgādes sistēmas marķējuma lentes ieklāšana 0,5m dziļumā no zemes virsmas | m | 96.6
43 |  | Pievienošanās pie esoša ūdensvada d50 | vietas | 3
44 |  | Pievienošanās pie esoša ūdensvada d100 | vietas | 1
Šķērsojumi:
45 |  | Šķērsojumi ar kabeļiem (t.sk. to atšurfēšana) | vietas | 13
45.1 |  | Dalītā aizsargcaurule EVOCAB SPLIT Ø110mm kabeļu šķērsojuma vietās | m | 39
46 |  | Šķērsojumi ar kabeļiem (Beztranšejas metode) | vieta | 9
47 |  | Šķērsojumi ar cauruļvadiem d <200 (Beztranšejas metode) | vietas | 1
48 |  | Šķērsojumi ar cauruļvadiem d >200 (Beztranšejas metode) | vietas | 1
49 |  | Cauruļvadu skalošana un dezinfekcija | m | 528
50 |  | Cauruļvadu hidrauliskā pārbaude (presēšana ar 6 atm. pārbaudes spiedienu) | m | 528
51 |  | Cauruļvadu, veidgabalu, armatūras piegāde, un ar to saistītie darbi | kpl. | 1
52 |  | Ūdensapgādes sistēmas nepārtrauktas darbības nodrošināšana būvniecības darbu laikā, iekļaujot visus nepieciešamos materiālus un veidgabalus | kpl. | 1
53 |  | Visu būvdarbu zonā esošo darbojošos ūdensvadu pārslēgšana | kpl. | 1
LABIEKĀRTOŠANAS DARBI
Atjaunojamie segumi Ū1 tīklu zonā
54 |  | Tranšeju aizbēršana ar pievesto smilti no ierīkotā apbēruma ap cauruļvadu līdz atjaunojamā seguma apakšējai kārtai, blietējot ik pa 30 cm. | m3 | 102.3
55 |  | Zāliena atjaunošana | m2 | 143
55.1 |  | Melnzemes, h=10 cm | m3 | 14.3
55.2 |  | Turfline zāliena sēklu maisījums "Ornamental" (izplatītājs Latvijā SIA "Kurzemes sēklas") - izsējas norma 3 kg/100 m² | kg | 4.3
56 |  | Grants seguma atjaunošana | m2 | 39
56.1 |  | Grants maisījums (frakcija 0-32 mm), h=25 cm | m3 | 9.7
56.2 |  | Smilts (salizturīga, drenējoša; K>1 m/dnn), h=40 cm | m3 | 15.5
57 |  | Asfalta seguma atjaunošana | m2 | 139
57.1 |  | Blīvais asfaltbetons AC 11, h=4 cm | m3 | 5.5
57.2 |  | Blīvais asfaltbetons ACB 22, h=6 cm | m3 | 5.9
57.3 |  | Šķembas un nofrēzētais asfalts, h=25 cm | m3 | 24.8
57.4 |  | Smilšaina, salizturīgā grunts, h=40 cm | m3 | 39.6
58 |  | Žoga demontāža uz būvniecības laiku un novietošana atpakaļ pēc būvniecības pabeigšanas | vietas | 1
59 |  | Esošo koku izciršana t.sk. sakņu sistēmas utilizācija | gb. | 2
60 |  | Esošo krūmu izciršana t.sk. sakņu sistēmas utilizācija | m2 | 4
SADZĪVES KANALIZĀCIJA K1 26. posms
1 |  | Pašteces kanalizācijas caurules PP SN8 Ø160 ar uzmavu un blīvgredzenu, piemēram, Evopipes – EVOSAN vai ekvivalents, montāža ar 15 cm smilts pamatnes ierīkošanu un izbūvētā cauruļvada smilts apbēruma ierīkošanu 30 cm virs caurules virsas. | m | 64.6
1.1 |  | Pašteces kanalizācijas caurule PP SN8 Ø160 ar uzmavu un blīvgredzenu, piemēram, Evopipes – EVOSAN vai ekvivalents | m | 64.6
1.2 |  | Smilts cauruļvada pamatnei un apbērumam (blietēta) k>1,0 m/dnn | m3 | 57.8
1.3 |  | Siltumizolācijas čaula putupolistirols DN160 cauruļvadam, siltumizolācijas biezums 80 mm | m | 3
2 |  | Pašteces kanalizācijas caurules PP SN8 Ø200 ar uzmavu un blīvgredzenu, piemēram, Evopipes – EVOSAN vai ekvivalents, montāža ar 15 cm smilts pamatnes ierīkošanu un izbūvētā cauruļvada smilts apbēruma ierīkošanu 30 cm virs caurules virsas. | m | 385.9
2.1 |  | Pašteces kanalizācijas caurule PP SN8 Ø200 ar uzmavu un blīvgredzenu, piemēram, Evopipes – EVOSAN vai ekvivalents | m | 385.9
2.2 |  | Smilts cauruļvada pamatnei un apbērumam (blietēta) k>1,0 m/dnn | m3 | 364.1
3 |  | Sadzīves notekūdeņu plastmasas kanalizācijas kontrolaka ø200/160 ar 40,0 t vāku un noslēgtapu izbūve un montāža (1,0-1,5 m dziļumā) zaļajā zonā, t.sk. aku vāku apbetonējums | kpl. | 1
3.1 |  | Sadzīves notekūdeņu plastmasas kanalizācijas kontrolaka ø200/160 ar 40,0 t vāku un noslēgtapu (1,0-1,5 m dziļumā) zaļajā zonā | kpl. | 1
3.2 |  | Apbetonējums ap akas vāku betons B25 W10 F100 | m3 | 0.5
3.3 |  | Smilts akas pamatnes ierīkošanai (blietēta) k>1,0 m/dnn | m3 | 0.03
4 |  | Sadzīves notekūdeņu plastmasas kanalizācijas kontrolaka ø200/160 ar 40,0 t vāku un noslēgtapu izbūve un montāža (1,5-2,0 m dziļumā) zaļajā zonā, t.sk. aku vāku apbetonējums | kpl. | 4
4.1 |  | Sadzīves notekūdeņu plastmasas kanalizācijas kontrolaka ø200/160 ar 40,0 t vāku un noslēgtapu (1,5-2,0 m dziļumā) zaļajā zonā | kpl. | 4
4.2 |  | Apbetonējums ap akas vāku betons B25 W10 F100 | m3 | 2
4.3 |  | Smilts akas pamatnes ierīkošanai (blietēta) k>1,0 m/dnn | m3 | 0.12
5 |  | Sadzīves notekūdeņu plastmasas kanalizācijas kontrolaka ø200/160 ar 40,0 t vāku un noslēgtapu izbūve un montāža (1,0-1,5 m dziļumā) grants segumā, t.sk. aku vāku apbetonējums | kpl. | 1
5.1 |  | Sadzīves notekūdeņu plastmasas kanalizācijas kontrolaka ø200/160 ar 40,0 t vāku un noslēgtapu (1,0-1,5 m dziļumā) grants segumā | kpl. | 1
5.2 |  | Apbetonējums ap akas vāku betons B25 W10 F100 | m3 | 0.8
5.3 |  | Smilts akas pamatnes ierīkošanai (blietēta) k>1,0 m/dnn | m3 | 0.03
6 |  | Sadzīves notekūdeņu plastmasas kanalizācijas kontrolaka ø200/160 ar 40,0 t vāku un noslēgtapu izbūve un montāža (1,5-2,0 m dziļumā) grants segumā, t.sk. aku vāku apbetonējums | kpl. | 1
6.1 |  | Sadzīves notekūdeņu plastmasas kanalizācijas kontrolaka ø200/160 ar 40,0 t vāku un noslēgtapu(1,5-2,0 m dziļumā) grants segumā | kpl. | 1
6.2 |  | Apbetonējums ap akas vāku betons B25 W10 F100 | m3 | 0.8
6.3 |  | Smilts akas pamatnes ierīkošanai (blietēta) k>1,0 m/dnn | m3 | 0.03
7 |  | Sadzīves notekūdeņu plastmasas kanalizācijas kontrolaka ø200/160 ar 40,0 t vāku un noslēgtapu izbūve un montāža (1,5-2,0 m dziļumā) afalta segumā, t.sk. aku vāku apbetonējums | kpl. | 2
7.1 |  | Sadzīves notekūdeņu plastmasas kanalizācijas kontrolaka ø200/160 ar 40,0 t vāku un noslēgtapu(1,5-2,0 m dziļumā) asfalta segumā | kpl. | 2
7.2 |  | Apbetonējums ap akas vāku betons B25 W10 F100 | m3 | 0.6
7.3 |  | Smilts akas pamatnes ierīkošanai (blietēta) k>1,0 m/dnn | m3 | 0.06
8 |  | Sadzīves notekūdeņu plastmasas kanalizācijas kontrolaka ø560/500 ar 40,0 t vāku (1,5-2,0 m dziļumā) izbūve un montāža zaļajā zonā, t.sk. aku vāku apbetonējums | kpl. | 2
8.1 |  | Sadzīves notekūdeņu plastmasas kanalizācijas kontrolaka ø560/500 ar 40,0 t vāku (1,5-2,0 m dziļumā) zaļajā zonā | kpl. | 2
8.2 |  | Apbetonējums ap akas vāku betons B25 W10 F100 | m3 | 1
8.3 |  | Smilts akas pamatnes ierīkošanai (blietēta) k>1,0 m/dnn | m3 | 0.06
9 |  | Sadzīves notekūdeņu plastmasas kanalizācijas kontrolaka ø560/500 ar 40,0 t vāku (1,0-1,5 m dziļumā) izbūve un montāža grants segumā, t.sk. aku vāku apbetonējums | kpl. | 1
9.1 |  | Sadzīves notekūdeņu plastmasas kanalizācijas kontrolaka ø560/500 ar 40,0 t vāku (1,0-1,5 m dziļumā) grants segumā | kpl. | 1
9.2 |  | Apbetonējums ap akas vāku betons B25 W10 F100 | m3 | 0.5
9.3 |  | Smilts akas pamatnes ierīkošanai (blietēta) k>1,0 m/dnn | m3 | 0.03
10 |  | Sadzīves notekūdeņu plastmasas kanalizācijas kontrolaka ø560/500 ar 40,0 t vāku (1,5-2,0 m dziļumā) izbūve un montāža grants segumā, t.sk. aku vāku apbetonējums | kpl. | 3
10.1 |  | Sadzīves notekūdeņu plastmasas kanalizācijas kontrolaka ø560/500 ar 40,0 t vāku (1,5-2,0 m dziļumā) grants segumā | kpl. | 3
10.2 |  | Apbetonējums ap akas vāku betons B25 W10 F100 | m3 | 1.5
10.3 |  | Smilts akas pamatnes ierīkošanai (blietēta) k>1,0 m/dnn | m3 | 0.09
11 |  | Sadzīves notekūdeņu plastmasas kanalizācijas kontrolaka ø560/500 ar 40,0 t vāku (1,5-2,0 m dziļumā) izbūve un montāža asfalta segumā, t.sk. aku vāku apbetonējums | kpl. | 1
11.1 |  | Sadzīves notekūdeņu plastmasas kanalizācijas kontrolaka ø560/500 ar 40,0 t vāku (1,5-2,0 m dziļumā) asfalta segumā | kpl. | 1
11.2 |  | Apbetonējums ap akas vāku betons B25 W10 F100 | m3 | 0.3
11.3 |  | Smilts akas pamatnes ierīkošanai (blietēta) k>1,0 m/dnn | m3 | 0.09
12 |  | Sadzīves notekūdeņu plastmasas kanalizācijas kontrolaka ø560/500 ar 40,0 t vāku (2,5-3,0 m dziļumā) izbūve un montāža asfalta segumā, t.sk. aku vāku apbetonējums | kpl. | 2
12.1 |  | Sadzīves notekūdeņu plastmasas kanalizācijas kontrolaka ø560/500 ar 40,0 t vāku (2,5-3,0 m dziļumā) asfalta segumā | kpl. | 2
12.2 |  | Apbetonējums ap akas vāku betons B25 W10 F100 | m3 | 0.6
12.3 |  | Smilts akas pamatnes ierīkošanai (blietēta) k>1,0 m/dnn | m3 | 0.18
13 |  | Saliekamo dzelzbetona elementu grodu aka DN1000 (1,5-2,0 m dziļumā) ar rūpnieciski ražotu PP/GRP pamatni, piem. PREDL/Faszl vai ekvivalents, t.sk gatavām pilna augstuma teknēm, aizsargčaulām un blīvgumijām, grodiem, blīvgumiju grodu savienojumu vietās, grodu pārseguma vāku, rūpnieciski ražotiem kāpšļiem, hidroizolāciju, un ķeta akas vāku 40,0 t, izbūve un montāža zaļajā zonā | kpl. | 1
13.1 |  | Saliekamo dzelzbetona elementu grodu aka DN1000 (1,5-2,0 m dziļumā) ar rūpnieciski ražotu PP/GRP pamatni, piem. PREDL/Faszl vai ekvivalents, t.sk gatavām pilna augstuma teknēm, aizsargčaulām un blīvgumijām, grodiem, blīvgumiju grodu savienojumu vietās, grodu pārseguma vāku, rūpnieciski ražotiem kāpšļiem, hidroizolāciju, un ķeta akas vāku 40,0 t, zaļajā zonā | kpl. | 1
13.2 |  | Apbetonējums ap akas vāku betons B25 W10 F100 | m3 | 0.5
13.3 |  | Smilts akas pamatnes ierīkošanai (blietēta) k>1,0 m/dnn | m3 | 0.2
14 |  | Saliekamo dzelzbetona elementu grodu aka DN1000 (1,5-2,0 m dziļumā) ar rūpnieciski ražotu PP/GRP pamatni, piem. PREDL/Faszl vai ekvivalents, t.sk gatavām pilna augstuma teknēm, aizsargčaulām un blīvgumijām, grodiem, blīvgumiju grodu savienojumu vietās, grodu pārseguma vāku, rūpnieciski ražotiem kāpšļiem, hidroizolāciju, un ķeta akas vāku 40,0 t, izbūve un montāža grants segumā | kpl. | 2
14.1 |  | Saliekamo dzelzbetona elementu grodu aka DN1000 (1,5-2,0 m dziļumā) ar rūpnieciski ražotu PP/GRP pamatni, piem. PREDL/Faszl vai ekvivalents, t.sk gatavām pilna augstuma teknēm, aizsargčaulām un blīvgumijām, grodiem, blīvgumiju grodu savienojumu vietās, grodu pārseguma vāku, rūpnieciski ražotiem kāpšļiem, hidroizolāciju, un ķeta akas vāku 40,0 t, grants segumā | kpl. | 2
14.2 |  | Apbetonējums ap akas vāku betons B25 W10 F100 | m3 | 1
14.3 |  | Smilts akas pamatnes ierīkošanai (blietēta) k>1,0 m/dnn | m3 | 0.4
15 |  | Saliekamo dzelzbetona elementu grodu aka DN1000 (1,5-2,0 m dziļumā) ar rūpnieciski ražotu PP/GRP pamatni, piem. PREDL/Faszl vai ekvivalents, t.sk gatavām pilna augstuma teknēm, aizsargčaulām un blīvgumijām, grodiem, blīvgumiju grodu savienojumu vietās, grodu pārseguma vāku, rūpnieciski ražotiem kāpšļiem, hidroizolāciju, un ķeta akas vāku 40,0 t, izbūve un montāža asfalta segumā | kpl. | 1
15.1 |  | Saliekamo dzelzbetona elementu grodu aka DN1000 (1,5-2,0 m dziļumā) ar rūpnieciski ražotu PP/GRP pamatni, piem. PREDL/Faszl vai ekvivalents, t.sk gatavām pilna augstuma teknēm, aizsargčaulām un blīvgumijām, grodiem, blīvgumiju grodu savienojumu vietās, grodu pārseguma vāku, rūpnieciski ražotiem kāpšļiem, hidroizolāciju, un ķeta akas vāku 40,0 t, asfalta segumā | kpl. | 1
15.2 |  | Apbetonējums ap akas vāku betons B25 W10 F100 | m3 | 0.2
15.3 |  | Smilts akas pamatnes ierīkošanai (blietēta) k>1,0 m/dnn | m3 | 0.2
16 |  | Saliekamo dzelzbetona elementu grodu aka DN1000 (2,5-3,0 m dziļumā) ar rūpnieciski ražotu PP/GRP pamatni, piem. PREDL/Faszl vai ekvivalents, t.sk gatavām pilna augstuma teknēm, aizsargčaulām un blīvgumijām, grodiem, blīvgumiju grodu savienojumu vietās, grodu pārseguma vāku, rūpnieciski ražotiem kāpšļiem, hidroizolāciju, un ķeta akas vāku 40,0 t, izbūve un montāža asfalta segumā | kpl. | 1
16.1 |  | Saliekamo dzelzbetona elementu grodu aka DN1000 (2,5-3,0 m dziļumā) ar rūpnieciski ražotu PP/GRP pamatni, piem. PREDL/Faszl vai ekvivalents, t.sk gatavām pilna augstuma teknēm, aizsargčaulām un blīvgumijām, grodiem, blīvgumiju grodu savienojumu vietās, grodu pārseguma vāku, rūpnieciski ražotiem kāpšļiem, hidroizolāciju, un ķeta akas vāku 40,0 t, asfalta segumā | kpl. | 1
16.2 |  | Apbetonējums ap akas vāku betons B25 W10 F100 | m3 | 0.2
16.3 |  | Smilts akas pamatnes ierīkošanai (blietēta) k>1,0 m/dnn | m3 | 0.2
17 |  | Saliekamo dzelzbetona elementu grodu aka DN1500 (3,0-3,5 m dziļumā) ar rūpnieciski ražotu PP/GRP pamatni, piem. PREDL/Faszl vai ekvivalents, t.sk gatavām pilna augstuma teknēm, aizsargčaulām un blīvgumijām, grodiem, blīvgumiju grodu savienojumu vietās, grodu pārseguma vāku, rūpnieciski ražotiem kāpšļiem, hidroizolāciju, un ķeta akas vāku 40,0 t, izbūve un montāža asfalta segumā | kpl. | 3
17.1 |  | Saliekamo dzelzbetona elementu grodu aka DN1500 (3,0-3,5 m dziļumā) ar rūpnieciski ražotu PP/GRP pamatni, piem. PREDL/Faszl vai ekvivalents, t.sk gatavām pilna augstuma teknēm, aizsargčaulām un blīvgumijām, grodiem, blīvgumiju grodu savienojumu vietās, grodu pārseguma vāku, rūpnieciski ražotiem kāpšļiem, hidroizolāciju, un ķeta akas vāku 40,0 t, asfalta segumā | kpl. | 3
17.2 |  | Apbetonējums ap akas vāku betons B25 W10 F100 | m3 | 0.6
17.3 |  | Smilts akas pamatnes ierīkošanai (blietēta) k>1,0 m/dnn | m3 | 1.1
18 |  | Pārkrituma (h=1,5-2,0m) mezgls (t.sk. trejgabals, caurule, stiprinājumi) dzelzsbetona grodu akā DN1500 ar ievadcaurules diametru ø200 mm, montāža | kpl. | 1
19 |  | Pārkrituma (h=1,0-1,5m) mezgls (t.sk. trejgabals, caurule, stiprinājumi) dzelzsbetona grodu akā DN1500 ar ievadcaurules diametru ø160 mm, montāža | kpl. | 1
20 |  | Pārkrituma (h=0,5-1,0m) mezgls (t.sk. trejgabals, caurule, stiprinājumi) plastmasas akā ø560/500 ar ievadcaurules diametru ø160 mm, montāža | kpl. | 2
21 |  | Rūpnieciski ražota aizsargčaula DN160, kas paredzēta Ø160 caurules iebūvei dzelzsbetona grodu akā, montāža | gb. | 4
22 |  | Rūpnieciski ražota aizsargčaula DN200, kas paredzēta Ø200 caurules iebūvei dzelzsbetona grodu akā, montāža | gb. | 16
23 |  | Noslēgtapa DN 200, montāža | gb. | 1
24 |  | Tranšejas rakšana ar rokām un ekskavatoru pie caurules iebūves dziļuma 1,0-1,5 m un minimālā tranšejas platuma 1.5 m | m | 35.5
25 |  | Tranšejas rakšana ar rokām un ekskavatoru pie caurules iebūves dziļuma 1,5-2,0 m un minimālā tranšejas platuma 1.5 m | m | 273.9
26 |  | Tranšejas rakšana ar rokām un ekskavatoru pie caurules iebūves dziļuma 2,0-2,5 m un minimālā tranšejas platuma 1.5 m | m | 5.4
27 |  | Tranšejas rakšana ar rokām un ekskavatoru pie caurules iebūves dziļuma 2,5-3,0 m un minimālā tranšejas platuma 1.5 m | m | 67.5
28 |  | Tranšejas rakšana ar rokām un ekskavatoru pie caurules iebūves dziļuma 3,0-3,5 m un minimālā tranšejas platuma 1.5 m | m | 68.2
29 |  | Gruntsūdens līmeņa pazemināšana pie tranšejas dziļuma 1,0-1,5m | m | 35.5
30 |  | Gruntsūdens līmeņa pazemināšana pie tranšejas dziļuma 1,5-2,0m | m | 273.9
31 |  | Gruntsūdens līmeņa pazemināšana pie tranšejas dziļuma 2,0-2,5m | m | 5.4
32 |  | Gruntsūdens līmeņa pazemināšana pie tranšejas dziļuma 2,5-3,0m | m | 67.5
33 |  | Gruntsūdens līmeņa pazemināšana pie tranšejas dziļuma 3,0-3,5m | m | 68.2
34 |  | Tranšejas sienu stiprināšana, tranšejas dziļums 1,5-2,0m | m | 273.9
35 |  | Tranšejas sienu stiprināšana, tranšejas dziļums 2,0-2,5m | m | 5.4
36 |  | Tranšejas sienu stiprināšana, tranšejas dziļums 2,5-3,0m | m | 67.5
37 |  | Tranšejas sienu stiprināšana, tranšejas dziļums 3,0-3,5m | m | 68.2
38 |  | Izbrīvētās turpmāk neizmantojamās grunts iekraušana autopašizgāzējā un promvešana līdz atbērtnei | m3 | 1583.6
39 |  | Kanalizācijas sistēmas marķējuma lentes ieklāšana 0,5m dziļumā no zemes virsmas | m | 450.5
Šķērsojumi:
40 |  | Šķērsojumi ar kabeļiem (t.sk. to atšurfēšana) | vietas | 24
40.1 |  | Dalītā aizsargcaurule EVOCAB SPLIT Ø110mm kabeļu šķērsojuma vietās | m | 72
41 |  | Šķērsojumi ar cauruļvadiem d<200 | vietas | 2
42 |  | Šķērsojumi ar cauruļvadiem d>200 | vietas | 2
43 |  | CCTV pārbaude cauruļvada slīpuma un stāvokļa noteikšanai pēc būvdarbu pabeigšanas | m | 385.9
44 |  | Cauruļvadu hermētiskumu pārbaude izmantojot ūdeni | m | 450.5
45 |  | Cauruļvadu skalošana un tīrīšana | m | 450.5
46 |  | Cauruļvadu, veidgabalu, armatūra piegāde, un ar to saistītie darbi | kpl. | 1
47 |  | Kanalizācijas sistēmas nepārtrauktas darbības nodrošināšana būvniecības darbu laikā, iekļaujot visus nepieciešamos materiālus un veidgabalus | kpl. | 1
48 |  | Visu būvdarbu zonā esošo darbojošos kanalizācijas vadu pārslēgšanu | kpl. | 1
LABIEKĀRTOŠANAS DARBI
Atjaunojamie segumi K1 tīklu zonā
49 |  | Tranšeju aizbēršana ar pievesto smilti no ierīkotā apbēruma ap cauruļvadu līdz atjaunojamā seguma apakšējai kārtai, blietējot ik pa 30 cm. | m3 | 721.2
50 |  | Zāliena atjaunošana | m2 | 143
50.1 |  | Melnzemes slānis, h=10 cm | m3 | 15.7
50.2 |  | Turfline zāliena sēklu maisījums "Ornamental" (izplatītājs Latvijā SIA "Kurzemes sēklas") - izsējas norma 3 kg/100 m² | kg | 4.3
51 |  | Grants seguma atjaunošana | m2 | 237
51.1 |  | Grants maisījums (frakcija 0-32 mm), h=25 cm | m3 | 59.3
51.2 |  | Smilts (salizturīga, drenējoša; K>1 m/dnn), h=40 cm | m3 | 94.9
52 |  | Asfalta seguma atjaunošana | m2 | 489
52.1 |  | Blīvais asfaltbetons AC 11, h=4 cm | m3 | 19.6
52.2 |  | Blīvais asfaltbetons ACB 22, h=6 cm | m3 | 21
52.3 |  | Šķembas un nofrēzētais asfalts, h=25 cm | m3 | 87.4
52.4 |  | Smilšaina, salizturīgā grunts, h=40 cm | m3 | 139.8
53 |  | Žoga demontāža uz būvniecības laiku un novietošana atpakaļ pēc būvniecības pabeigšanas | vietas | 1
54 |  | Esošo koku izciršana t.sk. sakņu sistēmas utilizācija | gb. | 1
55 |  | Esošo krūmu izciršana t.sk. sakņu sistēmas utilizācija | m2 | 8
Vispārējās celtniecības darbi
56 |  | Sistēmas nodošana ekspuatācijā | kpl. | 1
57 |  | Izpilddokumentācijas sagatavošana visai paredzētajai darbībai | kpl. | 1
58 |  | Pasūtītāja norādītu cilvēku apmācība sistēmas ekspluatācijā | kpl. | 1
59 |  | Citi neuzskaitītie darbi un materiāli | kpl. | 1
Kopā
Materiālu, grunts apmaiņas un būvgružu transporta izdevumi 3%
Tiešās izmaksas kopā
[13 empty] | Kopā | 0
Sastādīja | 0 | [6 empty] | Pārbaudīja | 0
| (paraksts un tā atšifējums, datums) | [7 empty] | (paraksts un tā atšifējums, datums)

## 27
Lokālā tāme Nr. 27.
27.posms
(darba veids vai konstruktīvā elementa nosaukums)
Būves nosaukums |  | Ūdensapgādes un kanalizācijas tīklu būvdarbi projekta „Salacgrīvas pilsētas ūdensvada un kanalizācijas tīklu sistēmas 2.kārtas tehniskā projekta izstrāde un autoruzraudzība” ietvaros
Objekta nosaukums |  | Ūdensapgādes un kanalizācijas tīklu būvdarbi projekta „Salacgrīvas pilsētas ūdensvada un kanalizācijas tīklu sistēmas 2.kārtas tehniskā projekta izstrāde un autoruzraudzība” ietvaros
Objekta adrese |  | Salacgrīvas pilsēta
Pasūtījuma Nr. |  | SŪ 2013/08
Tāme sastādīta 2013. gada tirgus cenās pamatojoties uz ŪKT daļas rasējumiem | [10 empty] | Tāmes izmaksas, Ls |  | 0
Tāme sastādīta 2013. gada _______
Nr.p.k. | Kods | Darba nosaukums | Mērvienība | Daudzums | Vienības izmaksas | [5 empty] | Kopā uz visu apjomu
[5 empty] | laika norma (c/h) | darba samaksas likme (Ls/h) | darba alga (Ls) | materi- āli (Ls) | mehāni- smi (Ls) | kopā (Ls) | darb- ietilpība (c/h) | darba alga (Ls) | materi- āli (Ls) | mehāni- smi (Ls) | Summa (Ls)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16
Ūdensapgāde Ū1 27. posms
1 |  | Ūdensvada caurule PEHD CR SDR17 Ø32, piemēram, Evopipes – EVO SCGR ULTRASTRESS vai ekvivalents, montāža ar 15 cm smilts pamatnes ierīkošanu un izbūvētā cauruļvada smilts apbēruma ierīkošanu 30 cm virs caurules virsas. | m | 49.3
1.1 |  | Ūdensvada caurule PEHD CR SDR17 Ø32, piemēram, Evopipes – EVO SCGR ULTRASTRESS vai ekvivalents | m | 49.3
1.2 |  | Smilts cauruļvada pamatnei un apbērumam (blietēta) k>1,0 m/dnn | m3 | 35.6
2 |  | Ūdensvada caurule PEHD CR SDR17 Ø40, piemēram, Evopipes – EVO SCGR ULTRASTRESS vai ekvivalents, montāža ar 15 cm smilts pamatnes ierīkošanu un izbūvētā cauruļvada smilts apbēruma ierīkošanu 30 cm virs caurules virsas. | m | 3
2.1 |  | Ūdensvada caurule PEHD CR SDR17 Ø40, piemēram, Evopipes – EVO SCGR ULTRASTRESS vai ekvivalents | m | 3
2.2 |  | Smilts cauruļvada pamatnei un apbērumam (blietēta) k>1,0 m/dnn | m3 | 2.2
3 |  | Ūdensvada caurule PEHD CR SDR17 Ø63, piemēram, Evopipes – EVO SCGR ULTRASTRESS vai ekvivalents, montāža ar 15 cm smilts pamatnes ierīkošanu un izbūvētā cauruļvada smilts apbēruma ierīkošanu 30 cm virs caurules virsas. | m | 10.9
3.1 |  | Ūdensvada caurule PEHD CR SDR17 Ø63, piemēram, Evopipes – EVO SCGR ULTRASTRESS vai ekvivalents | m | 10.9
3.2 |  | Smilts cauruļvada pamatnei un apbērumam (blietēta) k>1,0 m/dnn | m3 | 8.4
4 |  | Ūdensvada caurule PEHD CR SDR17 Ø110, piemēram, Evopipes – EVO SCGR ULTRASTRESS vai ekvivalents, montāža ar 15 cm smilts pamatnes ierīkošanu un izbūvētā cauruļvada smilts apbēruma ierīkošanu 30 cm virs caurules virsas. | m | 3
4.1 |  | Ūdensvada caurule PEHD CR SDR17 Ø110, piemēram, Evopipes – EVO SCGR ULTRASTRESS vai ekvivalents | m | 3
4.2 |  | Smilts cauruļvada pamatnei un apbērumam (blietēta) k>1,0 m/dnn | m3 | 2.5
4.3 |  | Siltumizolācijas čaula putupolistirols DN110 cauruļvadam, siltumizolācijas biezums 80 mm | m | 3
5 |  | Ūdensvada caurule PEHD CR SDR17 Ø110, piemēram, Evopipes – EVO SCGR ULTRASTRESS vai ekvivalents, izbūve ar beztranšejas metodi, t.sk. rakšanas darbi, zaļās zonas, grants seguma un asfalta seguma atjaunošana šahtu vietās un ūdensvada savienojošo veidgabalu vietās | m | 269.3
5.1 |  | Ūdensvada caurule PEHD CR SDR17 Ø110, piemēram, Evopipes – EVO SCGR ULTRASTRESS vai ekvivalents | m | 269.3
Montāža tranšejā:
6 |  | Pazemes tipa uzmavu servisa aizbīdnis DCI DN25 ar teleskopisku pagarinatājkātu un ielas kapi montāža t.sk. kapes apbetonējums | gb. | 5
7 |  | Pazemes tipa uzmavu servisa aizbīdnis DCI DN32 ar teleskopisku pagarinatājkātu un ielas kapi montāža t.sk. kapes apbetonējums | gb. | 1
8 |  | Pazemes tipa atloku aizbīdnis DCI DN50 ar teleskopisko pagarinātājkātu un ielas kapi, kapes apbetonējums,montāža | gb. | 2
9 |  | ISO universālais savienojums Ø32, montāža | gb. | 5
10 |  | ISO universālais savienojums Ø63, montāža | gb. | 2
11 |  | Elektrometināmā sedlu uzlika PEHD Ø110/32, piemēram, Evopipes – ULTRASTRESS vai ekvivalents, montāža | gb. | 5
12 |  | Elektrometināmā sedlu uzlika PEHD Ø110/40, piemēram, Evopipes – ULTRASTRESS vai ekvivalents, montāža | gb. | 1
13 |  | Elektrometināmā sedlu uzlika PEHD Ø110/63, piemēram, Evopipes – ULTRASTRESS vai ekvivalents, montāža | gb. | 2
14 |  | Elektrometināmā dubultuzmava PEHD DN32, piemēram, Evopipes – ULTRASTRESS vai ekvivalents, montāža | gb. | 8
15 |  | Elektrometināmā dubultuzmava PEHD DN40, piemēram, Evopipes – ULTRASTRESS vai ekvivalents, montāža | gb. | 1
16 |  | Elektrometināmā dubultuzmava PEHD DN63, piemēram, Evopipes – ULTRASTRESS vai ekvivalents, montāža | gb. | 4
17 |  | Elektrometināma noslēgtapa PEHD CR Ø32, piemēram, Evopipes - ULTRASTRESS vai ekvivalents, montāža | gb. | 2
18 |  | Īscaurules pāreja uz atloku komplektā ar tērauda atloku ar PP pārklājumu PEHD Ø63, montāža | gb. | 4
19 |  | Elektrometināmais līkums 45° PEHD SDR11 Ø32, piemēram, Evopipes – ULTRASTRESS vai ekvivalents, montāža | gb. | 1
20 |  | Elektrometināmais līkums 45° PEHD SDR11 Ø110, piemēram, Evopipes – ULTRASTRESS vai ekvivalents, montāža | gb. | 2
21 |  | Elektrometināmais līkums 90° PEHD SDR11 Ø32, piemēram, Evopipes – ULTRASTRESS vai ekvivalents, montāža | gb. | 1
22 |  | Kontaktmetināmais līkums 60° PEHD SDR11 Ø32, piemēram, Evopipes – ULTRASTRESS vai ekvivalents, montāža | gb. | 2
23 |  | Atbalsta bloks | gb. | 2
23.1 |  | Betons atbalsta bloku izbūvei (~ 0,05 m3/1gb.) | m3 | 0.1
Montāža akā:
24 |  | Atloku aizbīdnis DCI DN100 ar rokratu, montāža | gb. | 5
25 |  | Atloku krustgabals DCI DN 100/100, montāža | gb. | 2
26 |  | Enkurojošs adapters PEHD CR Ø 110, montāža | gb. | 5
27 |  | Atloku līkums ar balstu 90° DCI DN50, montāža | gb. | 1
28 |  | Aizsargčaula dzelzsbetona akas sienā DN110, montāža | gb. | 5
29 |  | Atloku diametru pāreja DCI DN100/50, montāža | gb. | 1
30 |  | Atloku atgaisošanas vārsts DCI DN50, montāža | gb. | 1
31 |  | Pamatne | gb. | 7
31.1 |  | Betons pamatnes izbūvei (~ 0,05 m3/1gb.) | m3 | 0.4
32 |  | Polietilēna ūdensmērītāja aka ar siltumizolāciju PM 500 ø500 h= 1,2m, siltinātu akas vāku, piemēram, “Rotons” vai ekvivalents, plūsmas mērītāju (āra apstākļiem) DN15,klase “C” ar impulsa devēju un raidītāju, piemēram, “Sensus”, diviem lodveida aizbīdņiem, vienvirziena vārstu un četriem 90° pagriezieniem uzstādīšanai zaļajā zonā (skatīt ŪKT sadaļas pielikumus), piegāde un montāža | gb. | 1
33 |  | Polietilēna ūdensmērītāja aka ar siltumizolāciju PM 500 ø500 h= 1,2m, siltinātu akas vāku, piemēram, “Rotons” vai ekvivalents, diviem plūsmas mērītājiem (āra apstākļiem) DN15,klase “C” ar impulsa devēju un raidītāju, piemēram, “Sensus”, četriem lodveida aizbīdņiem, diviem vienvirziena vārstiem un astoņiem 90° pagriezieniem uzstādīšanai zaļajā zonā (skatīt ŪKT sadaļas pielikumus), piegāde un montāža | gb. | 1
34 |  | Polietilēna ūdensmērītāja aka ar siltumizolāciju PM 500 ø500 h= 1,2m, siltinātu akas vāku, piemēram, “Rotons” vai ekvivalents, plūsmas mērītāju (āra apstākļiem) DN20,klase “C” ar impulsa devēju un raidītāju, piemēram, “Sensus”, diviem lodveida aizbīdņiem, vienvirziena vārstu un četriem 90° pagriezieniem uzstādīšanai zaļajā zonā (skatīt ŪKT sadaļas pielikumus), piegāde un montāža | gb. | 2
35 |  | Polietilēna ūdensmērītāja aka ar siltumizolāciju PM 500 ø500 h= 1,2m, siltinātu akas vāku, piemēram, “Rotons” vai ekvivalents, plūsmas mērītāju (āra apstākļiem) DN15, klase “C” ar impulsa devēju un raidītāju, piemēram, “Sensus”, diviem lodveida aizbīdņiem, vienvirziena vārstu un četriem 90° pagriezieniem uzstādīšanai grants segumā (skatīt ŪKT sadaļas pielikumus), piegāde un montāža | gb. | 1
35.1 |  | Apbetonējums ap akas vāku betons B25 W10 F100 | m3 | 0.8
35.2 |  | Betona gredzens Ø1500mm | gb. | 1
36 |  | Polietilēna ūdensmērītāja aka ar siltumizolāciju PM 500 ø500 h= 1,2m, siltinātu akas vāku, piemēram, “Rotons” vai ekvivalents, plūsmas mērītāju (āra apstākļiem) DN15, klase “C” ar impulsa devēju un raidītāju, piemēram, “Sensus”, diviem lodveida aizbīdņiem, vienvirziena vārstu un četriem 90° pagriezieniem uzstādīšanai asfalta segumā (skatīt ŪKT sadaļas pielikumus), piegāde un montāža | gb. | 2
36.1 |  | Apbetonējums ap akas vāku betons B25 W10 F100 | m3 | 0.6
36.2 |  | Betona gredzens Ø1500mm | gb. | 2
37 |  | Saliekamo dzelzbetona elementu grodu aka DN1500 (2,0-2,5 m dziļumā) ar akas pamatni, grodiem, blīvgumiju grodu savienojumu vietās, grodu pārseguma vāku, rūpnieciski ražotiem kāpšļiem, hidroizolāciju, ķeta akas vāku 40,0 t, izbūve un montāža asfalta segumā | kpl. | 1
37.1 |  | Saliekamo dzelzbetona elementu grodu aka DN1500 (2,0-2,5 m dziļumā) ar akas pamatni, grodiem, blīvgumiju grodu savienojumu vietās, grodu pārseguma vāku, rūpnieciski ražotiem kāpšļiem, hidroizolāciju un ķeta akas vāku 40,0 t, asfalta segumā | kpl. | 1
37.2 |  | Apbetonējums ap akas vāku betons B25 W10 F100 | m3 | 0.2
37.3 |  | Smilts akas pamatnes ierīkošanai (blietēta) k>1,0 m/dnn | m3 | 0.38
38 |  | Tranšejas rakšana ar rokām un ekskavatoru pie caurules iebūves dziļuma 1,5-2,0 m un minimālā tranšejas platuma 1.5 m | m | 66.2
39 |  | Gruntsūdens līmeņa pazemināšana pie tranšejas dziļuma 1,5-2,0m | m | 66.2
40 |  | Tranšejas sienu stiprināšana, tranšejas dziļums 1,5-2,0m | m | 66.2
41 |  | Izbrīvētās turpmāk neizmantojamās grunts iekraušana autopašizgāzējā un promvešana līdz Pasūtītāja norādītai atbērtnei | m3 | 198.6
42 |  | Ūdensapgādes sistēmas marķējuma lentes ieklāšana 0,5m dziļumā no zemes virsmas | m | 66.2
43 |  | Pievienošanās pie esoša ūdensvada d25 | vietas | 5
44 |  | Pievienošanās pie esoša ūdensvada d50 | vietas | 1
45 |  | Pievienošanās pie esoša ūdensvada d63 | vietas | 1
46 |  | Pievienošanās pie esoša ūdensvada d100 | vietas | 1
Šķērsojumi:
47 |  | Šķērsojumi ar kabeļiem (t.sk. to atšurfēšana) | vietas | 9
47.1 |  | Dalītā aizsargcaurule EVOCAB SPLIT Ø110mm kabeļu šķērsojuma vietās | m | 27
48 |  | Šķērsojumi ar cauruļvadiem d <200 | vietas | 6
49 |  | Šķērsojumi ar kabeļiem (Beztranšejas metode) | vieta | 12
50 |  | Šķērsojumi ar cauruļvadiem d <200 (Beztranšejas metode) | vietas | 8
51 |  | Šķērsojumi ar cauruļvadiem d >200 (Beztranšejas metode) | vietas | 3
52 |  | Esošā ūdensvada demontāža un utilizācija d25-d160 | m | 43.47
53 |  | Aizbetonējami ūdensvadu gali | vieta | 35
53.1 |  | Betons B25 W10 F100 | m3 | 1.75
54 |  | Esošu aku demontāža, aizbēršana ar pievestu grunti | gab. | 3
54.1 |  | Grunts demontējamo aku aizbēršanai | m3 | 6
55 |  | Cauruļvadu skalošana un dezinfekcija | m | 335.5
56 |  | Cauruļvadu hidrauliskā pārbaude (presēšana ar 6 atm. pārbaudes spiedienu) | m | 335.5
57 |  | Cauruļvadu, veidgabalu, armatūras piegāde, un ar to saistītie darbi | kpl. | 1
58 |  | Ūdensapgādes sistēmas nepārtrauktas darbības nodrošināšana būvniecības darbu laikā, iekļaujot visus nepieciešamos materiālus un veidgabalus | kpl. | 1
59 |  | Visu būvdarbu zonā esošo darbojošos ūdensvadu pārslēgšana | kpl. | 1
LABIEKĀRTOŠANAS DARBI
Atjaunojamie segumi Ū1 tīklu zonā
60 |  | Tranšeju aizbēršana ar pievesto smilti no ierīkotā apbēruma ap cauruļvadu līdz atjaunojamā seguma apakšējai kārtai, blietējot ik pa 30 cm. | m3 | 78.6
61 |  | Zāliena atjaunošana | m2 | 18
61.1 |  | Melnzemes, h=10 cm | m3 | 1.8
61.2 |  | Turfline zāliena sēklu maisījums "Ornamental" (izplatītājs Latvijā SIA "Kurzemes sēklas") - izsējas norma 3 kg/100 m² | kg | 0.6
62 |  | Grants seguma atjaunošana | m2 | 9
62.1 |  | Grants maisījums (frakcija 0-32 mm), h=25 cm | m3 | 2.3
62.2 |  | Smilts (salizturīga, drenējoša; K>1 m/dnn), h=40 cm | m3 | 3.7
63 |  | Asfalta seguma atjaunošana | m2 | 106
63.1 |  | Blīvais asfaltbetons AC 11, h=4 cm | m3 | 4.2
63.2 |  | Blīvais asfaltbetons ACB 22, h=6 cm | m3 | 4.5
63.3 |  | Šķembas un nofrēzētais asfalts, h=25 cm | m3 | 18.9
63.4 |  | Smilšaina, salizturīgā grunts, h=40 cm | m3 | 30.2
64 |  | Betona bruģa seguma atjaunošana | m2 | 11
64.1 |  | Betona bruģakmens, h=6 cm | m3 | 0.6
64.2 |  | Smilts, h=3 cm | m3 | 0.3
64.3 |  | Dolomīta šķembas (frakcija 16-32 mm), h=15 cm | m3 | 1.6
64.4 |  | Vidēji rupja smilts (K>1m/dnn), h=30 cm | m3 | 3.2
65 |  | Žoga demontāža uz būvniecības laiku un novietošana atpakaļ pēc būvniecības pabeigšanas | vietas | 2
66 |  | Esošo krūmu izciršana t.sk. sakņu sistēmas utilizācija | m2 | 2
SADZĪVES KANALIZĀCIJA K1 27. posms
1 |  | Pašteces kanalizācijas caurules PP SN8 Ø160 ar uzmavu un blīvgredzenu, piemēram, Evopipes – EVOSAN vai ekvivalents, montāža ar 15 cm smilts pamatnes ierīkošanu un izbūvētā cauruļvada smilts apbēruma ierīkošanu 30 cm virs caurules virsas. | m | 30.6
1.1 |  | Pašteces kanalizācijas caurule PP SN8 Ø160 ar uzmavu un blīvgredzenu, piemēram, Evopipes – EVOSAN vai ekvivalents | m | 30.6
1.2 |  | Smilts cauruļvada pamatnei un apbērumam (blietēta) k>1,0 m/dnn | m3 | 27.4
2 |  | Pašteces kanalizācijas caurules PP SN8 Ø200 ar uzmavu un blīvgredzenu, piemēram, Evopipes – EVOSAN vai ekvivalents, montāža ar 15 cm smilts pamatnes ierīkošanu un izbūvētā cauruļvada smilts apbēruma ierīkošanu 30 cm virs caurules virsas. | m | 100.3
2.1 |  | Pašteces kanalizācijas caurule PP SN8 Ø200 ar uzmavu un blīvgredzenu, piemēram, Evopipes – EVOSAN vai ekvivalents | m | 100.3
2.2 |  | Smilts cauruļvada pamatnei un apbērumam (blietēta) k>1,0 m/dnn | m3 | 94.6
3 |  | Pašteces kanalizācijas caurules PP SN8 Ø315 ar uzmavu un blīvgredzenu, piemēram, Evopipes – EVOSAN vai ekvivalents, montāža ar 15 cm smilts pamatnes ierīkošanu un izbūvētā cauruļvada smilts apbēruma ierīkošanu 30 cm virs caurules virsas. | m | 149
3.1 |  | Pašteces kanalizācijas caurule PP SN8 Ø315 ar uzmavu un blīvgredzenu, piemēram, Evopipes – EVOSAN vai ekvivalents | m | 149
3.2 |  | Smilts cauruļvada pamatnei un apbērumam (blietēta) k>1,0 m/dnn | m3 | 159.4
4 |  | Sadzīves notekūdeņu plastmasas kanalizācijas kontrolaka ø200/160 ar 40,0 t vāku un noslēgtapu izbūve un montāža (1,5-2,0 m dziļumā) zaļajā zonā, t.sk. aku vāku apbetonējums | kpl. | 1
4.1 |  | Sadzīves notekūdeņu plastmasas kanalizācijas kontrolaka ø200/160 ar 40,0 t vāku un noslēgtapu(1,5-2,0 m dziļumā) zaļajā zonā | kpl. | 1
4.2 |  | Apbetonējums ap akas vāku betons B25 W10 F100 | m3 | 0.5
4.3 |  | Smilts akas pamatnes ierīkošanai (blietēta) k>1,0 m/dnn | m3 | 0.03
5 |  | Sadzīves notekūdeņu plastmasas kanalizācijas kontrolaka ø200/160 ar 40,0 t vāku un noslēgtapu izbūve un montāža (1,5-2,0 m dziļumā) asfalta segumā, t.sk. aku vāku apbetonējums | kpl. | 1
5.1 |  | Sadzīves notekūdeņu plastmasas kanalizācijas kontrolaka ø200/160 ar 40,0 t vāku un noslēgtapu (1,5-2,0 m dziļumā) asfalta segumā | kpl. | 1
5.2 |  | Apbetonējums ap akas vāku betons B25 W10 F100 | m3 | 0.3
5.3 |  | Smilts akas pamatnes ierīkošanai (blietēta) k>1,0 m/dnn | m3 | 0.03
6 |  | Sadzīves notekūdeņu plastmasas kanalizācijas kontrolaka ø400/315 ar 40,0 t vāku un noslēgtapu izbūve un montāža (1,0-1,5 m dziļumā) zaļajā zonā, t.sk. aku vāku apbetonējums | kpl. | 1
6.1 |  | Sadzīves notekūdeņu plastmasas kanalizācijas kontrolaka ø400/315 ar 40,0 t vāku un noslēgtapu (1,0-1,5 m dziļumā) zaļajā zonā | kpl. | 1
6.2 |  | Apbetonējums ap akas vāku betons B25 W10 F100 | m3 | 0.5
6.3 |  | Smilts akas pamatnes ierīkošanai (blietēta) k>1,0 m/dnn | m3 | 0.06
7 |  | Sadzīves notekūdeņu plastmasas kanalizācijas kontrolaka ø400/315 ar 40,0 t vāku un noslēgtapu izbūve un montāža (1,5-2,0 m dziļumā) zaļajā zonā, t.sk. aku vāku apbetonējums | kpl. | 1
7.1 |  | Sadzīves notekūdeņu plastmasas kanalizācijas kontrolaka ø400/315 ar 40,0 t vāku un noslēgtapu (1,5-2,0 m dziļumā) zaļajā zonā | kpl. | 1
7.2 |  | Apbetonējums ap akas vāku betons B25 W10 F100 | m3 | 0.3
7.3 |  | Smilts akas pamatnes ierīkošanai (blietēta) k>1,0 m/dnn | m3 | 0.06
8 |  | Sadzīves notekūdeņu plastmasas kanalizācijas kontrolaka ø560/500 ar 40,0 t vāku (2,5-3,0 m dziļumā) izbūve un montāža zaļajā zonā, t.sk. aku vāku apbetonējums | kpl. | 1
8.1 |  | Sadzīves notekūdeņu plastmasas kanalizācijas kontrolaka ø560/500 ar 40,0 t vāku (2,5-3,0 m dziļumā) zaļajā zonā | kpl. | 1
8.2 |  | Apbetonējums ap akas vāku betons B25 W10 F100 | m3 | 0.5
8.3 |  | Smilts akas pamatnes ierīkošanai (blietēta) k>1,0 m/dnn | m3 | 0.09
8 |  | Sadzīves notekūdeņu plastmasas kanalizācijas kontrolaka ø560/500 ar 40,0 t vāku (1,5-2,0 m dziļumā) izbūve un montāža asfalta segumā, t.sk. aku vāku apbetonējums | kpl. | 1
8.1 |  | Sadzīves notekūdeņu plastmasas kanalizācijas kontrolaka ø560/500 ar 40,0 t vāku (1,5-2,0 m dziļumā) asfalta segumā | kpl. | 1
8.2 |  | Apbetonējums ap akas vāku betons B25 W10 F100 | m3 | 0.3
8.3 |  | Smilts akas pamatnes ierīkošanai (blietēta) k>1,0 m/dnn | m3 | 0.09
9 |  | Sadzīves notekūdeņu plastmasas kanalizācijas kontrolaka ø560/500 ar 40,0 t vāku (2,0-2,5 m dziļumā) izbūve un montāža asfalta segumā, t.sk. aku vāku apbetonējums | kpl. | 2
9.1 |  | Sadzīves notekūdeņu plastmasas kanalizācijas kontrolaka ø560/500 ar 40,0 t vāku (2,0-2,5 m dziļumā) asfalta segumā | kpl. | 2
9.2 |  | Apbetonējums ap akas vāku betons B25 W10 F100 | m3 | 0.6
9.3 |  | Smilts akas pamatnes ierīkošanai (blietēta) k>1,0 m/dnn | m3 | 0.18
10 |  | Saliekamo dzelzbetona elementu grodu aka DN1000 (1,5-2,0 m dziļumā) ar rūpnieciski ražotu PP/GRP pamatni, piem. PREDL/Faszl vai ekvivalents, t.sk gatavām pilna augstuma teknēm, aizsargčaulām un blīvgumijām, grodiem, blīvgumiju grodu savienojumu vietās, grodu pārseguma vāku, rūpnieciski ražotiem kāpšļiem, hidroizolāciju, un ķeta akas vāku 40,0 t, izbūve un montāža zaļajā zonā | kpl. | 1
10.1 |  | Saliekamo dzelzbetona elementu grodu aka DN1000 (1,5-2,0 m dziļumā) ar rūpnieciski ražotu PP/GRP pamatni, piem. PREDL/Faszl vai ekvivalents, t.sk gatavām pilna augstuma teknēm, aizsargčaulām un blīvgumijām, grodiem, blīvgumiju grodu savienojumu vietās, grodu pārseguma vāku, rūpnieciski ražotiem kāpšļiem, hidroizolāciju, un ķeta akas vāku 40,0 t, zaļajā zonā | kpl. | 1
10.2 |  | Apbetonējums ap akas vāku betons B25 W10 F100 | m3 | 0.5
10.3 |  | Smilts akas pamatnes ierīkošanai (blietēta) k>1,0 m/dnn | m3 | 0.2
11 |  | Saliekamo dzelzbetona elementu grodu akas DN1000 (2,0-2,5 m dziļumā) ar rūpnieciski ražotu PP/GRP pamatni, piem. PREDL/Faszl vai ekvivalents, t.sk gatavām pilna augstuma teknēm, aizsargčaulām un blīvgumijām, grodiem, blīvgumiju grodu savienojumu vietās, grodu pārseguma vāku, rūpnieciski ražotiem kāpšļiem, hidroizolāciju, un ķeta akas vāku 40,0 t, izbūve un montāža zaļajā zonā | kpl. | 1
11.1 |  | Saliekamo dzelzbetona elementu grodu akas DN1000 (2,0-2,5 m dziļumā) ar rūpnieciski ražotu PP/GRP pamatni, piem. PREDL/Faszl vai ekvivalents, t.sk gatavām pilna augstuma teknēm, aizsargčaulām un blīvgumijām, grodiem, blīvgumiju grodu savienojumu vietās, grodu pārseguma vāku, rūpnieciski ražotiem kāpšļiem, hidroizolāciju, un ķeta akas vāku 40,0 t, zaļajā zonā | kpl. | 1
11.2 |  | Apbetonējums ap akas vāku betons B25 W10 F100 | m3 | 0.5
11.3 |  | Smilts akas pamatnes ierīkošanai (blietēta) k>1,0 m/dnn | m3 | 0.2
12 |  | Saliekamo dzelzbetona elementu grodu akas DN1000 (1,5-2,0 m dziļumā) ar rūpnieciski ražotu PP/GRP pamatni, piem. PREDL/Faszl vai ekvivalents, t.sk gatavām pilna augstuma teknēm, aizsargčaulām un blīvgumijām, grodiem, blīvgumiju grodu savienojumu vietās, grodu pārseguma vāku, rūpnieciski ražotiem kāpšļiem, hidroizolāciju, un ķeta akas vāku 40,0 t, izbūve un montāža asfalta segumā | kpl. | 1
12.1 |  | Saliekamo dzelzbetona elementu grodu akas DN1000 (1,5-2,0 m dziļumā) ar rūpnieciski ražotu PP/GRP pamatni, piem. PREDL/Faszl vai ekvivalents, t.sk gatavām pilna augstuma teknēm, aizsargčaulām un blīvgumijām, grodiem, blīvgumiju grodu savienojumu vietās, grodu pārseguma vāku, rūpnieciski ražotiem kāpšļiem, hidroizolāciju, un ķeta akas vāku 40,0 t, asfalta segumā | kpl. | 1
12.2 |  | Apbetonējums ap akas vāku betons B25 W10 F100 | m3 | 0.2
12.3 |  | Smilts akas pamatnes ierīkošanai (blietēta) k>1,0 m/dnn | m3 | 0.2
13 |  | Saliekamo dzelzbetona elementu grodu aka DN1000 (2,0-2,5 m dziļumā) ar rūpnieciski ražotu PP/GRP pamatni, piem. PREDL/Faszl vai ekvivalents, t.sk gatavām pilna augstuma teknēm, aizsargčaulām un blīvgumijām, grodiem, blīvgumiju grodu savienojumu vietās, grodu pārseguma vāku, rūpnieciski ražotiem kāpšļiem, hidroizolāciju, un ķeta akas vāku 40,0 t, izbūve un montāža asfalta segumā | kpl. | 1
13.1 |  | Saliekamo dzelzbetona elementu grodu aka DN1000 (2,0-2,5 m dziļumā) ar rūpnieciski ražotu PP/GRP pamatni, piem. PREDL/Faszl vai ekvivalents, t.sk gatavām pilna augstuma teknēm, aizsargčaulām un blīvgumijām, grodiem, blīvgumiju grodu savienojumu vietās, grodu pārseguma vāku, rūpnieciski ražotiem kāpšļiem, hidroizolāciju, un ķeta akas vāku 40,0 t, asfalta segumā | kpl. | 1
13.2 |  | Apbetonējums ap akas vāku betons B25 W10 F100 | m3 | 0.5
13.3 |  | Smilts akas pamatnes ierīkošanai (blietēta) k>1,0 m/dnn | m3 | 0.2
14 |  | Saliekamo dzelzbetona elementu grodu aka DN1000 (2,5-3,0 m dziļumā) ar rūpnieciski ražotu PP/GRP pamatni, piem. PREDL/Faszl vai ekvivalents, t.sk gatavām pilna augstuma teknēm, aizsargčaulām un blīvgumijām, grodiem, blīvgumiju grodu savienojumu vietās, grodu pārseguma vāku, rūpnieciski ražotiem kāpšļiem, hidroizolāciju, un ķeta akas vāku 40,0 t, izbūve un montāža asfalta segumā | kpl. | 3
14.1 |  | Saliekamo dzelzbetona elementu grodu aka DN1000 (2,5-3,0 m dziļumā) ar rūpnieciski ražotu PP/GRP pamatni, piem. PREDL/Faszl vai ekvivalents, t.sk gatavām pilna augstuma teknēm, aizsargčaulām un blīvgumijām, grodiem, blīvgumiju grodu savienojumu vietās, grodu pārseguma vāku, rūpnieciski ražotiem kāpšļiem, hidroizolāciju, un ķeta akas vāku 40,0 t, asfalta segumā | kpl. | 3
14.2 |  | Apbetonējums ap akas vāku betons B25 W10 F100 | m3 | 1.5
14.3 |  | Smilts akas pamatnes ierīkošanai (blietēta) k>1,0 m/dnn | m3 | 0.6
15 |  | Saliekamo dzelzbetona elementu grodu aka DN1500 (3,0-3,5 m dziļumā) ar rūpnieciski ražotu PP/GRP pamatni, piem. PREDL/Faszl vai ekvivalents, t.sk gatavām pilna augstuma teknēm, aizsargčaulām un blīvgumijām, grodiem, blīvgumiju grodu savienojumu vietās, grodu pārseguma vāku, rūpnieciski ražotiem kāpšļiem, hidroizolāciju, un ķeta akas vāku 40,0 t, izbūve un montāža asfalta segumā | kpl. | 4
15.1 |  | Saliekamo dzelzbetona elementu grodu aka DN1500 (3,0-3,5 m dziļumā) ar rūpnieciski ražotu PP/GRP pamatni, piem. PREDL/Faszl vai ekvivalents, t.sk gatavām pilna augstuma teknēm, aizsargčaulām un blīvgumijām, grodiem, blīvgumiju grodu savienojumu vietās, grodu pārseguma vāku, rūpnieciski ražotiem kāpšļiem, hidroizolāciju, un ķeta akas vāku 40,0 t, asfalta segumā | kpl. | 4
15.2 |  | Apbetonējums ap akas vāku betons B25 W10 F100 | m3 | 0.8
15.3 |  | Smilts akas pamatnes ierīkošanai (blietēta) k>1,0 m/dnn | m3 | 1.5
16 |  | Pārkrituma (h=0,5-1,0m) mezgls (t.sk. trejgabals, caurule, stiprinājumi) dzelzsbetona grodu akā DN1000 ar ievadcaurules diametru d100 mm, montāža | kpl. | 3
17 |  | Pārkrituma (h=0,5-1,0m) mezgls (t.sk. trejgabals, caurule, stiprinājumi) dzelzsbetona grodu akā DN1000 ar ievadcaurules diametru Ø200 mm, montāža | kpl. | 2
18 |  | Pārkrituma (h=1,0-1,5m) mezgls (t.sk. trejgabals, caurule, stiprinājumi) dzelzsbetona grodu akā DN1000 ar ievadcaurules diametru ø200 mm, montāža | kpl. | 1
19 |  | Pārkrituma (h=1,5-2,0m) mezgls (t.sk. trejgabals, caurule, stiprinājumi) dzelzsbetona grodu akā DN1000 ar ievadcaurules diametru d100 mm, montāža | kpl. | 1
20 |  | Pārkrituma (h=0,5-1,0m) mezgls (t.sk. trejgabals, caurule, stiprinājumi) dzelzsbetona grodu akā DN1500 ar ievadcaurules diametru ø315 mm, montāža | kpl. | 1
21 |  | Pārkrituma (h=1,0-1,5m) mezgls (t.sk. trejgabals, caurule, stiprinājumi) plastmasas akā ø560/500 ar ievadcaurules diametru ø160 mm, montāža | kpl. | 1
22 |  | Rūpnieciski ražota aizsargčaula DN100, kas paredzēta d100 caurules iebūvei dzelzsbetona grodu akā, montāža | gb. | 3
23 |  | Rūpnieciski ražota aizsargčaula DN160, kas paredzēta Ø160 caurules iebūvei dzelzsbetona grodu akā, montāža | gb. | 2
24 |  | Rūpnieciski ražota aizsargčaula DN200, kas paredzēta Ø200 caurules iebūvei dzelzsbetona grodu akā, montāža | gb. | 6
25 |  | Rūpnieciski ražota aizsargčaula DN300, kas paredzēta d300 caurules iebūvei dzelzsbetona grodu akā, montāža | gb. | 1
26 |  | Rūpnieciski ražota aizsargčaula DN315, kas paredzēta Ø315 caurules iebūvei dzelzsbetona grodu akā, montāža | gb. | 15
27 |  | Tranšejas rakšana ar rokām un ekskavatoru pie caurules iebūves dziļuma 1,0-1,5 m un minimālā tranšejas platuma 1.5 m | m | 3
28 |  | Tranšejas rakšana ar rokām un ekskavatoru pie caurules iebūves dziļuma 1,5-2,0 m un minimālā tranšejas platuma 1.5 m | m | 73.7
29 |  | Tranšejas rakšana ar rokām un ekskavatoru pie caurules iebūves dziļuma 2,0-2,5 m un minimālā tranšejas platuma 1.5 m | m | 130.7
30 |  | Tranšejas rakšana ar rokām un ekskavatoru pie caurules iebūves dziļuma 2,5-3,0 m un minimālā tranšejas platuma 1.5 m | m | 72.5
31 |  | Gruntsūdens līmeņa pazemināšana pie tranšejas dziļuma 1,0-1,5m | m | 3
32 |  | Gruntsūdens līmeņa pazemināšana pie tranšejas dziļuma 1,5-2,0m | m | 73.7
33 |  | Gruntsūdens līmeņa pazemināšana pie tranšejas dziļuma 2,0-2,5m | m | 130.7
34 |  | Gruntsūdens līmeņa pazemināšana pie tranšejas dziļuma 2,5-3,0m | m | 72.5
35 |  | Tranšejas sienu stiprināšana, tranšejas dziļums 1,5-2,0m | m | 73.7
36 |  | Tranšejas sienu stiprināšana, tranšejas dziļums 2,0-2,5m | m | 130.7
37 |  | Tranšejas sienu stiprināšana, tranšejas dziļums 2,5-3,0m | m | 72.5
38 |  | Izbrīvētās turpmāk neizmantojamās grunts iekraušana autopašizgāzējā un promvešana līdz atbērtnei | m3 | 1044.2
39 |  | Kanalizācijas sistēmas marķējuma lentes ieklāšana 0,5m dziļumā no zemes virsmas | m | 279.9
40 |  | Pievienošanās pie esošā kanalizācijas tīkla akā d100 | vietas | 6
41 |  | Pievienošanās pie esošā kanalizācijas tīkla akā d200 | vietas | 1
42 |  | Pievienošanās pie esošā kanalizācijas tīkla akā d300 | vietas | 1
Šķērsojumi:
43 |  | Šķērsojumi ar kabeļiem (t.sk. to atšurfēšana) | vietas | 17
43.1 |  | Dalītā aizsargcaurule EVOCAB SPLIT Ø110mm kabeļu šķērsojuma vietās | m | 51
44 |  | Šķērsojumi ar cauruļvadiem d<200 | vietas | 10
45 |  | Šķērsojumi ar cauruļvadiem d>200 | vietas | 4
46 |  | Esošā kanalizācijas vada demontāža un utilizācija d100 - d300 | m | 25.8
47 |  | Aizbetonējami kanalizācijas vadu gali | vieta | 17
47.1 |  | Betons B25 W10 F100 | m3 | 0.85
48 |  | Esošu aku demontāža | gab. | 2
49 |  | CCTV pārbaude cauruļvada slīpuma un stāvokļa noteikšanai pēc būvdarbu pabeigšanas | m | 249.3
50 |  | Cauruļvadu hermētiskumu pārbaude izmantojot ūdeni | m | 279.9
51 |  | Cauruļvadu skalošana un tīrīšana | m | 279.9
52 |  | Cauruļvadu, veidgabalu, armatūras piegāde, un ar to saistītie darbi | kpl. | 1
53 |  | Kanalizācijas sistēmas nepārtrauktas darbības nodrošināšana būvniecības darbu laikā, iekļaujot visus nepieciešamos materiālus un veidgabalus | kpl. | 1
54 |  | Visu būvdarbu zonā esošo darbojošos kanalizācijas vadu pārslēgšanu | kpl. | 1
LABIEKĀRTOŠANAS DARBI
Atjaunojamie segumi K1 tīklu zonā
55 |  | Tranšeju aizbēršana ar pievesto smilti no ierīkotā apbēruma ap cauruļvadu līdz atjaunojamā seguma apakšējai kārtai, blietējot ik pa 30 cm. | m3 | 422.3
56 |  | Zāliena atjaunošana | m2 | 21
56.1 |  | Melnzemes slānis, h=10 cm | m3 | 2.3
56.2 |  | Turfline zāliena sēklu maisījums "Ornamental" (izplatītājs Latvijā SIA "Kurzemes sēklas") - izsējas norma 3 kg/100 m² | kg | 0.6
57 |  | Asfalta seguma atjaunošana | m2 | 605
57.1 |  | Blīvais asfaltbetons AC 11, h=4 cm | m3 | 24.2
57.2 |  | Blīvais asfaltbetons ACB 22, h=6 cm | m3 | 25.9
57.3 |  | Šķembas un nofrēzētais asfalts, h=25 cm | m3 | 108.1
57.4 |  | Smilšaina, salizturīgā grunts, h=40 cm | m3 | 173
58 |  | Betona bruģa seguma atjaunošana | m2 | 7
58.1 |  | Betona bruģakmens, h=6 cm | m3 | 0.4
58.2 |  | Smilts, h=3 cm | m3 | 0.2
58.3 |  | Dolomīta šķembas (frakcija 16-32 mm), h=15 cm | m3 | 1
58.4 |  | Vidēji rupja smilts (K>1m/dnn), h=30 cm | m3 | 2
59 |  | Ceļazīmes demontāža uz būvniecības laiku un novietošana atpakaļ pēc būvniecības pabeigšanas | gb. | 1
60 |  | Esošās gūlijas un lietus kanalizācijas posma demontāža uz būvniecības laiku un atjaunošana pēc būvdarbu pabeigšanas | kpl. | 1
Vispārējās celtniecības darbi
61 |  | Sistēmas nodošana ekspuatācijā | kpl. | 1
62 |  | Izpilddokumentācijas sagatavošana visai paredzētajai darbībai | kpl. | 1
63 |  | Pasūtītāja norādītu cilvēku apmācība sistēmas ekspluatācijā | kpl. | 1
64 |  | Citi neuzskaitītie darbi un materiāli | kpl. | 1
Kopā
Materiālu, grunts apmaiņas un būvgružu transporta izdevumi 3%
Tiešās izmaksas kopā
[13 empty] | Kopā | 0
Sastādīja | 0 | [6 empty] | Pārbaudīja | 0
| (paraksts un tā atšifējums, datums) | [7 empty] | (paraksts un tā atšifējums, datums)

## 28
Lokālā tāme Nr. 28.
28.posms
(darba veids vai konstruktīvā elementa nosaukums)
Būves nosaukums |  | Ūdensapgādes un kanalizācijas tīklu būvdarbi projekta „Salacgrīvas pilsētas ūdensvada un kanalizācijas tīklu sistēmas 2.kārtas tehniskā projekta izstrāde un autoruzraudzība” ietvaros
Objekta nosaukums |  | Ūdensapgādes un kanalizācijas tīklu būvdarbi projekta „Salacgrīvas pilsētas ūdensvada un kanalizācijas tīklu sistēmas 2.kārtas tehniskā projekta izstrāde un autoruzraudzība” ietvaros
Objekta adrese |  | Salacgrīvas pilsēta
Pasūtījuma Nr. |  | SŪ 2013/08
Tāme sastādīta 2013. gada tirgus cenās pamatojoties uz ŪKT daļas rasējumiem | [10 empty] | Tāmes izmaksas, Ls |  | 0
Tāme sastādīta 2013. gada _______
Nr.p.k. | Kods | Darba nosaukums | Mērvienība | Daudzums | Vienības izmaksas | [5 empty] | Kopā uz visu apjomu
[5 empty] | laika norma (c/h) | darba samaksas likme (Ls/h) | darba alga (Ls) | materi- āli (Ls) | mehāni- smi (Ls) | kopā (Ls) | darb- ietilpība (c/h) | darba alga (Ls) | materi- āli (Ls) | mehāni- smi (Ls) | Summa (Ls)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16
ŪDENSAPGĀDE Ū1 28. posms
1 |  | Ūdensvada caurule PEHD CR SDR17 Ø32, piemēram, Evopipes – EVO SCGR ULTRASTRESS vai ekvivalents, montāža ar 15 cm smilts pamatnes ierīkošanu un izbūvētā cauruļvada smilts apbēruma ierīkošanu 30 cm virs caurules virsas. | m | 6.5
1.1 |  | Ūdensvada caurule PEHD CR SDR17 Ø32, piemēram, Evopipes – EVO SCGR ULTRASTRESS vai ekvivalents | m | 6.5
1.2 |  | Smilts cauruļvada pamatnei un apbērumam (blietēta) k>1,0 m/dnn | m3 | 4.7
2 |  | Ūdensvada caurule PEHD CR SDR17 Ø63, piemēram, Evopipes – EVO SCGR ULTRASTRESS vai ekvivalents, montāža ar 15 cm smilts pamatnes ierīkošanu un izbūvētā cauruļvada smilts apbēruma ierīkošanu 30 cm virs caurules virsas. | m | 2
2.1 |  | Ūdensvada caurule PEHD CR SDR17 Ø63, piemēram, Evopipes – EVO SCGR ULTRASTRESS vai ekvivalents | m | 2
2.2 |  | Smilts cauruļvada pamatnei un apbērumam (blietēta) k>1,0 m/dnn | m3 | 1.5
3 |  | Ūdensvada caurule PEHD CR SDR17 Ø110, piemēram, Evopipes – EVO SCGR ULTRASTRESS vai ekvivalents, izbūve ar beztranšejas metodi, t.sk. rakšanas darbi, zaļās zonas, grants seguma un asfalta seguma atjaunošana šahtu vietās un ūdensvada savienojošo veidgabalu vietās | m | 158.5
3.1 |  | Ūdensvada caurule PEHD CR SDR17 Ø110, piemēram, Evopipes – EVO SCGR ULTRASTRESS vai ekvivalents | m | 158.5
Montāža tranšejā:
4 |  | Pazemes tipa uzmavu servisa aizbīdnis DCI DN25 ar teleskopisku pagarinatājkātu un ielas kapi montāža t.sk. kapes apbetonējums | gb. | 2
5 |  | Pazemes tipa atloku aizbīdnis DCI DN50 ar teleskopisko pagarinātājkātu un ielas kapi, kapes apbetonējums,montāža | gb. | 2
6 |  | ISO universālais savienojums Ø32, montāža | gb. | 1
7 |  | ISO universālais savienojums Ø63, montāža | gb. | 2
8 |  | Elektrometināmā sedlu uzlika PEHD Ø110/32, piemēram, Evopipes – ULTRASTRESS vai ekvivalents, montāža | gb. | 2
9 |  | Elektrometināmā sedlu uzlika PEHD Ø110/63, piemēram, Evopipes – ULTRASTRESS vai ekvivalents, montāža | gb. | 2
10 |  | Elektrometināmā dubultuzmava PEHD DN32, piemēram, Evopipes – ULTRASTRESS vai ekvivalents, montāža | gb. | 2
11 |  | Elektrometināmā dubultuzmava PEHD DN63, piemēram, Evopipes – ULTRASTRESS vai ekvivalents, montāža | gb. | 4
12 |  | Elektrometināmā dubultuzmava PEHD DN110, piemēram, Evopipes – ULTRASTRESS vai ekvivalents, montāža | gb. | 4
13 |  | Elektrometināma noslēgtapa PEHD CR Ø32, piemēram, Evopipes - ULTRASTRESS vai ekvivalents, montāža | gb. | 1
14 |  | Īscaurules pāreja uz atloku komplektā ar tērauda atloku ar PP pārklājumu PEHD Ø63, montāža | gb. | 4
15 |  | Elektrometināmais līkums 45° PEHD SDR11 Ø110, piemēram, Evopipes – ULTRASTRESS vai ekvivalents, montāža | gb. | 2
16 |  | Kontaktmetināmais līkums 11° PEHD SDR11 Ø110, piemēram, Evopipes – ULTRASTRESS vai ekvivalents, montāža | gb. | 2
17 |  | Atbalsta bloks | gb. | 4
17.1 |  | Betons atbalsta bloku izbūvei (~ 0,05 m3/1gb.) | m3 | 0.2
18 |  | Polietilēna ūdensmērītāja aka ar siltumizolāciju PM 500 ø500 h= 1,2m, siltinātu akas vāku, piemēram, “Rotons” vai ekvivalents, plūsmas mērītāju (āra apstākļiem) DN15,klase “C” ar impulsa devēju un raidītāju, piemēram, “Sensus”, diviem lodveida aizbīdņiem, vienvirziena vārstu un četriem 90° pagriezieniem uzstādīšanai zaļajā zonā (skatīt ŪKT sadaļas pielikumus), piegāde un montāža | gb. | 2
19 |  | Tranšejas rakšana ar rokām un ekskavatoru pie caurules iebūves dziļuma 1,5-2,0 m un minimālā tranšejas platuma 1.5 m | m | 8.5
20 |  | Gruntsūdens līmeņa pazemināšana pie tranšejas dziļuma 1,5-2,0m | m | 8.5
21 |  | Tranšejas sienu stiprināšana, tranšejas dziļums 1,5-2,0m | m | 8.5
22 |  | Izbrīvētās turpmāk neizmantojamās grunts iekraušana autopašizgāzējā un promvešana līdz Pasūtītāja norādītai atbērtnei | m3 | 25.5
23 |  | Ūdensapgādes sistēmas marķējuma lentes ieklāšana 0,5m dziļumā no zemes virsmas | m | 8.5
24 |  | Pievienošanās pie esoša ūdensvada d32 | vietas | 1
25 |  | Pievienošanās pie esoša ūdensvada d50 | vietas | 2
Šķērsojumi:
26 |  | Šķērsojumi ar kabeļiem (t.sk. to atšurfēšana) | vietas | 4
26.1 |  | Dalītā aizsargcaurule EVOCAB SPLIT Ø110mm kabeļu šķērsojuma vietās | m | 12
27 |  | Šķērsojumi ar cauruļvadiem d >200 | vietas | 1
28 |  | Šķērsojumi ar kabeļiem (Beztranšejas metode) | vieta | 8
29 |  | Šķērsojumi ar cauruļvadiem d <200 (Beztranšejas metode) | vietas | 4
30 |  | Esošā ūdensvada demontāža un utilizācija d25-d160 | m | 1.5
31 |  | Aizbetonējami ūdensvadu vadu gali | vieta | 2
31.1 |  | Betons B25 W10 F100 | m3 | 0.1
32 |  | Cauruļvadu skalošana un dezinfekcija | m | 167
33 |  | Cauruļvadu hidrauliskā pārbaude (presēšana ar 6 atm. pārbaudes spiedienu) | m | 167
34 |  | Cauruļvadu, veidgabalu, armatūras piegāde, un ar to saistītie darbi | kpl. | 1
35 |  | Ūdensapgādes sistēmas nepārtrauktas darbības nodrošināšana būvniecības darbu laikā, iekļaujot visus nepieciešamos materiālus un veidgabalus | kpl. | 1
36 |  | Visu būvdarbu zonā esošo darbojošos ūdensvadu pārslēgšana | kpl. | 1
LABIEKĀRTOŠANAS DARBI
Atjaunojamie segumi Ū1 tīklu zonā
37 |  | Tranšeju aizbēršana ar pievesto smilti no ierīkotā apbēruma ap cauruļvadu līdz atjaunojamā seguma apakšējai kārtai, blietējot ik pa 30 cm | m3 | 11.3
38 |  | Zāliena atjaunošana | m2 | 4
38.1 |  | Melnzemes, h=10 cm | m3 | 0.4
38.2 |  | Turfline zāliena sēklu maisījums "Ornamental" (izplatītājs Latvijā SIA "Kurzemes sēklas") - izsējas norma 3 kg/100 m² | kg | 0.1
39 |  | Asfalta seguma atjaunošana | m2 | 14
39.1 |  | Blīvais asfaltbetons AC 11, h=4 cm | m3 | 0.6
39.2 |  | Blīvais asfaltbetons ACB 22, h=6 cm | m3 | 0.6
39.3 |  | Šķembas un nofrēzētais asfalts, h=25 cm | m3 | 2.5
39.4 |  | Smilšaina, salizturīgā grunts, h=40 cm | m3 | 4
SADZĪVES KANALIZĀCIJA K1 28. posms
1 |  | Pašteces kanalizācijas caurules PP SN8 Ø160 ar uzmavu un blīvgredzenu, piemēram, Evopipes – EVOSAN vai ekvivalents, montāža ar 15 cm smilts pamatnes ierīkošanu un izbūvētā cauruļvada smilts apbēruma ierīkošanu 30 cm virs caurules virsas. | m | 14.8
1.1 |  | Pašteces kanalizācijas caurule PP SN8 Ø160 ar uzmavu un blīvgredzenu, piemēram, Evopipes – EVOSAN vai ekvivalents | m | 14.8
1.2 |  | Smilts cauruļvada pamatnei un apbērumam (blietēta) k>1,0 m/dnn | m3 | 13.2
2 |  | Pašteces kanalizācijas caurules PP SN8 Ø315 ar uzmavu un blīvgredzenu, piemēram, Evopipes – EVOSAN vai ekvivalents, montāža ar 15 cm smilts pamatnes ierīkošanu un izbūvētā cauruļvada smilts apbēruma ierīkošanu 30 cm virs caurules virsas. | m | 158.4
2.1 |  | Pašteces kanalizācijas caurule PP SN8 Ø315 ar uzmavu un blīvgredzenu, piemēram, Evopipes – EVOSAN vai ekvivalents | m | 158.4
2.2 |  | Smilts cauruļvada pamatnei un apbērumam (blietēta) k>1,0 m/dnn | m3 | 169.4
3 |  | Sadzīves notekūdeņu plastmasas kanalizācijas kontrolaka ø200/160 ar 40,0 t vāku un noslēgtapu izbūve un montāža (1,5-2,0 m dziļumā) zaļajā zonā, t.sk. aku vāku apbetonējums | kpl. | 1
3.1 |  | Sadzīves notekūdeņu plastmasas kanalizācijas kontrolaka ø200/160 ar 40,0 t vāku un noslēgtapa (1,5-2,0 m dziļumā) zaļajā zonā | kpl. | 1
3.2 |  | Apbetonējums ap akas vāku betons B25 W10 F100 | m3 | 0.5
3.3 |  | Smilts akas pamatnes ierīkošanai (blietēta) k>1,0 m/dnn | m3 | 0.03
4 |  | Sadzīves notekūdeņu plastmasas kanalizācijas kontrolaka ø400/315 ar 40,0 t vāku un noslēgtapu izbūve un montāža (1,5-2,0 m dziļumā) zaļajā zonā, t.sk. aku vāku apbetonējums | kpl. | 2
4.1 |  | Sadzīves notekūdeņu plastmasas kanalizācijas kontrolaka ø400/315 ar 40,0 t vāku un noslēgtapa (1,5-2,0 m dziļumā) zaļajā zonā | kpl. | 2
4.2 |  | Apbetonējums ap akas vāku betons B25 W10 F100 | m3 | 1
4.3 |  | Smilts akas pamatnes ierīkošanai (blietēta) k>1,0 m/dnn | m3 | 0.12
5 |  | Sadzīves notekūdeņu plastmasas kanalizācijas kontrolaka ø560/500 ar 40,0 t vāku (2,5-3,0 m dziļumā) izbūve un montāža asfalta segumā, t.sk. aku vāku apbetonējums | kpl. | 2
5.1 |  | Sadzīves notekūdeņu plastmasas kanalizācijas kontrolaka ø560/500 ar 40,0 t vāku (2,5-3,0 m dziļumā) asfalta segumā | kpl. | 2
5.2 |  | Apbetonējums ap akas vāku betons B25 W10 F100 | m3 | 0.6
5.3 |  | Smilts akas pamatnes ierīkošanai (blietēta) k>1,0 m/dnn | m3 | 0.18
6 |  | Saliekamo dzelzbetona elementu grodu aka DN1000 (2,0-2,5 m dziļumā) ar rūpnieciski ražotu PP/GRP pamatni, piem. PREDL/Faszl vai ekvivalents, t.sk gatavām pilna augstuma teknēm, aizsargčaulām un blīvgumijām, grodiem, blīvgumiju grodu savienojumu vietās, grodu pārseguma vāku, rūpnieciski ražotiem kāpšļiem, hidroizolāciju, un ķeta akas vāku 40,0 t, izbūve un montāža asfalta segumā | kpl. | 2
6.1 |  | Saliekamo dzelzbetona elementu grodu aka DN1000 (2,0-2,5 m dziļumā) ar rūpnieciski ražotu PP/GRP pamatni, piem. PREDL/Faszl vai ekvivalents, t.sk gatavām pilna augstuma teknēm, aizsargčaulām un blīvgumijām, grodiem, blīvgumiju grodu savienojumu vietās, grodu pārseguma vāku, rūpnieciski ražotiem kāpšļiem, hidroizolāciju, un ķeta akas vāku 40,0 t, asfalta segumā | kpl. | 2
6.2 |  | Apbetonējums ap akas vāku betons B25 W10 F100 | m3 | 0.4
6.3 |  | Smilts akas pamatnes ierīkošanai (blietēta) k>1,0 m/dnn | m3 | 0.4
7 |  | Saliekamo dzelzbetona elementu grodu akas DN1000 (2,5-3,0 m dziļumā) ar rūpnieciski ražotu PP/GRP pamatni, piem. PREDL/Faszl vai ekvivalents, t.sk gatavām pilna augstuma teknēm, aizsargčaulām un blīvgumijām, grodiem, blīvgumiju grodu savienojumu vietās, grodu pārseguma vāku, rūpnieciski ražotiem kāpšļiem, hidroizolāciju, un ķeta akas vāku 40,0 t, izbūve un montāža asfalta segumā | kpl. | 1
7.1 |  | Saliekamo dzelzbetona elementu grodu akas DN1000 (2,5-3,0 m dziļumā) ar rūpnieciski ražotu PP/GRP pamatni, piem. PREDL/Faszl vai ekvivalents, t.sk gatavām pilna augstuma teknēm, aizsargčaulām un blīvgumijām, grodiem, blīvgumiju grodu savienojumu vietās, grodu pārseguma vāku, rūpnieciski ražotiem kāpšļiem, hidroizolāciju, un ķeta akas vāku 40,0 t, asfalta segumā | kpl. | 1
7.2 |  | Apbetonējums ap akas vāku betons B25 W10 F100 | m3 | 0.2
7.3 |  | Smilts akas pamatnes ierīkošanai (blietēta) k>1,0 m/dnn | m3 | 0.2
8 |  | Saliekamo dzelzbetona elementu grodu aka DN1500 (3,0-3,5 m dziļumā) ar rūpnieciski ražotu PP/GRP pamatni, piem. PREDL/Faszl vai ekvivalents, t.sk gatavām pilna augstuma teknēm, aizsargčaulām un blīvgumijām, grodiem, blīvgumiju grodu savienojumu vietās, grodu pārseguma vāku, rūpnieciski ražotiem kāpšļiem, hidroizolāciju, un ķeta akas vāku 40,0 t, izbūve un montāža asfalta segumā | kpl. | 1
8.1 |  | Saliekamo dzelzbetona elementu grodu aka DN1500 (3,0-3,5 m dziļumā) ar rūpnieciski ražotu PP/GRP pamatni, piem. PREDL/Faszl vai ekvivalents, t.sk gatavām pilna augstuma teknēm, aizsargčaulām un blīvgumijām, grodiem, blīvgumiju grodu savienojumu vietās, grodu pārseguma vāku, rūpnieciski ražotiem kāpšļiem, hidroizolāciju, un ķeta akas vāku 40,0 t, asfalta segumā | kpl. | 1
8.2 |  | Apbetonējums ap akas vāku betons B25 W10 F100 | m3 | 0.2
8.3 |  | Smilts akas pamatnes ierīkošanai (blietēta) k>1,0 m/dnn | m3 | 0.4
9 |  | Pārkrituma (h=0,5-1,0m) mezgls (t.sk. trejgabals, caurule, stiprinājumi) dzelzsbetona grodu akā DN1000 ar ievadcaurules diametru d100 mm, montāža | kpl. | 1
10 |  | Pārkrituma (h=0,5-1,0m) mezgls (t.sk. trejgabals, caurule, stiprinājumi) dzelzsbetona grodu akā DN1000 ar ievadcaurules diametru d150 mm, montāža | kpl. | 1
11 |  | Pārkrituma (h=0,5-1,0m) mezgls (t.sk. trejgabals, caurule, stiprinājumi) dzelzsbetona grodu akā DN1000 ar ievadcaurules diametru ø200 mm, montāža | kpl. | 1
12 |  | Pārkrituma (h=1,0-1,5m) mezgls (t.sk. trejgabals, caurule, stiprinājumi) dzelzsbetona grodu akā DN1000 ar ievadcaurules diametru ø160 mm, montāža | kpl. | 1
13 |  | Pārkrituma (h=1,0-1,5m) mezgls (t.sk. trejgabals, caurule, stiprinājumi) plastmasas akā ø560/500 ar ievadcaurules diametru ø160 mm, montāža | kpl. | 2
14 |  | Rūpnieciski ražota aizsargčaula DN100, kas paredzēta d100 caurules iebūvei dzelzsbetona grodu akā, montāža | gb. | 1
15 |  | Rūpnieciski ražota aizsargčaula DN150, kas paredzēta d150 caurules iebūvei dzelzsbetona grodu akā, montāža | gb. | 1
16 |  | Rūpnieciski ražota aizsargčaula DN160, kas paredzēta Ø160 caurules iebūvei dzelzsbetona grodu akā, montāža | gb. | 1
17 |  | Rūpnieciski ražota aizsargčaula DN200, kas paredzēta Ø200 caurules iebūvei dzelzsbetona grodu akā, montāža | gb. | 1
18 |  | Rūpnieciski ražota aizsargčaula DN315, kas paredzēta Ø315 caurules iebūvei dzelzsbetona grodu akā, montāža | gb. | 8
19 |  | Tranšejas rakšana ar rokām un ekskavatoru pie caurules iebūves dziļuma 1,5-2,0 m un minimālā tranšejas platuma 1.5 m | m | 14.8
20 |  | Tranšejas rakšana ar rokām un ekskavatoru pie caurules iebūves dziļuma 2,0-2,5 m un minimālā tranšejas platuma 1.5 m | m | 87.8
21 |  | Tranšejas rakšana ar rokām un ekskavatoru pie caurules iebūves dziļuma 2,5-3,0 m un minimālā tranšejas platuma 1.5 m | m | 45.4
22 |  | Tranšejas rakšana ar rokām un ekskavatoru pie caurules iebūves dziļuma 3,0-3,5 m un minimālā tranšejas platuma 1.5 m | m | 25.2
23 |  | Gruntsūdens līmeņa pazemināšana pie tranšejas dziļuma 1,5-2,0m | m | 14.8
24 |  | Gruntsūdens līmeņa pazemināšana pie tranšejas dziļuma 2,0-2,5m | m | 87.8
25 |  | Gruntsūdens līmeņa pazemināšana pie tranšejas dziļuma 2,5-3,0m | m | 45.4
26 |  | Gruntsūdens līmeņa pazemināšana pie tranšejas dziļuma 3,0-3,5m | m | 25.2
27 |  | Tranšejas sienu stiprināšana, tranšejas dziļums 1,5-2,0m | m | 14.8
28 |  | Tranšejas sienu stiprināšana, tranšejas dziļums 2,0-2,5m | m | 87.8
29 |  | Tranšejas sienu stiprināšana, tranšejas dziļums 2,5-3,0m | m | 45.4
30 |  | Tranšejas sienu stiprināšana, tranšejas dziļums 3,0-3,5m | m | 25.2
31 |  | Izbrīvētās turpmāk neizmantojamās grunts iekraušana autopašizgāzējā un promvešana līdz atbērtnei | m3 | 710.3
32 |  | Kanalizācijas sistēmas marķējuma lentes ieklāšana 0,5m dziļumā no zemes virsmas | m | 173.2
33 |  | Pievienošanās pie esošā kanalizācijas tīkla akā d100 | vietas | 2
34 |  | Pievienošanās pie esošā kanalizācijas tīkla akā d150 | vietas | 1
35 |  | Pievienošanās pie esošā kanalizācijas tīkla akā d160 | vietas | 2
36 |  | Pievienošanās pie esošā kanalizācijas tīkla akā d200 | vietas | 1
Šķērsojumi:
37 |  | Šķērsojumi ar kabeļiem (t.sk. to atšurfēšana) | vietas | 24
37.1 |  | Dalītā aizsargcaurule EVOCAB SPLIT Ø110mm kabeļu šķērsojuma vietās | m | 72
38 |  | Šķērsojumi ar cauruļvadiem d<200 | vietas | 4
39 |  | Šķērsojumi ar cauruļvadiem d>200 | vietas | 4
40 |  | Esošā kanalizācijas vada demontāža un utilizācija d100 - d300 | m | 99.7
41 |  | Aizbetonējami kanalizācijas vadu gali | vieta | 23
41.1 |  | Betons B25 W10 F100 | m3 | 1.15
42 |  | Esošu aku demontāža, aizbēršana ar pievestu grunti | gab. | 4
42.1 |  | Grunts demontējamo aku aizbēršanai | m3 | 8
43 |  | CCTV pārbaude cauruļvada slīpuma un stāvokļa noteikšanai pēc būvdarbu pabeigšanas | m | 158.4
44 |  | Cauruļvadu hermētiskumu pārbaude izmantojot ūdeni | m | 173.2
45 |  | Cauruļvadu skalošana un tīrīšana | m | 173.2
46 |  | Cauruļvadu, veidgabalu, armatūras piegāde, un ar to saistītie darbi | kpl. | 1
47 |  | Kanalizācijas sistēmas nepārtrauktas darbības nodrošināšana būvniecības darbu laikā, iekļaujot visus nepieciešamos materiālus un veidgabalus | kpl. | 1
48 |  | Visu būvdarbu zonā esošo darbojošos kanalizācijas vadu pārslēgšanu | kpl. | 1
LABIEKĀRTOŠANAS DARBI
Atjaunojamie segumi K1 tīklu zonā
49 |  | Tranšeju aizbēršana ar pievesto smilti no ierīkotā apbēruma ap cauruļvadu līdz atjaunojamā seguma apakšējai kārtai, blietējot ik pa 30 cm. | m3 | 325.4
50 |  | Zāliena atjaunošana | m2 | 22
50.1 |  | Melnzemes slānis, h=10 cm | m3 | 2.5
50.2 |  | Turfline zāliena sēklu maisījums "Ornamental" (izplatītājs Latvijā SIA "Kurzemes sēklas") - izsējas norma 3 kg/100 m² | kg | 0.7
51 |  | Asfalta seguma atjaunošana | m2 | 363
51.1 |  | Blīvais asfaltbetons AC 11, h=4 cm | m3 | 14.5
51.2 |  | Blīvais asfaltbetons ACB 22, h=6 cm | m3 | 15.5
51.3 |  | Šķembas un nofrēzētais asfalts, h=25 cm | m3 | 64.8
51.4 |  | Smilšaina, salizturīgā grunts, h=40 cm | m3 | 103.6
52 |  | Žoga demontāža uz būvniecības laiku un novietošana atpakaļ pēc būvniecības pabeigšanas | vietas | 1
Vispārējās celtniecības darbi
53 |  | Sistēmas nodošana ekspuatācijā | kpl. | 1
54 |  | Izpilddokumentācijas sagatavošana visai paredzētajai darbībai | kpl. | 1
55 |  | Pasūtītāja norādītu cilvēku apmācība sistēmas ekspluatācijā | kpl. | 1
56 |  | Citi neuzskaitītie darbi un materiāli | kpl. | 1
Kopā
Materiālu, grunts apmaiņas un būvgružu transporta izdevumi 3%
Tiešās izmaksas kopā
[13 empty] | Kopā | 0
Sastādīja | 0 | [6 empty] | Pārbaudīja | 0
| (paraksts un tā atšifējums, datums) | [7 empty] | (paraksts un tā atšifējums, datums)

## 29
Lokālā tāme Nr. 29.
29.posms
(darba veids vai konstruktīvā elementa nosaukums)
Būves nosaukums |  | Ūdensapgādes un kanalizācijas tīklu būvdarbi projekta „Salacgrīvas pilsētas ūdensvada un kanalizācijas tīklu sistēmas 2.kārtas tehniskā projekta izstrāde un autoruzraudzība” ietvaros
Objekta nosaukums |  | Ūdensapgādes un kanalizācijas tīklu būvdarbi projekta „Salacgrīvas pilsētas ūdensvada un kanalizācijas tīklu sistēmas 2.kārtas tehniskā projekta izstrāde un autoruzraudzība” ietvaros
Objekta adrese |  | Salacgrīvas pilsēta
Pasūtījuma Nr. |  | SŪ 2013/08
Tāme sastādīta 2013. gada tirgus cenās pamatojoties uz ŪKT daļas rasējumiem | [10 empty] | Tāmes izmaksas, Ls |  | 0
Tāme sastādīta 2013. gada _______
Nr.p.k. | Kods | Darba nosaukums | Mērvienība | Daudzums | Vienības izmaksas | [5 empty] | Kopā uz visu apjomu
[5 empty] | laika norma (c/h) | darba samaksas likme (Ls/h) | darba alga (Ls) | materi- āli (Ls) | mehāni- smi (Ls) | kopā (Ls) | darb- ietilpība (c/h) | darba alga (Ls) | materi- āli (Ls) | mehāni- smi (Ls) | Summa (Ls)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16
ŪDENSAPGĀDE Ū1 29. posms
1 |  | Ūdensvada caurule PEHD CR SDR17 Ø32, piemēram, Evopipes – EVO SCGR ULTRASTRESS vai ekvivalents, montāža ar 15 cm smilts pamatnes ierīkošanu un izbūvētā cauruļvada smilts apbēruma ierīkošanu 30 cm virs caurules virsas. | m | 4.1
1.1 |  | Ūdensvada caurule PEHD CR SDR17 Ø32, piemēram, Evopipes – EVO SCGR ULTRASTRESS vai ekvivalents | m | 4.1
1.2 |  | Smilts cauruļvada pamatnei un apbērumam (blietēta) k>1,0 m/dnn | m3 | 3
2 |  | Ūdensvada caurule PEHD CR SDR17 Ø110, piemēram, Evopipes – EVO SCGR ULTRASTRESS vai ekvivalents, montāža ar 15 cm smilts pamatnes ierīkošanu un izbūvētā cauruļvada smilts apbēruma ierīkošanu 30 cm virs caurules virsas. | m | 24.1
2.1 |  | Ūdensvada caurule PEHD CR SDR17 Ø110, piemēram, Evopipes – EVO SCGR ULTRASTRESS vai ekvivalents | m | 24.1
2.2 |  | Smilts cauruļvada pamatnei un apbērumam (blietēta) k>1,0 m/dnn | m3 | 20
3 |  | Ūdensvada caurule PEHD CR SDR17 Ø160, piemēram, Evopipes – EVO SCGR ULTRASTRESS vai ekvivalents, izbūve ar beztranšejas metodi, t.sk. rakšanas darbi, zaļās zonas, grants seguma un asfalta seguma atjaunošana šahtu vietās un ūdensvada savienojošo veidgabalu vietās | m | 258.4
3.1 |  | Ūdensvada caurule PEHD CR SDR17 Ø160, piemēram, Evopipes – EVO SCGR ULTRASTRESS vai ekvivalents | m | 258.4
Montāža tranšejā:
4 |  | Pazemes tipa uzmavu servisa aizbīdnis DCI DN25 ar teleskopisku pagarinatājkātu un ielas kapi montāža t.sk. kapes apbetonējums | gb. | 1
5 |  | Pazemes tipa atloku aizbīdnis DCI DN100 ar teleskopisko pagarinātājkātu un ielas kapi, kapes apbetonējums,montāža | gb. | 1
6 |  | Enkurojošs adapters PEHD CR Ø 110, montāža | gb. | 1
7 |  | Atloku adapters UNI DCI DN 100, montāža | gb. | 1
8 |  | Elektrometināmā sedlu uzlika PEHD Ø160/32, piemēram, Evopipes – ULTRASTRESS vai ekvivalents, montāža | gb. | 1
9 |  | Elektrometināmā sedlu uzlika PEHD Ø160/110, piemēram, Evopipes – ULTRASTRESS vai ekvivalents, montāža | gb. | 1
10 |  | Elektrometināmā dubultuzmava PEHD DN32, piemēram, Evopipes – ULTRASTRESS vai ekvivalents, montāža | gb. | 1
11 |  | Elektrometināmā dubultuzmava PEHD DN110, piemēram, Evopipes – ULTRASTRESS vai ekvivalents, montāža | gb. | 2
12 |  | Elektrometināmā dubultuzmava PEHD DN160, piemēram, Evopipes – ULTRASTRESS vai ekvivalents, montāža | gb. | 4
13 |  | Elektrometināma noslēgtapa PEHD CR Ø32, piemēram, Evopipes - ULTRASTRESS vai ekvivalents, montāža | gb. | 1
14 |  | Īscaurules pāreja uz atloku komplektā ar tērauda atloku ar PP pārklājumu PEHD Ø110, montāža | gb. | 2
15 |  | Elektrometināmais līkums 45° PEHD SDR11 Ø110, piemēram, Evopipes – ULTRASTRESS vai ekvivalents, montāža | gb. | 2
16 |  | Elektrometināmais līkums 90° PEHD SDR11 Ø110, piemēram, Evopipes – ULTRASTRESS vai ekvivalents, montāža | gb. | 1
17 |  | Kontaktmetināmais līkums 11° PEHD SDR11 Ø160, piemēram, Evopipes – ULTRASTRESS vai ekvivalents, montāža | gb. | 1
18 |  | Kontaktmetināmais līkums 15° PEHD SDR11 Ø160, piemēram, Evopipes – ULTRASTRESS vai ekvivalents, montāža | gb. | 1
19 |  | Aizsargčaula ēkas sienā DN200, montāža | gb. | 1
20 |  | Atbalsta bloks | gb. | 5
20.1 |  | Betons atbalsta bloku izbūvei (~ 0,05 m3/1gb.) | m3 | 0.3
Montāža akā:
21 |  | Atloku aizbīdnis DCI DN100 ar rokratu, montāža | gb. | 1
22 |  | Atloku aizbīdnis DCI DN150 ar rokratu, montāža | gb. | 2
23 |  | Atloku trejgabals DCI DN 150/100, montāža | gb. | 1
24 |  | Enkurojošs adapters PEHD CR Ø 110, montāža | gb. | 1
25 |  | Enkurojošs adapters PEHD CR Ø 160, montāža | gb. | 2
26 |  | Atloku līkums ar balstu 90° DCI DN100, montāža | gb. | 1
27 |  | Aizsargčaula dzelzsbetona akas sienā DN110, montāža | gb. | 1
28 |  | Aizsargčaula dzelzsbetona akas sienā DN160, montāža | gb. | 2
29 |  | Pazemes tipa skalošanas vārsts DN100, montāža | gb. | 1
30 |  | Pamatne | gb. | 4
30.1 |  | Betons pamatnes izbūvei (~ 0,05 m3/1gb.) | m3 | 0.2
31 |  | Polietilēna ūdensmērītāja aka ar siltumizolāciju PM 500 ø500 h= 1,2m, siltinātu akas vāku, piemēram, “Rotons” vai ekvivalents, plūsmas mērītāju (āra apstākļiem) DN15,klase “C” ar impulsa devēju un raidītāju, piemēram, “Sensus”, diviem lodveida aizbīdņiem, vienvirziena vārstu un četriem 90° pagriezieniem uzstādīšanai zaļajā zonā (skatīt ŪKT sadaļas pielikumus), piegāde un montāža | gb. | 1
32 |  | Plūsmas mērītāja mezgls ēkā DCI DN32 | kpl. | 1
33 |  | Saliekamo dzelzbetona elementu grodu aka DN1500 (2,0-2,5 m dziļumā) ar akas pamatni, grodiem, blīvgumiju grodu savienojumu vietās, grodu pārseguma vāku, rūpnieciski ražotiem kāpšļiem, hidroizolāciju, ķeta akas vāku 40,0 t, izbūve un montāža asfalta segumā | kpl. | 1
33.1 |  | Saliekamo dzelzbetona elementu grodu aka DN1500 (2,0-2,5 m dziļumā) ar akas pamatni, grodiem, blīvgumiju grodu savienojumu vietās, grodu pārseguma vāku, rūpnieciski ražotiem kāpšļiem, hidroizolāciju un ķeta akas vāku 40,0 t, asfalta segumā | kpl. | 1
33.2 |  | Apbetonējums ap akas vāku betons B25 W10 F100 | m3 | 0.2
33.3 |  | Smilts akas pamatnes ierīkošanai (blietēta) k>1,0 m/dnn | m3 | 0.38
34 |  | Tranšejas rakšana ar rokām un ekskavatoru pie caurules iebūves dziļuma 1,5-2,0 m un minimālā tranšejas platuma 1.5 m | m | 28.2
35 |  | Gruntsūdens līmeņa pazemināšana pie tranšejas dziļuma 1,5-2,0m | m | 28.2
36 |  | Tranšejas sienu stiprināšana, tranšejas dziļums 1,5-2,0m | m | 28.2
37 |  | Izbrīvētās turpmāk neizmantojamās grunts iekraušana autopašizgāzējā un promvešana līdz Pasūtītāja norādītai atbērtnei | m3 | 84.6
38 |  | Ūdensapgādes sistēmas marķējuma lentes ieklāšana 0,5m dziļumā no zemes virsmas | m | 28.2
Šķērsojumi:
39 |  | Šķērsojumi ar kabeļiem (t.sk. to atšurfēšana) | vietas | 6
39.1 |  | Dalītā aizsargcaurule EVOCAB SPLIT Ø110mm kabeļu šķērsojuma vietās | m | 18
40 |  | Šķērsojumi ar kabeļiem (Beztranšejas metode) | vieta | 11
41 |  | Šķērsojumi ar cauruļvadiem d <200 (Beztranšejas metode) | vietas | 4
42 |  | Šķērsojumi ar cauruļvadiem d >200 (Beztranšejas metode) | vietas | 1
43 |  | Esošā ūdensvada demontāža un utilizācija d25-d160 | m | 1.6
44 |  | Aizbetonējami ūdensvadu gali | vieta | 2
44.1 |  | Betons B25 W10 F100 | m3 | 0.1
45 |  | Cauruļvadu skalošana un dezinfekcija | m | 286.6
46 |  | Cauruļvadu hidrauliskā pārbaude (presēšana ar 6 atm. pārbaudes spiedienu) | m | 286.6
47 |  | Cauruļvadu, veidgabalu, armatūras piegāde, un ar to saistītie darbi | kpl. | 1
48 |  | Ūdensapgādes sistēmas nepārtrauktas darbības nodrošināšana būvniecības darbu laikā, iekļaujot visus nepieciešamos materiālus un veidgabalus | kpl. | 1
49 |  | Visu būvdarbu zonā esošo darbojošos ūdensvadu pārslēgšana | kpl. | 1
LABIEKĀRTOŠANAS DARBI
Atjaunojamie segumi Ū1 tīklu zonā
50 |  | Tranšeju aizbēršana ar pievesto smilti no ierīkotā apbēruma ap cauruļvadu līdz atjaunojamā seguma apakšējai kārtai, blietējot ik pa 30 cm. | m3 | 34.9
51 |  | Zāliena atjaunošana | m2 | 16
51.1 |  | Melnzemes, h=10 cm | m3 | 1.6
51.2 |  | Turfline zāliena sēklu maisījums "Ornamental" (izplatītājs Latvijā SIA "Kurzemes sēklas") - izsējas norma 3 kg/100 m² | kg | 0.5
52 |  | Asfalta seguma atjaunošana | m2 | 34
52.1 |  | Blīvais asfaltbetons AC 11, h=4 cm | m3 | 1.3
52.2 |  | Blīvais asfaltbetons ACB 22, h=6 cm | m3 | 1.4
52.3 |  | Šķembas un nofrēzētais asfalts, h=25 cm | m3 | 6
52.4 |  | Smilšaina, salizturīgā grunts, h=40 cm | m3 | 9.6
53 |  | Betona bruģa seguma atjaunošana | m2 | 12
53.1 |  | Betona bruģakmens, h=6 cm | m3 | 0.7
53.2 |  | Smilts, h=3 cm | m3 | 0.4
53.3 |  | Dolomīta šķembas (frakcija 16-32 mm), h=15 cm | m3 | 1.9
53.4 |  | Vidēji rupja smilts (K>1m/dnn), h=30 cm | m3 | 3.7
54 |  | Žoga demontāža uz būvniecības laiku un novietošana atpakaļ pēc būvniecības pabeigšanas | vietas | 1
55 |  | Esošo koku izciršana t.sk. sakņu sistēmas utilizācija | gb. | 1
SADZĪVES KANALIZĀCIJA K1 29. posms
1 |  | Pašteces kanalizācijas caurules PP SN8 Ø110 ar uzmavu un blīvgredzenu, piemēram, Evopipes – EVOSAN vai ekvivalents, montāža ar 15 cm smilts pamatnes ierīkošanu un izbūvētā cauruļvada smilts apbēruma ierīkošanu 30 cm virs caurules virsas. | m | 7.6
1.1 |  | Pašteces kanalizācijas caurule PP SN8 Ø110 ar uzmavu un blīvgredzenu, piemēram, Evopipes – EVOSAN vai ekvivalents | m | 7.6
1.2 |  | Smilts cauruļvada pamatnei un apbērumam (blietēta) k>1,0 m/dnn | m3 | 6.3
2 |  | Pašteces kanalizācijas caurules PP SN8 Ø160 ar uzmavu un blīvgredzenu, piemēram, Evopipes – EVOSAN vai ekvivalents, montāža ar 15 cm smilts pamatnes ierīkošanu un izbūvētā cauruļvada smilts apbēruma ierīkošanu 30 cm virs caurules virsas. | m | 78.1
2.1 |  | Pašteces kanalizācijas caurule PP SN8 Ø160 ar uzmavu un blīvgredzenu, piemēram, Evopipes – EVOSAN vai ekvivalents | m | 78.1
2.2 |  | Smilts cauruļvada pamatnei un apbērumam (blietēta) k>1,0 m/dnn | m3 | 69.9
3 |  | Pašteces kanalizācijas caurules PP SN8 Ø200 ar uzmavu un blīvgredzenu, piemēram, Evopipes – EVOSAN vai ekvivalents, montāža ar 15 cm smilts pamatnes ierīkošanu un izbūvētā cauruļvada smilts apbēruma ierīkošanu 30 cm virs caurules virsas. | m | 174.5
3.1 |  | Pašteces kanalizācijas caurule PP SN8 Ø200 ar uzmavu un blīvgredzenu, piemēram, Evopipes – EVOSAN vai ekvivalents | m | 174.5
3.2 |  | Smilts cauruļvada pamatnei un apbērumam (blietēta) k>1,0 m/dnn | m3 | 164.7
4 |  | Pašteces kanalizācijas caurules PP SN8 Ø315 ar uzmavu un blīvgredzenu, piemēram, Evopipes – EVOSAN vai ekvivalents, montāža ar 15 cm smilts pamatnes ierīkošanu un izbūvētā cauruļvada smilts apbēruma ierīkošanu 30 cm virs caurules virsas. | m | 8.5
4.1 |  | Pašteces kanalizācijas caurule PP SN8 Ø315 ar uzmavu un blīvgredzenu, piemēram, Evopipes – EVOSAN vai ekvivalents | m | 8.5
4.2 |  | Smilts cauruļvada pamatnei un apbērumam (blietēta) k>1,0 m/dnn | m3 | 9.1
5 |  | Sadzīves notekūdeņu plastmasas kanalizācijas kontrolaka ø200/160 ar 40,0 t vāku un noslēgtapu izbūve un montāža (1,0-1,5 m dziļumā) zaļajā zonā, t.sk. aku vāku apbetonējums | kpl. | 2
5.1 |  | Sadzīves notekūdeņu plastmasas kanalizācijas kontrolaka ø200/160 ar 40,0 t vāku un noslēgtapu (1,0-1,5 m dziļumā) zaļajā zonā | kpl. | 2
5.2 |  | Apbetonējums ap akas vāku betons B25 W10 F100 | m3 | 1
5.3 |  | Smilts akas pamatnes ierīkošanai (blietēta) k>1,0 m/dnn | m3 | 0.06
6 |  | Sadzīves notekūdeņu plastmasas kanalizācijas kontrolaka ø560/500 ar 40,0 t vāku (2,0-2,5 m dziļumā) izbūve un montāža betona segumā, t.sk. aku vāku apbetonējums | kpl. | 2
6.1 |  | Sadzīves notekūdeņu plastmasas kanalizācijas kontrolaka ø560/500 ar 40,0 t vāku (2,0-2,5 m dziļumā) betona segumā | kpl. | 2
6.2 |  | Apbetonējums ap akas vāku betons B25 W10 F100 | m3 | 0.6
6.3 |  | Smilts akas pamatnes ierīkošanai (blietēta) k>1,0 m/dnn | m3 | 0.18
7 |  | Sadzīves notekūdeņu plastmasas kanalizācijas kontrolaka ø560/500 ar 40,0 t vāku (1,5-2,0 m dziļumā) izbūve un montāža asfalta segumā, t.sk. aku vāku apbetonējums | kpl. | 1
7.1 |  | Sadzīves notekūdeņu plastmasas kanalizācijas kontrolaka ø560/500 ar 40,0 t vāku (1,5-2,0 m dziļumā) asfalta segumā | kpl. | 1
7.2 |  | Apbetonējums ap akas vāku betons B25 W10 F100 | m3 | 0.3
7.3 |  | Smilts akas pamatnes ierīkošanai (blietēta) k>1,0 m/dnn | m3 | 0.09
8 |  | Sadzīves notekūdeņu plastmasas kanalizācijas kontrolaka ø560/500 ar 40,0 t vāku (2,0-2,5 m dziļumā) izbūve un montāža asfalta segumā, t.sk. aku vāku apbetonējums | kpl. | 2
8.1 |  | Sadzīves notekūdeņu plastmasas kanalizācijas kontrolaka ø560/500 ar 40,0 t vāku (2,0-2,5 m dziļumā) asfalta segumā | kpl. | 2
8.2 |  | Apbetonējums ap akas vāku betons B25 W10 F100 | m3 | 0.6
8.3 |  | Smilts akas pamatnes ierīkošanai (blietēta) k>1,0 m/dnn | m3 | 0.18
9 |  | Saliekamo dzelzbetona elementu grodu aka DN1000 (1,0-1,5 m dziļumā) ar rūpnieciski ražotu PP/GRP pamatni, piem. PREDL/Faszl vai ekvivalents, t.sk gatavām pilna augstuma teknēm, aizsargčaulām un blīvgumijām, grodiem, blīvgumiju grodu savienojumu vietās, grodu pārseguma vāku, rūpnieciski ražotiem kāpšļiem, hidroizolāciju, un ķeta akas vāku 40,0 t, izbūve un montāža zaļajā zonā | kpl. | 3
9.1 |  | Saliekamo dzelzbetona elementu grodu aka DN1000 (1,0-1,5 m dziļumā) ar rūpnieciski ražotu PP/GRP pamatni, piem. PREDL/Faszl vai ekvivalents, t.sk gatavām pilna augstuma teknēm, aizsargčaulām un blīvgumijām, grodiem, blīvgumiju grodu savienojumu vietās, grodu pārseguma vāku, rūpnieciski ražotiem kāpšļiem, hidroizolāciju, un ķeta akas vāku 40,0 t, zaļajā zonā | kpl. | 3
9.2 |  | Apbetonējums ap akas vāku betons B25 W10 F100 | m3 | 1.5
9.3 |  | Smilts akas pamatnes ierīkošanai (blietēta) k>1,0 m/dnn | m3 | 0.6
10 |  | Saliekamo dzelzbetona elementu grodu aka DN1000 (2,0-2,5 m dziļumā) ar rūpnieciski ražotu PP/GRP pamatni, piem. PREDL/Faszl vai ekvivalents, t.sk gatavām pilna augstuma teknēm, aizsargčaulām un blīvgumijām, grodiem, blīvgumiju grodu savienojumu vietās, grodu pārseguma vāku, rūpnieciski ražotiem kāpšļiem, hidroizolāciju, un ķeta akas vāku 40,0 t, izbūve un montāža asfalta segumā | kpl. | 1
10.1 |  | Saliekamo dzelzbetona elementu grodu aka DN1000 (2,0-2,5 m dziļumā) ar rūpnieciski ražotu PP/GRP pamatni, piem. PREDL/Faszl vai ekvivalents, t.sk gatavām pilna augstuma teknēm, aizsargčaulām un blīvgumijām, grodiem, blīvgumiju grodu savienojumu vietās, grodu pārseguma vāku, rūpnieciski ražotiem kāpšļiem, hidroizolāciju, un ķeta akas vāku 40,0 t, asfalta segumā | kpl. | 1
10.2 |  | Apbetonējums ap akas vāku betons B25 W10 F100 | m3 | 0.2
10.3 |  | Smilts akas pamatnes ierīkošanai (blietēta) k>1,0 m/dnn | m3 | 0.2
11 |  | Saliekamo dzelzbetona elementu grodu aka DN1500 (3,0-3,5 m dziļumā) ar rūpnieciski ražotu PP/GRP pamatni, piem. PREDL/Faszl vai ekvivalents, t.sk gatavām pilna augstuma teknēm, aizsargčaulām un blīvgumijām, grodiem, blīvgumiju grodu savienojumu vietās, grodu pārseguma vāku, rūpnieciski ražotiem kāpšļiem, hidroizolāciju, un ķeta akas vāku 40,0 t, izbūve un montāža zaļajā zonā | kpl. | 1
11.1 |  | Saliekamo dzelzbetona elementu grodu aka DN1500 (3,0-3,5 m dziļumā) ar rūpnieciski ražotu PP/GRP pamatni, piem. PREDL/Faszl vai ekvivalents, t.sk gatavām pilna augstuma teknēm, aizsargčaulām un blīvgumijām, grodiem, blīvgumiju grodu savienojumu vietās, grodu pārseguma vāku, rūpnieciski ražotiem kāpšļiem, hidroizolāciju, un ķeta akas vāku 40,0 t, zaļajā zonā | kpl. | 1
11.2 |  | Apbetonējums ap akas vāku betons B25 W10 F100 | m3 | 0.5
11.3 |  | Smilts akas pamatnes ierīkošanai (blietēta) k>1,0 m/dnn | m3 | 0.4
12 |  | Saliekamo dzelzbetona elementu grodu aka DN1500 (3,0-3,5 m dziļumā) ar rūpnieciski ražotu PP/GRP pamatni, piem. PREDL/Faszl vai ekvivalents, t.sk gatavām pilna augstuma teknēm, aizsargčaulām un blīvgumijām, grodiem, blīvgumiju grodu savienojumu vietās, grodu pārseguma vāku, rūpnieciski ražotiem kāpšļiem, hidroizolāciju, un ķeta akas vāku 40,0 t, izbūve un montāža asfalta segumā | kpl. | 1
12.1 |  | Saliekamo dzelzbetona elementu grodu aka DN1500 (3,0-3,5 m dziļumā) ar rūpnieciski ražotu PP/GRP pamatni, piem. PREDL/Faszl vai ekvivalents, t.sk gatavām pilna augstuma teknēm, aizsargčaulām un blīvgumijām, grodiem, blīvgumiju grodu savienojumu vietās, grodu pārseguma vāku, rūpnieciski ražotiem kāpšļiem, hidroizolāciju, un ķeta akas vāku 40,0 t, asfalta segumā | kpl. | 1
12.2 |  | Apbetonējums ap akas vāku betons B25 W10 F100 | m3 | 0.2
12.3 |  | Smilts akas pamatnes ierīkošanai (blietēta) k>1,0 m/dnn | m3 | 0.4
13 |  | Pārkrituma (h=0,5-1,0m) mezgls (t.sk. trejgabals, caurule, stiprinājumi) dzelzsbetona grodu akā DN1500 ar ievadcaurules diametru ø200 mm, montāža | kpl. | 1
14 |  | Pārkrituma (h=1,0-1,5m) mezgls (t.sk. trejgabals, caurule, stiprinājumi) dzelzsbetona grodu akā DN1500 ar ievadcaurules diametru ø160 mm, montāža | kpl. | 1
15 |  | Pārkrituma (h=0,5-1,0m) mezgls (t.sk. trejgabals, caurule, stiprinājumi) plastmasas akā ø560/500 ar ievadcaurules diametru ø160 mm, montāža | kpl. | 1
16 |  | Rūpnieciski ražota aizsargčaula DN110, kas paredzēta d110 caurules iebūvei dzelzsbetona grodu akā, montāža | gb. | 1
17 |  | Rūpnieciski ražota aizsargčaula DN150, kas paredzēta d150 caurules iebūvei dzelzsbetona grodu akā, montāža | gb. | 1
18 |  | Rūpnieciski ražota aizsargčaula DN160, kas paredzēta Ø160 caurules iebūvei dzelzsbetona grodu akā, montāža | gb. | 5
19 |  | Rūpnieciski ražota aizsargčaula DN200, kas paredzēta Ø200 caurules iebūvei dzelzsbetona grodu akā, montāža | gb. | 5
20 |  | Rūpnieciski ražota aizsargčaula DN300, kas paredzēta d300 caurules iebūvei dzelzsbetona grodu akā, montāža | gb. | 1
21 |  | Rūpnieciski ražota aizsargčaula DN315, kas paredzēta Ø315 caurules iebūvei dzelzsbetona grodu akā, montāža | gb. | 3
22 |  | Tranšejas rakšana ar rokām un ekskavatoru pie caurules iebūves dziļuma 1,0-1,5 m un minimālā tranšejas platuma 1.5 m | m | 69.5
23 |  | Tranšejas rakšana ar rokām un ekskavatoru pie caurules iebūves dziļuma 1,5-2,0 m un minimālā tranšejas platuma 1.5 m | m | 38.1
24 |  | Tranšejas rakšana ar rokām un ekskavatoru pie caurules iebūves dziļuma 2,0-2,5 m un minimālā tranšejas platuma 1.5 m | m | 99.6
25 |  | Tranšejas rakšana ar rokām un ekskavatoru pie caurules iebūves dziļuma 2,5-3,0 m un minimālā tranšejas platuma 1.5 m | m | 53
26 |  | Tranšejas rakšana ar rokām un ekskavatoru pie caurules iebūves dziļuma 3,0-3,5 m un minimālā tranšejas platuma 1.5 m | m | 8.5
27 |  | Gruntsūdens līmeņa pazemināšana pie tranšejas dziļuma 1,0-1,5m | m | 69.5
28 |  | Gruntsūdens līmeņa pazemināšana pie tranšejas dziļuma 1,5-2,0m | m | 38.1
29 |  | Gruntsūdens līmeņa pazemināšana pie tranšejas dziļuma 2,0-2,5m | m | 99.6
30 |  | Gruntsūdens līmeņa pazemināšana pie tranšejas dziļuma 2,5-3,0m | m | 53
31 |  | Gruntsūdens līmeņa pazemināšana pie tranšejas dziļuma 3,0-3,5m | m | 8.5
32 |  | Tranšejas sienu stiprināšana, tranšejas dziļums 1,5-2,0m | m | 38.1
33 |  | Tranšejas sienu stiprināšana, tranšejas dziļums 2,0-2,5m | m | 99.6
34 |  | Tranšejas sienu stiprināšana, tranšejas dziļums 2,5-3,0m | m | 53
35 |  | Tranšejas sienu stiprināšana, tranšejas dziļums 3,0-3,5m | m | 8.5
36 |  | Izbrīvētās turpmāk neizmantojamās grunts iekraušana autopašizgāzējā un promvešana līdz atbērtnei | m3 | 927.3
37 |  | Kanalizācijas sistēmas marķējuma lentes ieklāšana 0,5m dziļumā no zemes virsmas | m | 268.7
38 |  | Pievienošanās pie esošā kanalizācijas tīkla akā d160 | vietas | 1
39 |  | Pievienošanās pie esošā kanalizācijas tīkla akā d300 | vietas | 1
40 |  | Pievienošanās pie esošas kanalizācijas akas | vietas | 1
Šķērsojumi:
41 |  | Šķērsojumi ar kabeļiem (t.sk. to atšurfēšana) | vietas | 16
41.1 |  | Dalītā aizsargcaurule EVOCAB SPLIT Ø110mm kabeļu šķērsojuma vietās | m | 48
42 |  | Šķērsojumi ar cauruļvadiem d<200 | vietas | 6
43 |  | Šķērsojumi ar cauruļvadiem d>200 | vietas | 1
44 |  | Šķērsojumi ar siltumtrasi | vietas | 1
45 |  | Esošā kanalizācijas vada demontāža un utilizācija d100 - d300 | m | 25.1
46 |  | Aizbetonējami kanalizācijas vadu gali | vieta | 7
46.1 |  | Betons B25 W10 F100 | m3 | 0.35
47 |  | Esošu aku demontāža | gab. | 1
48 |  | Esošu aku demontāža, aizbēršana ar pievestu grunti | gab. | 1
48.1 |  | Grunts demontējamo aku aizbēršanai | m3 | 2
49 |  | CCTV pārbaude cauruļvada slīpuma un stāvokļa noteikšanai pēc būvdarbu pabeigšanas | m | 183
50 |  | Cauruļvadu hermētiskumu pārbaude izmantojot ūdeni | m | 268.7
51 |  | Cauruļvadu skalošana un tīrīšana | m | 268.7
52 |  | Cauruļvadu, veidgabalu, armatūras piegāde, un ar to saistītie darbi | kpl. | 1
53 |  | Kanalizācijas sistēmas nepārtrauktas darbības nodrošināšana būvniecības darbu laikā, iekļaujot visus nepieciešamos materiālus un veidgabalus | kpl. | 1
54 |  | Visu būvdarbu zonā esošo darbojošos kanalizācijas vadu pārslēgšanu | kpl. | 1
LABIEKĀRTOŠANAS DARBI
Atjaunojamie segumi K1 tīklu zonā
55 |  | Tranšeju aizbēršana ar pievesto smilti no ierīkotā apbēruma ap cauruļvadu līdz atjaunojamā seguma apakšējai kārtai, blietējot ik pa 30 cm. | m3 | 444.8
56 |  | Zāliena atjaunošana | m2 | 135
56.1 |  | Melnzemes slānis, h=10 cm | m3 | 14.8
56.2 |  | Turfline zāliena sēklu maisījums "Ornamental" (izplatītājs Latvijā SIA "Kurzemes sēklas") - izsējas norma 3 kg/100 m² | kg | 4
57 |  | Asfalta seguma atjaunošana | m2 | 319
57.1 |  | Blīvais asfaltbetons AC 11, h=4 cm | m3 | 12.8
57.2 |  | Blīvais asfaltbetons ACB 22, h=6 cm | m3 | 13.7
57.3 |  | Šķembas un nofrēzētais asfalts, h=25 cm | m3 | 57
57.4 |  | Smilšaina, salizturīgā grunts, h=40 cm | m3 | 91.2
58 |  | Betona seguma atjaunošana | m2 | 76
58.1 |  | Stiegrots betons B25 (stiegrojuma siets 6x150x150), h=6 cm | m3 | 4.6
58.2 |  | Smilts, h=3 cm | m3 | 2.3
58.3 |  | Dolomīta šķembas (frakcija 16-32 mm), h=15 cm | m3 | 11.4
58.4 |  | Vidēji rupja smilts (K>1m/dnn), h=30 cm | m3 | 22.8
59 |  | Esošo krūmu izciršana t.sk. sakņu sistēmas utilizācija | m2 | 4
Vispārējās celtniecības darbi
60 |  | Sistēmas nodošana ekspuatācijā | kpl. | 1
61 |  | Izpilddokumentācijas sagatavošana visai paredzētajai darbībai | kpl. | 1
62 |  | Pasūtītāja norādītu cilvēku apmācība sistēmas ekspluatācijā | kpl. | 1
63 |  | Citi neuzskaitītie darbi un materiāli | kpl. | 1
Kopā
Materiālu, grunts apmaiņas un būvgružu transporta izdevumi 3%
Tiešās izmaksas kopā
[13 empty] | Kopā | 0
Sastādīja | 0 | [6 empty] | Pārbaudīja | 0
| (paraksts un tā atšifējums, datums) | [7 empty] | (paraksts un tā atšifējums, datums)

## 30
Lokālā tāme Nr. 30.
30.posms
(darba veids vai konstruktīvā elementa nosaukums)
Būves nosaukums |  | Ūdensapgādes un kanalizācijas tīklu būvdarbi projekta „Salacgrīvas pilsētas ūdensvada un kanalizācijas tīklu sistēmas 2.kārtas tehniskā projekta izstrāde un autoruzraudzība” ietvaros
Objekta nosaukums |  | Ūdensapgādes un kanalizācijas tīklu būvdarbi projekta „Salacgrīvas pilsētas ūdensvada un kanalizācijas tīklu sistēmas 2.kārtas tehniskā projekta izstrāde un autoruzraudzība” ietvaros
Objekta adrese |  | Salacgrīvas pilsēta
Pasūtījuma Nr. |  | SŪ 2013/08
Tāme sastādīta 2013. gada tirgus cenās pamatojoties uz ŪKT daļas rasējumiem | [10 empty] | Tāmes izmaksas, Ls |  | 0
Tāme sastādīta 2013. gada _______
Nr.p.k. | Kods | Darba nosaukums | Mērvienība | Daudzums | Vienības izmaksas | [5 empty] | Kopā uz visu apjomu
[5 empty] | laika norma (c/h) | darba samaksas likme (Ls/h) | darba alga (Ls) | materi- āli (Ls) | mehāni- smi (Ls) | kopā (Ls) | darb- ietilpība (c/h) | darba alga (Ls) | materi- āli (Ls) | mehāni- smi (Ls) | Summa (Ls)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16
ŪDENSAPGĀDE Ū1 30. posms
1 |  | Ūdensvada caurule PEHD CR SDR17 Ø32, piemēram, Evopipes – EVO SCGR ULTRASTRESS vai ekvivalents, montāža ar 15 cm smilts pamatnes ierīkošanu un izbūvētā cauruļvada smilts apbēruma ierīkošanu 30 cm virs caurules virsas. | m | 19
1.1 |  | Ūdensvada caurule PEHD CR SDR17 Ø32, piemēram, Evopipes – EVO SCGR ULTRASTRESS vai ekvivalents | m | 19
1.2 |  | Smilts cauruļvada pamatnei un apbērumam (blietēta) k>1,0 m/dnn | m3 | 13.7
2 |  | Ūdensvada caurule PEHD CR SDR17 Ø160, piemēram, Evopipes – EVO SCGR ULTRASTRESS vai ekvivalents, izbūve ar beztranšejas metodi, t.sk. rakšanas darbi, zaļās zonas, grants seguma un asfalta seguma atjaunošana šahtu vietās un ūdensvada savienojošo veidgabalu vietās | m | 129.5
2.1 |  | Ūdensvada caurule PEHD CR SDR17 Ø160, piemēram, Evopipes – EVO SCGR ULTRASTRESS vai ekvivalents | m | 129.5
Montāža tranšejā:
3 |  | Pazemes tipa uzmavu servisa aizbīdnis DCI DN25 ar teleskopisku pagarinatājkātu un ielas kapi montāža t.sk. kapes apbetonējums | gb. | 3
4 |  | Elektrometināmā sedlu uzlika PEHD Ø160/32, piemēram, Evopipes – ULTRASTRESS vai ekvivalents, montāža | gb. | 3
5 |  | Elektrometināmā dubultuzmava PEHD DN32, piemēram, Evopipes – ULTRASTRESS vai ekvivalents, montāža | gb. | 3
6 |  | Elektrometināma noslēgtapa PEHD CR Ø32, piemēram, Evopipes - ULTRASTRESS vai ekvivalents, montāža | gb. | 3
Montāža akā:
7 |  | Atloku aizbīdnis DCI DN150 ar rokratu, montāža | gb. | 1
8 |  | Atloku trejgabals DCI DN 150/150, montāža | gb. | 1
9 |  | Enkurojošs adapters PEHD CR Ø 160, montāža | gb. | 1
10 |  | Aizsargčaula dzelzsbetona akas sienā DN160, montāža | gb. | 1
11 |  | Atbalsta bloks | gb. | 1
11.1 |  | Betons atbalsta bloku izbūvei (~ 0,05 m3/1gb.) | m3 | 0.1
12 |  | Pamatne | gb. | 1
12.1 |  | Betons pamatnes izbūvei (~ 0,05 m3/1gb.) | m3 | 0.1
13 |  | Polietilēna ūdensmērītāja aka ar siltumizolāciju PM 500 ø500 h= 1,2m, siltinātu akas vāku, piemēram, “Rotons” vai ekvivalents, plūsmas mērītāju (āra apstākļiem) DN15,klase “C” ar impulsa devēju un raidītāju, piemēram, “Sensus”, diviem lodveida aizbīdņiem, vienvirziena vārstu un četriem 90° pagriezieniem uzstādīšanai zaļajā zonā (skatīt ŪKT sadaļas pielikumus), piegāde un montāža | gb. | 2
14 |  | Polietilēna ūdensmērītāja aka ar siltumizolāciju PM 500 ø500 h= 1,2m, siltinātu akas vāku, piemēram, “Rotons” vai ekvivalents, plūsmas mērītāju (āra apstākļiem) DN15, klase “C” ar impulsa devēju un raidītāju, piemēram, “Sensus”, diviem lodveida aizbīdņiem, vienvirziena vārstu un četriem 90° pagriezieniem uzstādīšanai betona segumā (skatīt ŪKT sadaļas pielikumus), piegāde un montāža | gb. | 1
14.1 |  | Apbetonējums ap akas vāku betons B25 W10 F100 | m3 | 0.3
14.2 |  | Betona gredzens Ø1500mm | gb. | 1
15 |  | Tranšejas rakšana ar rokām un ekskavatoru pie caurules iebūves dziļuma 1,5-2,0 m un minimālā tranšejas platuma 1.5 m | m | 19
16 |  | Gruntsūdens līmeņa pazemināšana pie tranšejas dziļuma 1,5-2,0m | m | 19
17 |  | Tranšejas sienu stiprināšana, tranšejas dziļums 1,5-2,0m | m | 19
18 |  | Izbrīvētās turpmāk neizmantojamās grunts iekraušana autopašizgāzējā un promvešana līdz Pasūtītāja norādītai atbērtnei | m3 | 57
19 |  | Ūdensapgādes sistēmas marķējuma lentes ieklāšana 0,5m dziļumā no zemes virsmas | m | 19
20 |  | Pievienošanās pie esoša ūdensvada d160 | vietas | 2
Šķērsojumi:
21 |  | Šķērsojumi ar kabeļiem (t.sk. to atšurfēšana) | vietas | 6
21.1 |  | Dalītā aizsargcaurule EVOCAB SPLIT Ø110mm kabeļu šķērsojuma vietās | m | 18
22 |  | Šķērsojumi ar kabeļiem (Beztranšejas metode) | vieta | 5
23 |  | Cauruļvadu skalošana un dezinfekcija | m | 148.5
24 |  | Cauruļvadu hidrauliskā pārbaude (presēšana ar 6 atm. pārbaudes spiedienu) | m | 148.5
25 |  | Cauruļvadu, veidgabalu, armatūras piegāde, un ar to saistītie darbi | kpl. | 1
26 |  | Ūdensapgādes sistēmas nepārtrauktas darbības nodrošināšana būvniecības darbu laikā, iekļaujot visus nepieciešamos materiālus un veidgabalus | kpl. | 1
27 |  | Visu būvdarbu zonā esošo darbojošos ūdensvadu pārslēgšana | kpl. | 1
LABIEKĀRTOŠANAS DARBI
Atjaunojamie segumi Ū1 tīklu zonā
28 |  | Tranšeju aizbēršana ar pievesto smilti no ierīkotā apbēruma ap cauruļvadu līdz atjaunojamā seguma apakšējai kārtai, blietējot ik pa 30 cm. | m3 | 24.1
29 |  | Zāliena atjaunošana | m2 | 7
29.1 |  | Melnzemes, h=10 cm | m3 | 0.7
29.2 |  | Turfline zāliena sēklu maisījums "Ornamental" (izplatītājs Latvijā SIA "Kurzemes sēklas") - izsējas norma 3 kg/100 m² | kg | 0.2
30 |  | Asfalta seguma atjaunošana | m2 | 27
30.1 |  | Blīvais asfaltbetons AC 11, h=4 cm | m3 | 1.1
30.2 |  | Blīvais asfaltbetons ACB 22, h=6 cm | m3 | 1.1
30.3 |  | Šķembas un nofrēzētais asfalts, h=25 cm | m3 | 4.8
30.4 |  | Smilšaina, salizturīgā grunts, h=40 cm | m3 | 7.7
31 |  | Betona seguma atjaunošana | m2 | 7
31.1 |  | Stiegrots betons B25 (stiegrojuma siets 6x150x150), h=6 cm | m3 | 0.4
31.2 |  | Smilts, h=3 cm | m3 | 0.2
31.3 |  | Dolomīta šķembas (frakcija 16-32 mm), h=15 cm | m3 | 1.1
31.4 |  | Vidēji rupja smilts (K>1m/dnn), h=30 cm | m3 | 2.1
32 |  | Dzīvžoga demontāža un atjaunošana pēc būvniecības pabeigšanas | vietas | 1
33 |  | Žoga demontāža uz būvniecības laiku un novietošana atpakaļ pēc būvniecības pabeigšanas | vietas | 1
SADZĪVES KANALIZĀCIJA K1 30. posms
1 |  | Pašteces kanalizācijas caurules PP SN8 Ø160 ar uzmavu un blīvgredzenu, piemēram, Evopipes – EVOSAN vai ekvivalents, montāža ar 15 cm smilts pamatnes ierīkošanu un izbūvētā cauruļvada smilts apbēruma ierīkošanu 30 cm virs caurules virsas. | m | 10.6
1.1 |  | Pašteces kanalizācijas caurule PP SN8 Ø160 ar uzmavu un blīvgredzenu, piemēram, Evopipes – EVOSAN vai ekvivalents | m | 10.6
1.2 |  | Smilts cauruļvada pamatnei un apbērumam (blietēta) k>1,0 m/dnn | m3 | 9.5
2 |  | Pašteces kanalizācijas caurules PP SN8 Ø200 ar uzmavu un blīvgredzenu, piemēram, Evopipes – EVOSAN vai ekvivalents, montāža ar 15 cm smilts pamatnes ierīkošanu un izbūvētā cauruļvada smilts apbēruma ierīkošanu 30 cm virs caurules virsas. | m | 47.5
2.1 |  | Pašteces kanalizācijas caurule PP SN8 Ø200 ar uzmavu un blīvgredzenu, piemēram, Evopipes – EVOSAN vai ekvivalents | m | 47.5
2.2 |  | Smilts cauruļvada pamatnei un apbērumam (blietēta) k>1,0 m/dnn | m3 | 44.8
3 |  | Sadzīves notekūdeņu plastmasas kanalizācijas kontrolaka ø200/160 ar 40,0 t vāku un noslēgtapu izbūve un montāža (1,5-2,0 m dziļumā) zaļajā zonā, t.sk. aku vāku apbetonējums | kpl. | 2
3.1 |  | Sadzīves notekūdeņu plastmasas kanalizācijas kontrolaka ø200/160 ar 40,0 t vāku un noslēgtapu, 1,5-2,0 m dziļumā, zaļajā zonā | kpl. | 2
3.2 |  | Apbetonējums ap akas vāku betons B25 W10 F100 | m3 | 1
3.3 |  | Smilts akas pamatnes ierīkošanai (blietēta) k>1,0 m/dnn | m3 | 0.06
4 |  | Sadzīves notekūdeņu plastmasas kanalizācijas kontrolaka ø560/500 ar 40,0 t vāku (1,5-2,0 m dziļumā) izbūve un montāža asfalta segumā, t.sk. aku vāku apbetonējums | kpl. | 1
4.1 |  | Sadzīves notekūdeņu plastmasas kanalizācijas kontrolaka ø560/500 ar 40,0 t vāku (1,5-2,0 m dziļumā) asfalta segumā | kpl. | 1
4.2 |  | Apbetonējums ap akas vāku betons B25 W10 F100 | m3 | 0.3
4.3 |  | Smilts akas pamatnes ierīkošanai (blietēta) k>1,0 m/dnn | m3 | 0.09
5 |  | Saliekamo dzelzbetona elementu grodu aka DN1000 (1,5-2,0 m dziļumā) ar rūpnieciski ražotu PP/GPR pamatni vai ekvivalents, piem. PREDL/Faszl, t.sk gatavām pilna augstuma teknēm, aizsargčaulām un blīvgumijām, grodiem, blīvgumiju grodu savienojumu vietās, grodu pārseguma vāku, rūpnieciski ražotiem kāpšļiem, hidroizolāciju, un ķeta akas vāku 40,0 t, izbūve un montāža asfalta segumā | kpl. | 1
5.1 |  | Saliekamo dzelzbetona elementu grodu aka DN1000 (1,5-2,0 m dziļumā) ar rūpnieciski ražotu PP/GPR pamatni vai ekvivalents, piem. PREDL/Faszl, t.sk gatavām pilna augstuma teknēm, aizsargčaulām un blīvgumijām, grodiem, blīvgumiju grodu savienojumu vietās, grodu pārseguma vāku, rūpnieciski ražotiem kāpšļiem, hidroizolāciju, un ķeta akas vāku 40,0 t, asfalta segumā | kpl. | 1
5.2 |  | Apbetonējums ap akas vāku betons B25 W10 F100 | m3 | 0.2
5.3 |  | Smilts akas pamatnes ierīkošanai (blietēta) k>1,0 m/dnn | m3 | 0.2
6 |  | Rūpnieciski ražota aizsargčaula DN160, kas paredzēta Ø160 caurules iebūvei dzelzsbetona grodu akā, montāža | gb. | 1
7 |  | Rūpnieciski ražota aizsargčaula DN200, kas paredzēta Ø200 caurules iebūvei dzelzsbetona grodu akā, montāža | gb. | 1
8 |  | Tranšejas rakšana ar rokām un ekskavatoru pie caurules iebūves dziļuma 1,5-2,0 m un minimālā tranšejas platuma 1.5 m | m | 58.1
9 |  | Gruntsūdens līmeņa pazemināšana pie tranšejas dziļuma 1,5-2,0m | m | 58.1
10 |  | Tranšejas sienu stiprināšana, tranšejas dziļums 1,5-2,0m | m | 58.1
11 |  | Izbrīvētās turpmāk neizmantojamās grunts iekraušana autopašizgāzējā un promvešana līdz atbērtnei | m3 | 174.3
12 |  | Kanalizācijas sistēmas marķējuma lentes ieklāšana 0,5m dziļumā no zemes virsmas | m | 58.1
Šķērsojumi:
13 |  | Šķērsojumi ar kabeļiem (t.sk. to atšurfēšana) | vietas | 6
13.1 |  | Dalītā aizsargcaurule EVOCAB SPLIT Ø110mm kabeļu šķērsojuma vietās | m | 18
14 |  | CCTV pārbaude cauruļvada slīpuma un stāvokļa noteikšanai pēc būvdarbu pabeigšanas | m | 47.5
15 |  | Cauruļvadu hermētiskumu pārbaude izmantojot ūdeni | m | 58.1
16 |  | Cauruļvadu skalošana un tīrīšana | m | 58.1
17 |  | Cauruļvadu, veidgabalu, armatūras piegāde, un ar to saistītie darbi | kpl. | 1
18 |  | Kanalizācijas sistēmas nepārtrauktas darbības nodrošināšana būvniecības darbu laikā, iekļaujot visus nepieciešamos materiālus un veidgabalus | kpl. | 1
19 |  | Visu būvdarbu zonā esošo darbojošos kanalizācijas vadu pārslēgšanu | kpl. | 1
LABIEKĀRTOŠANAS DARBI
Atjaunojamie segumi K1 tīklu zonā
20 |  | Tranšeju aizbēršana ar pievesto smilti no ierīkotā apbēruma ap cauruļvadu līdz atjaunojamā seguma apakšējai kārtai, blietējot ik pa 30 cm. | m3 | 54.5
21 |  | Zāliena atjaunošana | m2 | 8
21.1 |  | Melnzemes slānis, h=10 cm | m3 | 0.8
21.2 |  | Turfline zāliena sēklu maisījums "Ornamental" (izplatītājs Latvijā SIA "Kurzemes sēklas") - izsējas norma 3 kg/100 m² | kg | 0.2
22 |  | Asfalta seguma atjaunošana | m2 | 111
22.1 |  | Blīvais asfaltbetons AC 11, h=4 cm | m3 | 4.5
22.2 |  | Blīvais asfaltbetons ACB 22, h=6 cm | m3 | 4.8
22.3 |  | Šķembas un nofrēzētais asfalts, h=25 cm | m3 | 19.9
22.4 |  | Smilšaina, salizturīgā grunts, h=40 cm | m3 | 31.8
23 |  | Betona seguma atjaunošana | m2 | 7
23.1 |  | Stiegrots betons B25 (stiegrojuma siets 6x150x150), h=6 cm | m3 | 0.4
23.2 |  | Smilts, h=3 cm | m3 | 0.2
23.3 |  | Dolomīta šķembas (frakcija 16-32 mm), h=15 cm | m3 | 1
23.4 |  | Vidēji rupja smilts (K>1m/dnn), h=30 cm | m3 | 2.1
24 |  | Dzīvžoga demontāža un atjaunošana pēc būvniecības pabeigšanas | vietas | 1
25 |  | Žoga demontāža uz būvniecības laiku un novietošana atpakaļ pēc būvniecības pabeigšanas | vietas | 1
Vispārējās celtniecības darbi
26 |  | Sistēmas nodošana ekspuatācijā | kpl. | 1
27 |  | Izpilddokumentācijas sagatavošana visai paredzētajai darbībai | kpl. | 1
28 |  | Pasūtītāja norādītu cilvēku apmācība sistēmas ekspluatācijā | kpl. | 1
29 |  | Citi neuzskaitītie darbi un materiāli | kpl. | 1
Kopā
Materiālu, grunts apmaiņas un būvgružu transporta izdevumi 3%
Tiešās izmaksas kopā
[13 empty] | Kopā | 0
Sastādīja | 0 | [6 empty] | Pārbaudīja | 0
| (paraksts un tā atšifējums, datums) | [7 empty] | (paraksts un tā atšifējums, datums)

## 31
Lokālā tāme Nr. 31.
31.posms
(darba veids vai konstruktīvā elementa nosaukums)
Būves nosaukums |  | Ūdensapgādes un kanalizācijas tīklu būvdarbi projekta „Salacgrīvas pilsētas ūdensvada un kanalizācijas tīklu sistēmas 2.kārtas tehniskā projekta izstrāde un autoruzraudzība” ietvaros
Objekta nosaukums |  | Ūdensapgādes un kanalizācijas tīklu būvdarbi projekta „Salacgrīvas pilsētas ūdensvada un kanalizācijas tīklu sistēmas 2.kārtas tehniskā projekta izstrāde un autoruzraudzība” ietvaros
Objekta adrese |  | Salacgrīvas pilsēta
Pasūtījuma Nr. |  | SŪ 2013/08
Tāme sastādīta 2013. gada tirgus cenās pamatojoties uz ŪKT daļas rasējumiem | [10 empty] | Tāmes izmaksas, Ls |  | 0
Tāme sastādīta 2013. gada _______
Nr.p.k. | Kods | Darba nosaukums | Mērvienība | Daudzums | Vienības izmaksas | [5 empty] | Kopā uz visu apjomu
[5 empty] | laika norma (c/h) | darba samaksas likme (Ls/h) | darba alga (Ls) | materi- āli (Ls) | mehāni- smi (Ls) | kopā (Ls) | darb- ietilpība (c/h) | darba alga (Ls) | materi- āli (Ls) | mehāni- smi (Ls) | Summa (Ls)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16
ŪDENSAPGĀDE Ū1 31. posms
1 |  | Ūdensvada caurule PEHD CR SDR17 Ø32, piemēram, Evopipes – EVO SCGR ULTRASTRESS vai ekvivalents, montāža ar 15 cm smilts pamatnes ierīkošanu un izbūvētā cauruļvada smilts apbēruma ierīkošanu 30 cm virs caurules virsas. | m | 21.4
1.1 |  | Ūdensvada caurule PEHD CR SDR17 Ø32, piemēram, Evopipes – EVO SCGR ULTRASTRESS vai ekvivalents | m | 21.4
1.2 |  | Smilts cauruļvada pamatnei un apbērumam (blietēta) k>1,0 m/dnn | m3 | 15.5
2 |  | Ūdensvada caurule PEHD CR SDR17 Ø110, piemēram, Evopipes – EVO SCGR ULTRASTRESS vai ekvivalents, montāža ar 15 cm smilts pamatnes ierīkošanu un izbūvētā cauruļvada smilts apbēruma ierīkošanu 30 cm virs caurules virsas. | m | 8.9
2.1 |  | Ūdensvada caurule PEHD CR SDR17 Ø110, piemēram, Evopipes – EVO SCGR ULTRASTRESS vai ekvivalents | m | 8.9
2.2 |  | Smilts cauruļvada pamatnei un apbērumam (blietēta) k>1,0 m/dnn | m3 | 7.4
2.3 |  | Siltumizolācijas čaula putupolistirols DN110 cauruļvadam, siltumizolācijas biezums 80 mm | m | 3
3 |  | Ūdensvada caurule PEHD CR SDR17 Ø110, piemēram, Evopipes – EVO SCGR ULTRASTRESS vai ekvivalents, izbūve ar beztranšejas metodi, t.sk. rakšanas darbi, zaļās zonas, grants seguma un asfalta seguma atjaunošana šahtu vietās un ūdensvada savienojošo veidgabalu vietās | m | 160
3.1 |  | Ūdensvada caurule PEHD CR SDR17 Ø110, piemēram, Evopipes – EVO SCGR ULTRASTRESS vai ekvivalents | m | 160
Montāža tranšejā:
4 |  | Pazemes tipa uzmavu servisa aizbīdnis DCI DN25 ar teleskopisku pagarinatājkātu un ielas kapi montāža t.sk. kapes apbetonējums | gb. | 4
5 |  | Pazemes tipa atloku aizbīdnis DCI DN100 ar teleskopisko pagarinātājkātu un ielas kapi, kapes apbetonējums,montāža | gb. | 1
6 |  | ISO universālais savienojums Ø32, montāža | gb. | 2
7 |  | Elektrometināms trejgabals PEHD Ø110/110, piemēram, Evopipes – ULTRASTRESS vai ekvivalents, montāža | gb. | 1
8 |  | Elektrometināmā sedlu uzlika PEHD Ø110/32, piemēram, Evopipes – ULTRASTRESS vai ekvivalents, montāža | gb. | 4
9 |  | Elektrometināmā dubultuzmava PEHD DN32, piemēram, Evopipes – ULTRASTRESS vai ekvivalents, montāža | gb. | 5
10 |  | Elektrometināmā dubultuzmava PEHD DN110, piemēram, Evopipes – ULTRASTRESS vai ekvivalents, montāža | gb. | 3
11 |  | Elektrometināma noslēgtapa PEHD CR Ø32, piemēram, Evopipes - ULTRASTRESS vai ekvivalents, montāža | gb. | 2
12 |  | Īscaurules pāreja uz atloku komplektā ar tērauda atloku ar PP pārklājumu PEHD Ø110, montāža | gb. | 2
13 |  | Elektrometināmais līkums 90° PEHD SDR11 Ø32, piemēram, Evopipes – ULTRASTRESS vai ekvivalents, montāža | gb. | 1
14 |  | Kontaktmetināmais līkums 11° PEHD SDR11 Ø110, piemēram, Evopipes – ULTRASTRESS vai ekvivalents, montāža | gb. | 1
15 |  | Atbalsta bloks | gb. | 2
15.1 |  | Betons atbalsta bloku izbūvei (~ 0,05 m3/1gb.) | m3 | 0.1
Montāža akā:
16 |  | Aizsargčaula dzelzsbetona akas sienā DN110, montāža | gb. | 1
17 |  | Polietilēna ūdensmērītāja aka ar siltumizolāciju PM 500 ø500 h= 1,2m, siltinātu akas vāku, piemēram, “Rotons” vai ekvivalents, plūsmas mērītāju (āra apstākļiem) DN15,klase “C” ar impulsa devēju un raidītāju, piemēram, “Sensus”, diviem lodveida aizbīdņiem, vienvirziena vārstu un četriem 90° pagriezieniem uzstādīšanai zaļajā zonā (skatīt ŪKT sadaļas pielikumus), piegāde un montāža | gb. | 4
18 |  | Saliekamo dzelzbetona elementu grodu aka (izlaides aka) DN1000 (2,5-3,0 m dziļumā) ar akas pamatni, grodiem, blīvgumiju grodu savienojumu vietās, grodu pārseguma vāku, rūpnieciski ražotiem kāpšļiem, hidroizolāciju, ķeta akas vāku 40,0 t, izbūve un montāža zaļajā zonā | kpl. | 1
18.1 |  | Saliekamo dzelzbetona elementu grodu aka DN1000 (2,5-3,0 m dziļumā) ar akas pamatni, grodiem, blīvgumiju grodu savienojumu vietās, grodu pārseguma vāku, rūpnieciski ražotiem kāpšļiem, hidroizolāciju un ķeta akas vāku 40,0 t, zaļajā zonā | kpl. | 1
18.2 |  | Apbetonējums ap akas vāku betons B25 W10 F100 | m3 | 0.5
18.3 |  | Smilts akas pamatnes ierīkošanai (blietēta) k>1,0 m/dnn | m3 | 0.2
19 |  | Tranšejas rakšana ar rokām un ekskavatoru pie caurules iebūves dziļuma 1,5-2,0 m un minimālā tranšejas platuma 1.5 m | m | 24.9
20 |  | Tranšejas rakšana ar rokām un ekskavatoru pie caurules iebūves dziļuma 2,0-2,5 m un minimālā tranšejas platuma 1.5 m | m | 5.4
21 |  | Gruntsūdens līmeņa pazemināšana pie tranšejas dziļuma 1,5-2,0m | m | 24.9
22 |  | Gruntsūdens līmeņa pazemināšana pie tranšejas dziļuma 2,0-2,5m | m | 5.4
23 |  | Tranšejas sienu stiprināšana, tranšejas dziļums 1,5-2,0m | m | 24.9
24 |  | Tranšejas sienu stiprināšana, tranšejas dziļums 2,0-2,5m | m | 5.4
25 |  | Izbrīvētās turpmāk neizmantojamās grunts iekraušana autopašizgāzējā un promvešana līdz Pasūtītāja norādītai atbērtnei | m3 | 95
26 |  | Ūdensapgādes sistēmas marķējuma lentes ieklāšana 0,5m dziļumā no zemes virsmas | m | 30.3
27 |  | Pievienošanās pie esoša ūdensvada d32 | vietas | 2
Šķērsojumi:
28 |  | Šķērsojumi ar kabeļiem (t.sk. to atšurfēšana) | vietas | 15
28.1 |  | Dalītā aizsargcaurule EVOCAB SPLIT Ø110mm kabeļu šķērsojuma vietās | m | 45
29 |  | Šķērsojumi ar cauruļvadiem d <200 | vietas | 1
30 |  | Šķērsojumi ar kabeļiem (Beztranšejas metode) | vieta | 11
31 |  | Šķērsojumi ar cauruļvadiem d <200 (Beztranšejas metode) | vietas | 3
32 |  | Šķērsojumi ar cauruļvadiem d >200 (Beztranšejas metode) | vietas | 2
33 |  | Esošā ūdensvada demontāža un utilizācija d25-d150 | m | 9.9
34 |  | Aizbetonējami ūdensvadu vadu gali | vieta | 13
34.1 |  | Betons B25 W10 F100 | m3 | 0.65
25 |  | Esošu aku demontāža, aizbēršana ar pievestu grunti | gab. | 1
25.1 |  | Grunts demontējamo aku aizbēršanai | m3 | 2
26 |  | Cauruļvadu skalošana un dezinfekcija | m | 190.3
27 |  | Cauruļvadu hidrauliskā pārbaude (presēšana ar 6 atm. pārbaudes spiedienu) | m | 190.3
28 |  | Cauruļvadu, veidgabalu, armatūras piegāde, un ar to saistītie darbi | kpl. | 1
29 |  | Ūdensapgādes sistēmas nepārtrauktas darbības nodrošināšana būvniecības darbu laikā, iekļaujot visus nepieciešamos materiālus un veidgabalus | kpl. | 1
30 |  | Visu būvdarbu zonā esošo darbojošos ūdensvadu pārslēgšana | kpl. | 1
LABIEKĀRTOŠANAS DARBI
Atjaunojamie segumi Ū1 tīklu zonā
31 |  | Tranšeju aizbēršana ar pievesto smilti no ierīkotā apbēruma ap cauruļvadu līdz atjaunojamā seguma apakšējai kārtai, blietējot ik pa 30 cm. | m3 | 57
32 |  | Zāliena atjaunošana | m2 | 28
32.1 |  | Melnzemes, h=10 cm | m3 | 2.8
32.2 |  | Turfline zāliena sēklu maisījums "Ornamental" (izplatītājs Latvijā SIA "Kurzemes sēklas") - izsējas norma 3 kg/100 m² | kg | 0.8
33 |  | Grants seguma atjaunošana | m2 | 19
33.1 |  | Grants maisījums (frakcija 0-32 mm), h=25 cm | m3 | 4.8
33.2 |  | Smilts (salizturīga, drenējoša; K>1 m/dnn), h=40 cm | m3 | 7.6
34 |  | Žoga demontāža uz būvniecības laiku un novietošana atpakaļ pēc būvniecības pabeigšanas | vietas | 1
SADZĪVES KANALIZĀCIJA K1 31. posms
1 |  | Pašteces kanalizācijas caurules PP SN8 Ø160 ar uzmavu un blīvgredzenu, piemēram, Evopipes – EVOSAN vai ekvivalents, montāža ar 15 cm smilts pamatnes ierīkošanu un izbūvētā cauruļvada smilts apbēruma ierīkošanu 30 cm virs caurules virsas. | m | 61.6
1.1 |  | Pašteces kanalizācijas caurule PP SN8 Ø160 ar uzmavu un blīvgredzenu, piemēram, Evopipes – EVOSAN vai ekvivalents | m | 61.6
1.2 |  | Smilts cauruļvada pamatnei un apbērumam (blietēta) k>1,0 m/dnn | m3 | 55.1
2 |  | Pašteces kanalizācijas caurules PP SN8 Ø200 ar uzmavu un blīvgredzenu, piemēram, Evopipes – EVOSAN vai ekvivalents, montāža ar 15 cm smilts pamatnes ierīkošanu un izbūvētā cauruļvada smilts apbēruma ierīkošanu 30 cm virs caurules virsas. | m | 98.5
2.1 |  | Pašteces kanalizācijas caurule PP SN8 Ø200 ar uzmavu un blīvgredzenu, piemēram, Evopipes – EVOSAN vai ekvivalents | m | 98.5
2.2 |  | Smilts cauruļvada pamatnei un apbērumam (blietēta) k>1,0 m/dnn | m3 | 92.9
3 |  | Pašteces kanalizācijas caurules PP SN8 Ø315 ar uzmavu un blīvgredzenu, piemēram, Evopipes – EVOSAN vai ekvivalents, montāža ar 15 cm smilts pamatnes ierīkošanu un izbūvētā cauruļvada smilts apbēruma ierīkošanu 30 cm virs caurules virsas. | m | 208.7
3.1 |  | Pašteces kanalizācijas caurule PP SN8 Ø315 ar uzmavu un blīvgredzenu, piemēram, Evopipes – EVOSAN vai ekvivalents | m | 208.7
3.2 |  | Smilts cauruļvada pamatnei un apbērumam (blietēta) k>1,0 m/dnn | m3 | 223.2
4 |  | Sadzīves notekūdeņu plastmasas kanalizācijas kontrolaka ø200/160 ar 40,0 t vāku un noslēgtapu izbūve un montāža (1,5-2,0 m dziļumā) zaļajā zonā, t.sk. aku vāku apbetonējums | kpl. | 1
4.1 |  | Sadzīves notekūdeņu plastmasas kanalizācijas kontrolaka ø200/160 ar 40,0 t vāku un noslēgtapu, 1,5-2,0 m dziļumā, zaļajā zonā | kpl. | 1
4.2 |  | Apbetonējums ap akas vāku betons B25 W10 F100 | m3 | 0.5
4.3 |  | Smilts akas pamatnes ierīkošanai (blietēta) k>1,0 m/dnn | m3 | 0.03
5 |  | Sadzīves notekūdeņu plastmasas kanalizācijas kontrolaka ø200/160 ar 40,0 t vāku unj noslēgtapu izbūve un montāža (1,5-2,0 m dziļumā) grants segumā, t.sk. aku vāku apbetonējums | kpl. | 2
5.1 |  | Sadzīves notekūdeņu plastmasas kanalizācijas kontrolaka ø200/160 ar 40,0 t vāku un noslēgtapu, 1,5-2,0 m dziļumā, grants segumā | kpl. | 2
5.2 |  | Apbetonējums ap akas vāku betons B25 W10 F100 | m3 | 1.6
5.3 |  | Smilts akas pamatnes ierīkošanai (blietēta) k>1,0 m/dnn | m3 | 0.06
6 |  | Sadzīves notekūdeņu plastmasas kanalizācijas kontrolaka ø560/500 ar 40,0 t vāku (2,5-3,0 m dziļumā) izbūve un montāža zaļajā zonā, t.sk. aku vāku apbetonējums | kpl. | 1
6.1 |  | Sadzīves notekūdeņu plastmasas kanalizācijas kontrolaka ø560/500 ar 40,0 t vāku (2,5-3,0 m dziļumā) zaļajā zonā | kpl. | 1
6.2 |  | Apbetonējums ap akas vāku betons B25 W10 F100 | m3 | 0.5
6.3 |  | Smilts akas pamatnes ierīkošanai (blietēta) k>1,0 m/dnn | m3 | 0.09
8 |  | Saliekamo dzelzbetona elementu grodu aka DN1000 (2,0-2,5 m dziļumā) ar rūpnieciski ražotu PP/GPR pamatni, piem. PREDL/Faszl vai ekvivalents, t.sk gatavām pilna augstuma teknēm, aizsargčaulām un blīvgumijām, grodiem, blīvgumiju grodu savienojumu vietās, grodu pārseguma vāku, rūpnieciski ražotiem kāpšļiem, hidroizolāciju, un ķeta akas vāku 40,0 t, izbūve un montāža zaļajā zonā | kpl. | 2
8.1 |  | Saliekamo dzelzbetona elementu grodu aka DN1000 (2,0-2,5 m dziļumā) ar rūpnieciski ražotu PP/GPR pamatni, piem. PREDL/Faszl vai ekvivalents, t.sk gatavām pilna augstuma teknēm, aizsargčaulām un blīvgumijām, grodiem, blīvgumiju grodu savienojumu vietās, grodu pārseguma vāku, rūpnieciski ražotiem kāpšļiem, hidroizolāciju, un ķeta akas vāku 40,0 t, zaļajā zonā | kpl. | 2
8.2 |  | Apbetonējums ap akas vāku betons B25 W10 F100 | m3 | 1
8.3 |  | Smilts akas pamatnes ierīkošanai (blietēta) k>1,0 m/dnn | m3 | 0.4
9 |  | Saliekamo dzelzbetona elementu grodu akas DN1000 (2,5-3,0 m dziļumā) ar rūpnieciski ražotu PP/GPR pamatni, piem. PREDL/Faszl vai ekvivalents, t.sk gatavām pilna augstuma teknēm, aizsargčaulām un blīvgumijām, grodiem, blīvgumiju grodu savienojumu vietās, grodu pārseguma vāku, rūpnieciski ražotiem kāpšļiem, hidroizolāciju, un ķeta akas vāku 40,0 t, izbūve un montāža zaļajā zonā | kpl. | 2
9.1 |  | Saliekamo dzelzbetona elementu grodu akas DN1000 (2,5-3,0 m dziļumā) ar rūpnieciski ražotu PP/GPR pamatni, piem. PREDL/Faszl vai ekvivalents, t.sk gatavām pilna augstuma teknēm, aizsargčaulām un blīvgumijām, grodiem, blīvgumiju grodu savienojumu vietās, grodu pārseguma vāku, rūpnieciski ražotiem kāpšļiem, hidroizolāciju, un ķeta akas vāku 40,0 t, zaļajā zonā | kpl. | 2
9.2 |  | Apbetonējums ap akas vāku betons B25 W10 F100 | m3 | 1
9.3 |  | Smilts akas pamatnes ierīkošanai (blietēta) k>1,0 m/dnn | m3 | 0.4
11 |  | Saliekamo dzelzbetona elementu grodu aka DN1500 (3,5-4,0 m dziļumā) ar rūpnieciski ražotu PP/GPR pamatni, piem. PREDL/Faszl vai ekvivalents, piem. PREDL/Faszl, t.sk gatavām pilna augstuma teknēm, aizsargčaulām un blīvgumijām, grodiem, blīvgumiju grodu savienojumu vietās, grodu pārseguma vāku, rūpnieciski ražotiem kāpšļiem, hidroizolāciju, un ķeta akas vāku 40,0 t, izbūve un montāža zaļajā zonā | kpl. | 1
11.1 |  | Saliekamo dzelzbetona elementu grodu aka DN1500 (3,5-4,0 m dziļumā) ar rūpnieciski ražotu PP/GPR pamatni, piem. PREDL/Faszl vai ekvivalents, piem. PREDL/Faszl, t.sk gatavām pilna augstuma teknēm, aizsargčaulām un blīvgumijām, grodiem, blīvgumiju grodu savienojumu vietās, grodu pārseguma vāku, rūpnieciski ražotiem kāpšļiem, hidroizolāciju, un ķeta akas vāku 40,0 t, zaļajā zonā | kpl. | 1
11.2 |  | Apbetonējums ap akas vāku betons B25 W10 F100 | m3 | 0.5
11.3 |  | Smilts akas pamatnes ierīkošanai (blietēta) k>1,0 m/dnn | m3 | 0.4
12 |  | Saliekamo dzelzbetona elementu grodu aka DN1500 (4,0-4,5 m dziļumā) ar rūpnieciski ražotu PP/GPR pamatni, piem. PREDL/Faszl vai ekvivalents, piem. PREDL/Faszl, t.sk gatavām pilna augstuma teknēm, aizsargčaulām un blīvgumijām, grodiem, blīvgumiju grodu savienojumu vietās, grodu pārseguma vāku, rūpnieciski ražotiem kāpšļiem, hidroizolāciju, un ķeta akas vāku 40,0 t, izbūve un montāža zaļajā zonā | kpl. | 2
12.1 |  | Saliekamo dzelzbetona elementu grodu aka DN1500 (4,0-4,5 m dziļumā) ar rūpnieciski ražotu PP/GPR pamatni, piem. PREDL/Faszl vai ekvivalents, piem. PREDL/Faszl, t.sk gatavām pilna augstuma teknēm, aizsargčaulām un blīvgumijām, grodiem, blīvgumiju grodu savienojumu vietās, grodu pārseguma vāku, rūpnieciski ražotiem kāpšļiem, hidroizolāciju, un ķeta akas vāku 40,0 t, zaļajā zonā | kpl. | 2
12.2 |  | Apbetonējums ap akas vāku betons B25 W10 F100 | m3 | 1
12.3 |  | Smilts akas pamatnes ierīkošanai (blietēta) k>1,0 m/dnn | m3 | 0.8
13 |  | Saliekamo dzelzbetona elementu grodu aka DN1500 (3,0-3,5 m dziļumā) ar rūpnieciski ražotu PP/GPR pamatni, piem. PREDL/Faszl vai ekvivalents, piem. PREDL/Faszl, t.sk gatavām pilna augstuma teknēm, aizsargčaulām un blīvgumijām, grodiem, blīvgumiju grodu savienojumu vietās, grodu pārseguma vāku, rūpnieciski ražotiem kāpšļiem, hidroizolāciju, un ķeta akas vāku 40,0 t, izbūve un montāža grants segumā | kpl. | 3
13.1 |  | Saliekamo dzelzbetona elementu grodu aka DN1500 (3,0-3,5 m dziļumā) ar rūpnieciski ražotu PP/GPR pamatni, piem. PREDL/Faszl vai ekvivalents, piem. PREDL/Faszl, t.sk gatavām pilna augstuma teknēm, aizsargčaulām un blīvgumijām, grodiem, blīvgumiju grodu savienojumu vietās, grodu pārseguma vāku, rūpnieciski ražotiem kāpšļiem, hidroizolāciju, un ķeta akas vāku 40,0 t, grants segumā | kpl. | 3
13.2 |  | Apbetonējums ap akas vāku betons B25 W10 F100 | m3 | 1.5
13.3 |  | Smilts akas pamatnes ierīkošanai (blietēta) k>1,0 m/dnn | m3 | 1.1
14 |  | Saliekamo dzelzbetona elementu grodu aka DN1500 (4,0-4,5 m dziļumā) ar rūpnieciski ražotu PP/GPR pamatni, piem. PREDL/Faszl vai ekvivalents, piem. PREDL/Faszl, t.sk gatavām pilna augstuma teknēm, aizsargčaulām un blīvgumijām, grodiem, blīvgumiju grodu savienojumu vietās, grodu pārseguma vāku, rūpnieciski ražotiem kāpšļiem, hidroizolāciju, un ķeta akas vāku 40,0 t, izbūve un montāža grants segumā | kpl. | 1
14.1 |  | Saliekamo dzelzbetona elementu grodu aka DN1500 (4,0-4,5 m dziļumā) ar rūpnieciski ražotu PP/GPR pamatni, piem. PREDL/Faszl vai ekvivalents, piem. PREDL/Faszl, t.sk gatavām pilna augstuma teknēm, aizsargčaulām un blīvgumijām, grodiem, blīvgumiju grodu savienojumu vietās, grodu pārseguma vāku, rūpnieciski ražotiem kāpšļiem, hidroizolāciju, un ķeta akas vāku 40,0 t, grants segumā | kpl. | 1
14.2 |  | Apbetonējums ap akas vāku betons B25 W10 F100 | m3 | 0.5
14.3 |  | Smilts akas pamatnes ierīkošanai (blietēta) k>1,0 m/dnn | m3 | 0.4
15 |  | Saliekamo dzelzbetona elementu grodu aka DN1500 (4,0-4,5 m dziļumā) ar rūpnieciski ražotu PP/GPR pamatni, piem. PREDL/Faszl vai ekvivalents, t.sk gatavām pilna augstuma teknēm, aizsargčaulām un blīvgumijām, grodiem, blīvgumiju grodu savienojumu vietās, grodu pārseguma vāku, rūpnieciski ražotiem kāpšļiem, hidroizolāciju, un ķeta akas vāku 40,0 t, izbūve un montāža asfalta segumā | kpl. | 1
15.1 |  | Saliekamo dzelzbetona elementu grodu aka DN1500 (4,0-4,5 m dziļumā) ar rūpnieciski ražotu PP/GPR pamatni, piem. PREDL/Faszl vai ekvivalents, t.sk gatavām pilna augstuma teknēm, aizsargčaulām un blīvgumijām, grodiem, blīvgumiju grodu savienojumu vietās, grodu pārseguma vāku, rūpnieciski ražotiem kāpšļiem, hidroizolāciju, un ķeta akas vāku 40,0 t, asfalta segumā | kpl. | 1
15.2 |  | Apbetonējums ap akas vāku betons B25 W10 F100 | m3 | 0.2
15.3 |  | Smilts akas pamatnes ierīkošanai (blietēta) k>1,0 m/dnn | m3 | 0.4
16 |  | Saliekamo dzelzbetona elementu grodu aka DN1500 (4,0-4,5 m dziļumā) ar rūpnieciski ražotu PP/GPR pamatni, piem. PREDL/Faszl vai ekvivalents, t.sk gatavām pilna augstuma teknēm, aizsargčaulām un blīvgumijām, grodiem, blīvgumiju grodu savienojumu vietās, grodu pārseguma vāku, rūpnieciski ražotiem kāpšļiem, hidroizolāciju, un ķeta akas vāku 40,0 t, izbūve un montāža betona segumā | kpl. | 1
16.1 |  | Saliekamo dzelzbetona elementu grodu aka DN1500 (4,0-4,5 m dziļumā) ar rūpnieciski ražotu PP/GPR pamatni, piem. PREDL/Faszl vai ekvivalents, t.sk gatavām pilna augstuma teknēm, aizsargčaulām un blīvgumijām, grodiem, blīvgumiju grodu savienojumu vietās, grodu pārseguma vāku, rūpnieciski ražotiem kāpšļiem, hidroizolāciju, un ķeta akas vāku 40,0 t, betona segumā | kpl. | 1
16.2 |  | Apbetonējums ap akas vāku betons B25 W10 F100 | m3 | 0.2
16.3 |  | Smilts akas pamatnes ierīkošanai (blietēta) k>1,0 m/dnn | m3 | 0.4
17 |  | Pārkrituma (h=0,5-1,0m) mezgls (t.sk. trejgabals, caurule, stiprinājumi) dzelzsbetona grodu akā DN1500 ar ievadcaurules diametru ø160 mm, montāža | kpl. | 2
18 |  | Pārkrituma (h=1,0-1,5m) mezgls (t.sk. trejgabals, caurule, stiprinājumi) dzelzsbetona grodu akā DN1500 ar ievadcaurules diametru ø160 mm, montāža | kpl. | 1
19 |  | Pārkrituma (h=1,0-1,5m) mezgls (t.sk. trejgabals, caurule, stiprinājumi) dzelzsbetona grodu akā ø1500 ar ievadcaurules diametru ø200 mm, montāža | kpl. | 2
20 |  | Pārkrituma (h=1,5-2,0m) mezgls (t.sk. trejgabals, caurule, stiprinājumi) dzelzsbetona grodu akā ø1500 ar ievadcaurules diametru ø160 mm, montāža | kpl. | 5
21 |  | Rūpnieciski ražota aizsargčaula DN110, kas paredzēta Ø110 caurules iebūvei dzelzsbetona grodu akā, montāža | gb. | 1
22 |  | Rūpnieciski ražota aizsargčaula DN160, kas paredzēta Ø160 caurules iebūvei dzelzsbetona grodu akā, montāža | gb. | 8
23 |  | Rūpnieciski ražota aizsargčaula DN200, kas paredzēta Ø200 caurules iebūvei dzelzsbetona grodu akā, montāža | gb. | 5
24 |  | Rūpnieciski ražota aizsargčaula DN300, kas paredzēta d300 caurules iebūvei dzelzsbetona grodu akā, montāža | gb. | 1
25 |  | Rūpnieciski ražota aizsargčaula DN315, kas paredzēta Ø315 caurules iebūvei dzelzsbetona grodu akā, montāža | gb. | 15
26 |  | Rūpnieciski ražota aizsargčaula DN500, kas paredzēta d500 caurules iebūvei dzelzsbetona grodu akā, montāža | gb. | 2
27 |  | Noslēgtapa DN 160, montāža | gb. | 1
28 |  | Tranšejas rakšana ar rokām un ekskavatoru pie caurules iebūves dziļuma 1,5-2,0 m un minimālā tranšejas platuma 1.5 m | m | 18.1
29 |  | Tranšejas rakšana ar rokām un ekskavatoru pie caurules iebūves dziļuma 2,0-2,5 m un minimālā tranšejas platuma 1.5 m | m | 45.5
30 |  | Tranšejas rakšana ar rokām un ekskavatoru pie caurules iebūves dziļuma 2,5-3,0 m un minimālā tranšejas platuma 1.5 m | m | 101.1
31 |  | Tranšejas rakšana ar rokām un ekskavatoru pie caurules iebūves dziļuma 3,0-3,5 m un minimālā tranšejas platuma 1.5 m | m | 103.4
32 |  | Tranšejas rakšana ar rokām un ekskavatoru pie caurules iebūves dziļuma 3,5-4,0 m un minimālā tranšejas platuma 1.5 m | m | 60.4
33 |  | Tranšejas rakšana ar rokām un ekskavatoru pie caurules iebūves dziļuma 4,0-4,5 m un minimālā tranšejas platuma 1.5 m | m | 40.3
34 |  | Gruntsūdens līmeņa pazemināšana pie tranšejas dziļuma 1,5-2,0m | m | 18.1
35 |  | Gruntsūdens līmeņa pazemināšana pie tranšejas dziļuma 2,0-2,5m | m | 45.5
36 |  | Gruntsūdens līmeņa pazemināšana pie tranšejas dziļuma 2,5-3,0m | m | 101.1
37 |  | Gruntsūdens līmeņa pazemināšana pie tranšejas dziļuma 3,0-3,5m | m | 103.4
38 |  | Gruntsūdens līmeņa pazemināšana pie tranšejas dziļuma 3,5-4,0m | m | 60.4
39 |  | Gruntsūdens līmeņa pazemināšana pie tranšejas dziļuma 4,0-4,5m | m | 40.3
40 |  | Tranšejas sienu stiprināšana, tranšejas dziļums 1,5-2,0m | m | 18.1
41 |  | Tranšejas sienu stiprināšana, tranšejas dziļums 2,0-2,5m | m | 45.5
42 |  | Tranšejas sienu stiprināšana, tranšejas dziļums 2,5-3,0m | m | 101.1
43 |  | Tranšejas sienu stiprināšana, tranšejas dziļums 3,0-3,5m | m | 103.4
44 |  | Tranšejas sienu stiprināšana, tranšejas dziļums 3,5-4,0m | m | 60.4
45 |  | Tranšejas sienu stiprināšana, tranšejas dziļums 4,0-4,5m | m | 40.3
46 |  | Izbrīvētās turpmāk neizmantojamās grunts iekraušana autopašizgāzējā un promvešana līdz atbērtnei | m3 | 1857.2
47 |  | Kanalizācijas sistēmas marķējuma lentes ieklāšana 0,5m dziļumā no zemes virsmas | m | 368.8
48 |  | Pievienošanās pie esošā kanalizācijas tīkla akā d110 | vietas | 1
49 |  | Pievienošanās pie esošā kanalizācijas tīkla akā d160 | vietas | 1
50 |  | Pievienošanās pie esošā kanalizācijas tīkla akā d300 | vietas | 1
51 |  | Pievienošanās pie esošā kanalizācijas tīkla akā d500 | vietas | 2
Šķērsojumi:
52 |  | Šķērsojumi ar kabeļiem (t.sk. to atšurfēšana) | vietas | 29
52.1 |  | Dalītā aizsargcaurule EVOCAB SPLIT Ø110mm kabeļu šķērsojuma vietās | m | 87
53 |  | Šķērsojumi ar cauruļvadiem d<200 | vietas | 15
54 |  | Šķērsojumi ar cauruļvadiem d>200 | vietas | 7
55 |  | Šķērsojumi ar siltumtrasi | vietas | 1
56 |  | Esošā kanalizācijas vada demontāža un utilizācija d100 - d620 | m | 56
57 |  | Aizbetonējami kanalizācijas vadu gali | vieta | 17
57.1 |  | Betons B25 W10 F100 | m3 | 0.85
58 |  | Esošu aku demontāža | gab. | 1
59 |  | Esošu aku demontāža, aizbēršana ar pievestu grunti | gab. | 3
59.1 |  | Grunts demontējamo aku aizbēršanai | m3 | 6
60 |  | CCTV pārbaude cauruļvada slīpuma un stāvokļa noteikšanai pēc būvdarbu pabeigšanas | m | 307.2
61 |  | Cauruļvadu hermētiskumu pārbaude izmantojot ūdeni | m | 368.8
62 |  | Cauruļvadu skalošana un tīrīšana | m | 368.8
63 |  | Cauruļvadu, veidgabalu, armatūras piegāde, un ar to saistītie darbi | kpl. | 1
64 |  | Kanalizācijas sistēmas nepārtrauktas darbības nodrošināšana būvniecības darbu laikā, iekļaujot visus nepieciešamos materiālus un veidgabalus | kpl. | 1
65 |  | Visu būvdarbu zonā esošo darbojošos kanalizācijas vadu pārslēgšanu | kpl. | 1
LABIEKĀRTOŠANAS DARBI
Atjaunojamie segumi K1 tīklu zonā
66 |  | Tranšeju aizbēršana ar pievesto smilti no ierīkotā apbēruma ap cauruļvadu līdz atjaunojamā seguma apakšējai kārtai, blietējot ik pa 30 cm. | m3 | 1236.8
67 |  | Zāliena atjaunošana | m2 | 281
67.1 |  | Melnzemes slānis, h=10 cm | m3 | 30.9
67.2 |  | Turfline zāliena sēklu maisījums "Ornamental" (izplatītājs Latvijā SIA "Kurzemes sēklas") - izsējas norma 3 kg/100 m² | kg | 8.4
68 |  | Grants seguma atjaunošana | m2 | 191
68.1 |  | Grants maisījums (frakcija 0-32 mm), h=25 cm | m3 | 47.8
68.2 |  | Smilts (salizturīga, drenējoša; K>1 m/dnn), h=40 cm | m3 | 76.4
69 |  | Asfalta seguma atjaunošana | m2 | 156
69.1 |  | Blīvais asfaltbetons AC 11, h=4 cm | m3 | 6.2
69.2 |  | Blīvais asfaltbetons ACB 22, h=6 cm | m3 | 6.7
69.3 |  | Šķembas un nofrēzētais asfalts, h=25 cm | m3 | 27.9
69.4 |  | Smilšaina, salizturīgā grunts, h=40 cm | m3 | 44.6
70 |  | Betona bruģa seguma atjaunošana | m2 | 14
70.1 |  | Betona bruģakmens, h=6 cm | m3 | 0.8
70.2 |  | Smilts, h=3 cm | m3 | 0.42
70.3 |  | Dolomīta šķembas (frakcija 16-32 mm), h=15 cm | m3 | 2.1
70.4 |  | Vidēji rupja smilts (K>1m/dnn), h=30 cm | m3 | 4.2
71 |  | Betona seguma atjaunošana | m2 | 2
71.1 |  | Stiegrots betons B25 (stiegrojuma siets 6x150x150), h=6 cm | m3 | 0.1
71.2 |  | Smilts, h=3 cm | m3 | 0.1
71.3 |  | Dolomīta šķembas (frakcija 16-32 mm), h=15 cm | m3 | 0.3
71.4 |  | Vidēji rupja smilts (K>1m/dnn), h=30 cm | m3 | 0.7
72 |  | Žoga demontāža uz būvniecības laiku un novietošana atpakaļ pēc būvniecības pabeigšanas | vietas | 1
73 |  | Esošo koku izciršana t.sk. sakņu sistēmas utilizācija | gb. | 3
Vispārējās celtniecības darbi
74 |  | Sistēmas nodošana ekspuatācijā | kpl. | 1
75 |  | Izpilddokumentācijas sagatavošana visai paredzētajai darbībai | kpl. | 1
76 |  | Pasūtītāja norādītu cilvēku apmācība sistēmas ekspluatācijā | kpl. | 1
77 |  | Citi neuzskaitītie darbi un materiāli | kpl. | 1
Kopā
Materiālu, grunts apmaiņas un būvgružu transporta izdevumi 3%
Tiešās izmaksas kopā
[13 empty] | Kopā | 0
Sastādīja | 0 | [6 empty] | Pārbaudīja | 0
| (paraksts un tā atšifējums, datums) | [7 empty] | (paraksts un tā atšifējums, datums)

## 32
Lokālā tāme Nr. 32.
32.posms
(darba veids vai konstruktīvā elementa nosaukums)
Būves nosaukums |  | Ūdensapgādes un kanalizācijas tīklu būvdarbi projekta „Salacgrīvas pilsētas ūdensvada un kanalizācijas tīklu sistēmas 2.kārtas tehniskā projekta izstrāde un autoruzraudzība” ietvaros
Objekta nosaukums |  | Ūdensapgādes un kanalizācijas tīklu būvdarbi projekta „Salacgrīvas pilsētas ūdensvada un kanalizācijas tīklu sistēmas 2.kārtas tehniskā projekta izstrāde un autoruzraudzība” ietvaros
Objekta adrese |  | Salacgrīvas pilsēta
Pasūtījuma Nr. |  | SŪ 2013/08
Tāme sastādīta 2013. gada tirgus cenās pamatojoties uz ŪKT daļas rasējumiem | [10 empty] | Tāmes izmaksas, Ls |  | 0
Tāme sastādīta 2013. gada _______
Nr.p.k. | Kods | Darba nosaukums | Mērvienība | Daudzums | Vienības izmaksas | [5 empty] | Kopā uz visu apjomu
[5 empty] | laika norma (c/h) | darba samaksas likme (Ls/h) | darba alga (Ls) | materi- āli (Ls) | mehāni- smi (Ls) | kopā (Ls) | darb- ietilpība (c/h) | darba alga (Ls) | materi- āli (Ls) | mehāni- smi (Ls) | Summa (Ls)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16
ŪDENSAPGĀDE Ū1 32. posms
1 |  | Ūdensvada caurule PEHD CR SDR17 Ø32, piemēram, Evopipes – EVO SCGR ULTRASTRESS vai ekvivalents, montāža ar 15 cm smilts pamatnes ierīkošanu un izbūvētā cauruļvada smilts apbēruma ierīkošanu 30 cm virs caurules virsas. | m | 55.4
1.1 |  | Ūdensvada caurule PEHD CR SDR17 Ø32, piemēram, Evopipes – EVO SCGR ULTRASTRESS vai ekvivalents | m | 55.4
1.2 |  | Smilts cauruļvada pamatnei un apbērumam (blietēta) k>1,0 m/dnn | m3 | 40
2 |  | Ūdensvada caurule PEHD CR SDR17 Ø63, piemēram, Evopipes – EVO SCGR ULTRASTRESS vai ekvivalents, montāža ar 15 cm smilts pamatnes ierīkošanu un izbūvētā cauruļvada smilts apbēruma ierīkošanu 30 cm virs caurules virsas. | m | 2.2
2.1 |  | Ūdensvada caurule PEHD CR SDR17 Ø63, piemēram, Evopipes – EVO SCGR ULTRASTRESS vai ekvivalents | m | 2.2
2.2 |  | Smilts cauruļvada pamatnei un apbērumam (blietēta) k>1,0 m/dnn | m3 | 1.7
3 |  | Ūdensvada caurule PEHD CR SDR17 Ø110, piemēram, Evopipes – EVO SCGR ULTRASTRESS vai ekvivalents, izbūve ar beztranšejas metodi, t.sk. rakšanas darbi, zaļās zonas, grants seguma un asfalta seguma atjaunošana šahtu vietās un ūdensvada savienojošo veidgabalu vietās | m | 338.4
3.1 |  | Ūdensvada caurule PEHD CR SDR17 Ø110, piemēram, Evopipes – EVO SCGR ULTRASTRESS vai ekvivalents | m | 338.4
Montāža tranšejā:
4 |  | Pazemes tipa uzmavu servisa aizbīdnis DCI DN25 ar teleskopisku pagarinatājkātu un ielas kapi montāža t.sk. kapes apbetonējums | gb. | 8
5 |  | Pazemes tipa atloku aizbīdnis DCI DN50 ar teleskopisko pagarinātājkātu un ielas kapi montāža, kapes apbetonējumS | gb. | 2
6 |  | ISO universālais savienojums Ø63, montāža | gb. | 2
7 |  | Elektrometināmā sedlu uzlika PEHD Ø110/32, piemēram, Evopipes – ULTRASTRESS vai ekvivalents, montāža | gb. | 8
8 |  | Elektrometināmā sedlu uzlika PEHD Ø110/63, piemēram, Evopipes – ULTRASTRESS vai ekvivalents, montāža | gb. | 3
9 |  | Elektrometināmā dubultuzmava PEHD DN32, piemēram, Evopipes – ULTRASTRESS vai ekvivalents, montāža | gb. | 8
10 |  | Elektrometināmā dubultuzmava PEHD DN63, piemēram, Evopipes – ULTRASTRESS vai ekvivalents, montāža | gb. | 5
11 |  | Elektrometināma noslēgtapa PEHD CR Ø32, piemēram, Evopipes - ULTRASTRESS vai ekvivalents, montāža | gb. | 8
12 |  | Īscaurules pāreja uz atloku komplektā ar tērauda atloku ar PP pārklājumu PEHD Ø63, montāža | gb. | 5
13 |  | Atloku līkums ar balstu 90° DCI DN50, montāža | gb. | 1
14 |  | Pazemes tipa atgaisošanas vārsts DN50, montāža | gb. | 1
Montāža akā:
15 |  | Atloku aizbīdnis DCI DN100 ar rokratu, montāža | gb. | 4
16 |  | Atloku trejgabals DCI DN 100/100, montāža | gb. | 2
17 |  | Enkurojošs adapters PEHD CR Ø 110, montāža | gb. | 4
18 |  | Aizsargčaula dzelzsbetona akas sienā DN110, montāža | gb. | 4
19 |  | Atbalsta bloks | gb. | 2
19.1 |  | Betons atbalsta bloku izbūvei (~ 0,05 m3/1gb.) | m3 | 0.1
20 |  | Pamatne | gb. | 4
20.1 |  | Betons pamatnes izbūvei (~ 0,05 m3/1gb.) | m3 | 0.2
21 |  | Polietilēna ūdensmērītāja aka ar siltumizolāciju PM 500 ø500 h= 1,2m, siltinātu akas vāku, piemēram, “Rotons” vai ekvivalents, plūsmas mērītāju (āra apstākļiem) DN15,klase “C” ar impulsa devēju un raidītāju, piemēram, “Sensus”, diviem lodveida aizbīdņiem, vienvirziena vārstu un četriem 90° pagriezieniem uzstādīšanai zaļajā zonā (skatīt ŪKT sadaļas pielikumus), piegāde un montāža | gb. | 7
22 |  | Polietilēna ūdensmērītāja aka ar siltumizolāciju PM 500 ø500 h= 1,2m, siltinātu akas vāku, piemēram, “Rotons” vai ekvivalents, plūsmas mērītāju (āra apstākļiem) DN15, klase “C” ar impulsa devēju un raidītāju, piemēram, “Sensus”, diviem lodveida aizbīdņiem, vienvirziena vārstu un četriem 90° pagriezieniem uzstādīšanai betona bruģa segumā (skatīt ŪKT sadaļas pielikumus), piegāde un montāža | gb. | 1
22.1 |  | Apbetonējums ap akas vāku betons B25 W10 F100 | m3 | 0.3
22.2 |  | Betona gredzens Ø1500mm | gb. | 1
23 |  | Saliekamo dzelzbetona elementu grodu aka DN1500 (2,0-2,5 m dziļumā) ar akas pamatni, grodiem, blīvgumiju grodu savienojumu vietās, grodu pārseguma vāku, rūpnieciski ražotiem kāpšļiem, hidroizolāciju, ķeta akas vāku 40,0 t, izbūve un montāža asfalta segumā | kpl. | 1
23.1 |  | Saliekamo dzelzbetona elementu grodu aka DN1500 (2,0-2,5 m dziļumā) ar akas pamatni, grodiem, blīvgumiju grodu savienojumu vietās, grodu pārseguma vāku, rūpnieciski ražotiem kāpšļiem, hidroizolāciju un ķeta akas vāku 40,0 t, asfalta segumā | kpl. | 1
23.2 |  | Apbetonējums ap akas vāku betons B25 W10 F100 | m3 | 0.2
23.3 |  | Smilts akas pamatnes ierīkošanai (blietēta) k>1,0 m/dnn | m3 | 0.38
24 |  | Tranšejas rakšana ar rokām un ekskavatoru pie caurules iebūves dziļuma 1,5-2,0 m un minimālā tranšejas platuma 1.5 m | m | 57.6
25 |  | Gruntsūdens līmeņa pazemināšana pie tranšejas dziļuma 1,5-2,0m | m | 57.6
26 |  | Tranšejas sienu stiprināšana, tranšejas dziļums 1,5-2,0m | m | 57.6
27 |  | Izbrīvētās turpmāk neizmantojamās grunts iekraušana autopašizgāzējā un promvešana līdz Pasūtītāja norādītai atbērtnei | m3 | 172.8
28 |  | Ūdensapgādes sistēmas marķējuma lentes ieklāšana 0,5m dziļumā no zemes virsmas | m | 57.6
29 |  | Pievienošanās pie esoša ūdensvada d50 | vietas | 2
30 |  | Pievienošanās pie esoša ūdensvada d100 | vietas | 2
Šķērsojumi:
31 |  | Šķērsojumi ar kabeļiem (t.sk. to atšurfēšana) | vietas | 16
31.1 |  | Dalītā aizsargcaurule EVOCAB SPLIT Ø110mm kabeļu šķērsojuma vietās | m | 48
32 |  | Šķērsojumi ar cauruļvadiem d <200 | vietas | 7
33 |  | Šķērsojumi ar kabeļiem (Beztranšejas metode) | vieta | 11
34 |  | Šķērsojumi ar cauruļvadiem d <200 (Beztranšejas metode) | vietas | 2
35 |  | Šķērsojumi ar cauruļvadiem d >200 (Beztranšejas metode) | vietas | 1
36 |  | Cauruļvadu skalošana un dezinfekcija | m | 396
37 |  | Cauruļvadu hidrauliskā pārbaude (presēšana ar 6 atm. pārbaudes spiedienu) | m | 396
38 |  | Cauruļvadu, veidgabalu, armatūras piegāde, un ar to saistītie darbi | kpl. | 1
39 |  | Ūdensapgādes sistēmas nepārtrauktas darbības nodrošināšana būvniecības darbu laikā, iekļaujot visus nepieciešamos materiālus un veidgabalus | kpl. | 1
40 |  | Visu būvdarbu zonā esošo darbojošos ūdensvadu pārslēgšana | kpl. | 1
LABIEKĀRTOŠANAS DARBI
Atjaunojamie segumi Ū1 tīklu zonā
41 |  | Tranšeju aizbēršana ar pievesto smilti no ierīkotā apbēruma ap cauruļvadu līdz atjaunojamā seguma apakšējai kārtai, blietējot ik pa 30 cm. | m3 | 97.3
42 |  | Zāliena atjaunošana | m2 | 56
42.1 |  | Melnzemes, h=10 cm | m3 | 5.6
42.2 |  | Turfline zāliena sēklu maisījums "Ornamental" (izplatītājs Latvijā SIA "Kurzemes sēklas") - izsējas norma 3 kg/100 m² | kg | 1.7
43 |  | Grants seguma atjaunošana | m2 | 6
43.1 |  | Grants maisījums (frakcija 0-32 mm), h=25 cm | m3 | 1.6
43.2 |  | Smilts (salizturīga, drenējoša; K>1 m/dnn), h=40 cm | m3 | 2.6
44 |  | Asfalta seguma atjaunošana | m2 | 39
44.1 |  | Blīvais asfaltbetons AC 11, h=4 cm | m3 | 1.6
44.2 |  | Blīvais asfaltbetons ACB 22, h=6 cm | m3 | 1.7
44.3 |  | Šķembas un nofrēzētais asfalts, h=25 cm | m3 | 7
44.4 |  | Smilšaina, salizturīgā grunts, h=40 cm | m3 | 11.1
45 |  | Betona bruģa seguma atjaunošana | m2 | 5
45.1 |  | Betona bruģakmens, h=6 cm | m3 | 0.3
45.2 |  | Smilts, h=3 cm | m3 | 0.15
45.3 |  | Dolomīta šķembas (frakcija 16-32 mm), h=15 cm | m3 | 0.8
45.4 |  | Vidēji rupja smilts (K>1m/dnn), h=30 cm | m3 | 1.5
46 |  | Žoga demontāža uz būvniecības laiku un novietošana atpakaļ pēc būvniecības pabeigšanas | vietas | 5
Vispārējās celtniecības darbi
47 |  | Sistēmas nodošana ekspuatācijā | kpl. | 1
48 |  | Izpilddokumentācijas sagatavošana visai paredzētajai darbībai | kpl. | 1
49 |  | Pasūtītāja norādītu cilvēku apmācība sistēmas ekspluatācijā | kpl. | 1
50 |  | Citi neuzskaitītie darbi un materiāli | kpl. | 1
Kopā
Materiālu, grunts apmaiņas un būvgružu transporta izdevumi 3%
Tiešās izmaksas kopā
[13 empty] | Kopā | 0
Sastādīja | 0 | [6 empty] | Pārbaudīja | 0
| (paraksts un tā atšifējums, datums) | [7 empty] | (paraksts un tā atšifējums, datums)

## 33
Lokālā tāme Nr. 33.
33.posms
(darba veids vai konstruktīvā elementa nosaukums)
Būves nosaukums |  | Ūdensapgādes un kanalizācijas tīklu būvdarbi projekta „Salacgrīvas pilsētas ūdensvada un kanalizācijas tīklu sistēmas 2.kārtas tehniskā projekta izstrāde un autoruzraudzība” ietvaros
Objekta nosaukums |  | Ūdensapgādes un kanalizācijas tīklu būvdarbi projekta „Salacgrīvas pilsētas ūdensvada un kanalizācijas tīklu sistēmas 2.kārtas tehniskā projekta izstrāde un autoruzraudzība” ietvaros
Objekta adrese |  | Salacgrīvas pilsēta
Pasūtījuma Nr. |  | SŪ 2013/08
Tāme sastādīta 2013. gada tirgus cenās pamatojoties uz ŪKT daļas rasējumiem | [10 empty] | Tāmes izmaksas, Ls |  | 0
Tāme sastādīta 2013. gada _______
Nr.p.k. | Kods | Darba nosaukums | Mērvienība | Daudzums | Vienības izmaksas | [5 empty] | Kopā uz visu apjomu
[5 empty] | laika norma (c/h) | darba samaksas likme (Ls/h) | darba alga (Ls) | materi- āli (Ls) | mehāni- smi (Ls) | kopā (Ls) | darb- ietilpība (c/h) | darba alga (Ls) | materi- āli (Ls) | mehāni- smi (Ls) | Summa (Ls)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16
ŪDENSAPGĀDE Ū1 33. posms
1 |  | Ūdensvada caurule PEHD CR SDR17 Ø32, piemēram, Evopipes – EVO SCGR ULTRASTRESS vai ekvivalents, montāža ar 15 cm smilts pamatnes ierīkošanu un izbūvētā cauruļvada smilts apbēruma ierīkošanu 30 cm virs caurules virsas. | m | 58.1
1.1 |  | Ūdensvada caurule PEHD CR SDR17 Ø32, piemēram, Evopipes – EVO SCGR ULTRASTRESS vai ekvivalents | m | 58.1
1.2 |  | Smilts cauruļvada pamatnei un apbērumam (blietēta) k>1,0 m/dnn | m3 | 42
1.3 |  | Siltumizolācijas čaula putupolistirols DN32 cauruļvadam, siltumizolācijas biezums 80 mm | m | 4
2 |  | Ūdensvada caurule PEHD CR SDR17 Ø63, piemēram, Evopipes – EVO SCGR ULTRASTRESS vai ekvivalents, montāža ar 15 cm smilts pamatnes ierīkošanu un izbūvētā cauruļvada smilts apbēruma ierīkošanu 30 cm virs caurules virsas. | m | 9.1
2.1 |  | Ūdensvada caurule PEHD CR SDR17 Ø63, piemēram, Evopipes – EVO SCGR ULTRASTRESS vai ekvivalents | m | 9.1
2.2 |  | Smilts cauruļvada pamatnei un apbērumam (blietēta) k>1,0 m/dnn | m3 | 7
2.3 |  | Siltumizolācijas čaula putupolistirols DN63 cauruļvadam, siltumizolācijas biezums 80 mm | m | 4
3 |  | Ūdensvada caurule PEHD CR SDR17 Ø110, piemēram, Evopipes – EVO SCGR ULTRASTRESS vai ekvivalents, montāža ar 15 cm smilts pamatnes ierīkošanu un izbūvētā cauruļvada smilts apbēruma ierīkošanu 30 cm virs caurules virsas. | m | 8.6
3.1 |  | Ūdensvada caurule PEHD CR SDR17 Ø110, piemēram, Evopipes – EVO SCGR ULTRASTRESS vai ekvivalents | m | 8.6
3.2 |  | Smilts cauruļvada pamatnei un apbērumam (blietēta) k>1,0 m/dnn | m3 | 7.1
3.3 |  | Siltumizolācijas čaula putupolistirols DN110 cauruļvadam, siltumizolācijas biezums 80 mm | m | 3
4 |  | Ūdensvada caurule PEHD CR SDR17 Ø110, piemēram, Evopipes – EVO SCGR ULTRASTRESS vai ekvivalents, izbūve ar beztranšejas metodi, t.sk. rakšanas darbi, zaļās zonas, grants seguma un asfalta seguma atjaunošana šahtu vietās un ūdensvada savienojošo veidgabalu vietās | m | 271.5
4.1 |  | Ūdensvada caurule PEHD CR SDR17 Ø110, piemēram, Evopipes – EVO SCGR ULTRASTRESS vai ekvivalents | m | 271.5
Montāža tranšejā:
5 |  | Pazemes tipa uzmavu servisa aizbīdnis DCI DN25 ar teleskopisku pagarinatājkātu un ielas kapi montāža t.sk. kapes apbetonējums | gb. | 9
6 |  | Pazemes tipa atloku aizbīdnis DCI DN50 ar teleskopisko pagarinātājkātu un ielas kapi montāža, kapes apbetonējums | gb. | 2
7 |  | Pazemes tipa atloku aizbīdnis DCI DN100 ar teleskopisko pagarinātājkātu un ielas kapi montāža, kapes apbetonējums | gb. | 1
8 |  | Enkurojošs adapters PEHD CR Ø 110, montāža | gb. | 1
9 |  | Atloku adapters UNI DCI DN 100, montāža | gb. | 1
10 |  | ISO universālais savienojums Ø32, montāža | gb. | 3
11 |  | ISO universālais savienojums Ø63, montāža | gb. | 2
12 |  | Elektrometināms trejgabals PEHD Ø110/110, piemēram, Evopipes – ULTRASTRESS vai ekvivalents, montāža | gb. | 1
13 |  | Elektrometināmā sedlu uzlika PEHD Ø110/32, piemēram, Evopipes – ULTRASTRESS vai ekvivalents, montāža | gb. | 9
14 |  | Elektrometināmā sedlu uzlika PEHD Ø110/63, piemēram, Evopipes – ULTRASTRESS vai ekvivalents, montāža | gb. | 2
15 |  | Elektrometināmā dubultuzmava PEHD DN32, piemēram, Evopipes – ULTRASTRESS vai ekvivalents, montāža | gb. | 9
16 |  | Elektrometināmā dubultuzmava PEHD DN63, piemēram, Evopipes – ULTRASTRESS vai ekvivalents, montāža | gb. | 5
17 |  | Elektrometināmā dubultuzmava PEHD DN110, piemēram, Evopipes – ULTRASTRESS vai ekvivalents, montāža | gb. | 6
18 |  | Elektrometināma noslēgtapa PEHD CR Ø32, piemēram, Evopipes - ULTRASTRESS vai ekvivalents, montāža | gb. | 6
19 |  | Īscaurules pāreja uz atloku komplektā ar tērauda atloku ar PP pārklājumu PEHD Ø63, montāža | gb. | 4
20 |  | Īscaurules pāreja uz atloku komplektā ar tērauda atloku ar PP pārklājumu PEHD Ø110, montāža | gb. | 2
21 |  | Kontaktmetināmais līkums 22° PEHD SDR11 Ø63, piemēram, Evopipes – ULTRASTRESS vai ekvivalents, montāža | gb. | 1
22 |  | Kontaktmetināmais līkums 11° PEHD SDR11 Ø110, piemēram, Evopipes – ULTRASTRESS vai ekvivalents, montāža | gb. | 2
23 |  | Atbalsta bloks | gb. | 4
23.1 |  | Betons atbalsta bloku izbūvei (~ 0,05 m3/1gb.) | m3 | 0.2
Montāža akā:
24 |  | Aizsargčaula dzelzsbetona akas sienā DN110, montāža | gb. | 1
25 |  | Polietilēna ūdensmērītāja aka ar siltumizolāciju PM 500 ø500 h= 1,2m, siltinātu akas vāku, piemēram, “Rotons” vai ekvivalents, plūsmas mērītāju (āra apstākļiem) DN15,klase “C” ar impulsa devēju un raidītāju, piemēram, “Sensus”, diviem lodveida aizbīdņiem, vienvirziena vārstu un četriem 90° pagriezieniem uzstādīšanai zaļajā zonā (skatīt ŪKT sadaļas pielikumus), piegāde un montāža | gb. | 9
26 |  | Polietilēna ūdensmērītāja aka ar siltumizolāciju PM 500 ø500 h= 1,2m, siltinātu akas vāku, piemēram, “Rotons” vai ekvivalents, plūsmas mērītāju (āra apstākļiem) DN20,klase “C” ar impulsa devēju un raidītāju, piemēram, “Sensus”, diviem lodveida aizbīdņiem, vienvirziena vārstu un četriem 90° pagriezieniem uzstādīšanai zaļajā zonā (skatīt ŪKT sadaļas pielikumus), piegāde un montāža | gb. | 1
27 |  | Saliekamo dzelzbetona elementu grodu aka (izlaides aka) DN1000 (2,5-3,0 m dziļumā) ar akas pamatni, grodiem, blīvgumiju grodu savienojumu vietās, grodu pārseguma vāku, rūpnieciski ražotiem kāpšļiem, hidroizolāciju, ķeta akas vāku 40,0 t, izbūve un montāža zaļajā zonā | kpl. | 1
27.1 |  | Saliekamo dzelzbetona elementu grodu aka DN1000 (2,5-3,0 m dziļumā) ar akas pamatni, grodiem, blīvgumiju grodu savienojumu vietās, grodu pārseguma vāku, rūpnieciski ražotiem kāpšļiem, hidroizolāciju un ķeta akas vāku 40,0 t, zaļajā zonā | kpl. | 1
27.2 |  | Apbetonējums ap akas vāku betons B25 W10 F100 | m3 | 0.5
27.3 |  | Smilts akas pamatnes ierīkošanai (blietēta) k>1,0 m/dnn | m3 | 0.2
28 |  | Tranšejas rakšana ar rokām un ekskavatoru pie caurules iebūves dziļuma 1,5-2,0 m un minimālā tranšejas platuma 1.5 m | m | 75.8
29 |  | Gruntsūdens līmeņa pazemināšana pie tranšejas dziļuma 1,5-2,0m | m | 75.8
30 |  | Tranšejas sienu stiprināšana, tranšejas dziļums 1,5-2,0m | m | 75.8
31 |  | Izbrīvētās turpmāk neizmantojamās grunts iekraušana autopašizgāzējā un promvešana līdz Pasūtītāja norādītai atbērtnei | m3 | 227.4
32 |  | Ūdensapgādes sistēmas marķējuma lentes ieklāšana 0,5m dziļumā no zemes virsmas | m | 75.8
33 |  | Pievienošanās pie esoša ūdensvada d25 | vietas | 3
34 |  | Pievienošanās pie esoša ūdensvada d50 | vietas | 2
35 |  | Pievienošanās pie esoša ūdensvada d160 | vietas | 1
Šķērsojumi:
36 |  | Šķērsojumi ar kabeļiem (t.sk. to atšurfēšana) | vietas | 30
36.1 |  | Dalītā aizsargcaurule EVOCAB SPLIT Ø110mm kabeļu šķērsojuma vietās | m | 90
37 |  | Šķērsojumi ar cauruļvadiem d >200 | vietas | 8
38 |  | Šķērsojumi ar kabeļiem (Beztranšejas metode) | vieta | 15
39 |  | Šķērsojumi ar cauruļvadiem d <200 (Beztranšejas metode) | vietas | 3
40 |  | Esošā ūdensvada demontāža un utilizācija d25-d150 | m | 34.5
41 |  | Aizbetonējami ūdensvadu vadu gali | vieta | 33
41.1 |  | Betons B25 W10 F100 | m3 | 1.65
42 |  | Cauruļvadu skalošana un dezinfekcija | m | 347.3
43 |  | Cauruļvadu hidrauliskā pārbaude (presēšana ar 6 atm. pārbaudes spiedienu) | m | 347.3
44 |  | Cauruļvadu, veidgabalu, armatūras piegāde, un ar to saistītie darbi | kpl. | 1
45 |  | Ūdensapgādes sistēmas nepārtrauktas darbības nodrošināšana būvniecības darbu laikā, iekļaujot visus nepieciešamos materiālus un veidgabalus | kpl. | 1
46 |  | Visu būvdarbu zonā esošo darbojošos ūdensvadu pārslēgšana | kpl. | 1
LABIEKĀRTOŠANAS DARBI
Atjaunojamie segumi Ū1 tīklu zonā
47 |  | Tranšeju aizbēršana ar pievesto smilti no ierīkotā apbēruma ap cauruļvadu līdz atjaunojamā seguma apakšējai kārtai, blietējot ik pa 30 cm. | m3 | 121.9
48 |  | Zāliena atjaunošana | m2 | 45
48.1 |  | Melnzemes, h=10 cm | m3 | 4.5
48.2 |  | Turfline zāliena sēklu maisījums "Ornamental" (izplatītājs Latvijā SIA "Kurzemes sēklas") - izsējas norma 3 kg/100 m² | kg | 1.4
49 |  | Grants seguma atjaunošana | m2 | 69
49.1 |  | Grants maisījums (frakcija 0-32 mm), h=25 cm | m3 | 17.3
49.2 |  | Smilts (salizturīga, drenējoša; K>1 m/dnn), h=40 cm | m3 | 27.6
50 |  | Dzīvžoga demontāža un atjaunošana pēc būvniecības pabeigšanas | vietas | 1
51 |  | Žoga demontāža uz būvniecības laiku un novietošana atpakaļ pēc būvniecības pabeigšanas | vietas | 5
SADZĪVES KANALIZĀCIJA K1 33. posms
1 |  | Pašteces kanalizācijas caurules PP SN8 Ø160 ar uzmavu un blīvgredzenu, piemēram, Evopipes – EVOSAN vai ekvivalents, montāža ar 15 cm smilts pamatnes ierīkošanu un izbūvētā cauruļvada smilts apbēruma ierīkošanu 30 cm virs caurules virsas. | m | 101
1.1 |  | Pašteces kanalizācijas caurule PP SN8 Ø160 ar uzmavu un blīvgredzenu, piemēram, Evopipes – EVOSAN vai ekvivalents | m | 101
1.2 |  | Smilts cauruļvada pamatnei un apbērumam (blietēta) k>1,0 m/dnn | m3 | 90.4
2 |  | Pašteces kanalizācijas caurules PP SN8 Ø200 ar uzmavu un blīvgredzenu, piemēram, Evopipes – EVOSAN vai ekvivalents, montāža ar 15 cm smilts pamatnes ierīkošanu un izbūvētā cauruļvada smilts apbēruma ierīkošanu 30 cm virs caurules virsas. | m | 24.5
2.1 |  | Pašteces kanalizācijas caurule PP SN8 Ø200 ar uzmavu un blīvgredzenu, piemēram, Evopipes – EVOSAN vai ekvivalents | m | 24.5
2.2 |  | Smilts cauruļvada pamatnei un apbērumam (blietēta) k>1,0 m/dnn | m3 | 23.1
3 |  | Pašteces kanalizācijas caurules PP SN8 Ø250 ar uzmavu un blīvgredzenu, piemēram, Evopipes – EVOSAN vai ekvivalents, montāža ar 15 cm smilts pamatnes ierīkošanu un izbūvētā cauruļvada smilts apbēruma ierīkošanu 30 cm virs caurules virsas. | m | 282.1
3.1 |  | Pašteces kanalizācijas caurule PP SN8 Ø250 ar uzmavu un blīvgredzenu, piemēram, Evopipes – EVOSAN vai ekvivalents | m | 282.1
3.2 |  | Smilts cauruļvada pamatnei un apbērumam (blietēta) k>1,0 m/dnn | m3 | 282.4
4 |  | Sadzīves notekūdeņu plastmasas kanalizācijas kontrolaka ø200/160 ar 40,0 t vāku un noslēgtapu izbūve un montāža (1,5-2,0 m dziļumā) zaļajā zonā, t.sk. aku vāku apbetonējums | kpl. | 8
4.1 |  | Sadzīves notekūdeņu plastmasas kanalizācijas kontrolaka ø200/160 ar 40,0 t vāku un noslēgtapu, 1,5-2,0 m dziļumā, zaļajā zonā | kpl. | 8
4.2 |  | Apbetonējums ap akas vāku betons B25 W10 F100 | m3 | 4
4.3 |  | Smilts akas pamatnes ierīkošanai (blietēta) k>1,0 m/dnn | m3 | 0.24
5 |  | Sadzīves notekūdeņu plastmasas kanalizācijas kontrolaka ø200/160 ar 40,0 t vāku un noslēgtapu izbūve un montāža (2,0-2,5 m dziļumā) zaļajā zonā, t.sk. aku vāku apbetonējums | kpl. | 1
5.1 |  | Sadzīves notekūdeņu plastmasas kanalizācijas kontrolaka ø200/160 ar 40,0 t vāku un noslēgtapu, 2,0-2,5 m dziļumā, zaļajā zonā | kpl. | 1
5.2 |  | Apbetonējums ap akas vāku betons B25 W10 F100 | m3 | 0.5
5.3 |  | Smilts akas pamatnes ierīkošanai (blietēta) k>1,0 m/dnn | m3 | 0.03
6 |  | Sadzīves notekūdeņu plastmasas kanalizācijas kontrolaka ø400/315 ar 40,0 t vāku (1,5-2,0 m dziļumā) izbūve un montāža zaļajā zonā, t.sk. aku vāku apbetonējums | kpl. | 7
6.1 |  | Sadzīves notekūdeņu plastmasas kanalizācijas kontrolaka ø400/315 ar 40,0 t vāku (1,5-2,0 m dziļumā) zaļajā zonā | kpl. | 7
6.2 |  | Apbetonējums ap akas vāku betons B25 W10 F100 | m3 | 3.5
6.3 |  | Smilts akas pamatnes ierīkošanai (blietēta) k>1,0 m/dnn | m3 | 0.42
7 |  | Sadzīves notekūdeņu plastmasas kanalizācijas kontrolaka ø400/315 ar 40,0 t vāku (2,0-2,5 m dziļumā) izbūve un montāža grants segumā, t.sk. aku vāku apbetonējums | kpl. | 1
7.1 |  | Sadzīves notekūdeņu plastmasas kanalizācijas kontrolaka ø400/315 ar 40,0 t vāku (2,0-2,5 m dziļumā) grants segumā | kpl. | 1
7.2 |  | Apbetonējums ap akas vāku betons B25 W10 F100 | m3 | 0.5
7.3 |  | Smilts akas pamatnes ierīkošanai (blietēta) k>1,0 m/dnn | m3 | 0.06
8 |  | Sadzīves notekūdeņu plastmasas kanalizācijas kontrolaka ø560/500 ar 40,0 t vāku (1,5-2,0 m dziļumā) izbūve un montāža zaļajā zonā, t.sk. aku vāku apbetonējums | kpl. | 1
8.1 |  | Sadzīves notekūdeņu plastmasas kanalizācijas kontrolaka ø560/500 ar 40,0 t vāku (1,5-2,0 m dziļumā) zaļajā zonā | kpl. | 1
8.2 |  | Apbetonējums ap akas vāku betons B25 W10 F100 | m3 | 0.5
8.3 |  | Smilts akas pamatnes ierīkošanai (blietēta) k>1,0 m/dnn | m3 | 0.09
9 |  | Sadzīves notekūdeņu plastmasas kanalizācijas kontrolaka ø560/500 ar 40,0 t vāku (2,0-2,5 m dziļumā) izbūve un montāža grants segumā, t.sk. aku vāku apbetonējums | kpl. | 5
9.1 |  | Sadzīves notekūdeņu plastmasas kanalizācijas kontrolaka ø560/500 ar 40,0 t vāku (2,0-2,5 m dziļumā) grants segumā | kpl. | 5
9.2 |  | Apbetonējums ap akas vāku betons B25 W10 F100 | m3 | 4
9.3 |  | Smilts akas pamatnes ierīkošanai (blietēta) k>1,0 m/dnn | m3 | 0.45
10 |  | Sadzīves notekūdeņu plastmasas kanalizācijas kontrolaka ø560/500 ar 40,0 t vāku (2,5-3,0 m dziļumā) izbūve un montāža grants segumā, t.sk. aku vāku apbetonējums | kpl. | 2
10.1 |  | Sadzīves notekūdeņu plastmasas kanalizācijas kontrolaka ø560/500 ar 40,0 t vāku (2,5-3,0 m dziļumā) grants segumā | kpl. | 2
10.2 |  | Apbetonējums ap akas vāku betons B25 W10 F100 | m3 | 1.6
10.3 |  | Smilts akas pamatnes ierīkošanai (blietēta) k>1,0 m/dnn | m3 | 0.18
11 |  | Sadzīves notekūdeņu plastmasas kanalizācijas kontrolaka ø560/500 ar 40,0 t vāku (1,5-2,0 m dziļumā) izbūve un montāža betona bruģa segumā, t.sk. aku vāku apbetonējums | kpl. | 1
11.1 |  | Sadzīves notekūdeņu plastmasas kanalizācijas kontrolaka ø560/500 ar 40,0 t vāku (1,5-2,0 m dziļumā) betona bruģa segumā | kpl. | 1
11.2 |  | Apbetonējums ap akas vāku betons B25 W10 F100 | m3 | 0.3
11.3 |  | Smilts akas pamatnes ierīkošanai (blietēta) k>1,0 m/dnn | m3 | 0.09
12 |  | Saliekamo dzelzbetona elementu grodu aka DN1000 (2,0-2,5 m dziļumā) ar rūpnieciski ražotu PP/GPR pamatni vai ekvivalents, piem. PREDL/Faszl, t.sk gatavām pilna augstuma teknēm, aizsargčaulām un blīvgumijām, grodiem, blīvgumiju grodu savienojumu vietās, grodu pārseguma vāku, rūpnieciski ražotiem kāpšļiem, hidroizolāciju, un ķeta akas vāku 40,0 t, izbūve un montāža grants segumā | kpl. | 2
12.1 |  | Saliekamo dzelzbetona elementu grodu aka DN1000 (2,0-2,5 m dziļumā) ar rūpnieciski ražotu PP/GPR pamatni vai ekvivalents, piem. PREDL/Faszl, t.sk gatavām pilna augstuma teknēm, aizsargčaulām un blīvgumijām, grodiem, blīvgumiju grodu savienojumu vietās, grodu pārseguma vāku, rūpnieciski ražotiem kāpšļiem, hidroizolāciju, un ķeta akas vāku 40,0 t, grants segumā | kpl. | 2
12.2 |  | Apbetonējums ap akas vāku betons B25 W10 F100 | m3 | 1
12.3 |  | Smilts akas pamatnes ierīkošanai (blietēta) k>1,0 m/dnn | m3 | 0.4
13 |  | Saliekamo dzelzbetona elementu grodu aka DN1000 (2,5-3,0 m dziļumā) ar rūpnieciski ražotu PP/GPR pamatni vai ekvivalents, piem. PREDL/Faszl, t.sk gatavām pilna augstuma teknēm, aizsargčaulām un blīvgumijām, grodiem, blīvgumiju grodu savienojumu vietās, grodu pārseguma vāku, rūpnieciski ražotiem kāpšļiem, hidroizolāciju, un ķeta akas vāku 40,0 t, izbūve un montāža grants segumā | kpl. | 3
13.1 |  | Saliekamo dzelzbetona elementu grodu aka DN1000 (2,5-3,0 m dziļumā) ar rūpnieciski ražotu PP/GPR pamatni vai ekvivalents, piem. PREDL/Faszl, t.sk gatavām pilna augstuma teknēm, aizsargčaulām un blīvgumijām, grodiem, blīvgumiju grodu savienojumu vietās, grodu pārseguma vāku, rūpnieciski ražotiem kāpšļiem, hidroizolāciju, un ķeta akas vāku 40,0 t, grants segumā | kpl. | 3
13.2 |  | Apbetonējums ap akas vāku betons B25 W10 F100 | m3 | 1.5
13.3 |  | Smilts akas pamatnes ierīkošanai (blietēta) k>1,0 m/dnn | m3 | 0.6
14 |  | Saliekamo dzelzbetona elementu grodu aka DN1000 (2,5-3,0 m dziļumā) ar rūpnieciski ražotu PP/GPR pamatni vai ekvivalents, piem. PREDL/Faszl, t.sk gatavām pilna augstuma teknēm, aizsargčaulām un blīvgumijām, grodiem, blīvgumiju grodu savienojumu vietās, grodu pārseguma vāku, rūpnieciski ražotiem kāpšļiem, hidroizolāciju, un ķeta akas vāku 40,0 t, izbūve un montāža asfalta segumā | kpl. | 1
14.1 |  | Saliekamo dzelzbetona elementu grodu aka DN1000 (2,5-3,0 m dziļumā) ar rūpnieciski ražotu PP/GPR pamatni vai ekvivalents, piem. PREDL/Faszl, t.sk gatavām pilna augstuma teknēm, aizsargčaulām un blīvgumijām, grodiem, blīvgumiju grodu savienojumu vietās, grodu pārseguma vāku, rūpnieciski ražotiem kāpšļiem, hidroizolāciju, un ķeta akas vāku 40,0 t, asfalta segumā | kpl. | 1
14.2 |  | Apbetonējums ap akas vāku betons B25 W10 F100 | m3 | 0.2
14.3 |  | Smilts akas pamatnes ierīkošanai (blietēta) k>1,0 m/dnn | m3 | 0.2
15 |  | Saliekamo dzelzbetona elementu grodu aka DN1000 (1,5-2,0 m dziļumā) ar rūpnieciski ražotu PP/GPR pamatni vai ekvivalents, piem. PREDL/Faszl, t.sk gatavām pilna augstuma teknēm, aizsargčaulām un blīvgumijām, grodiem, blīvgumiju grodu savienojumu vietās, grodu pārseguma vāku, rūpnieciski ražotiem kāpšļiem, hidroizolāciju, un ķeta akas vāku 40,0 t, izbūve un montāža betona bruģa segumā | kpl. | 1
15.1 |  | Saliekamo dzelzbetona elementu grodu aka DN1000 (1,5-2,0 m dziļumā) ar rūpnieciski ražotu PP/GPR pamatni vai ekvivalents, piem. PREDL/Faszl, t.sk gatavām pilna augstuma teknēm, aizsargčaulām un blīvgumijām, grodiem, blīvgumiju grodu savienojumu vietās, grodu pārseguma vāku, rūpnieciski ražotiem kāpšļiem, hidroizolāciju, un ķeta akas vāku 40,0 t, betona bruģa segumā | kpl. | 1
15.2 |  | Apbetonējums ap akas vāku betons B25 W10 F100 | m3 | 0.2
15.3 |  | Smilts akas pamatnes ierīkošanai (blietēta) k>1,0 m/dnn | m3 | 0.2
16 |  | Saliekamo dzelzbetona elementu grodu aka DN1500 (3,0-3,5 m dziļumā) ar rūpnieciski ražotu PP/GPR pamatni vai ekvivalents, piem. PREDL/Faszl, t.sk gatavām pilna augstuma teknēm, aizsargčaulām un blīvgumijām, grodiem, blīvgumiju grodu savienojumu vietās, grodu pārseguma vāku, rūpnieciski ražotiem kāpšļiem, hidroizolāciju, un ķeta akas vāku 40,0 t, izbūve un montāža grants segumā | kpl. | 1
16.1 |  | Saliekamo dzelzbetona elementu grodu aka DN1500 (3,0-3,5 m dziļumā) ar rūpnieciski ražotu PP/GPR pamatni vai ekvivalents, piem. PREDL/Faszl, t.sk gatavām pilna augstuma teknēm, aizsargčaulām un blīvgumijām, grodiem, blīvgumiju grodu savienojumu vietās, grodu pārseguma vāku, rūpnieciski ražotiem kāpšļiem, hidroizolāciju, un ķeta akas vāku 40,0 t, grants segumā | kpl. | 1
16.2 |  | Apbetonējums ap akas vāku betons B25 W10 F100 | m3 | 0.5
16.3 |  | Smilts akas pamatnes ierīkošanai (blietēta) k>1,0 m/dnn | m3 | 0.4
17 |  | Pārkrituma (h=0,5-1,0m) mezgls (t.sk. trejgabals, caurule, stiprinājumi) dzelzsbetona grodu akā DN1500 ar ievadcaurules diametru ø160 mm, montāža | kpl. | 1
18 |  | Pārkrituma (h=1,0-1,5m) mezgls (t.sk. trejgabals, caurule, stiprinājumi) dzelzsbetona grodu akā DN1500 ar ievadcaurules diametru ø160 mm, montāža | kpl. | 1
19 |  | Pārkrituma (h=0,5-1,0m) mezgls (t.sk. trejgabals, caurule, stiprinājumi) dzelzsbetona grodu akā DN1000 ar ievadcaurules diametru ø160 mm, montāža | kpl. | 6
20 |  | Pārkrituma (h=1,0-1,5m) mezgls (t.sk. trejgabals, caurule, stiprinājumi) dzelzsbetona grodu akā DN1000 ar ievadcaurules diametru ø160 mm, montāža | kpl. | 1
21 |  | Pārkrituma (h=0,5-1,0m) mezgls (t.sk. trejgabals, caurule, stiprinājumi) plastmasas akā ø560/500 ar ievadcaurules diametru d100 mm, montāža | kpl. | 1
22 |  | Pārkrituma (h=0,5-1,0m) mezgls (t.sk. trejgabals, caurule, stiprinājumi) plastmasas akā ø560/500 ar ievadcaurules diametru ø160 mm, montāža | kpl. | 4
23 |  | Pārkrituma (h=1,0-1,5m) mezgls (t.sk. trejgabals, caurule, stiprinājumi) plastmasas akā ø560/500 ar ievadcaurules diametru ø160 mm, montāža | kpl. | 1
24 |  | Pārkrituma (h=2,0-2,5m) mezgls (t.sk. trejgabals, caurule, stiprinājumi) plastmasas akā ø560/500 ar ievadcaurules diametru ø160 mm, montāža | kpl. | 1
25 |  | Pārkrituma (h=0,5-1,0m) mezgls (t.sk. trejgabals, caurule, stiprinājumi) plastmasas akā ø400/315 ar ievadcaurules diametru d100 mm, montāža | kpl. | 4
26 |  | Rūpnieciski ražota aizsargčaula DN160, kas paredzēta Ø160 caurules iebūvei dzelzsbetona grodu akā, montāža | gb. | 12
27 |  | Rūpnieciski ražota aizsargčaula DN200, kas paredzēta Ø200 caurules iebūvei dzelzsbetona grodu akā, montāža | gb. | 2
28 |  | Rūpnieciski ražota aizsargčaula DN250, kas paredzēta Ø250 caurules iebūvei dzelzsbetona grodu akā, montāža | gb. | 14
29 |  | Tranšejas rakšana ar rokām un ekskavatoru pie caurules iebūves dziļuma 1,5-2,0 m un minimālā tranšejas platuma 1.5 m | m | 139.8
30 |  | Tranšejas rakšana ar rokām un ekskavatoru pie caurules iebūves dziļuma 2,0-2,5 m un minimālā tranšejas platuma 1.5 m | m | 142.7
31 |  | Tranšejas rakšana ar rokām un ekskavatoru pie caurules iebūves dziļuma 2,5-3,0 m un minimālā tranšejas platuma 1.5 m | m | 107.9
32 |  | Tranšejas rakšana ar rokām un ekskavatoru pie caurules iebūves dziļuma 3,0-3,5 m un minimālā tranšejas platuma 1.5 m | m | 17.2
33 |  | Gruntsūdens līmeņa pazemināšana pie tranšejas dziļuma 1,5-2,0m | m | 139.8
34 |  | Gruntsūdens līmeņa pazemināšana pie tranšejas dziļuma 2,0-2,5m | m | 142.7
35 |  | Gruntsūdens līmeņa pazemināšana pie tranšejas dziļuma 2,5-3,0m | m | 107.9
36 |  | Gruntsūdens līmeņa pazemināšana pie tranšejas dziļuma 3,0-3,5m | m | 17.2
37 |  | Tranšejas sienu stiprināšana, tranšejas dziļums 1,5-2,0m | m | 139.8
38 |  | Tranšejas sienu stiprināšana, tranšejas dziļums 2,0-2,5m | m | 142.7
39 |  | Tranšejas sienu stiprināšana, tranšejas dziļums 2,5-3,0m | m | 107.9
40 |  | Tranšejas sienu stiprināšana, tranšejas dziļums 3,0-3,5m | m | 17.2
41 |  | Izbrīvētās turpmāk neizmantojamās grunts iekraušana autopašizgāzējā un promvešana līdz atbērtnei | m3 | 1530.4
42 |  | Kanalizācijas sistēmas marķējuma lentes ieklāšana 0,5m dziļumā no zemes virsmas | m | 407.6
43 |  | Pievienošanās pie esošā kanalizācijas tīkla akā d100 | vietas | 11
44 |  | Pievienošanās pie esošā kanalizācijas tīkla akā d250 | vietas | 1
Šķērsojumi:
45 |  | Šķērsojumi ar kabeļiem (t.sk. to atšurfēšana) | vietas | 50
45.1 |  | Dalītā aizsargcaurule EVOCAB SPLIT Ø110mm kabeļu šķērsojuma vietās | m | 150
46 |  | Šķērsojumi ar cauruļvadiem d<200 | vietas | 5
47 |  | Šķērsojumi ar cauruļvadiem d>200 | vietas | 9
48 |  | Esošā kanalizācijas vada demontāža un utilizācija d100 - d500 | m | 281.4
49 |  | Aizbetonējami kanalizācijas vadu gali | vieta | 8
49.1 |  | Betons B25 W10 F100 | m3 | 0.4
50 |  | Esošu aku demontāža, aizbēršana ar pievestu grunti | gab. | 33
50.1 |  | Grunts demontējamo aku aizbēršanai | m3 | 66
51 |  | CCTV pārbaude cauruļvada slīpuma un stāvokļa noteikšanai pēc būvdarbu pabeigšanas | m | 306.6
52 |  | Cauruļvadu hermētiskumu pārbaude izmantojot ūdeni | m | 407.6
53 |  | Cauruļvadu skalošana un tīrīšana | m | 407.6
54 |  | Cauruļvadu, veidgabalu, armatūras piegāde, un ar to saistītie darbi | kpl. | 1
55 |  | Kanalizācijas sistēmas nepārtrauktas darbības nodrošināšana būvniecības darbu laikā, iekļaujot visus nepieciešamos materiālus un veidgabalus | kpl. | 1
56 |  | Visu būvdarbu zonā esošo darbojošos kanalizācijas vadu pārslēgšanu | kpl. | 1
LABIEKĀRTOŠANAS DARBI
Atjaunojamie segumi K1 tīklu zonā
57 |  | Tranšeju aizbēršana ar pievesto smilti no ierīkotā apbēruma ap cauruļvadu līdz atjaunojamā seguma apakšējai kārtai, blietējot ik pa 30 cm. | m3 | 756.5
58 |  | Zāliena atjaunošana | m2 | 87
58.1 |  | Melnzemes slānis, h=10 cm | m3 | 9.6
58.2 |  | Turfline zāliena sēklu maisījums "Ornamental" (izplatītājs Latvijā SIA "Kurzemes sēklas") - izsējas norma 3 kg/100 m² | kg | 2.6
59 |  | Grants seguma atjaunošana | m2 | 495
59.1 |  | Grants maisījums (frakcija 0-32 mm), h=25 cm | m3 | 123.8
59.2 |  | Smilts (salizturīga, drenējoša; K>1 m/dnn), h=40 cm | m3 | 198
60 |  | Asfalta seguma atjaunošana | m2 | 54
60.1 |  | Blīvais asfaltbetons AC 11, h=4 cm | m3 | 2.2
60.2 |  | Blīvais asfaltbetons ACB 22, h=6 cm | m3 | 2.3
60.3 |  | Šķembas un nofrēzētais asfalts, h=25 cm | m3 | 9.7
60.4 |  | Smilšaina, salizturīgā grunts, h=40 cm | m3 | 15.5
61 |  | Betona bruģa seguma atjaunošana | m2 | 31
61.1 |  | Betona bruģakmens, h=6 cm | m3 | 1.9
61.2 |  | Smilts, h=3 cm | m3 | 0.94
61.3 |  | Dolomīta šķembas (frakcija 16-32 mm), h=15 cm | m3 | 4.7
61.4 |  | Vidēji rupja smilts (K>1m/dnn), h=30 cm | m3 | 9.4
62 |  | Žoga demontāža uz būvniecības laiku un novietošana atpakaļ pēc būvniecības pabeigšanas | vietas | 3
63 |  | Esošo koku izciršana t.sk. sakņu sistēmas utilizācija | gb. | 1
64 |  | Esošo krūmu izciršana t.sk. sakņu sistēmas utilizācija | m2 | 2
Vispārējās celtniecības darbi
65 |  | Sistēmas nodošana ekspuatācijā | kpl. | 1
66 |  | Izpilddokumentācijas sagatavošana visai paredzētajai darbībai | kpl. | 1
67 |  | Pasūtītāja norādītu cilvēku apmācība sistēmas ekspluatācijā | kpl. | 1
68 |  | Citi neuzskaitītie darbi un materiāli | kpl. | 1
Kopā
Materiālu, grunts apmaiņas un būvgružu transporta izdevumi 3%
Tiešās izmaksas kopā
[13 empty] | Kopā | 0
Sastādīja | 0 | [6 empty] | Pārbaudīja | 0
| (paraksts un tā atšifējums, datums) | [7 empty] | (paraksts un tā atšifējums, datums)

## 34
Lokālā tāme Nr. 34.
34.posms
(darba veids vai konstruktīvā elementa nosaukums)
Būves nosaukums |  | Ūdensapgādes un kanalizācijas tīklu būvdarbi projekta „Salacgrīvas pilsētas ūdensvada un kanalizācijas tīklu sistēmas 2.kārtas tehniskā projekta izstrāde un autoruzraudzība” ietvaros
Objekta nosaukums |  | Ūdensapgādes un kanalizācijas tīklu būvdarbi projekta „Salacgrīvas pilsētas ūdensvada un kanalizācijas tīklu sistēmas 2.kārtas tehniskā projekta izstrāde un autoruzraudzība” ietvaros
Objekta adrese |  | Salacgrīvas pilsēta
Pasūtījuma Nr. |  | SŪ 2013/08
Tāme sastādīta 2013. gada tirgus cenās pamatojoties uz ŪKT daļas rasējumiem | [10 empty] | Tāmes izmaksas, Ls |  | 0
Tāme sastādīta 2013. gada _______
Nr.p.k. | Kods | Darba nosaukums | Mērvienība | Daudzums | Vienības izmaksas | [5 empty] | Kopā uz visu apjomu
[5 empty] | laika norma (c/h) | darba samaksas likme (Ls/h) | darba alga (Ls) | materi- āli (Ls) | mehāni- smi (Ls) | kopā (Ls) | darb- ietilpība (c/h) | darba alga (Ls) | materi- āli (Ls) | mehāni- smi (Ls) | Summa (Ls)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16
SADZĪVES KANALIZĀCIJA K1 34. posms
1 |  | Pašteces kanalizācijas caurules PP SN8 Ø160 ar uzmavu un blīvgredzenu, piemēram, Evopipes – EVOSAN vai ekvivalents, montāža ar 15 cm smilts pamatnes ierīkošanu un izbūvētā cauruļvada smilts apbēruma ierīkošanu 30 cm virs caurules virsas. | m | 135.2
1.1 |  | Pašteces kanalizācijas caurule PP SN8 Ø160 ar uzmavu un blīvgredzenu, piemēram, Evopipes – EVOSAN vai ekvivalents | m | 135.2
1.2 |  | Smilts cauruļvada pamatnei un apbērumam (blietēta) k>1,0 m/dnn | m3 | 121
2 |  | Pašteces kanalizācijas caurules PP SN8 Ø200 ar uzmavu un blīvgredzenu, piemēram, Evopipes – EVOSAN vai ekvivalents, montāža ar 15 cm smilts pamatnes ierīkošanu un izbūvētā cauruļvada smilts apbēruma ierīkošanu 30 cm virs caurules virsas. | m | 497.8
2.1 |  | Pašteces kanalizācijas caurule PP SN8 Ø200 ar uzmavu un blīvgredzenu, piemēram, Evopipes – EVOSAN vai ekvivalents | m | 497.8
2.2 |  | Smilts cauruļvada pamatnei un apbērumam (blietēta) k>1,0 m/dnn | m3 | 469.7
3 |  | Sadzīves notekūdeņu plastmasas kanalizācijas kontrolaka ø200/160 ar 40,0 t vāku un noslēgtapu izbūve un montāža (1,0-1,5 m dziļumā) zaļajā zonā, t.sk. aku vāku apbetonējums | kpl. | 1
3.1 |  | Sadzīves notekūdeņu plastmasas kanalizācijas kontrolaka ø200/160 ar 40,0 t vāku un noslēgtapu, 1,0-1,5 m dziļumā, zaļajā zonā | kpl. | 1
3.2 |  | Apbetonējums ap akas vāku betons B25 W10 F100 | m3 | 0.5
3.3 |  | Smilts akas pamatnes ierīkošanai (blietēta) k>1,0 m/dnn | m3 | 0.03
4 |  | Sadzīves notekūdeņu plastmasas kanalizācijas kontrolaka ø200/160 ar 40,0 t vāku un noslēgtapu izbūve un montāža (1,5-2,0 m dziļumā) zaļajā zonā, t.sk. aku vāku apbetonējums | kpl. | 8
4.1 |  | Sadzīves notekūdeņu plastmasas kanalizācijas kontrolaka ø200/160 ar 40,0 t vāku un noslēgtapu, 1,5-2,0 m dziļumā, zaļajā zonā | kpl. | 8
4.2 |  | Apbetonējums ap akas vāku betons B25 W10 F100 | m3 | 4
4.3 |  | Smilts akas pamatnes ierīkošanai (blietēta) k>1,0 m/dnn | m3 | 0.24
5 |  | Sadzīves notekūdeņu plastmasas kanalizācijas kontrolaka ø200/160 ar 40,0 t vāku un noslēgtapu izbūve un montāža (1,0-1,5 m dziļumā) grants segumā, t.sk. aku vāku apbetonējums | kpl. | 1
5.1 |  | Sadzīves notekūdeņu plastmasas kanalizācijas kontrolaka ø200/160 ar 40,0 t vāku un noslēgtapu, 1,0-1,5 m dziļumā, grants segumā | kpl. | 1
5.2 |  | Apbetonējums ap akas vāku betons B25 W10 F100 | m3 | 0.8
5.3 |  | Smilts akas pamatnes ierīkošanai (blietēta) k>1,0 m/dnn | m3 | 0.03
6 |  | Sadzīves notekūdeņu plastmasas kanalizācijas kontrolaka ø200/160 ar 40,0 t vāku un noslēgtapu izbūve un montāža (1,5-2,0 m dziļumā) grants segumā, t.sk. aku vāku apbetonējums | kpl. | 8
6.1 |  | Sadzīves notekūdeņu plastmasas kanalizācijas kontrolaka ø200/160 ar 40,0 t vāku un noslēgtapu, 1,5-2,0 m dziļumā, grants segumā | kpl. | 8
6.2 |  | Apbetonējums ap akas vāku betons B25 W10 F100 | m3 | 6.4
6.3 |  | Smilts akas pamatnes ierīkošanai (blietēta) k>1,0 m/dnn | m3 | 0.24
7 |  | Sadzīves notekūdeņu plastmasas kanalizācijas kontrolaka ø400/315 ar 40,0 t vāku (2,0-2,5 m dziļumā) izbūve un montāža grants segumā, t.sk. aku vāku apbetonējums | kpl. | 1
7.1 |  | Sadzīves notekūdeņu plastmasas kanalizācijas kontrolaka ø400/315 ar 40,0 t vāku (2,0-2,5 m dziļumā) grants segumā | kpl. | 1
7.2 |  | Apbetonējums ap akas vāku betons B25 W10 F100 | m3 | 0.5
7.3 |  | Smilts akas pamatnes ierīkošanai (blietēta) k>1,0 m/dnn | m3 | 0.06
8 |  | Sadzīves notekūdeņu plastmasas kanalizācijas kontrolaka ø560/500 ar 40,0 t vāku (1,5-2,0 m dziļumā) izbūve un montāža grants segumā, t.sk. aku vāku apbetonējums | kpl. | 1
8.1 |  | Sadzīves notekūdeņu plastmasas kanalizācijas kontrolaka ø560/500 ar 40,0 t vāku (1,5-2,0 m dziļumā) grants segumā | kpl. | 1
8.2 |  | Apbetonējums ap akas vāku betons B25 W10 F100 | m3 | 0.8
8.3 |  | Smilts akas pamatnes ierīkošanai (blietēta) k>1,0 m/dnn | m3 | 0.09
9 |  | Sadzīves notekūdeņu plastmasas kanalizācijas kontrolaka ø560/500 ar 40,0 t vāku (2,0-2,5 m dziļumā) izbūve un montāža grants segumā, t.sk. aku vāku apbetonējums | kpl. | 5
9.1 |  | Sadzīves notekūdeņu plastmasas kanalizācijas kontrolaka ø560/500 ar 40,0 t vāku (2,0-2,5 m dziļumā) grants segumā | kpl. | 5
9.2 |  | Apbetonējums ap akas vāku betons B25 W10 F100 | m3 | 4
9.3 |  | Smilts akas pamatnes ierīkošanai (blietēta) k>1,0 m/dnn | m3 | 0.45
10 |  | Sadzīves notekūdeņu plastmasas kanalizācijas kontrolaka ø560/500 ar 40,0 t vāku (2,5-3,0 m dziļumā) izbūve un montāža grants segumā, t.sk. aku vāku apbetonējums | kpl. | 4
10.1 |  | Sadzīves notekūdeņu plastmasas kanalizācijas kontrolaka ø560/500 ar 40,0 t vāku (2,5-3,0 m dziļumā) grants segumā | kpl. | 4
10.2 |  | Apbetonējums ap akas vāku betons B25 W10 F100 | m3 | 3.2
10.3 |  | Smilts akas pamatnes ierīkošanai (blietēta) k>1,0 m/dnn | m3 | 0.36
11 |  | Saliekamo dzelzbetona elementu grodu aka DN1000 (1,5-2,0 m dziļumā) ar rūpnieciski ražotu PP/GPR pamatni, piem. PREDL/Faszl vai ekvivalents, t.sk gatavām pilna augstuma teknēm, aizsargčaulām un blīvgumijām, grodiem, blīvgumiju grodu savienojumu vietās, grodu pārseguma vāku, rūpnieciski ražotiem kāpšļiem, hidroizolāciju, un ķeta akas vāku 40,0 t, izbūve un montāža grants segumā | kpl. | 2
11.1 |  | Saliekamo dzelzbetona elementu grodu aka DN1000 (1,5-2,0 m dziļumā) ar rūpnieciski ražotu PP/GPR pamatni, piem. PREDL/Faszl vai ekvivalents, t.sk gatavām pilna augstuma teknēm, aizsargčaulām un blīvgumijām, grodiem, blīvgumiju grodu savienojumu vietās, grodu pārseguma vāku, rūpnieciski ražotiem kāpšļiem, hidroizolāciju, un ķeta akas vāku 40,0 t, grants segumā | kpl. | 2
11.2 |  | Apbetonējums ap akas vāku betons B25 W10 F100 | m3 | 1
11.3 |  | Smilts akas pamatnes ierīkošanai (blietēta) k>1,0 m/dnn | m3 | 0.4
12 |  | Saliekamo dzelzbetona elementu grodu aka DN1000 (2,0-2,5 m dziļumā) ar rūpnieciski ražotu PP/GPR pamatni, piem. PREDL/Faszl vai ekvivalents, t.sk gatavām pilna augstuma teknēm, aizsargčaulām un blīvgumijām, grodiem, blīvgumiju grodu savienojumu vietās, grodu pārseguma vāku, rūpnieciski ražotiem kāpšļiem, hidroizolāciju, un ķeta akas vāku 40,0 t, izbūve un montāža grants segumā | kpl. | 3
12.1 |  | Saliekamo dzelzbetona elementu grodu aka DN1000 (2,0-2,5 m dziļumā) ar rūpnieciski ražotu PP/GPR pamatni, piem. PREDL/Faszl vai ekvivalents, t.sk gatavām pilna augstuma teknēm, aizsargčaulām un blīvgumijām, grodiem, blīvgumiju grodu savienojumu vietās, grodu pārseguma vāku, rūpnieciski ražotiem kāpšļiem, hidroizolāciju, un ķeta akas vāku 40,0 t, grants segumā | kpl. | 3
12.2 |  | Apbetonējums ap akas vāku betons B25 W10 F100 | m3 | 1.5
12.3 |  | Smilts akas pamatnes ierīkošanai (blietēta) k>1,0 m/dnn | m3 | 0.6
13 |  | Saliekamo dzelzbetona elementu grodu aka DN1500 (3,0-3,5 m dziļumā) ar rūpnieciski ražotu PP/GPR pamatni, piem. PREDL/Faszl vai ekvivalents, t.sk gatavām pilna augstuma teknēm, aizsargčaulām un blīvgumijām, grodiem, blīvgumiju grodu savienojumu vietās, grodu pārseguma vāku, rūpnieciski ražotiem kāpšļiem, hidroizolāciju, un ķeta akas vāku 40,0 t, izbūve un montāža zaļajā zonā | kpl. | 2
13.1 |  | Saliekamo dzelzbetona elementu grodu aka DN1500 (3,0-3,5 m dziļumā) ar rūpnieciski ražotu PP/GPR pamatni, piem. PREDL/Faszl vai ekvivalents, t.sk gatavām pilna augstuma teknēm, aizsargčaulām un blīvgumijām, grodiem, blīvgumiju grodu savienojumu vietās, grodu pārseguma vāku, rūpnieciski ražotiem kāpšļiem, hidroizolāciju, un ķeta akas vāku 40,0 t, zaļajā zonā | kpl. | 2
13.2 |  | Apbetonējums ap akas vāku betons B25 W10 F100 | m3 | 1
13.3 |  | Smilts akas pamatnes ierīkošanai (blietēta) k>1,0 m/dnn | m3 | 0.8
14 |  | Saliekamo dzelzbetona elementu grodu aka DN1500 (3,0-3,5 m dziļumā) ar rūpnieciski ražotu PP/GPR pamatni, piem. PREDL/Faszl vai ekvivalents, t.sk gatavām pilna augstuma teknēm, aizsargčaulām un blīvgumijām, grodiem, blīvgumiju grodu savienojumu vietās, grodu pārseguma vāku, rūpnieciski ražotiem kāpšļiem, hidroizolāciju, un ķeta akas vāku 40,0 t, izbūve un montāža grants segumā | kpl. | 4
14.1 |  | Saliekamo dzelzbetona elementu grodu aka DN1500 (3,0-3,5 m dziļumā) ar rūpnieciski ražotu PP/GPR pamatni, piem. PREDL/Faszl vai ekvivalents, t.sk gatavām pilna augstuma teknēm, aizsargčaulām un blīvgumijām, grodiem, blīvgumiju grodu savienojumu vietās, grodu pārseguma vāku, rūpnieciski ražotiem kāpšļiem, hidroizolāciju, un ķeta akas vāku 40,0 t, grants segumā | kpl. | 4
14.2 |  | Apbetonējums ap akas vāku betons B25 W10 F100 | m3 | 2
14.3 |  | Smilts akas pamatnes ierīkošanai (blietēta) k>1,0 m/dnn | m3 | 1.5
15 |  | Pārkrituma (h=0,5-1,0m) mezgls (t.sk. trejgabals, caurule, stiprinājumi) dzelzsbetona grodu akā DN1500 ar ievadcaurules diametru ø160 mm, montāža | kpl. | 1
16 |  | Pārkrituma (h=1,0-1,5m) mezgls (t.sk. trejgabals, caurule, stiprinājumi) dzelzsbetona grodu akā DN1500 ar ievadcaurules diametru ø160 mm, montāža | kpl. | 3
17 |  | Pārkrituma (h=0,5-1,0m) mezgls (t.sk. trejgabals, caurule, stiprinājumi) dzelzsbetona grodu akā DN1000 ar ievadcaurules diametru ø160 mm, montāža | kpl. | 1
18 |  | Pārkrituma (h=0,5-1,0m) mezgls (t.sk. trejgabals, caurule, stiprinājumi) plastmasas akā ø560/500 ar ievadcaurules diametru ø160 mm, montāža | kpl. | 2
19 |  | Rūpnieciski ražota aizsargčaula DN160, kas paredzēta Ø160 caurules iebūvei dzelzsbetona grodu akā, montāža | gb. | 10
20 |  | Rūpnieciski ražota aizsargčaula DN200, kas paredzēta Ø200 caurules iebūvei dzelzsbetona grodu akā, montāža | gb. | 21
21 |  | Tranšejas rakšana ar rokām un ekskavatoru pie caurules iebūves dziļuma 1,0-1,5 m un minimālā tranšejas platuma 1.5 m | m | 17.2
22 |  | Tranšejas rakšana ar rokām un ekskavatoru pie caurules iebūves dziļuma 1,5-2,0 m un minimālā tranšejas platuma 1.5 m | m | 118.1
23 |  | Tranšejas rakšana ar rokām un ekskavatoru pie caurules iebūves dziļuma 2,0-2,5 m un minimālā tranšejas platuma 1.5 m | m | 214
24 |  | Tranšejas rakšana ar rokām un ekskavatoru pie caurules iebūves dziļuma 2,5-3,0 m un minimālā tranšejas platuma 1.5 m | m | 136.6
25 |  | Tranšejas rakšana ar rokām un ekskavatoru pie caurules iebūves dziļuma 3,0-3,5 m un minimālā tranšejas platuma 1.5 m | m | 147.1
26 |  | Gruntsūdens līmeņa pazemināšana pie tranšejas dziļuma 1,0-1,5m | m | 17.2
27 |  | Gruntsūdens līmeņa pazemināšana pie tranšejas dziļuma 1,5-2,0m | m | 118.1
28 |  | Gruntsūdens līmeņa pazemināšana pie tranšejas dziļuma 2,0-2,5m | m | 214
29 |  | Gruntsūdens līmeņa pazemināšana pie tranšejas dziļuma 2,5-3,0m | m | 136.6
30 |  | Gruntsūdens līmeņa pazemināšana pie tranšejas dziļuma 3,0-3,5m | m | 147.1
31 |  | Tranšejas sienu stiprināšana, tranšejas dziļums 1,5-2,0m | m | 118.1
32 |  | Tranšejas sienu stiprināšana, tranšejas dziļums 2,0-2,5m | m | 214
33 |  | Tranšejas sienu stiprināšana, tranšejas dziļums 2,5-3,0m | m | 136.6
34 |  | Tranšejas sienu stiprināšana, tranšejas dziļums 3,0-3,5m | m | 147.1
35 |  | Izbrīvētās turpmāk neizmantojamās grunts iekraušana autopašizgāzējā un promvešana līdz atbērtnei | m3 | 2582.5
36 |  | Kanalizācijas sistēmas marķējuma lentes ieklāšana 0,5m dziļumā no zemes virsmas | m | 633
Šķērsojumi:
37 |  | Šķērsojumi ar kabeļiem (t.sk. to atšurfēšana) | vietas | 14
37.1 |  | Dalītā aizsargcaurule EVOCAB SPLIT Ø110mm kabeļu šķērsojuma vietās | m | 42
38 |  | CCTV pārbaude cauruļvada slīpuma un stāvokļa noteikšanai pēc būvdarbu pabeigšanas | m | 497.8
39 |  | Cauruļvadu hermētiskumu pārbaude izmantojot ūdeni | m | 633
40 |  | Cauruļvadu skalošana un tīrīšana | m | 633
41 |  | Cauruļvadu, veidgabalu, armatūras piegāde, un ar to saistītie darbi | kpl. | 1
42 |  | Kanalizācijas sistēmas nepārtrauktas darbības nodrošināšana būvniecības darbu laikā, iekļaujot visus nepieciešamos materiālus un veidgabalus | kpl. | 1
43 |  | Visu būvdarbu zonā esošo darbojošos kanalizācijas vadu pārslēgšanu | kpl. | 1
LABIEKĀRTOŠANAS DARBI
Atjaunojamie segumi K1 tīklu zonā
44 |  | Tranšeju aizbēršana ar pievesto smilti no ierīkotā apbēruma ap cauruļvadu līdz atjaunojamā seguma apakšējai kārtai, blietējot ik pa 30 cm. | m3 | 1431
45 |  | Zāliena atjaunošana | m2 | 199
45.1 |  | Melnzemes slānis, h=10 cm | m3 | 21.9
45.2 |  | Turfline zāliena sēklu maisījums "Ornamental" (izplatītājs Latvijā SIA "Kurzemes sēklas") - izsējas norma 3 kg/100 m² | kg | 6
46 |  | Grants seguma atjaunošana | m2 | 829
46.1 |  | Grants maisījums (frakcija 0-32 mm), h=25 cm | m3 | 207.3
46.2 |  | Smilts (salizturīga, drenējoša; K>1 m/dnn), h=40 cm | m3 | 331.6
47 |  | Dzīvžoga demontāža un atjaunošana pēc būvniecības pabeigšanas | vietas | 1
48 |  | Esošo koku izciršana t.sk. sakņu sistēmas utilizācija | gb. | 3
Vispārējās celtniecības darbi
49 |  | Sistēmas nodošana ekspuatācijā | kpl. | 1
50 |  | Izpilddokumentācijas sagatavošana visai paredzētajai darbībai | kpl. | 1
51 |  | Pasūtītāja norādītu cilvēku apmācība sistēmas ekspluatācijā | kpl. | 1
52 |  | Citi neuzskaitītie darbi un materiāli | kpl. | 1
Kopā
Materiālu, grunts apmaiņas un būvgružu transporta izdevumi 3%
Tiešās izmaksas kopā
[13 empty] | Kopā | 0
Sastādīja | 0 | [6 empty] | Pārbaudīja | 0
| (paraksts un tā atšifējums, datums) | [7 empty] | (paraksts un tā atšifējums, datums)

## 35
Lokālā tāme Nr. 35.
35.posms
(darba veids vai konstruktīvā elementa nosaukums)
Būves nosaukums |  | Ūdensapgādes un kanalizācijas tīklu būvdarbi projekta „Salacgrīvas pilsētas ūdensvada un kanalizācijas tīklu sistēmas 2.kārtas tehniskā projekta izstrāde un autoruzraudzība” ietvaros
Objekta nosaukums |  | Ūdensapgādes un kanalizācijas tīklu būvdarbi projekta „Salacgrīvas pilsētas ūdensvada un kanalizācijas tīklu sistēmas 2.kārtas tehniskā projekta izstrāde un autoruzraudzība” ietvaros
Objekta adrese |  | Salacgrīvas pilsēta
Pasūtījuma Nr. |  | SŪ 2013/08
Tāme sastādīta 2013. gada tirgus cenās pamatojoties uz ŪKT daļas rasējumiem | [10 empty] | Tāmes izmaksas, Ls |  | 0
Tāme sastādīta 2013. gada _______
Nr.p.k. | Kods | Darba nosaukums | Mērvienība | Daudzums | Vienības izmaksas | [5 empty] | Kopā uz visu apjomu
[5 empty] | laika norma (c/h) | darba samaksas likme (Ls/h) | darba alga (Ls) | materi- āli (Ls) | mehāni- smi (Ls) | kopā (Ls) | darb- ietilpība (c/h) | darba alga (Ls) | materi- āli (Ls) | mehāni- smi (Ls) | Summa (Ls)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16
SADZĪVES KANALIZĀCIJA K1 35. posms
1 |  | Pašteces kanalizācijas caurules PP SN8 Ø160 ar uzmavu un blīvgredzenu, piemēram, Evopipes – EVOSAN vai ekvivalents, montāža ar 15 cm smilts pamatnes ierīkošanu un izbūvētā cauruļvada smilts apbēruma ierīkošanu 30 cm virs caurules virsas. | m | 49.1
1.1 |  | Pašteces kanalizācijas caurule PP SN8 Ø160 ar uzmavu un blīvgredzenu, piemēram, Evopipes – EVOSAN vai ekvivalents | m | 49.1
1.2 |  | Smilts cauruļvada pamatnei un apbērumam (blietēta) k>1,0 m/dnn | m3 | 43.9
2 |  | Pašteces kanalizācijas caurules PP SN8 Ø200 ar uzmavu un blīvgredzenu, piemēram, Evopipes – EVOSAN vai ekvivalents, montāža ar 15 cm smilts pamatnes ierīkošanu un izbūvētā cauruļvada smilts apbēruma ierīkošanu 30 cm virs caurules virsas. | m | 328.5
2.1 |  | Pašteces kanalizācijas caurule PP SN8 Ø200 ar uzmavu un blīvgredzenu, piemēram, Evopipes – EVOSAN vai ekvivalents | m | 328.5
2.2 |  | Smilts cauruļvada pamatnei un apbērumam (blietēta) k>1,0 m/dnn | m3 | 310
3 |  | Sadzīves notekūdeņu plastmasas kanalizācijas kontrolaka ø200/160 ar 40,0 t vāku un noslēgtapu izbūve un montāža (1,5-2,0 m dziļumā) zaļajā zonā, t.sk. aku vāku apbetonējums | kpl. | 3
3.1 |  | Sadzīves notekūdeņu plastmasas kanalizācijas kontrolaka ø200/160 ar 40,0 t vāku un noslēgtapu, 1,5-2,0 m dziļumā, zaļajā zonā | kpl. | 3
3.2 |  | Apbetonējums ap akas vāku betons B25 W10 F100 | m3 | 1.5
3.3 |  | Smilts akas pamatnes ierīkošanai (blietēta) k>1,0 m/dnn | m3 | 0.09
4 |  | Sadzīves notekūdeņu plastmasas kanalizācijas kontrolaka ø200/160 ar 40,0 t vāku un noslēgtapu izbūve un montāža (2,0-2,5 m dziļumā) zaļajā zonā, t.sk. aku vāku apbetonējums | kpl. | 1
4.1 |  | Sadzīves notekūdeņu plastmasas kanalizācijas kontrolaka ø200/160 ar 40,0 t vāku un noslēgtapu, 2,0-2,5 m dziļumā, zaļajā zonā | kpl. | 1
4.2 |  | Apbetonējums ap akas vāku betons B25 W10 F100 | m3 | 0.5
4.3 |  | Smilts akas pamatnes ierīkošanai (blietēta) k>1,0 m/dnn | m3 | 0.03
5 |  | Sadzīves notekūdeņu plastmasas kanalizācijas kontrolaka ø200/160 ar 40,0 t vāku un noslēgtapu izbūve un montāža (1,5-2,0 m dziļumā) grants segumā, t.sk. aku vāku apbetonējums | kpl. | 2
5.1 |  | Sadzīves notekūdeņu plastmasas kanalizācijas kontrolaka ø200/160 ar 40,0 t vāku un noslēgtapu, 1,5-2,0 m dziļumā, grants segumā | kpl. | 2
5.2 |  | Apbetonējums ap akas vāku betons B25 W10 F100 | m3 | 1.6
5.3 |  | Smilts akas pamatnes ierīkošanai (blietēta) k>1,0 m/dnn | m3 | 0.06
6 |  | Sadzīves notekūdeņu plastmasas kanalizācijas kontrolaka ø400/315 ar 40,0 t vāku (1,5-2,0 m dziļumā) izbūve un montāža grants segumā, t.sk. aku vāku apbetonējums | kpl. | 1
6.1 |  | Sadzīves notekūdeņu plastmasas kanalizācijas kontrolaka ø400/315 ar 40,0 t vāku (1,5-2,0 m dziļumā) grants segumā | kpl. | 1
6.2 |  | Apbetonējums ap akas vāku betons B25 W10 F100 | m3 | 0.8
6.3 |  | Smilts akas pamatnes ierīkošanai (blietēta) k>1,0 m/dnn | m3 | 0.06
7 |  | Sadzīves notekūdeņu plastmasas kanalizācijas kontrolaka ø560/500 ar 40,0 t vāku (2,5-3,0 m dziļumā) izbūve un montāža zaļajā zonā, t.sk. aku vāku apbetonējums | kpl. | 4
7.1 |  | Sadzīves notekūdeņu plastmasas kanalizācijas kontrolaka ø560/500 ar 40,0 t vāku (2,5-3,0 m dziļumā) zaļajā zonā | kpl. | 4
7.2 |  | Apbetonējums ap akas vāku betons B25 W10 F100 | m3 | 2
7.3 |  | Smilts akas pamatnes ierīkošanai (blietēta) k>1,0 m/dnn | m3 | 0.36
8 |  | Sadzīves notekūdeņu plastmasas kanalizācijas kontrolaka ø560/500 ar 40,0 t vāku (1,5-2,0 m dziļumā) izbūve un montāža grants segumā, t.sk. aku vāku apbetonējums | kpl. | 3
8.1 |  | Sadzīves notekūdeņu plastmasas kanalizācijas kontrolaka ø560/500 ar 40,0 t vāku (1,5-2,0 m dziļumā) grants segumā | kpl. | 3
8.2 |  | Apbetonējums ap akas vāku betons B25 W10 F100 | m3 | 2.4
8.3 |  | Smilts akas pamatnes ierīkošanai (blietēta) k>1,0 m/dnn | m3 | 0.27
9 |  | Sadzīves notekūdeņu plastmasas kanalizācijas kontrolaka ø560/500 ar 40,0 t vāku (2,0-2,5 m dziļumā) izbūve un montāža grants segumā, t.sk. aku vāku apbetonējums | kpl. | 2
9.1 |  | Sadzīves notekūdeņu plastmasas kanalizācijas kontrolaka ø560/500 ar 40,0 t vāku (2,0-2,5 m dziļumā) grants segumā | kpl. | 2
9.2 |  | Apbetonējums ap akas vāku betons B25 W10 F100 | m3 | 1.6
9.3 |  | Smilts akas pamatnes ierīkošanai (blietēta) k>1,0 m/dnn | m3 | 0.18
10 |  | Saliekamo dzelzbetona elementu grodu aka DN1000 (1,5-2,0 m dziļumā) ar rūpnieciski ražotu PP/GPR pamatni, piem. PREDL/Faszl vai ekvivalents, t.sk gatavām pilna augstuma teknēm, aizsargčaulām un blīvgumijām, grodiem, blīvgumiju grodu savienojumu vietās, grodu pārseguma vāku, rūpnieciski ražotiem kāpšļiem, hidroizolāciju, un ķeta akas vāku 40,0 t, izbūve un montāža zaļajā zonā | kpl. | 1
10.1 |  | Saliekamo dzelzbetona elementu grodu aka DN1000 (1,5-2,0 m dziļumā) ar rūpnieciski ražotu PP/GPR pamatni, piem. PREDL/Faszl vai ekvivalents, t.sk gatavām pilna augstuma teknēm, aizsargčaulām un blīvgumijām, grodiem, blīvgumiju grodu savienojumu vietās, grodu pārseguma vāku, rūpnieciski ražotiem kāpšļiem, hidroizolāciju, un ķeta akas vāku 40,0 t, zaļajā zonā | kpl. | 1
10.2 |  | Apbetonējums ap akas vāku betons B25 W10 F100 | m3 | 0.5
10.3 |  | Smilts akas pamatnes ierīkošanai (blietēta) k>1,0 m/dnn | m3 | 0.2
11 |  | Saliekamo dzelzbetona elementu grodu akas DN1000 (2,5-3,0 m dziļumā) ar rūpnieciski ražotu PP/GPR pamatni, piem. PREDL/Faszl vai ekvivalents, t.sk gatavām pilna augstuma teknēm, aizsargčaulām un blīvgumijām, grodiem, blīvgumiju grodu savienojumu vietās, grodu pārseguma vāku, rūpnieciski ražotiem kāpšļiem, hidroizolāciju, un ķeta akas vāku 40,0 t, izbūve un montāža zaļajā zonā | kpl. | 1
11.1 |  | Saliekamo dzelzbetona elementu grodu akas DN1000 (2,5-3,0 m dziļumā) ar rūpnieciski ražotu PP/GPR pamatni, piem. PREDL/Faszl vai ekvivalents, t.sk gatavām pilna augstuma teknēm, aizsargčaulām un blīvgumijām, grodiem, blīvgumiju grodu savienojumu vietās, grodu pārseguma vāku, rūpnieciski ražotiem kāpšļiem, hidroizolāciju, un ķeta akas vāku 40,0 t, zaļajā zonā | kpl. | 1
11.2 |  | Apbetonējums ap akas vāku betons B25 W10 F100 | m3 | 0.5
11.3 |  | Smilts akas pamatnes ierīkošanai (blietēta) k>1,0 m/dnn | m3 | 0.2
12 |  | Saliekamo dzelzbetona elementu grodu aka DN1000 (2,0-2,5 m dziļumā) ar rūpnieciski ražotu PP/GPR pamatni, piem. PREDL/Faszl vai ekvivalents, t.sk gatavām pilna augstuma teknēm, aizsargčaulām un blīvgumijām, grodiem, blīvgumiju grodu savienojumu vietās, grodu pārseguma vāku, rūpnieciski ražotiem kāpšļiem, hidroizolāciju, un ķeta akas vāku 40,0 t, izbūve un montāža grants segumā | kpl. | 1
12.1 |  | Saliekamo dzelzbetona elementu grodu aka DN1000 (2,0-2,5 m dziļumā) ar rūpnieciski ražotu PP/GPR pamatni, piem. PREDL/Faszl vai ekvivalents, t.sk gatavām pilna augstuma teknēm, aizsargčaulām un blīvgumijām, grodiem, blīvgumiju grodu savienojumu vietās, grodu pārseguma vāku, rūpnieciski ražotiem kāpšļiem, hidroizolāciju, un ķeta akas vāku 40,0 t, grants segumā | kpl. | 1
12.2 |  | Apbetonējums ap akas vāku betons B25 W10 F100 | m3 | 0.5
12.3 |  | Smilts akas pamatnes ierīkošanai (blietēta) k>1,0 m/dnn | m3 | 0.2
13 |  | Saliekamo dzelzbetona elementu grodu aka DN1000 (2,5-3,0 m dziļumā) ar rūpnieciski ražotu PP/GPR pamatni, piem. PREDL/Faszl vai ekvivalents, t.sk gatavām pilna augstuma teknēm, aizsargčaulām un blīvgumijām, grodiem, blīvgumiju grodu savienojumu vietās, grodu pārseguma vāku, rūpnieciski ražotiem kāpšļiem, hidroizolāciju, un ķeta akas vāku 40,0 t, izbūve un montāža grants segumā | kpl. | 1
13.1 |  | Saliekamo dzelzbetona elementu grodu aka DN1000 (2,5-3,0 m dziļumā) ar rūpnieciski ražotu PP/GPR pamatni, piem. PREDL/Faszl vai ekvivalents, t.sk gatavām pilna augstuma teknēm, aizsargčaulām un blīvgumijām, grodiem, blīvgumiju grodu savienojumu vietās, grodu pārseguma vāku, rūpnieciski ražotiem kāpšļiem, hidroizolāciju, un ķeta akas vāku 40,0 t, grants segumā | kpl. | 1
13.2 |  | Apbetonējums ap akas vāku betons B25 W10 F100 | m3 | 0.5
13.3 |  | Smilts akas pamatnes ierīkošanai (blietēta) k>1,0 m/dnn | m3 | 0.2
14 |  | Pārkrituma (h=1,0-1,5m) mezgls (t.sk. trejgabals, caurule, stiprinājumi) dzelzsbetona grodu akā DN1000 ar ievadcaurules diametru ø110 mm, montāža | kpl. | 1
15 |  | Pārkrituma (h=1,0-1,5m) mezgls (t.sk. trejgabals, caurule, stiprinājumi) dzelzsbetona grodu akā DN1000 ar ievadcaurules diametru ø160 mm, montāža | kpl. | 1
16 |  | Pārkrituma (h=0,5-1,0m) mezgls (t.sk. trejgabals, caurule, stiprinājumi) dzelzsbetona grodu akā DN1000 ar ievadcaurules diametru ø250 mm, montāža | kpl. | 1
17 |  | Pārkrituma (h=0,5-1,0m) mezgls (t.sk. trejgabals, caurule, stiprinājumi) plastmasas akā ø560/500 ar ievadcaurules diametru ø160 mm, montāža | kpl. | 1
18 |  | Pārkrituma (h=1,0-1,5m) mezgls (t.sk. trejgabals, caurule, stiprinājumi) plastmasas akā ø560/500 ar ievadcaurules diametru ø160 mm, montāža | kpl. | 1
19 |  | Pārkrituma (h=1,5-2,0m) mezgls (t.sk. trejgabals, caurule, stiprinājumi) plastmasas akā ø400/315 ar ievadcaurules diametru d100 mm, montāža | kpl. | 1
20 |  | Rūpnieciski ražota aizsargčaula DN110, kas paredzēta Ø110 caurules iebūvei dzelzsbetona grodu akā, montāža | gb. | 1
21 |  | Rūpnieciski ražota aizsargčaula DN160, kas paredzēta Ø160 caurules iebūvei dzelzsbetona grodu akā, montāža | gb. | 3
22 |  | Rūpnieciski ražota aizsargčaula DN200, kas paredzēta Ø200 caurules iebūvei dzelzsbetona grodu akā, montāža | gb. | 5
23 |  | Rūpnieciski ražota aizsargčaula DN250, kas paredzēta Ø250 caurules iebūvei dzelzsbetona grodu akā, montāža | gb. | 2
24 |  | Tranšejas rakšana ar rokām un ekskavatoru pie caurules iebūves dziļuma 1,0-1,5 m un minimālā tranšejas platuma 1.5 m | m | 22.2
25 |  | Tranšejas rakšana ar rokām un ekskavatoru pie caurules iebūves dziļuma 1,5-2,0 m un minimālā tranšejas platuma 1.5 m | m | 120.5
26 |  | Tranšejas rakšana ar rokām un ekskavatoru pie caurules iebūves dziļuma 2,0-2,5 m un minimālā tranšejas platuma 1.5 m | m | 86.2
27 |  | Tranšejas rakšana ar rokām un ekskavatoru pie caurules iebūves dziļuma 2,5-3,0 m un minimālā tranšejas platuma 1.5 m | m | 148.7
28 |  | Gruntsūdens līmeņa pazemināšana pie tranšejas dziļuma 1,0-1,5m | m | 22.2
29 |  | Gruntsūdens līmeņa pazemināšana pie tranšejas dziļuma 1,5-2,0m | m | 120.5
30 |  | Gruntsūdens līmeņa pazemināšana pie tranšejas dziļuma 2,0-2,5m | m | 86.2
31 |  | Gruntsūdens līmeņa pazemināšana pie tranšejas dziļuma 2,5-3,0m | m | 148.7
32 |  | Tranšejas sienu stiprināšana, tranšejas dziļums 1,5-2,0m | m | 120.5
33 |  | Tranšejas sienu stiprināšana, tranšejas dziļums 2,0-2,5m | m | 86.2
34 |  | Tranšejas sienu stiprināšana, tranšejas dziļums 2,5-3,0m | m | 148.7
35 |  | Izbrīvētās turpmāk neizmantojamās grunts iekraušana autopašizgāzējā un promvešana līdz atbērtnei | m3 | 1403.9
36 |  | Kanalizācijas sistēmas marķējuma lentes ieklāšana 0,5m dziļumā no zemes virsmas | m | 377.6
37 |  | Pievienošanās pie esošā kanalizācijas tīkla akā d100 | vietas | 1
38 |  | Pievienošanās pie esošā kanalizācijas tīkla akā d110 | vietas | 1
Šķērsojumi:
39 |  | Šķērsojumi ar kabeļiem (t.sk. to atšurfēšana) | vietas | 16
39.1 |  | Dalītā aizsargcaurule EVOCAB SPLIT Ø110mm kabeļu šķērsojuma vietās | m | 48
40 |  | Šķērsojumi ar cauruļvadiem d<200 | vietas | 27
41 |  | Šķērsojumi ar cauruļvadiem d>200 | vietas | 1
42 |  | CCTV pārbaude cauruļvada slīpuma un stāvokļa noteikšanai pēc būvdarbu pabeigšanas | m | 328.5
43 |  | Cauruļvadu hermētiskumu pārbaude izmantojot ūdeni | m | 377.6
44 |  | Cauruļvadu skalošana un tīrīšana | m | 377.6
45 |  | Cauruļvadu, veidgabalu, armatūras un piegāde, un ar to saistītie darbi | kpl. | 1
46 |  | Kanalizācijas sistēmas nepārtrauktas darbības nodrošināšana būvniecības darbu laikā, iekļaujot visus nepieciešamos materiālus un veidgabalus | kpl. | 1
47 |  | Visu būvdarbu zonā esošo darbojošos kanalizācijas vadu pārslēgšanu | kpl. | 1
LABIEKĀRTOŠANAS DARBI
Atjaunojamie segumi K1 tīklu zonā
48 |  | Tranšeju aizbēršana ar pievesto smilti no ierīkotā apbēruma ap cauruļvadu līdz atjaunojamā seguma apakšējai kārtai, blietējot ik pa 30 cm. | m3 | 800.6
49 |  | Zāliena atjaunošana | m2 | 304
49.1 |  | Melnzemes slānis, h=10 cm | m3 | 33.4
49.2 |  | Turfline zāliena sēklu maisījums "Ornamental" (izplatītājs Latvijā SIA "Kurzemes sēklas") - izsējas norma 3 kg/100 m² | kg | 9.1
50 |  | Grants seguma atjaunošana | m2 | 332
50.1 |  | Grants maisījums (frakcija 0-32 mm), h=25 cm | m3 | 83
50.2 |  | Smilts (salizturīga, drenējoša; K>1 m/dnn), h=40 cm | m3 | 132.8
51 |  | Dzīvžoga demontāža un atjaunošana pēc būvniecības pabeigšanas | vietas | 2
52 |  | Žoga demontāža uz būvniecības laiku un novietošana atpakaļ pēc būvniecības pabeigšanas | vietas | 2
53 |  | Esošo koku izciršana t.sk. sakņu sistēmas utilizācija | gb. | 3
Vispārējās celtniecības darbi
54 |  | Sistēmas nodošana ekspuatācijā | kpl. | 1
55 |  | Izpilddokumentācijas sagatavošana visai paredzētajai darbībai | kpl. | 1
56 |  | Pasūtītāja norādītu cilvēku apmācība sistēmas ekspluatācijā | kpl. | 1
57 |  | Citi neuzskaitītie darbi un materiāli | kpl. | 1
Kopā
Materiālu, grunts apmaiņas un būvgružu transporta izdevumi 3%
Tiešās izmaksas kopā
[13 empty] | Kopā | 0
Sastādīja | 0 | [6 empty] | Pārbaudīja | 0
| (paraksts un tā atšifējums, datums) | [7 empty] | (paraksts un tā atšifējums, datums)

## 36
Lokālā tāme Nr. 36.
36.posms
(darba veids vai konstruktīvā elementa nosaukums)
Būves nosaukums |  | Ūdensapgādes un kanalizācijas tīklu būvdarbi projekta „Salacgrīvas pilsētas ūdensvada un kanalizācijas tīklu sistēmas 2.kārtas tehniskā projekta izstrāde un autoruzraudzība” ietvaros
Objekta nosaukums |  | Ūdensapgādes un kanalizācijas tīklu būvdarbi projekta „Salacgrīvas pilsētas ūdensvada un kanalizācijas tīklu sistēmas 2.kārtas tehniskā projekta izstrāde un autoruzraudzība” ietvaros
Objekta adrese |  | Salacgrīvas pilsēta
Pasūtījuma Nr. |  | SŪ 2013/08
Tāme sastādīta 2013. gada tirgus cenās pamatojoties uz ŪKT daļas rasējumiem | [10 empty] | Tāmes izmaksas, Ls |  | 0
Tāme sastādīta 2013. gada _______
Nr.p.k. | Kods | Darba nosaukums | Mērvienība | Daudzums | Vienības izmaksas | [5 empty] | Kopā uz visu apjomu
[5 empty] | laika norma (c/h) | darba samaksas likme (Ls/h) | darba alga (Ls) | materi- āli (Ls) | mehāni- smi (Ls) | kopā (Ls) | darb- ietilpība (c/h) | darba alga (Ls) | materi- āli (Ls) | mehāni- smi (Ls) | Summa (Ls)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16
ŪDENSAPGĀDE Ū1 36. posms
1 |  | Ūdensvada caurule PEHD CR SDR17 Ø32, piemēram, Evopipes – EVO SCGR ULTRASTRESS vai ekvivalents, montāža ar 15 cm smilts pamatnes ierīkošanu un izbūvētā cauruļvada smilts apbēruma ierīkošanu 30 cm virs caurules virsas. | m | 100.9
1.1 |  | Ūdensvada caurule PEHD CR SDR17 Ø32, piemēram, Evopipes – EVO SCGR ULTRASTRESS vai ekvivalents | m | 100.9
1.2 |  | Smilts cauruļvada pamatnei un apbērumam (blietēta) k>1,0 m/dnn | m3 | 72.9
2 |  | Ūdensvada caurule PEHD CR SDR17 Ø110, piemēram, Evopipes – EVO SCGR ULTRASTRESS vai ekvivalents, montāža ar 15 cm smilts pamatnes ierīkošanu un izbūvētā cauruļvada smilts apbēruma ierīkošanu 30 cm virs caurules virsas. | m | 10.9
2.1 |  | Ūdensvada caurule PEHD CR SDR17 Ø110, piemēram, Evopipes – EVO SCGR ULTRASTRESS vai ekvivalents | m | 10.9
2.2 |  | Smilts cauruļvada pamatnei un apbērumam (blietēta) k>1,0 m/dnn | m3 | 9.1
2.3 |  | Siltumizolācijas čaula putupolistirols DN110 cauruļvadam, siltumizolācijas biezums 80 mm | m | 6
3 |  | Ūdensvada caurule PEHD CR SDR17 Ø110, piemēram, Evopipes – EVO SCGR ULTRASTRESS vai ekvivalents, izbūve ar beztranšejas metodi, t.sk. rakšanas darbi, zaļās zonas, grants seguma un asfalta seguma atjaunošana šahtu vietās un ūdensvada savienojošo veidgabalu vietās | m | 331.5
3.1 |  | Ūdensvada caurule PEHD CR SDR17 Ø110, piemēram, Evopipes – EVO SCGR ULTRASTRESS vai ekvivalents | m | 331.5
Montāža tranšejā:
4 |  | Pazemes tipa uzmavu servisa aizbīdnis DCI DN25 ar teleskopisku pagarinatājkātu un ielas kapi montāža t.sk. kapes apbetonējums | gb. | 16
5 |  | Pazemes tipa atloku aizbīdnis DCI DN50 ar teleskopisko pagarinātājkātu un ielas kapi, kapes apbetonējums,montāža | gb. | 2
6 |  | Pazemes tipa atloku aizbīdnis DCI DN100 ar teleskopisko pagarinātājkātu un ielas kapi, kapes apbetonējums,montāža | gb. | 1
7 |  | ISO universālais savienojums Ø63, montāža | gb. | 2
8 |  | Elektrometināms trejgabals PEHD Ø110/110, piemēram, Evopipes – ULTRASTRESS vai ekvivalents, montāža | gb. | 1
9 |  | Elektrometināmā sedlu uzlika PEHD Ø110/32, piemēram, Evopipes – ULTRASTRESS vai ekvivalents, montāža | gb. | 16
10 |  | Elektrometināmā sedlu uzlika PEHD Ø110/63, piemēram, Evopipes – ULTRASTRESS vai ekvivalents, montāža | gb. | 2
11 |  | Elektrometināmā dubultuzmava PEHD DN32, piemēram, Evopipes – ULTRASTRESS vai ekvivalents, montāža | gb. | 16
12 |  | Elektrometināmā dubultuzmava PEHD DN63, piemēram, Evopipes – ULTRASTRESS vai ekvivalents, montāža | gb. | 4
13 |  | Elektrometināmā dubultuzmava PEHD DN110, piemēram, Evopipes – ULTRASTRESS vai ekvivalents, montāža | gb. | 2
14 |  | Elektrometināma noslēgtapa PEHD CR Ø32, piemēram, Evopipes - ULTRASTRESS vai ekvivalents, montāža | gb. | 16
15 |  | Īscaurules pāreja uz atloku komplektā ar tērauda atloku ar PP pārklājumu PEHD Ø63, montāža | gb. | 4
16 |  | Īscaurules pāreja uz atloku komplektā ar tērauda atloku ar PP pārklājumu PEHD Ø110, montāža | gb. | 2
17 |  | Atbalsta bloks | gb. | 1
17.1 |  | Betons atbalsta bloku izbūvei (~ 0,05 m3/1gb.) | m3 | 0.1
Montāža akā:
18 |  | Atloku aizbīdnis DCI DN100 ar rokratu, montāža | gb. | 1
19 |  | Atloku krustgabals DCI DN 100/100, montāža | gb. | 1
20 |  | Enkurojošs adapters PEHD CR Ø 110, montāža | gb. | 1
21 |  | Atloku līkums ar balstu 90° DCI DN100, montāža | gb. | 1
22 |  | Aizsargčaula dzelzsbetona akas sienā DN110, montāža | gb. | 2
23 |  | Pamatne | gb. | 2
23.1 |  | Betons pamatnes izbūvei (~ 0,05 m3/1gb.) | m3 | 0.1
24 |  | Polietilēna ūdensmērītāja aka ar siltumizolāciju PM 500 ø500 h= 1,2m, siltinātu akas vāku, piemēram, “Rotons” vai ekvivalents, plūsmas mērītāju (āra apstākļiem) DN15,klase “C” ar impulsa devēju un raidītāju, piemēram, “Sensus”, diviem lodveida aizbīdņiem, vienvirziena vārstu un četriem 90° pagriezieniem uzstādīšanai zaļajā zonā (skatīt ŪKT sadaļas pielikumus), piegāde un montāža | gb. | 16
25 |  | Saliekamo dzelzbetona elementu grodu aka (izlaides aka) DN1000 (3,5-4,0 m dziļumā) ar akas pamatni, grodiem, blīvgumiju grodu savienojumu vietās, grodu pārseguma vāku, rūpnieciski ražotiem kāpšļiem, hidroizolāciju, ķeta akas vāku 40,0 t, izbūve un montāža zaļajā zonā | kpl. | 1
25.1 |  | Saliekamo dzelzbetona elementu grodu aka DN1000 (3,5-4,0 m dziļumā) ar akas pamatni, grodiem, blīvgumiju grodu savienojumu vietās, grodu pārseguma vāku, rūpnieciski ražotiem kāpšļiem, hidroizolāciju un ķeta akas vāku 40,0 t, zaļajā zonā | kpl. | 1
25.2 |  | Apbetonējums ap akas vāku betons B25 W10 F100 | m3 | 0.5
25.3 |  | Smilts akas pamatnes ierīkošanai (blietēta) k>1,0 m/dnn | m3 | 0.2
26 |  | Tranšejas rakšana ar rokām un ekskavatoru pie caurules iebūves dziļuma 1,5-2,0 m un minimālā tranšejas platuma 1.5 m | m | 89.5
27 |  | Tranšejas rakšana ar rokām un ekskavatoru pie caurules iebūves dziļuma 2,0-2,5 m un minimālā tranšejas platuma 1.5 m | m | 22.3
28 |  | Gruntsūdens līmeņa pazemināšana pie tranšejas dziļuma 1,5-2,0m | m | 89.5
29 |  | Gruntsūdens līmeņa pazemināšana pie tranšejas dziļuma 2,0-2,5m | m | 22.3
30 |  | Tranšejas sienu stiprināšana, tranšejas dziļums 1,5-2,0m | m | 89.5
31 |  | Tranšejas sienu stiprināšana, tranšejas dziļums 2,0-2,5m | m | 22.3
32 |  | Izbrīvētās turpmāk neizmantojamās grunts iekraušana autopašizgāzējā un promvešana līdz Pasūtītāja norādītai atbērtnei | m3 | 352.1
33 |  | Ūdensapgādes sistēmas marķējuma lentes ieklāšana 0,5m dziļumā no zemes virsmas | m | 111.8
34 |  | Pievienošanās pie esoša ūdensvada d50 | vietas | 2
35 |  | Pievienošanās pie esoša ūdensvada d110 | vietas | 2
Šķērsojumi:
36 |  | Šķērsojumi ar kabeļiem (t.sk. to atšurfēšana) | vietas | 24
36.1 |  | Dalītā aizsargcaurule EVOCAB SPLIT Ø110mm kabeļu šķērsojuma vietās | m | 72
37 |  | Šķērsojumi ar cauruļvadiem d <200 | vietas | 10
38 |  | Šķērsojumi ar kabeļiem (Beztranšejas metode) | vieta | 13
39 |  | Šķērsojumi ar cauruļvadiem d <200 (Beztranšejas metode) | vietas | 2
40 |  | Šķērsojumi ar cauruļvadiem d >200 (Beztranšejas metode) | vietas | 1
41 |  | Cauruļvadu skalošana un dezinfekcija | m | 443.3
42 |  | Cauruļvadu hidrauliskā pārbaude (presēšana ar 6 atm. pārbaudes spiedienu) | m | 443.3
43 |  | Cauruļvadu, veidgabalu, armatūras piegāde, un ar to saistītie darbi | kpl. | 1
44 |  | Ūdensapgādes sistēmas nepārtrauktas darbības nodrošināšana būvniecības darbu laikā, iekļaujot visus nepieciešamos materiālus un veidgabalus | kpl. | 1
45 |  | Visu būvdarbu zonā esošo darbojošos ūdensvadu pārslēgšana | kpl. | 1
LABIEKĀRTOŠANAS DARBI
Atjaunojamie segumi Ū1 tīklu zonā
46 |  | Tranšeju aizbēršana ar pievesto smilti no ierīkotā apbēruma ap cauruļvadu līdz atjaunojamā seguma apakšējai kārtai, blietējot ik pa 30 cm. | m3 | 213
47 |  | Zāliena atjaunošana | m2 | 112
47.1 |  | Melnzemes, h=10 cm | m3 | 11.2
47.2 |  | Turfline zāliena sēklu maisījums "Ornamental" (izplatītājs Latvijā SIA "Kurzemes sēklas") - izsējas norma 3 kg/100 m² | kg | 3.4
48 |  | Grants seguma atjaunošana | m2 | 2
48.1 |  | Grants maisījums (frakcija 0-32 mm), h=25 cm | m3 | 0.4
48.2 |  | Smilts (salizturīga, drenējoša; K>1 m/dnn), h=40 cm | m3 | 0.7
49 |  | Asfalta seguma atjaunošana | m2 | 82
49.1 |  | Blīvais asfaltbetons AC 11, h=4 cm | m3 | 3.3
49.2 |  | Blīvais asfaltbetons ACB 22, h=6 cm | m3 | 3.5
49.3 |  | Šķembas un nofrēzētais asfalts, h=25 cm | m3 | 14.7
49.4 |  | Smilšaina, salizturīgā grunts, h=40 cm | m3 | 23.5
50 |  | Dzīvžoga demontāža un atjaunošana pēc būvniecības pabeigšanas | vietas | 1
51 |  | Žoga demontāža uz būvniecības laiku un novietošana atpakaļ pēc būvniecības pabeigšanas | vietas | 7
Vispārējās celtniecības darbi
52 |  | Sistēmas nodošana ekspuatācijā | kpl. | 1
53 |  | Izpilddokumentācijas sagatavošana visai paredzētajai darbībai | kpl. | 1
54 |  | Pasūtītāja norādītu cilvēku apmācība sistēmas ekspluatācijā | kpl. | 1
55 |  | Citi neuzskaitītie darbi un materiāli | kpl. | 1
Kopā
Materiālu, grunts apmaiņas un būvgružu transporta izdevumi 3%
Tiešās izmaksas kopā
[13 empty] | Kopā | 0
Sastādīja | 0 | [6 empty] | Pārbaudīja | 0
| (paraksts un tā atšifējums, datums) | [7 empty] | (paraksts un tā atšifējums, datums)

## 37
Lokālā tāme Nr. 37.
37.posms
(darba veids vai konstruktīvā elementa nosaukums)
Būves nosaukums |  | Ūdensapgādes un kanalizācijas tīklu būvdarbi projekta „Salacgrīvas pilsētas ūdensvada un kanalizācijas tīklu sistēmas 2.kārtas tehniskā projekta izstrāde un autoruzraudzība” ietvaros
Objekta nosaukums |  | Ūdensapgādes un kanalizācijas tīklu būvdarbi projekta „Salacgrīvas pilsētas ūdensvada un kanalizācijas tīklu sistēmas 2.kārtas tehniskā projekta izstrāde un autoruzraudzība” ietvaros
Objekta adrese |  | Salacgrīvas pilsēta
Pasūtījuma Nr. |  | SŪ 2013/08
Tāme sastādīta 2013. gada tirgus cenās pamatojoties uz ŪKT daļas rasējumiem | [10 empty] | Tāmes izmaksas, Ls |  | 0
Tāme sastādīta 2013. gada _______
Nr.p.k. | Kods | Darba nosaukums | Mērvienība | Daudzums | Vienības izmaksas | [5 empty] | Kopā uz visu apjomu
[5 empty] | laika norma (c/h) | darba samaksas likme (Ls/h) | darba alga (Ls) | materi- āli (Ls) | mehāni- smi (Ls) | kopā (Ls) | darb- ietilpība (c/h) | darba alga (Ls) | materi- āli (Ls) | mehāni- smi (Ls) | Summa (Ls)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16
ŪDENSAPGĀDE Ū1 37. posms
1 |  | Ūdensvada caurule PEHD CR SDR17 Ø32, piemēram, Evopipes – EVO SCGR ULTRASTRESS vai ekvivalents, montāža ar 15 cm smilts pamatnes ierīkošanu un izbūvētā cauruļvada smilts apbēruma ierīkošanu 30 cm virs caurules virsas. | m | 24.2
1.1 |  | Ūdensvada caurule PEHD CR SDR17 Ø32, piemēram, Evopipes – EVO SCGR ULTRASTRESS vai ekvivalents | m | 24.2
1.2 |  | Smilts cauruļvada pamatnei un apbērumam (blietēta) k>1,0 m/dnn | m3 | 17.5
2 |  | Ūdensvada caurule PEHD CR SDR17 Ø110, piemēram, Evopipes – EVO SCGR ULTRASTRESS vai ekvivalents, montāža ar 15 cm smilts pamatnes ierīkošanu un izbūvētā cauruļvada smilts apbēruma ierīkošanu 30 cm virs caurules virsas. | m | 8.8
2.1 |  | Ūdensvada caurule PEHD CR SDR17 Ø110, piemēram, Evopipes – EVO SCGR ULTRASTRESS vai ekvivalents | m | 8.8
2.2 |  | Smilts cauruļvada pamatnei un apbērumam (blietēta) k>1,0 m/dnn | m3 | 7.3
3 |  | Ūdensvada caurule PEHD CR SDR17 Ø110, piemēram, Evopipes – EVO SCGR ULTRASTRESS vai ekvivalents, izbūve ar beztranšejas metodi, t.sk. rakšanas darbi, zaļās zonas, grants seguma un asfalta seguma atjaunošana šahtu vietās un ūdensvada savienojošo veidgabalu vietās | m | 105.7
3.1 |  | Ūdensvada caurule PEHD CR SDR17 Ø110, piemēram, Evopipes – EVO SCGR ULTRASTRESS vai ekvivalents | m | 105.7
Montāža tranšejā:
4 |  | Pazemes tipa uzmavu servisa aizbīdnis DCI DN25 ar teleskopisku pagarinatājkātu un ielas kapi montāža t.sk. kapes apbetonējums | gb. | 4
5 |  | Elektrometināmā sedlu uzlika PEHD Ø110/32, piemēram, Evopipes – ULTRASTRESS vai ekvivalents, montāža | gb. | 4
6 |  | Elektrometināmā dubultuzmava PEHD DN32, piemēram, Evopipes – ULTRASTRESS vai ekvivalents, montāža | gb. | 4
7 |  | Elektrometināmā dubultuzmava PEHD DN110, piemēram, Evopipes – ULTRASTRESS vai ekvivalents, montāža | gb. | 6
8 |  | Elektrometināmā dubultuzmava PEHD DN160, piemēram, Evopipes – ULTRASTRESS vai ekvivalents, montāža | gb. | 2
9 |  | Elektrometināma noslēgtapa PEHD CR Ø32, piemēram, Evopipes - ULTRASTRESS vai ekvivalents, montāža | gb. | 4
10 |  | Elektrometināmais līkums 45° PEHD SDR11 Ø110, piemēram, Evopipes – ULTRASTRESS vai ekvivalents, montāža | gb. | 2
11 |  | Kontaktmetināmais līkums 11° PEHD SDR11 Ø110, piemēram, Evopipes – ULTRASTRESS vai ekvivalents, montāža | gb. | 1
12 |  | Kontaktmetināmais līkums 15° PEHD SDR11 Ø160, piemēram, Evopipes – ULTRASTRESS vai ekvivalents, montāža | gb. | 1
13 |  | Atbalsta bloks | gb. | 6
13.1 |  | Betons atbalsta bloku izbūvei (~ 0,05 m3/1gb.) | m3 | 0.3
Montāža akā:
14 |  | Atloku aizbīdnis DCI DN100 ar rokratu, montāža | gb. | 3
15 |  | Atloku krustgabals DCI DN 100/100, montāža | gb. | 1
16 |  | Enkurojošs adapters PEHD CR Ø 110, montāža | gb. | 4
17 |  | Atloku līkums ar balstu 90° DCI DN100, montāža | gb. | 1
18 |  | Aizsargčaula dzelzsbetona akas sienā DN110, montāža | gb. | 4
19 |  | Pazemes tipa skalošanas vārsts DN100, montāža | gb. | 1
20 |  | Pamatne | gb. | 4
20.1 |  | Betons pamatnes izbūvei (~ 0,05 m3/1gb.) | m3 | 0.2
21 |  | Polietilēna ūdensmērītāja aka ar siltumizolāciju PM 500 ø500 h= 1,2m, siltinātu akas vāku, piemēram, “Rotons” vai ekvivalents, plūsmas mērītāju (āra apstākļiem) DN15,klase “C” ar impulsa devēju un raidītāju, piemēram, “Sensus”, diviem lodveida aizbīdņiem, vienvirziena vārstu un četriem 90° pagriezieniem uzstādīšanai zaļajā zonā (skatīt ŪKT sadaļas pielikumus), piegāde un montāža | gb. | 4
22 |  | Saliekamo dzelzbetona elementu grodu aka DN1500 (2,0-2,5 m dziļumā) ar akas pamatni, grodiem, blīvgumiju grodu savienojumu vietās, grodu pārseguma vāku, rūpnieciski ražotiem kāpšļiem, hidroizolāciju, ķeta akas vāku 40,0 t, izbūve un montāža grants segumā | kpl. | 1
22.1 |  | Saliekamo dzelzbetona elementu grodu aka DN1500 (2,0-2,5 m dziļumā) ar akas pamatni, grodiem, blīvgumiju grodu savienojumu vietās, grodu pārseguma vāku, rūpnieciski ražotiem kāpšļiem, hidroizolāciju un ķeta akas vāku 40,0 t, grants segumā | kpl. | 1
22.2 |  | Apbetonējums ap akas vāku betons B25 W10 F100 | m3 | 0.5
22.3 |  | Smilts akas pamatnes ierīkošanai (blietēta) k>1,0 m/dnn | m3 | 0.38
23 |  | Tranšejas rakšana ar rokām un ekskavatoru pie caurules iebūves dziļuma 1,5-2,0 m un minimālā tranšejas platuma 1.5 m | m | 33
24 |  | Gruntsūdens līmeņa pazemināšana pie tranšejas dziļuma 1,5-2,0m | m | 33
25 |  | Tranšejas sienu stiprināšana, tranšejas dziļums 1,5-2,0m | m | 33
26 |  | Izbrīvētās turpmāk neizmantojamās grunts iekraušana autopašizgāzējā un promvešana līdz Pasūtītāja norādītai atbērtnei | m3 | 99
27 |  | Ūdensapgādes sistēmas marķējuma lentes ieklāšana 0,5m dziļumā no zemes virsmas | m | 33
Šķērsojumi:
28 |  | Šķērsojumi ar kabeļiem (t.sk. to atšurfēšana) | vietas | 5
28.1 |  | Dalītā aizsargcaurule EVOCAB SPLIT Ø110mm kabeļu šķērsojuma vietās | m | 15
29 |  | Šķērsojumi ar cauruļvadiem d <200 | vietas | 2
30 |  | Šķērsojumi ar kabeļiem (Beztranšejas metode) | vieta | 7
31 |  | Esošā ūdensvada demontāža un utilizācija d25-d150 | m | 21.4
32 |  | Aizbetonējami ūdensvadu vadu gali | vieta | 28
32.1 |  | Betons B25 W10 F100 | m3 | 1.4
33 |  | Esošu aku demontāža, aizbēršana ar pievestu grunti | gab. | 3
33.1 |  | Grunts demontējamo aku aizbēršanai | m3 | 6
34 |  | Cauruļvadu skalošana un dezinfekcija | m | 138.7
35 |  | Cauruļvadu hidrauliskā pārbaude (presēšana ar 6 atm. pārbaudes spiedienu) | m | 138.7
36 |  | Cauruļvadu, veidgabalu, armatūras piegāde, un ar to saistītie darbi | kpl. | 1
37 |  | Ūdensapgādes sistēmas nepārtrauktas darbības nodrošināšana būvniecības darbu laikā, iekļaujot visus nepieciešamos materiālus un veidgabalus | kpl. | 1
38 |  | Visu būvdarbu zonā esošo darbojošos ūdensvadu pārslēgšana | kpl. | 1
LABIEKĀRTOŠANAS DARBI
Atjaunojamie segumi Ū1 tīklu zonā
39 |  | Tranšeju aizbēršana ar pievesto smilti no ierīkotā apbēruma ap cauruļvadu līdz atjaunojamā seguma apakšējai kārtai, blietējot ik pa 30 cm. | m3 | 49.3
40 |  | Zāliena atjaunošana | m2 | 19
40.1 |  | Melnzemes, h=10 cm | m3 | 1.903
40.2 |  | Turfline zāliena sēklu maisījums "Ornamental" (izplatītājs Latvijā SIA "Kurzemes sēklas") - izsējas norma 3 kg/100 m² | kg | 0.6
41 |  | Grants seguma atjaunošana | m2 | 35
41.1 |  | Grants maisījums (frakcija 0-32 mm), h=25 cm | m3 | 8.9
41.2 |  | Smilts (salizturīga, drenējoša; K>1 m/dnn), h=40 cm | m3 | 14.2
42 |  | Žoga demontāža uz būvniecības laiku un novietošana atpakaļ pēc būvniecības pabeigšanas | vietas | 4
43 |  | Esošo koku izciršana t.sk. sakņu sistēmas utilizācija | gb. | 6
44 |  | Staba un atsaišu nostiprināšana | kpl. | 1
SADZĪVES KANALIZĀCIJA K1 37. posms
1 |  | Pašteces kanalizācijas caurules PP SN8 Ø160 ar uzmavu un blīvgredzenu, piemēram, Evopipes – EVOSAN vai ekvivalents, montāža ar 15 cm smilts pamatnes ierīkošanu un izbūvētā cauruļvada smilts apbēruma ierīkošanu 30 cm virs caurules virsas. | m | 69.3
1.1 |  | Pašteces kanalizācijas caurule PP SN8 Ø160 ar uzmavu un blīvgredzenu, piemēram, Evopipes – EVOSAN vai ekvivalents | m | 69.3
1.2 |  | Smilts cauruļvada pamatnei un apbērumam (blietēta) k>1,0 m/dnn | m3 | 62
1.3 |  | Siltumizolācijas čaula putupolistirols DN160 cauruļvadam, siltumizolācijas biezums 80 mm | m | 3
2 |  | Pašteces kanalizācijas caurules PP SN8 Ø250 ar uzmavu un blīvgredzenu, piemēram, Evopipes – EVOSAN vai ekvivalents, montāža ar 15 cm smilts pamatnes ierīkošanu un izbūvētā cauruļvada smilts apbēruma ierīkošanu 30 cm virs caurules virsas. | m | 326.2
2.1 |  | Pašteces kanalizācijas caurule PP SN8 Ø250 ar uzmavu un blīvgredzenu, piemēram, Evopipes – EVOSAN vai ekvivalents | m | 326.2
2.2 |  | Smilts cauruļvada pamatnei un apbērumam (blietēta) k>1,0 m/dnn | m3 | 326.5
3 |  | Sadzīves notekūdeņu plastmasas kanalizācijas kontrolaka ø200/160 ar 40,0 t vāku un noslēgtapu izbūve un montāža (1,0-1,5 m dziļumā) zaļajā zonā, t.sk. aku vāku apbetonējums | kpl. | 1
3.1 |  | Sadzīves notekūdeņu plastmasas kanalizācijas kontrolaka ø200/160 ar 40,0 t vāku un noslēgtapu, 1,0-1,5 m dziļumā, zaļajā zonā | kpl. | 1
3.2 |  | Apbetonējums ap akas vāku betons B25 W10 F100 | m3 | 0.5
3.3 |  | Smilts akas pamatnes ierīkošanai (blietēta) k>1,0 m/dnn | m3 | 0.03
4 |  | Sadzīves notekūdeņu plastmasas kanalizācijas kontrolaka ø200/160 ar 40,0 t vāku un noslēgtapu izbūve un montāža (1,5-2,0 m dziļumā) zaļajā zonā, t.sk. aku vāku apbetonējums | kpl. | 8
4.1 |  | Sadzīves notekūdeņu plastmasas kanalizācijas kontrolaka ø200/160 ar 40,0 t vāku un noslēgtapu, 1,5-2,0 m dziļumā, zaļajā zonā | kpl. | 8
4.2 |  | Apbetonējums ap akas vāku betons B25 W10 F100 | m3 | 4
4.3 |  | Smilts akas pamatnes ierīkošanai (blietēta) k>1,0 m/dnn | m3 | 0.24
5 |  | Sadzīves notekūdeņu plastmasas kanalizācijas kontrolaka ø200/160 ar 40,0 t vāku un noslēgtapu izbūve un montāža (1,5-2,0 m dziļumā) grants segumā, t.sk. aku vāku apbetonējums | kpl. | 2
5.1 |  | Sadzīves notekūdeņu plastmasas kanalizācijas kontrolaka ø200/160 ar 40,0 t vāku un noslēgtapu, 1,5-2,0 m dziļumā, grants segumā | kpl. | 2
5.2 |  | Apbetonējums ap akas vāku betons B25 W10 F100 | m3 | 1.6
5.3 |  | Smilts akas pamatnes ierīkošanai (blietēta) k>1,0 m/dnn | m3 | 0.06
6 |  | Sadzīves notekūdeņu plastmasas kanalizācijas kontrolaka ø400/315 ar 40,0 t vāku (1,5-2,0 m dziļumā) izbūve un montāža grants segumā, t.sk. aku vāku apbetonējums | kpl. | 1
6.1 |  | Sadzīves notekūdeņu plastmasas kanalizācijas kontrolaka ø400/315 ar 40,0 t vāku (1,5-2,0 m dziļumā) grants segumā | kpl. | 1
6.2 |  | Apbetonējums ap akas vāku betons B25 W10 F100 | m3 | 0.8
6.3 |  | Smilts akas pamatnes ierīkošanai (blietēta) k>1,0 m/dnn | m3 | 0.06
7 |  | Sadzīves notekūdeņu plastmasas kanalizācijas kontrolaka ø560/500 ar 40,0 t vāku (2,5-3,0 m dziļumā) izbūve un montāža zaļajā zonā, t.sk. aku vāku apbetonējums | kpl. | 1
7.1 |  | Sadzīves notekūdeņu plastmasas kanalizācijas kontrolaka ø560/500 ar 40,0 t vāku (2,5-3,0 m dziļumā) zaļajā zonā | kpl. | 1
7.2 |  | Apbetonējums ap akas vāku betons B25 W10 F100 | m3 | 0.5
7.3 |  | Smilts akas pamatnes ierīkošanai (blietēta) k>1,0 m/dnn | m3 | 0.09
8 |  | Sadzīves notekūdeņu plastmasas kanalizācijas kontrolaka ø560/500 ar 40,0 t vāku (2,5-3,0 m dziļumā) izbūve un montāža grants segumā, t.sk. aku vāku apbetonējums | kpl. | 1
8.1 |  | Sadzīves notekūdeņu plastmasas kanalizācijas kontrolaka ø560/500 ar 40,0 t vāku (2,5-3,0 m dziļumā) grants segumā | kpl. | 1
8.2 |  | Apbetonējums ap akas vāku betons B25 W10 F100 | m3 | 0.8
8.3 |  | Smilts akas pamatnes ierīkošanai (blietēta) k>1,0 m/dnn | m3 | 0.09
9 |  | Saliekamo dzelzbetona elementu grodu aka DN1500 (3,0-3,5 m dziļumā) ar rūpnieciski ražotu PP/GPR pamatni, piem. PREDL/Faszl vai ekvivalents, t.sk gatavām pilna augstuma teknēm, aizsargčaulām un blīvgumijām, grodiem, blīvgumiju grodu savienojumu vietās, grodu pārseguma vāku, rūpnieciski ražotiem kāpšļiem, hidroizolāciju, un ķeta akas vāku 40,0 t, izbūve un montāža zaļajā zonā | kpl. | 3
9.1 |  | Saliekamo dzelzbetona elementu grodu aka DN1500 (3,0-3,5 m dziļumā) ar rūpnieciski ražotu PP/GPR pamatni, piem. PREDL/Faszl vai ekvivalents, t.sk gatavām pilna augstuma teknēm, aizsargčaulām un blīvgumijām, grodiem, blīvgumiju grodu savienojumu vietās, grodu pārseguma vāku, rūpnieciski ražotiem kāpšļiem, hidroizolāciju, un ķeta akas vāku 40,0 t, zaļajā zonā | kpl. | 3
9.2 |  | Apbetonējums ap akas vāku betons B25 W10 F100 | m3 | 1.5
9.3 |  | Smilts akas pamatnes ierīkošanai (blietēta) k>1,0 m/dnn | m3 | 1.1
10 |  | Saliekamo dzelzbetona elementu grodu aka DN1500 (3,5-4,0 m dziļumā) ar rūpnieciski ražotu PP/GPR pamatni, piem. PREDL/Faszl vai ekvivalents, t.sk gatavām pilna augstuma teknēm, aizsargčaulām un blīvgumijām, grodiem, blīvgumiju grodu savienojumu vietās, grodu pārseguma vāku, rūpnieciski ražotiem kāpšļiem, hidroizolāciju, un ķeta akas vāku 40,0 t, izbūve un montāža zaļajā zonā | kpl. | 1
10.1 |  | Saliekamo dzelzbetona elementu grodu aka DN1500 (3,5-4,0 m dziļumā) ar rūpnieciski ražotu PP/GPR pamatni, piem. PREDL/Faszl vai ekvivalents, t.sk gatavām pilna augstuma teknēm, aizsargčaulām un blīvgumijām, grodiem, blīvgumiju grodu savienojumu vietās, grodu pārseguma vāku, rūpnieciski ražotiem kāpšļiem, hidroizolāciju, un ķeta akas vāku 40,0 t, zaļajā zonā | kpl. | 1
10.2 |  | Apbetonējums ap akas vāku betons B25 W10 F100 | m3 | 0.5
10.3 |  | Smilts akas pamatnes ierīkošanai (blietēta) k>1,0 m/dnn | m3 | 0.4
11 |  | Saliekamo dzelzbetona elementu grodu aka DN1500 (3,0-3,5 m dziļumā) ar rūpnieciski ražotu PP/GPR pamatni, piem. PREDL/Faszl vai ekvivalents, t.sk gatavām pilna augstuma teknēm, aizsargčaulām un blīvgumijām, grodiem, blīvgumiju grodu savienojumu vietās, grodu pārseguma vāku, rūpnieciski ražotiem kāpšļiem, hidroizolāciju, un ķeta akas vāku 40,0 t, izbūve un montāža grants segumā | kpl. | 2
11.1 |  | Saliekamo dzelzbetona elementu grodu aka DN1500 (3,0-3,5 m dziļumā) ar rūpnieciski ražotu PP/GPR pamatni, piem. PREDL/Faszl vai ekvivalents, t.sk gatavām pilna augstuma teknēm, aizsargčaulām un blīvgumijām, grodiem, blīvgumiju grodu savienojumu vietās, grodu pārseguma vāku, rūpnieciski ražotiem kāpšļiem, hidroizolāciju, un ķeta akas vāku 40,0 t, grants segumā | kpl. | 2
11.2 |  | Apbetonējums ap akas vāku betons B25 W10 F100 | m3 | 1
11.3 |  | Smilts akas pamatnes ierīkošanai (blietēta) k>1,0 m/dnn | m3 | 0.8
12 |  | Saliekamo dzelzbetona elementu grodu aka DN1500 (3,5-4,0 m dziļumā) ar rūpnieciski ražotu PP/GPR pamatni, piem. PREDL/Faszl vai ekvivalents, t.sk gatavām pilna augstuma teknēm, aizsargčaulām un blīvgumijām, grodiem, blīvgumiju grodu savienojumu vietās, grodu pārseguma vāku, rūpnieciski ražotiem kāpšļiem, hidroizolāciju, un ķeta akas vāku 40,0 t, izbūve un montāža grants segumā | kpl. | 2
12.1 |  | Saliekamo dzelzbetona elementu grodu aka DN1500 (3,5-4,0 m dziļumā) ar rūpnieciski ražotu PP/GPR pamatni, piem. PREDL/Faszl vai ekvivalents, t.sk gatavām pilna augstuma teknēm, aizsargčaulām un blīvgumijām, grodiem, blīvgumiju grodu savienojumu vietās, grodu pārseguma vāku, rūpnieciski ražotiem kāpšļiem, hidroizolāciju, un ķeta akas vāku 40,0 t, grants segumā | kpl. | 2
12.2 |  | Apbetonējums ap akas vāku betons B25 W10 F100 | m3 | 1
12.4 |  | Smilts akas pamatnes ierīkošanai (blietēta) k>1,0 m/dnn | m3 | 0.8
13 |  | Pārkrituma (h=0,5-1,0m) mezgls (t.sk. trejgabals, caurule, stiprinājumi) dzelzsbetona grodu akā DN1500 ar ievadcaurules diametru ø160 mm, montāža | kpl. | 1
14 |  | Pārkrituma (h=1,0-1,5m) mezgls (t.sk. trejgabals, caurule, stiprinājumi) dzelzsbetona grodu akā DN1500 ar ievadcaurules diametru ø160 mm, montāža | kpl. | 6
15 |  | Pārkrituma (h=1,5-2,0m) mezgls (t.sk. trejgabals, caurule, stiprinājumi) dzelzsbetona grodu akā DN1500 ar ievadcaurules diametru ø160 mm, montāža | kpl. | 2
16 |  | Pārkrituma (h=2,0-2,5m) mezgls (t.sk. trejgabals, caurule, stiprinājumi) dzelzsbetona grodu akā DN1500 ar ievadcaurules diametru ø160 mm, montāža | kpl. | 1
17 |  | Pārkrituma (h=0,5-1,0m) mezgls (t.sk. trejgabals, caurule, stiprinājumi) plastmasas akā ø560/500 ar ievadcaurules diametru ø160 mm, montāža | kpl. | 1
18 |  | Pārkrituma (h=1,0-1,5m) mezgls (t.sk. trejgabals, caurule, stiprinājumi) plastmasas akā ø560/500 ar ievadcaurules diametru ø160 mm, montāža | kpl. | 1
19 |  | Rūpnieciski ražota aizsargčaula DN160, kas paredzēta Ø160 caurules iebūvei dzelzsbetona grodu akā, montāža | gb. | 10
20 |  | Rūpnieciski ražota aizsargčaula DN200, kas paredzēta Ø200 caurules iebūvei dzelzsbetona grodu akā, montāža | gb. | 1
21 |  | Rūpnieciski ražota aizsargčaula DN250, kas paredzēta Ø250 caurules iebūvei dzelzsbetona grodu akā, montāža | gb. | 16
22 |  | Noslēgtapa DN 200, montāža | gb. | 1
23 |  | Tranšejas rakšana ar rokām un ekskavatoru pie caurules iebūves dziļuma 1,0-1,5 m un minimālā tranšejas platuma 1.5 m | m | 18.5
24 |  | Tranšejas rakšana ar rokām un ekskavatoru pie caurules iebūves dziļuma 1,5-2,0 m un minimālā tranšejas platuma 1.5 m | m | 29.3
25 |  | Tranšejas rakšana ar rokām un ekskavatoru pie caurules iebūves dziļuma 2,0-2,5 m un minimālā tranšejas platuma 1.5 m | m | 57.1
26 |  | Tranšejas rakšana ar rokām un ekskavatoru pie caurules iebūves dziļuma 2,5-3,0 m un minimālā tranšejas platuma 1.5 m | m | 56.1
27 |  | Tranšejas rakšana ar rokām un ekskavatoru pie caurules iebūves dziļuma 3,0-3,5 m un minimālā tranšejas platuma 1.5 m | m | 152.8
28 |  | Tranšejas rakšana ar rokām un ekskavatoru pie caurules iebūves dziļuma 3,5-4,0 m un minimālā tranšejas platuma 1.5 m | m | 81.7
29 |  | Gruntsūdens līmeņa pazemināšana pie tranšejas dziļuma 1,0-1,5m | m | 18.5
30 |  | Gruntsūdens līmeņa pazemināšana pie tranšejas dziļuma 1,5-2,0m | m | 29.3
31 |  | Gruntsūdens līmeņa pazemināšana pie tranšejas dziļuma 2,0-2,5m | m | 57.1
32 |  | Gruntsūdens līmeņa pazemināšana pie tranšejas dziļuma 2,5-3,0m | m | 56.1
33 |  | Gruntsūdens līmeņa pazemināšana pie tranšejas dziļuma 3,0-3,5m | m | 152.8
34 |  | Gruntsūdens līmeņa pazemināšana pie tranšejas dziļuma 3,5-4,0m | m | 81.7
35 |  | Tranšejas sienu stiprināšana, tranšejas dziļums 1,5-2,0m | m | 29.3
36 |  | Tranšejas sienu stiprināšana, tranšejas dziļums 2,0-2,5m | m | 57.1
37 |  | Tranšejas sienu stiprināšana, tranšejas dziļums 2,5-3,0m | m | 56.1
38 |  | Tranšejas sienu stiprināšana, tranšejas dziļums 3,0-3,5m | m | 152.8
39 |  | Tranšejas sienu stiprināšana, tranšejas dziļums 3,5-4,0m | m | 81.7
40 |  | Izbrīvētās turpmāk neizmantojamās grunts iekraušana autopašizgāzējā un promvešana līdz atbērtnei | m3 | 1888.5
41 |  | Kanalizācijas sistēmas marķējuma lentes ieklāšana 0,5m dziļumā no zemes virsmas | m | 395.5
42 |  | Esošā kanalizācijas vada demontāža un utilizācija d50 - d200 | m | 14.1
43 |  | Aizbetonējami kanalizācijas vadu gali | vieta | 2
43.1 |  | Betons B25 W10 F100 | m3 | 0.1
44 |  | CCTV pārbaude cauruļvada slīpuma un stāvokļa noteikšanai pēc būvdarbu pabeigšanas | m | 326.2
45 |  | Cauruļvadu hermētiskumu pārbaude izmantojot ūdeni | m | 395.5
46 |  | Cauruļvadu skalošana un tīrīšana | m | 395.5
47 |  | Cauruļvadu, veidgabalu, armatūras piegāde, un ar to saistītie darbi | kpl. | 1
48 |  | Kanalizācijas sistēmas nepārtrauktas darbības nodrošināšana būvniecības darbu laikā, iekļaujot visus nepieciešamos materiālus un veidgabalus | kpl. | 1
49 |  | Visu būvdarbu zonā esošo darbojošos kanalizācijas vadu pārslēgšanu | kpl. | 1
LABIEKĀRTOŠANAS DARBI
Atjaunojamie segumi K1 tīklu zonā
50 |  | Tranšeju aizbēršana ar pievesto smilti no ierīkotā apbēruma ap cauruļvadu līdz atjaunojamā seguma apakšējai kārtai, blietējot ik pa 30 cm. | m3 | 1244.1
51 |  | Zāliena atjaunošana | m2 | 301
51.1 |  | Melnzemes slānis, h=10 cm | m3 | 33.1
51.2 |  | Turfline zāliena sēklu maisījums "Ornamental" (izplatītājs Latvijā SIA "Kurzemes sēklas") - izsējas norma 3 kg/100 m² | kg | 9
52 |  | Grants seguma atjaunošana | m2 | 343
52.1 |  | Grants maisījums (frakcija 0-32 mm), h=25 cm | m3 | 85.7
52.2 |  | Smilts (salizturīga, drenējoša; K>1 m/dnn), h=40 cm | m3 | 137.1
53 |  | Žoga demontāža uz būvniecības laiku un novietošana atpakaļ pēc būvniecības pabeigšanas | vietas | 4
54 |  | Esošo koku izciršana t.sk. sakņu sistēmas utilizācija | gb. | 1
55 |  | Iebrauktuves pērsedzes demontāža uz būvniecības laiku un atjaunošana pēc būvdarbu pabeigšanas | kpl. | 1
Vispārējās celtniecības darbi
56 |  | Sistēmas nodošana ekspuatācijā | kpl. | 1
57 |  | Izpilddokumentācijas sagatavošana visai paredzētajai darbībai | kpl. | 1
58 |  | Pasūtītāja norādītu cilvēku apmācība sistēmas ekspluatācijā | kpl. | 1
59 |  | Citi neuzskaitītie darbi un materiāli | kpl. | 1
Kopā
Materiālu, grunts apmaiņas un būvgružu transporta izdevumi 3%
Tiešās izmaksas kopā
[13 empty] | Kopā | 0
Sastādīja | 0 | [6 empty] | Pārbaudīja | 0
| (paraksts un tā atšifējums, datums) | [7 empty] | (paraksts un tā atšifējums, datums)

## 38
Lokālā tāme Nr. 38.
38.posms
(darba veids vai konstruktīvā elementa nosaukums)
Būves nosaukums |  | Ūdensapgādes un kanalizācijas tīklu būvdarbi projekta „Salacgrīvas pilsētas ūdensvada un kanalizācijas tīklu sistēmas 2.kārtas tehniskā projekta izstrāde un autoruzraudzība” ietvaros
Objekta nosaukums |  | Ūdensapgādes un kanalizācijas tīklu būvdarbi projekta „Salacgrīvas pilsētas ūdensvada un kanalizācijas tīklu sistēmas 2.kārtas tehniskā projekta izstrāde un autoruzraudzība” ietvaros
Objekta adrese |  | Salacgrīvas pilsēta
Pasūtījuma Nr. |  | SŪ 2013/08
Tāme sastādīta 2013. gada tirgus cenās pamatojoties uz ŪKT daļas rasējumiem | [10 empty] | Tāmes izmaksas, Ls |  | 0
Tāme sastādīta 2013. gada _______
Nr.p.k. | Kods | Darba nosaukums | Mērvienība | Daudzums | Vienības izmaksas | [5 empty] | Kopā uz visu apjomu
[5 empty] | laika norma (c/h) | darba samaksas likme (Ls/h) | darba alga (Ls) | materi- āli (Ls) | mehāni- smi (Ls) | kopā (Ls) | darb- ietilpība (c/h) | darba alga (Ls) | materi- āli (Ls) | mehāni- smi (Ls) | Summa (Ls)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16
SADZĪVES KANALIZĀCIJA K1 38. posms
1 |  | Pašteces kanalizācijas caurules PP SN8 Ø160 ar uzmavu un blīvgredzenu, piemēram, Evopipes – EVOSAN vai ekvivalents, montāža ar 15 cm smilts pamatnes ierīkošanu un izbūvētā cauruļvada smilts apbēruma ierīkošanu 30 cm virs caurules virsas. | m | 52.5
1.1 |  | Pašteces kanalizācijas caurule PP SN8 Ø160 ar uzmavu un blīvgredzenu, piemēram, Evopipes – EVOSAN vai ekvivalents | m | 52.5
1.2 |  | Smilts cauruļvada pamatnei un apbērumam (blietēta) k>1,0 m/dnn | m3 | 47
2 |  | Pašteces kanalizācijas caurules PP SN8 Ø200 ar uzmavu un blīvgredzenu, piemēram, Evopipes – EVOSAN vai ekvivalents, montāža ar 15 cm smilts pamatnes ierīkošanu un izbūvētā cauruļvada smilts apbēruma ierīkošanu 30 cm virs caurules virsas. | m | 71.9
2.1 |  | Pašteces kanalizācijas caurule PP SN8 Ø200 ar uzmavu un blīvgredzenu, piemēram, Evopipes – EVOSAN vai ekvivalents | m | 71.9
2.2 |  | Smilts cauruļvada pamatnei un apbērumam (blietēta) k>1,0 m/dnn | m3 | 67.8
2.3 |  | Siltumizolācijas čaula putupolistirols DN200 cauruļvadam, siltumizolācijas biezums 80 mm | m | 3
3 |  | Pašteces kanalizācijas caurules PP SN8 Ø250 ar uzmavu un blīvgredzenu, piemēram, Evopipes – EVOSAN vai ekvivalents, montāža ar 15 cm smilts pamatnes ierīkošanu un izbūvētā cauruļvada smilts apbēruma ierīkošanu 30 cm virs caurules virsas. | m | 170.7
3.1 |  | Pašteces kanalizācijas caurule PP SN8 Ø250 ar uzmavu un blīvgredzenu, piemēram, Evopipes – EVOSAN vai ekvivalents | m | 170.7
3.2 |  | Smilts cauruļvada pamatnei un apbērumam (blietēta) k>1,0 m/dnn | m3 | 170.9
4 |  | Sadzīves notekūdeņu plastmasas kanalizācijas kontrolaka ø200/160 ar 40,0 t vāku un noslēgtapu, izbūve un montāža (1,5-2,0 m dziļumā) zaļajā zonā, t.sk. aku vāku apbetonējums | kpl. | 5
4.1 |  | Sadzīves notekūdeņu plastmasas kanalizācijas kontrolaka ø200/160 ar 40,0 t vāku un noslēgtapu (1,5-2,0 m dziļumā) zaļajā zonā | kpl. | 5
4.2 |  | Apbetonējums ap akas vāku betons B25 W10 F100 | m3 | 2.5
4.3 |  | Smilts akas pamatnes ierīkošanai (blietēta) k>1,0 m/dnn | m3 | 0.15
5 |  | Sadzīves notekūdeņu plastmasas kanalizācijas kontrolaka ø200/160 ar 40,0 t vāku un noslēgtapu, izbūve un montāža (1,5-2,0 m dziļumā) grants segumā, t.sk. aku vāku apbetonējums | kpl. | 2
5.1 |  | Sadzīves notekūdeņu plastmasas kanalizācijas kontrolaka ø200/160 ar 40,0 t vāku un noslēgtapu (1,5-2,0 m dziļumā) grants segumā | kpl. | 2
5.2 |  | Apbetonējums ap akas vāku betons B25 W10 F100 | m3 | 1.6
5.3 |  | Smilts akas pamatnes ierīkošanai (blietēta) k>1,0 m/dnn | m3 | 0.06
6 |  | Sadzīves notekūdeņu plastmasas kanalizācijas kontrolaka ø200/160 ar 40,0 t vāku un noslēgtapu, izbūve un montāža (1,5-2,0 m dziļumā) betona bruģa segumā, t.sk. aku vāku apbetonējums | kpl. | 1
6.1 |  | Sadzīves notekūdeņu plastmasas kanalizācijas kontrolaka ø200/160 ar 40,0 t vāku un noslēgtapu(1,5-2,0 m dziļumā) betona bruģa segumā | kpl. | 1
6.2 |  | Apbetonējums ap akas vāku betons B25 W10 F100 | m3 | 0.3
6.3 |  | Smilts akas pamatnes ierīkošanai (blietēta) k>1,0 m/dnn | m3 | 0.03
7 |  | Sadzīves notekūdeņu plastmasas kanalizācijas kontrolaka ø400/315 ar 40,0 t vāku un noslēgtapu, izbūve un montāža (1,5-2,0 m dziļumā) betona bruģa segumā, t.sk. aku vāku apbetonējums | kpl. | 1
7.1 |  | Sadzīves notekūdeņu plastmasas kanalizācijas kontrolaka ø400/315 ar 40,0 t vāku un noslēgtapu (1,5-2,0 m dziļumā) betona bruģa segumā | kpl. | 1
7.2 |  | Apbetonējums ap akas vāku betons B25 W10 F100 | m3 | 0.3
7.3 |  | Smilts akas pamatnes ierīkošanai (blietēta) k>1,0 m/dnn | m3 | 0.06
8 |  | Sadzīves notekūdeņu plastmasas kanalizācijas kontrolaka ø560/500 ar 40,0 t vāku (2,0-2,5 m dziļumā) izbūve un montāža grants segumā, t.sk. aku vāku apbetonējums | kpl. | 1
8.1 |  | Sadzīves notekūdeņu plastmasas kanalizācijas kontrolaka ø560/500 ar 40,0 t vāku (2,0-2,5 m dziļumā) grants segumā | kpl. | 1
8.2 |  | Apbetonējums ap akas vāku betons B25 W10 F100 | m3 | 0.8
8.3 |  | Smilts akas pamatnes ierīkošanai (blietēta) k>1,0 m/dnn | m3 | 0.09
9 |  | Sadzīves notekūdeņu plastmasas kanalizācijas kontrolaka ø560/500 ar 40,0 t vāku (2,5-3,0 m dziļumā) izbūve un montāža grants segumā, t.sk. aku vāku apbetonējums | kpl. | 2
9.1 |  | Sadzīves notekūdeņu plastmasas kanalizācijas kontrolaka ø560/500 ar 40,0 t vāku (2,0-2,5 m dziļumā) grants segumā | kpl. | 2
9.2 |  | Apbetonējums ap akas vāku betons B25 W10 F100 | m3 | 1.6
9.3 |  | Smilts akas pamatnes ierīkošanai (blietēta) k>1,0 m/dnn | m3 | 0.18
10 |  | Saliekamo dzelzbetona elementu grodu aka DN1000 (2,0-2,5 m dziļumā) ar rūpnieciski ražotu PP/GPR pamatni, piem. PREDL/Faszl vai ekvivalents, t.sk gatavām pilna augstuma teknēm, aizsargčaulām un blīvgumijām, grodiem, blīvgumiju grodu savienojumu vietās, grodu pārseguma vāku, rūpnieciski ražotiem kāpšļiem, hidroizolāciju, un ķeta akas vāku 40,0 t, izbūve un montāža zaļajā zonā | kpl. | 1
10.1 |  | Saliekamo dzelzbetona elementu grodu aka DN1000 (2,0-2,5 m dziļumā) ar rūpnieciski ražotu PP/GPR pamatni, piem. PREDL/Faszl vai ekvivalents, t.sk gatavām pilna augstuma teknēm, aizsargčaulām un blīvgumijām, grodiem, blīvgumiju grodu savienojumu vietās, grodu pārseguma vāku, rūpnieciski ražotiem kāpšļiem, hidroizolāciju, un ķeta akas vāku 40,0 t, zaļajā zonā | kpl. | 1
10.2 |  | Apbetonējums ap akas vāku betons B25 W10 F100 | m3 | 0.5
10.3 |  | Smilts akas pamatnes ierīkošanai (blietēta) k>1,0 m/dnn | m3 | 0.2
11 |  | Saliekamo dzelzbetona elementu grodu aka DN1500 (3,0-3,5 m dziļumā) ar rūpnieciski ražotu PP/GPR pamatni, piem. PREDL/Faszl vai ekvivalents, t.sk gatavām pilna augstuma teknēm, aizsargčaulām un blīvgumijām, grodiem, blīvgumiju grodu savienojumu vietās, grodu pārseguma vāku, rūpnieciski ražotiem kāpšļiem, hidroizolāciju, un ķeta akas vāku 40,0 t, izbūve un montāža zaļajā zonā | kpl. | 1
11.1 |  | Saliekamo dzelzbetona elementu grodu aka DN1500 (3,0-3,5 m dziļumā) ar rūpnieciski ražotu PP/GPR pamatni, piem. PREDL/Faszl vai ekvivalents, t.sk gatavām pilna augstuma teknēm, aizsargčaulām un blīvgumijām, grodiem, blīvgumiju grodu savienojumu vietās, grodu pārseguma vāku, rūpnieciski ražotiem kāpšļiem, hidroizolāciju, un ķeta akas vāku 40,0 t, zaļajā zonā | kpl. | 1
11.2 |  | Apbetonējums ap akas vāku betons B25 W10 F100 | m3 | 0.5
11.3 |  | Smilts akas pamatnes ierīkošanai (blietēta) k>1,0 m/dnn | m3 | 0.4
12 |  | Saliekamo dzelzbetona elementu grodu aka DN1500 (3,0-3,5 m dziļumā) ar rūpnieciski ražotu PP/GPR pamatni, piem. PREDL/Faszl vai ekvivalents, t.sk gatavām pilna augstuma teknēm, aizsargčaulām un blīvgumijām, grodiem, blīvgumiju grodu savienojumu vietās, grodu pārseguma vāku, rūpnieciski ražotiem kāpšļiem, hidroizolāciju, un ķeta akas vāku 40,0 t, izbūve un montāža grants segumā | kpl. | 3
12.1 |  | Saliekamo dzelzbetona elementu grodu aka DN1500 (3,0-3,5 m dziļumā) ar rūpnieciski ražotu PP/GPR pamatni, piem. PREDL/Faszl vai ekvivalents, t.sk gatavām pilna augstuma teknēm, aizsargčaulām un blīvgumijām, grodiem, blīvgumiju grodu savienojumu vietās, grodu pārseguma vāku, rūpnieciski ražotiem kāpšļiem, hidroizolāciju, un ķeta akas vāku 40,0 t, grants segumā | kpl. | 3
12.2 |  | Apbetonējums ap akas vāku betons B25 W10 F100 | m3 | 1.5
12.3 |  | Smilts akas pamatnes ierīkošanai (blietēta) k>1,0 m/dnn | m3 | 1.2
13 |  | Saliekamo dzelzbetona elementu grodu aka DN1500 (3,5-4,0 m dziļumā) ar rūpnieciski ražotu PP/GPR pamatni, piem. PREDL/Faszl vai ekvivalents, t.sk gatavām pilna augstuma teknēm, aizsargčaulām un blīvgumijām, grodiem, blīvgumiju grodu savienojumu vietās, grodu pārseguma vāku, rūpnieciski ražotiem kāpšļiem, hidroizolāciju, un ķeta akas vāku 40,0 t, izbūve un montāža grants segumā | kpl. | 2
13.1 |  | Saliekamo dzelzbetona elementu grodu aka DN1500 (3,5-4,0 m dziļumā) ar rūpnieciski ražotu PP/GPR pamatni, piem. PREDL/Faszl vai ekvivalents, t.sk gatavām pilna augstuma teknēm, aizsargčaulām un blīvgumijām, grodiem, blīvgumiju grodu savienojumu vietās, grodu pārseguma vāku, rūpnieciski ražotiem kāpšļiem, hidroizolāciju, un ķeta akas vāku 40,0 t, grants segumā | kpl. | 2
13.2 |  | Apbetonējums ap akas vāku betons B25 W10 F100 | m3 | 1
13.3 |  | Smilts akas pamatnes ierīkošanai (blietēta) k>1,0 m/dnn | m3 | 0.8
14 |  | Saliekamo dzelzbetona elementu grodu aka DN1500 (4,0-4,5 m dziļumā) ar rūpnieciski ražotu PP/GPR pamatni, piem. PREDL/Faszl vai ekvivalents, t.sk gatavām pilna augstuma teknēm, aizsargčaulām un blīvgumijām, grodiem, blīvgumiju grodu savienojumu vietās, grodu pārseguma vāku, rūpnieciski ražotiem kāpšļiem, hidroizolāciju, un ķeta akas vāku 40,0 t, izbūve un montāža zaļajā zonā | kpl. | 1
14.1 |  | Saliekamo dzelzbetona elementu grodu aka DN1500 (4,0-4,5 m dziļumā) ar rūpnieciski ražotu PP/GPR pamatni, piem. PREDL/Faszl vai ekvivalents, t.sk gatavām pilna augstuma teknēm, aizsargčaulām un blīvgumijām, grodiem, blīvgumiju grodu savienojumu vietās, grodu pārseguma vāku, rūpnieciski ražotiem kāpšļiem, hidroizolāciju, un ķeta akas vāku 40,0 t, zaļajā zonā | kpl. | 1
14.2 |  | Apbetonējums ap akas vāku betons B25 W10 F100 | m3 | 0.5
14.3 |  | Smilts akas pamatnes ierīkošanai (blietēta) k>1,0 m/dnn | m3 | 0.4
15 |  | Saliekamo dzelzbetona elementu grodu aka DN1500 (4,0-4,5 m dziļumā) ar rūpnieciski ražotu PP/GPR pamatni, piem. PREDL/Faszl vai ekvivalents, t.sk gatavām pilna augstuma teknēm, aizsargčaulām un blīvgumijām, grodiem, blīvgumiju grodu savienojumu vietās, grodu pārseguma vāku, rūpnieciski ražotiem kāpšļiem, hidroizolāciju, un ķeta akas vāku 40,0 t, izbūve un montāža grants segumā | kpl. | 2
15.1 |  | Saliekamo dzelzbetona elementu grodu aka DN1500 (4,0-4,5 m dziļumā) ar rūpnieciski ražotu PP/GPR pamatni, piem. PREDL/Faszl vai ekvivalents, t.sk gatavām pilna augstuma teknēm, aizsargčaulām un blīvgumijām, grodiem, blīvgumiju grodu savienojumu vietās, grodu pārseguma vāku, rūpnieciski ražotiem kāpšļiem, hidroizolāciju, un ķeta akas vāku 40,0 t, grants segumā | kpl. | 2
15.2 |  | Apbetonējums ap akas vāku betons B25 W10 F100 | m3 | 1
15.3 |  | Smilts akas pamatnes ierīkošanai (blietēta) k>1,0 m/dnn | m3 | 0.8
16 |  | Pārkrituma (h=0,5-1,0m) mezgls (t.sk. trejgabals, caurule, stiprinājumi) plastmasas akā ø560/500 ar ievadcaurules diametru ø160 mm, montāža | kpl. | 3
17 |  | Pārkrituma (h=0,5-1,0m) mezgls (t.sk. trejgabals, caurule, stiprinājumi) dzelzsbetona grodu akā DN1500 ar ievadcaurules diametru ø160 mm, montāža | kpl. | 2
18 |  | Pārkrituma (h=1,0-1,5m) mezgls (t.sk. trejgabals, caurule, stiprinājumi) dzelzsbetona grodu akā DN1500 ar ievadcaurules diametru ø160 mm, montāža | kpl. | 2
19 |  | Pārkrituma (h=1,5-2,0m) mezgls (t.sk. trejgabals, caurule, stiprinājumi) dzelzsbetona grodu akā DN1500 ar ievadcaurules diametru ø160 mm, montāža | kpl. | 1
20 |  | Pārkrituma (h=2,0-2,5m) mezgls (t.sk. trejgabals, caurule, stiprinājumi) dzelzsbetona grodu akā DN1500 ar ievadcaurules diametru ø160 mm, montāža | kpl. | 1
21 |  | Pārkrituma (h=0,5-1,0m) mezgls (t.sk. trejgabals, caurule, stiprinājumi) dzelzsbetona grodu akā DN1500 ar ievadcaurules diametru ø200 mm, montāža | kpl. | 1
22 |  | Pārkrituma (h=1,0-1,5m) mezgls (t.sk. trejgabals, caurule, stiprinājumi) dzelzsbetona grodu akā DN1500 ar ievadcaurules diametru ø200 mm, montāža | kpl. | 1
23 |  | Pārkrituma (h=1,5-2,0m) mezgls (t.sk. trejgabals, caurule, stiprinājumi) dzelzsbetona grodu akā DN1500 ar ievadcaurules diametru ø250 mm, montāža | kpl. | 1
24 |  | Rūpnieciski ražota aizsargčaula DN160, kas paredzēta Ø160 caurules iebūvei dzelzsbetona grodu akā, montāža | gb. | 6
25 |  | Rūpnieciski ražota aizsargčaula DN200, kas paredzēta Ø200 caurules iebūvei dzelzsbetona grodu akā, montāža | gb. | 5
26 |  | Rūpnieciski ražota aizsargčaula DN250, kas paredzēta Ø250 caurules iebūvei dzelzsbetona grodu akā, montāža | gb. | 19
27 |  | Tranšejas rakšana ar rokām un ekskavatoru pie caurules iebūves dziļuma 0,5-1,0 m un minimālā tranšejas platuma 1.5 m | m | 1.6
28 |  | Tranšejas rakšana ar rokām un ekskavatoru pie caurules iebūves dziļuma 1,0-1,5 m un minimālā tranšejas platuma 1.5 m | m | 2.2
29 |  | Tranšejas rakšana ar rokām un ekskavatoru pie caurules iebūves dziļuma 1,5-2,0 m un minimālā tranšejas platuma 1.5 m | m | 44.8
30 |  | Tranšejas rakšana ar rokām un ekskavatoru pie caurules iebūves dziļuma 2,0-2,5 m un minimālā tranšejas platuma 1.5 m | m | 64.2
31 |  | Tranšejas rakšana ar rokām un ekskavatoru pie caurules iebūves dziļuma 2,5-3,0 m un minimālā tranšejas platuma 1.5 m | m | 61.5
32 |  | Tranšejas rakšana ar rokām un ekskavatoru pie caurules iebūves dziļuma 3,0-3,5 m un minimālā tranšejas platuma 1.5 m | m | 47.6
33 |  | Tranšejas rakšana ar rokām un ekskavatoru pie caurules iebūves dziļuma 3,5-4,0 m un minimālā tranšejas platuma 1.5 m | m | 11.2
34 |  | Tranšejas rakšana ar rokām un ekskavatoru pie caurules iebūves dziļuma 4,0-4,5 m un minimālā tranšejas platuma 1.5 m | m | 62
35 |  | Gruntsūdens līmeņa pazemināšana pie tranšejas dziļuma 0,5-1,0m | m | 1.6
36 |  | Gruntsūdens līmeņa pazemināšana pie tranšejas dziļuma 1,0-1,5m | m | 2.2
37 |  | Gruntsūdens līmeņa pazemināšana pie tranšejas dziļuma 1,5-2,0m | m | 44.8
38 |  | Gruntsūdens līmeņa pazemināšana pie tranšejas dziļuma 2,0-2,5m | m | 64.2
39 |  | Gruntsūdens līmeņa pazemināšana pie tranšejas dziļuma 2,5-3,0m | m | 61.5
40 |  | Gruntsūdens līmeņa pazemināšana pie tranšejas dziļuma 3,0-3,5m | m | 47.6
41 |  | Gruntsūdens līmeņa pazemināšana pie tranšejas dziļuma 3,5-4,0m | m | 11.2
42 |  | Gruntsūdens līmeņa pazemināšana pie tranšejas dziļuma 4,0-4,5m | m | 62
43 |  | Tranšejas sienu stiprināšana, tranšejas dziļums 1,5-2,0m | m | 44.8
44 |  | Tranšejas sienu stiprināšana, tranšejas dziļums 2,0-2,5m | m | 64.2
45 |  | Tranšejas sienu stiprināšana, tranšejas dziļums 2,5-3,0m | m | 61.5
46 |  | Tranšejas sienu stiprināšana, tranšejas dziļums 3,0-3,5m | m | 47.6
47 |  | Tranšejas sienu stiprināšana, tranšejas dziļums 3,5-4,0m | m | 11.2
48 |  | Tranšejas sienu stiprināšana, tranšejas dziļums 4,0-4,5m | m | 62
49 |  | Izbrīvētās turpmāk neizmantojamās grunts iekraušana autopašizgāzējā un promvešana līdz atbērtnei | m3 | 1394.9
50 |  | Kanalizācijas sistēmas marķējuma lentes ieklāšana 0,5m dziļumā no zemes virsmas | m | 295.1
51 |  | Pievienošanās pie esošā kanalizācijas tīkla akā d50 | vietas | 1
Šķērsojumi:
52 |  | Šķērsojumi ar kabeļiem (t.sk. to atšurfēšana) | vietas | 14
52.1 |  | Dalītā aizsargcaurule EVOCAB SPLIT Ø110mm kabeļu šķērsojuma vietās | m | 42
53 |  | Šķērsojumi ar cauruļvadiem d<200 | vietas | 2
54 |  | Šķērsojumi ar cauruļvadiem d>200 | vietas | 1
55 |  | Esošā kanalizācijas vada demontāža un utilizācija d50-d200 | m | 1
56 |  | Esošu aku demontāža, aizbēršana ar pievestu grunti | gab. | 1
56.1 |  | Grunts demontējamo aku aizbēršanai | m3 | 2
57 |  | CCTV pārbaude cauruļvada slīpuma un stāvokļa noteikšanai pēc būvdarbu pabeigšanas | m | 242.6
58 |  | Cauruļvadu hermētiskumu pārbaude izmantojot ūdeni | m | 295.1
59 |  | Cauruļvadu skalošana un tīrīšana | m | 295.1
60 |  | Cauruļvadu, veidgabalu, armatūras piegāde, un ar to saistītie darbi | kpl. | 1
61 |  | Kanalizācijas sistēmas nepārtrauktas darbības nodrošināšana būvniecības darbu laikā, iekļaujot visus nepieciešamos materiālus un veidgabalus | kpl. | 1
62 |  | Visu būvdarbu zonā esošo darbojošos kanalizācijas vadu pārslēgšanu | kpl. | 1
LABIEKĀRTOŠANAS DARBI
Atjaunojamie segumi K1 tīklu zonā
63 |  | Tranšeju aizbēršana ar pievesto grunti no ierīkotā apbēruma ap cauruļvadu līdz atjaunojamā seguma apakšējai kārtai, blietējot ik pa 30 cm. | m3 | 841.5
64 |  | Zāliena atjaunošana | m2 | 193
64.1 |  | Melnzemes slānis, h=10 cm | m3 | 19.3
64.2 |  | Turfline zāliena sēklu maisījums "Ornamental" (izplatītājs Latvijā SIA "Kurzemes sēklas") - izsējas norma 3 kg/100 m² | kg | 5.8
65 |  | Grants seguma atjaunošana | m2 | 370
65.1 |  | Grants maisījums (frakcija 0-32 mm), h=25 cm | m3 | 92.4
65.2 |  | Smilts (salizturīga, drenējoša; K>1 m/dnn), h=40 cm | m3 | 147.9
66 |  | Betona bruģa seguma atjaunošana | m2 | 15
66.1 |  | Betona bruģakmens, h=6 cm | m3 | 0.9
66.2 |  | Smilts, h=3 cm | m3 | 0.45
66.3 |  | Dolomīta šķembas (frakcija 16-32 mm), h=15 cm | m3 | 2.3
66.4 |  | Vidēji rupja smilts (K>1m/dnn), h=30 cm | m3 | 4.5
67 |  | Dzīvžoga demontāža un atjaunošana pēc būvniecības pabeigšanas | vietas | 2
68 |  | Žoga demontāža uz būvniecības laiku un novietošana atpakaļ pēc būvniecības pabeigšanas | vietas | 1
69 |  | Esošo koku izciršana t.sk. sakņu sistēmas utilizācija | gb. | 8
SADZĪVES KANALIZĀCIJAS SPIEDVADS SPK1
1 |  | Kanalizācijas spiedvada caurule PEHD CR SDR17 Ø63, piemēram, Evopipes – EVO SCGR ULTRASTRESS vai ekvivalents, montāža ar 15 cm smilts pamatnes ierīkošanu un izbūvētā cauruļvada smilts apbēruma ierīkošanu 30 cm virs caurules virsas. | m | 28.3
1.1 |  | Kanalizācijas spiedvada caurule PEHD CR SDR17 Ø63, piemēram, Evopipes – EVO SCGR ULTRASTRESS vai ekvivalents | m | 28.3
1.2 |  | Smilts cauruļvada pamatnei un apbērumam (blietēta) k>1,0 m/dnn | m3 | 21.7
1.3 |  | Siltumizolācijas čaula putupolistirols DN63 cauruļvadam, siltumizolācijas biezums 80 mm | m | 10
2 |  | Ūdensvada caurule PEHD CR SDR17 Ø63, piemēram, Evopipes – EVO SCGR ULTRASTRESS vai ekvivalents, izbūve ar beztranšejas metodi, t.sk. rakšanas darbi, zaļās zonas, grants seguma un asfalta seguma atjaunošana šahtu vietās un ūdensvada savienojošo veidgabalu vietās | m | 263.4
2.1 |  | Ūdensvada caurule PEHD CR SDR17 Ø63, piemēram, Evopipes – EVO SCGR ULTRASTRESS vai ekvivalents | m | 263.4
Montāža tranšejā:
3 |  | Atloku vienvirziena vārsts DCI DN50, montāža | gb. | 1
4 |  | Atloku vienvirziena vārsts DCI DN150, montāža | gb. | 1
5 |  | Atloku trejgabals 45˚ DCI DN 150/100, montāža | gb. | 1
6 |  | Elektrometināmais līkums 450 PEHD SDR11 Ø50, piemēram, Evopipes – ULTRASTRESS vai ekvivalents, montāža | gb. | 1
7 |  | Adapters PEHD CR Ø 63, montāža | gb. | 1
8 |  | Atloku diametru pāreja DCI DN100/50, montāža | gb. | 1
9 |  | Enkuratloks PE/PVC CR Ø160, montāža | gb. | 2
10 |  | Atbalsta bloks | gb. | 2
10.1 |  | Betons atbalsta bloku izbūvei (~ 0,05 m3/1gb.) | m3 | 0.1
11 |  | Tranšejas rakšana ar rokām un ekskavatoru pie caurules iebūves dziļuma 1,5-2,0 m un minimālā tranšejas platuma 1.5 m | m | 20
12 |  | Tranšejas rakšana ar rokām un ekskavatoru pie caurules iebūves dziļuma 2,0-2,5 m un minimālā tranšejas platuma 1.5 m | m | 8.3
13 |  | Gruntsūdens līmeņa pazemināšana pie tranšejas dziļuma 1,5-2,0m | m | 20
14 |  | Tranšejas sienu stiprināšana, tranšejas dziļums 2,0-2,5m | m | 8.3
15 |  | Izbrīvētās turpmāk neizmantojamās grunts iekraušana autopašizgāzējā un promvešana līdz atbērtnei | m3 | 91.1
16 |  | Kanalizācijas spiedvada sistēmas marķējuma lentes ieklāšana 0,5m dziļumā no zemes virsmas | m | 28.3
17 |  | Pieslēgums pie esoša kanalizācijas spiedvada d160 | kpl. | 1
Šķērsojumi:
18 |  | Šķērsojumi ar kabeļiem (t.sk. to atšurfēšana) | vietas | 11
18.1 |  | Dalītā aizsargcaurule EVOCAB SPLIT Ø110mm kabeļu šķērsojuma vietās | m | 33
19 |  | Šķērsojumi ar cauruļvadiem d<200 | vietas | 2
20 |  | Šķērsojumi ar cauruļvadiem d>200 | vietas | 1
21 |  | Cauruļvadu skalošana | m | 291.7
22 |  | Cauruļvadu hidrauliskā pārbaude (presēšana ar 6 atm. pārbaudes spiedienu) | m | 291.7
23 |  | Cauruļvadu, veidgabalu, armatūras un piegāde, un ar to saistītie darbi | kpl. | 1
Kanalizācijas sūkņu stacija KSS-5 (atbilstoši rasējumam TN-6)
24 |  | Kanalizācijas sūkņu stacijas, ieskaitot HDPE DN1500 tvertni, H=5,53m, ventilācijas izvadu, slēdzamu HDPE lūku, hidrostatisko līmeņa devēju, nerūsējošā tērauda grozu, nažveida aizbīdni, vadības automātikas skapi, visu apsaisti un citus nepieciešamos materiālus, izbūve zaļajā zonā | kpl. | 1
25 |  | Iegremdējamais notekūdeņu sūknis Q=1,76 l/s, H=28,8 m, piemēram GRUNDFOS SEG.40.26.E.2.50B , montāža | kpl. | 2
26 |  | Elektromagnētiskais plūsmas mērītājs MEATEST M920V0001, DN 50, montāža | kpl. | 1
27 |  | Projektētā pašteces kanalizācijas vada pieslēgums pie KSS, ieskaitot visus nepieciešamos veidgabalus | kpl. | 1
28 |  | Projektētā kanalizācijas spiedvada pieslēgums pie KSS, ieskaitot visus nepieciešamos veidgabalus | kpl. | 1
29 |  | KSS-5 pamatplātne | kpl. | 1
30 |  | Būvbedres rakšana ar ekskavatoru, grunti berot blakus atbērtnē | m3 | 230
31 |  | Gruntī ieblietētu šķembu sagataves kārtas ierīkošana (frakcija 20-40 mm), ieskaitot to blietēšanu | m3 | 0.9
31.1 |  | Šķembas (frakcija 20-40 mm) | m3 | 0.9
32 |  | Pamatplātnes betonēšana, ieskaitot stiegrojuma ierīkošanu, veidņu montāžu un demontāžu, enkurskrūvju uzstādīšana | m3 | 1.2
32.1 |  | Betons B25 (C20/25), W8 | m3 | 1.2
32.2 |  | Stiegras ∅12 AIII | kg | 84
32.3 |  | Stiegras ∅8 AIII | kg | 4.4
32.4 |  | Enkurskrūves M14, L=270 mm, stiprības klase 8.8, komplektā ar 3 uzgriežņiem | gb | 6
32.5 |  | Tērauda plāksne 100x100x10, C245 | gb | 6
32.6 |  | Tērauda paplāksne ∅50x4, C245 | gb | 6
32.7 |  | Veidņi | kpl. | 1
33 |  | KSS-5 uzstādīšana un stiprināšana pie pamatplātnes | kpl. | 1
34 |  | Tērauda elementu apstrādāšana ar bitumena mastiku | kpl. | 1
35 |  | Būvbedres aizbēršana ar ekskavatoru, tai skaitā grunts blietēšana pa kārtām | m3 | 214.9
36 |  | Rupjgraudainas smilts ierīkošana, tai skaitā smilts blietēšana pa kārtām | m3 | 7
37 |  | Grunts iekraušana kravas automašīnā promvešanai līdz 5 km attālumam | m3 | 15.1
38 |  | Citi neuzskaitītie darbi | kpl. | 1
LABIEKĀRTOŠANAS DARBI
Atjaunojamie segumi SPK1 tīklu zonā
39 |  | Tranšeju aizbēršana ar pievesto grunti no ierīkotā apbēruma ap cauruļvadu līdz atjaunojamā seguma apakšējai kārtai, blietējot ik pa 30 cm. | m3 | 54
40 |  | Zāliena atjaunošana | m2 | 7
40.1 |  | Melnzemes slānis, h=10 cm | m3 | 0.7
40.2 |  | Turfline zāliena sēklu maisījums "Ornamental" (izplatītājs Latvijā SIA "Kurzemes sēklas") - izsējas norma 3 kg/100 m² | kg | 0.2
41 |  | Grants seguma atjaunošana | m2 | 23
41.1 |  | Grants maisījums (frakcija 0-32 mm), h=25 cm | m3 | 5.7
41.2 |  | Smilts (salizturīga, drenējoša; K>1 m/dnn), h=40 cm | m3 | 9.1
41.3 |  | Turfline zāliena sēklu maisījums "Ornamental" (izplatītājs Latvijā SIA "Kurzemes sēklas") - izsējas norma 3 kg/100 m² | kg | 0.2
42 |  | Esošo koku izciršana t.sk. sakņu sistēmas utilizācija | gb. | 1
Vispārējās celtniecības darbi
43 |  | Iekārtu palaišana un ieregulēšana, sistēmas nodošana ekspuatācijā | kpl. | 1
44 |  | Izpilddokumentācijas sagatavošana visai paredzētajai darbībai | kpl. | 1
45 |  | Pasūtītāja norādītu cilvēku apmācība sistēmas ekspluatācijā | kpl. | 1
46 |  | Citi neuzskaitītie darbi un materiāli | kpl. | 1
Kopā
Materiālu, grunts apmaiņas un būvgružu transporta izdevumi 3%
Tiešās izmaksas kopā
[13 empty] | Kopā | 0
Sastādīja | 0 | [6 empty] | Pārbaudīja | 0
| (paraksts un tā atšifējums, datums) | [7 empty] | (paraksts un tā atšifējums, datums)

## 39
Lokālā tāme Nr. 39.
39.posms
(darba veids vai konstruktīvā elementa nosaukums)
Būves nosaukums |  | Ūdensapgādes un kanalizācijas tīklu būvdarbi projekta „Salacgrīvas pilsētas ūdensvada un kanalizācijas tīklu sistēmas 2.kārtas tehniskā projekta izstrāde un autoruzraudzība” ietvaros
Objekta nosaukums |  | Ūdensapgādes un kanalizācijas tīklu būvdarbi projekta „Salacgrīvas pilsētas ūdensvada un kanalizācijas tīklu sistēmas 2.kārtas tehniskā projekta izstrāde un autoruzraudzība” ietvaros
Objekta adrese |  | Salacgrīvas pilsēta
Pasūtījuma Nr. |  | SŪ 2013/08
Tāme sastādīta 2013. gada tirgus cenās pamatojoties uz ŪKT daļas rasējumiem | [10 empty] | Tāmes izmaksas, Ls |  | 0
Tāme sastādīta 2013. gada _______
Nr.p.k. | Kods | Darba nosaukums | Mērvienība | Daudzums | Vienības izmaksas | [5 empty] | Kopā uz visu apjomu
[5 empty] | laika norma (c/h) | darba samaksas likme (Ls/h) | darba alga (Ls) | materi- āli (Ls) | mehāni- smi (Ls) | kopā (Ls) | darb- ietilpība (c/h) | darba alga (Ls) | materi- āli (Ls) | mehāni- smi (Ls) | Summa (Ls)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16
SADZĪVES KANALIZĀCIJA K1 39. posms
1 |  | Pašteces kanalizācijas caurules PP SN8 Ø160 ar uzmavu un blīvgredzenu, piemēram, Evopipes – EVOSAN vai ekvivalents, montāža ar 15 cm smilts pamatnes ierīkošanu un izbūvētā cauruļvada smilts apbēruma ierīkošanu 30 cm virs caurules virsas. | m | 88.3
1.1 |  | Pašteces kanalizācijas caurule PP SN8 Ø160 ar uzmavu un blīvgredzenu, piemēram, Evopipes – EVOSAN vai ekvivalents | m | 88.3
1.2 |  | Smilts cauruļvada pamatnei un apbērumam (blietēta) k>1,0 m/dnn | m3 | 79
2 |  | Pašteces kanalizācijas caurules PP SN8 Ø200 ar uzmavu un blīvgredzenu, piemēram, Evopipes – EVOSAN vai ekvivalents, montāža ar 15 cm smilts pamatnes ierīkošanu un izbūvētā cauruļvada smilts apbēruma ierīkošanu 30 cm virs caurules virsas. | m | 180
2.1 |  | Pašteces kanalizācijas caurule PP SN8 Ø200 ar uzmavu un blīvgredzenu, piemēram, Evopipes – EVOSAN vai ekvivalents | m | 180
2.2 |  | Smilts cauruļvada pamatnei un apbērumam (blietēta) k>1,0 m/dnn | m3 | 169.8
3 |  | Sadzīves notekūdeņu plastmasas kanalizācijas kontrolaka ø200/160 ar 40,0 t vāku un noslēgtapu, izbūve un montāža (1,5-2,0 m dziļumā) zaļajā zonā, t.sk. aku vāku apbetonējums | kpl. | 11
3.1 |  | Sadzīves notekūdeņu plastmasas kanalizācijas kontrolaka ø200/160 ar 40,0 t vāku un noslēgtapu (1,5-2,0 m dziļumā) zaļajā zonā | kpl. | 11
3.2 |  | Apbetonējums ap akas vāku betons B25 W10 F100 | m3 | 5.5
3.3 |  | Smilts akas pamatnes ierīkošanai (blietēta) k>1,0 m/dnn | m3 | 0.33
4 |  | Sadzīves notekūdeņu plastmasas kanalizācijas kontrolaka ø200/160 ar 40,0 t vāku un noslēgtapu, izbūve un montāža (1,5-2,0 m dziļumā) grants segumā, t.sk. aku vāku apbetonējums | kpl. | 1
4.1 |  | Sadzīves notekūdeņu plastmasas kanalizācijas kontrolaka ø200/160 ar 40,0 t vāku un noslēgtapu(1,5-2,0 m dziļumā) zaļajā zonā | kpl. | 1
4.2 |  | Apbetonējums ap akas vāku betons B25 W10 F100 | m3 | 0.8
4.3 |  | Smilts akas pamatnes ierīkošanai (blietēta) k>1,0 m/dnn | m3 | 0.03
5 |  | Sadzīves notekūdeņu plastmasas kanalizācijas kontrolaka ø200/160 ar 40,0 t vāku un noslēgtapu, izbūve un montāža (1,5-2,0 m dziļumā) betona bruģa segumā, t.sk. aku vāku apbetonējums | kpl. | 1
5.1 |  | Sadzīves notekūdeņu plastmasas kanalizācijas kontrolaka ø200/160 ar 40,0 t vāku un noslēgtapu (1,5-2,0 m dziļumā) betona bruģa segumā | kpl. | 1
5.2 |  | Apbetonējums ap akas vāku betons B25 W10 F100 | m3 | 0.3
5.3 |  | Smilts akas pamatnes ierīkošanai (blietēta) k>1,0 m/dnn | m3 | 0.03
6 |  | Sadzīves notekūdeņu plastmasas kanalizācijas kontrolaka ø200/160 ar 40,0 t vāku (1,5-2,0 m dziļumā) izbūve un montāža betona segumā, t.sk. aku vāku apbetonējums | kpl. | 1
6.1 |  | Sadzīves notekūdeņu plastmasas kanalizācijas kontrolaka ø200/160 ar 40,0 t vāku un noslēgtapu, izbūve un montāža (1,5-2,0 m dziļumā)betona segumā | kpl. | 1
6.2 |  | Apbetonējums ap akas vāku betons B25 W10 F100 | m3 | 0.3
6.3 |  | Smilts akas pamatnes ierīkošanai (blietēta) k>1,0 m/dnn | m3 | 0.03
7 |  | Sadzīves notekūdeņu plastmasas kanalizācijas kontrolaka ø560/500 ar 40,0 t vāku (1,5-2,0 m dziļumā) izbūve un montāža grants segumā t.sk. aku vāku apbetonējums | kpl. | 2
7.1 |  | Sadzīves notekūdeņu plastmasas kanalizācijas kontrolaka ø560/500 ar 40,0 t vāku (1,5-2,0 m dziļumā) grants segumā | kpl. | 2
7.2 |  | Apbetonējums ap akas vāku betons B25 W10 F100 | m3 | 1.6
7.3 |  | Smilts akas pamatnes ierīkošanai (blietēta) k>1,0 m/dnn | m3 | 0.18
8 |  | Sadzīves notekūdeņu plastmasas kanalizācijas kontrolaka ø560/500 ar 40,0 t vāku (2,0-2,5 m dziļumā) izbūve un montāža grants segumā t.sk. aku vāku apbetonējums | kpl. | 3
8.1 |  | Sadzīves notekūdeņu plastmasas kanalizācijas kontrolaka ø560/500 ar 40,0 t vāku (1,5-2,0 m dziļumā) grants segumā | kpl. | 3
8.2 |  | Apbetonējums ap akas vāku betons B25 W10 F100 | m3 | 2.4
8.3 |  | Smilts akas pamatnes ierīkošanai (blietēta) k>1,0 m/dnn | m3 | 0.27
9 |  | Saliekamo dzelzbetona elementu grodu aka DN1000 (1,5-2,0 m dziļumā) ar rūpnieciski ražotu PP/GPR pamatni, piem. PREDL/Faszl vai ekvivalents, t.sk gatavām pilna augstuma teknēm, aizsargčaulām un blīvgumijām, grodiem, blīvgumiju grodu savienojumu vietās, grodu pārseguma vāku, rūpnieciski ražotiem kāpšļiem, hidroizolāciju, un ķeta akas vāku 40,0 t, izbūve un montāža grants segumā | kpl. | 1
9.1 |  | Saliekamo dzelzbetona elementu grodu aka DN1000 (1,5-2,0 m dziļumā) ar rūpnieciski ražotu PP/GPR pamatni, piem. PREDL/Faszl vai ekvivalents, t.sk gatavām pilna augstuma teknēm, aizsargčaulām un blīvgumijām, grodiem, blīvgumiju grodu savienojumu vietās, grodu pārseguma vāku, rūpnieciski ražotiem kāpšļiem, hidroizolāciju, un ķeta akas vāku 40,0 t, grants segumā | kpl. | 1
9.2 |  | Apbetonējums ap akas vāku betons B25 W10 F100 | m3 | 0.5
9.3 |  | Smilts akas pamatnes ierīkošanai (blietēta) k>1,0 m/dnn | m3 | 0.2
10 |  | Saliekamo dzelzbetona elementu grodu aka DN1000 (2,0-2,5 m dziļumā) ar rūpnieciski ražotu PP/GPR pamatni, piem. PREDL/Faszl vai ekvivalents, t.sk gatavām pilna augstuma teknēm, aizsargčaulām un blīvgumijām, grodiem, blīvgumiju grodu savienojumu vietās, grodu pārseguma vāku, rūpnieciski ražotiem kāpšļiem, hidroizolāciju, un ķeta akas vāku 40,0 t, izbūve un montāža grants segumā | kpl. | 3
10.1 |  | Saliekamo dzelzbetona elementu grodu aka DN1000 (2,0-2,5 m dziļumā) ar rūpnieciski ražotu PP/GPR pamatni, piem. PREDL/Faszl vai ekvivalents, t.sk gatavām pilna augstuma teknēm, aizsargčaulām un blīvgumijām, grodiem, blīvgumiju grodu savienojumu vietās, grodu pārseguma vāku, rūpnieciski ražotiem kāpšļiem, hidroizolāciju, un ķeta akas vāku 40,0 t, grants segumā | kpl. | 3
10.2 |  | Apbetonējums ap akas vāku betons B25 W10 F100 | m3 | 1.5
10.4 |  | Smilts akas pamatnes ierīkošanai (blietēta) k>1,0 m/dnn | m3 | 0.6
11 |  | Rūpnieciski ražota aizsargčaula DN160, kas paredzēta Ø160 caurules iebūvei dzelzsbetona grodu akā, montāža | gb. | 7
12 |  | Rūpnieciski ražota aizsargčaula DN200, kas paredzēta Ø200 caurules iebūvei dzelzsbetona grodu akā, montāža | gb. | 7
13 |  | Tranšejas rakšana ar rokām un ekskavatoru pie caurules iebūves dziļuma 1,0-1,5 m un minimālā tranšejas platuma 1.5 m | m | 2.2
14 |  | Tranšejas rakšana ar rokām un ekskavatoru pie caurules iebūves dziļuma 1,5-2,0 m un minimālā tranšejas platuma 1.5 m | m | 97.9
15 |  | Tranšejas rakšana ar rokām un ekskavatoru pie caurules iebūves dziļuma 2,0-2,5 m un minimālā tranšejas platuma 1.5 m | m | 168.2
16 |  | Gruntsūdens līmeņa pazemināšana pie tranšejas dziļuma 1,0-1,5m | m | 2.2
17 |  | Gruntsūdens līmeņa pazemināšana pie tranšejas dziļuma 1,5-2,0m | m | 97.9
18 |  | Gruntsūdens līmeņa pazemināšana pie tranšejas dziļuma 2,0-2,5m | m | 168.2
19 |  | Tranšejas sienu stiprināšana, tranšejas dziļums 1,5-2,0m | m | 97.9
20 |  | Tranšejas sienu stiprināšana, tranšejas dziļums 2,0-2,5m | m | 168.2
21 |  | Izbrīvētās turpmāk neizmantojamās grunts iekraušana autopašizgāzējā un promvešana līdz atbērtnei | m3 | 929.4
22 |  | Kanalizācijas sistēmas marķējuma lentes ieklāšana 0,5m dziļumā no zemes virsmas | m | 268.3
Šķērsojumi:
23 |  | Šķērsojumi ar kabeļiem (t.sk. to atšurfēšana) | vietas | 33
23.1 |  | Dalītā aizsargcaurule EVOCAB SPLIT Ø110mm kabeļu šķērsojuma vietās | m | 99
24 |  | CCTV pārbaude cauruļvada slīpuma un stāvokļa noteikšanai pēc būvdarbu pabeigšanas | m | 180
25 |  | Cauruļvadu hermētiskumu pārbaude izmantojot ūdeni | m | 268.3
26 |  | Cauruļvadu skalošana un tīrīšana | m | 268.3
27 |  | Cauruļvadu, veidgabalu, armatūras piegāde, un ar to saistītie darbi | kpl. | 1
28 |  | Kanalizācijas sistēmas nepārtrauktas darbības nodrošināšana būvniecības darbu laikā, iekļaujot visus nepieciešamos materiālus un veidgabalus | kpl. | 1
29 |  | Visu būvdarbu zonā esošo darbojošos kanalizācijas vadu pārslēgšanu | kpl. | 1
LABIEKĀRTOŠANAS DARBI
Atjaunojamie segumi K1 tīklu zonā
30 |  | Tranšeju aizbēršana ar pievesto grunti no ierīkotā apbēruma ap cauruļvadu līdz atjaunojamā seguma apakšējai kārtai, blietējot ik pa 30 cm. | m3 | 452.2
31 |  | Zāliena atjaunošana | m2 | 89
31.1 |  | Melnzemes slānis, h=10 cm | m3 | 8.9
31.2 |  | Turfline zāliena sēklu maisījums "Ornamental" (izplatītājs Latvijā SIA "Kurzemes sēklas") - izsējas norma 3 kg/100 m² | kg | 2.7
32 |  | Grants seguma atjaunošana | m2 | 330
32.1 |  | Grants maisījums (frakcija 0-32 mm), h=25 cm | m3 | 82.6
32.2 |  | Smilts (salizturīga, drenējoša; K>1 m/dnn), h=40 cm | m3 | 132.1
33 |  | Betona bruģa seguma atjaunošana | m2 | 9
33.1 |  | Betona bruģakmens, h=6 cm | m3 | 0.5
33.2 |  | Smilts, h=3 cm | m3 | 0.27
33.3 |  | Dolomīta šķembas (frakcija 16-32 mm), h=15 cm | m3 | 1.3
33.4 |  | Vidēji rupja smilts (K>1m/dnn), h=30 cm | m3 | 2.7
34 |  | Dzīvžoga demontāža un atjaunošana pēc būvniecības pabeigšanas | vietas | 3
35 |  | Žoga demontāža uz būvniecības laiku un novietošana atpakaļ pēc būvniecības pabeigšanas | vietas | 8
36 |  | Esošo koku izciršana t.sk. sakņu sistēmas utilizācija | gb. | 2
Vispārējās celtniecības darbi
37 |  | Sistēmas nodošana ekspuatācijā | kpl. | 1
38 |  | Izpilddokumentācijas sagatavošana visai paredzētajai darbībai | kpl. | 1
39 |  | Pasūtītāja norādītu cilvēku apmācība sistēmas ekspluatācijā | kpl. | 1
40 |  | Citi neuzskaitītie darbi un materiāli | kpl. | 1
Kopā
Materiālu, grunts apmaiņas un būvgružu transporta izdevumi 3%
Tiešās izmaksas kopā
[13 empty] | Kopā | 0
Sastādīja | 0 | [6 empty] | Pārbaudīja | 0
| (paraksts un tā atšifējums, datums) | [7 empty] | (paraksts un tā atšifējums, datums)

## 40
Lokālā tāme Nr. 40.
Kanalizācijas sūkņu stacija KSS-1
(darba veids vai konstruktīvā elementa nosaukums)
Būves nosaukums |  | Ūdensapgādes un kanalizācijas tīklu būvdarbi projekta „Salacgrīvas pilsētas ūdensvada un kanalizācijas tīklu sistēmas 2.kārtas tehniskā projekta izstrāde un autoruzraudzība” ietvaros
Objekta nosaukums |  | Ūdensapgādes un kanalizācijas tīklu būvdarbi projekta „Salacgrīvas pilsētas ūdensvada un kanalizācijas tīklu sistēmas 2.kārtas tehniskā projekta izstrāde un autoruzraudzība” ietvaros
Objekta adrese |  | Salacgrīvas pilsēta
Pasūtījuma Nr. |  | SŪ 2013/08
Tāme sastādīta 2013. gada tirgus cenās pamatojoties uz ŪKT daļas rasējumiem | [10 empty] | Tāmes izmaksas, Ls |  | 0
Tāme sastādīta 2013. gada _______
Nr.p.k. | Kods | Darba nosaukums | Mērvienība | Daudzums | Vienības izmaksas | [5 empty] | Kopā uz visu apjomu
[5 empty] | laika norma (c/h) | darba samaksas likme (Ls/h) | darba alga (Ls) | materi- āli (Ls) | mehāni- smi (Ls) | kopā (Ls) | darb- ietilpība (c/h) | darba alga (Ls) | materi- āli (Ls) | mehāni- smi (Ls) | Summa (Ls)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16
Kanalizācijas sūkņu stacija KSS-1
1 |  | Kabeļa montāža ar vara dzīslām CYKY 5x4mm2 | m | 26
2 |  | Kabeļa gala apdares EPKT 0015 montāža | kpl. | 2
3 |  | Izolējoša termocaurulītes CGPT 9/3-0 (kabeļa 5 dzīslas apdarei) mont. | m | 0.2
4 |  | Kabeļu aizsarglentas montāža | m | 22
5 |  | Pārslēdža 3P20A montāža | gab. | 1
6 |  | Kontaktrozetes 3-fāzu, IP-65 (ģeneratora pieslēguma) montāža | gab. | 1
7 |  | Aizsargcaurules EVOCAB HARD 50 montāža | m | 22
8 |  | Tranšejas rakšana/aizbēršana 1 kabelim | m | 28
9 |  | Asfalta seguma atjaunošana | m2 | 5
10 |  | Grants seguma atjaunināšana | m2 | 3
11 |  | Zālāja atjaunināšana | m2 | 2.5
12 |  | Izpilddokumentācija un elektriskie mērījumi | kpl. | 1
13 |  | Neuzskaitītie darbi (darba vietas sakopšana u.c) | kpl. | 1
Kanalizācijas sūkņu stacijas KSS-1 Vadība un automātika
1 |  | PLC montāža | kpl. | 1
2 |  | GSM modema montāža | kpl. | 1
3 |  | Paneļa montāža | kpl. | 1
4 |  | Motoraizsardzības montāža | kpl. | 1
5 |  | Palaidēja montāža | kpl. | 1
6 |  | Hidrauliskā līmeņa devēja montāža | kpl. | 1
7 |  | Pludiņa montāža | kpl. | 1
8 |  | Programmēšana | kpl. | 1
9 |  | Palaišana un ieregulēšana | kpl. | 1
10 |  | Izpilddokumentācija un elektriskie mērījumi | kpl. | 1
11 |  | Neuzskaitītie darbi (darba vietas sakopšana u.c) | kpl. | 1
Kopā
Materiālu, grunts apmaiņas un būvgružu transporta izdevumi 3%
Tiešās izmaksas kopā
[13 empty] | Kopā | 0
Sastādīja | 0 | [6 empty] | Pārbaudīja | 0
| (paraksts un tā atšifējums, datums) | [7 empty] | (paraksts un tā atšifējums, datums)

## 41
Lokālā tāme Nr. 41.
Kanalizācijas sūkņu stacija KSS-2
(darba veids vai konstruktīvā elementa nosaukums)
Būves nosaukums |  | Ūdensapgādes un kanalizācijas tīklu būvdarbi projekta „Salacgrīvas pilsētas ūdensvada un kanalizācijas tīklu sistēmas 2.kārtas tehniskā projekta izstrāde un autoruzraudzība” ietvaros
Objekta nosaukums |  | Ūdensapgādes un kanalizācijas tīklu būvdarbi projekta „Salacgrīvas pilsētas ūdensvada un kanalizācijas tīklu sistēmas 2.kārtas tehniskā projekta izstrāde un autoruzraudzība” ietvaros
Objekta adrese |  | Salacgrīvas pilsēta
Pasūtījuma Nr. |  | SŪ 2013/08
Tāme sastādīta 2013. gada tirgus cenās pamatojoties uz ŪKT daļas rasējumiem | [10 empty] | Tāmes izmaksas, Ls |  | 0
Tāme sastādīta 2013. gada _______
Nr.p.k. | Kods | Darba nosaukums | Mērvienība | Daudzums | Vienības izmaksas | [5 empty] | Kopā uz visu apjomu
[5 empty] | laika norma (c/h) | darba samaksas likme (Ls/h) | darba alga (Ls) | materi- āli (Ls) | mehāni- smi (Ls) | kopā (Ls) | darb- ietilpība (c/h) | darba alga (Ls) | materi- āli (Ls) | mehāni- smi (Ls) | Summa (Ls)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16
Kanalizācijas sūkņu stacija KSS-2
1 |  | Kabeļa montāža ar vara dzīslām CYKY 5x4mm2 | m | 26
2 |  | Kabeļa gala apdares EPKT 0015 montāža | kpl. | 2
3 |  | Izolējoša termocaurulītes CGPT 9/3-0 (kabeļa 5 dzīslas apdarei) mont. | m | 0.2
4 |  | Kabeļu aizsarglentas montāža | m | 22
5 |  | Pārslēdža 3P20A montāža | gab. | 1
6 |  | Kontaktrozetes 3-fāzu, IP-65 (ģeneratora pieslēguma) montāža | gab. | 1
7 |  | Aizsargcaurules EVOCAB HARD 50 montāža | m | 22
8 |  | Tranšejas rakšana/aizbēršana 1 kabelim | m | 22
9 |  | Asfalta seguma atjaunošna | m2 | 5
10 |  | Grants seguma atjaunošana | m2 | 2
11 |  | Zālāja atjaunošana | m2 | 2
12 |  | Izpilddokumentācija un elektriskie mērījumi | kpl. | 1
13 |  | Neuzskaitītie darbi (darba vietas sakopšana u.c) | kpl. | 1
Kanalizācijas sūkņu stacijas KSS-2 Vadība un automātika
1 |  | PLC montāža | kpl. | 1
2 |  | GSM modema montāža | kpl. | 1
3 |  | Paneļa montāža | kpl. | 1
4 |  | Motoraizsardzības montāža | kpl. | 1
5 |  | Palaidēja montāža | kpl. | 1
6 |  | Hidrauliskā līmeņa devēja montāža | kpl. | 1
7 |  | Pludiņa montāža | kpl. | 1
8 |  | Programmēšana | kpl. | 1
9 |  | Palaišana un ieregulēšana | kpl. | 1
10 |  | Izpilddokumentācija un elektriskie mērījumi | kpl. | 1
11 |  | Neuzskaitītie darbi (darba vietas sakopšana u.c) | kpl. | 1
Kopā
Materiālu, grunts apmaiņas un būvgružu transporta izdevumi 3%
Tiešās izmaksas kopā
[13 empty] | Kopā | 0
Sastādīja | 0 | [6 empty] | Pārbaudīja | 0
| (paraksts un tā atšifējums, datums) | [7 empty] | (paraksts un tā atšifējums, datums)

## 42
Lokālā tāme Nr. 42.
Kanalizācijas sūkņu stacija KSS-3
(darba veids vai konstruktīvā elementa nosaukums)
Būves nosaukums |  | Ūdensapgādes un kanalizācijas tīklu būvdarbi projekta „Salacgrīvas pilsētas ūdensvada un kanalizācijas tīklu sistēmas 2.kārtas tehniskā projekta izstrāde un autoruzraudzība” ietvaros
Objekta nosaukums |  | Ūdensapgādes un kanalizācijas tīklu būvdarbi projekta „Salacgrīvas pilsētas ūdensvada un kanalizācijas tīklu sistēmas 2.kārtas tehniskā projekta izstrāde un autoruzraudzība” ietvaros
Objekta adrese |  | Salacgrīvas pilsēta
Pasūtījuma Nr. |  | SŪ 2013/08
Tāme sastādīta 2013. gada tirgus cenās pamatojoties uz ŪKT daļas rasējumiem | [10 empty] | Tāmes izmaksas, Ls |  | 0
Tāme sastādīta 2013. gada _______
Nr.p.k. | Kods | Darba nosaukums | Mērvienība | Daudzums | Vienības izmaksas | [5 empty] | Kopā uz visu apjomu
[5 empty] | laika norma (c/h) | darba samaksas likme (Ls/h) | darba alga (Ls) | materi- āli (Ls) | mehāni- smi (Ls) | kopā (Ls) | darb- ietilpība (c/h) | darba alga (Ls) | materi- āli (Ls) | mehāni- smi (Ls) | Summa (Ls)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16
Kanalizācijas sūkņu stacija KSS-3
1 |  | Kabeļa montāža ar vara dzīslām CYKY 5x4mm2 | m | 55
2 |  | Kabeļa gala apdares EPKT 0015 montāža | kpl. | 4
3 |  | Kabeļa gala apdares (Marku precizēt būvdarbu laikā) montāža | kpl. | 1
4 |  | Izolējoša termocaurulītes CGPT 9/3-0 (kabeļa 5 dzīslas apdarei) mont. | m | 0.4
5 |  | Kabeļu aizsarglentas montāža | m | 47
6 |  | Pārslēdža 3P25A montāža | gab. | 1
7 |  | Kontaktrozetes 3-fāzu, IP-65 (ģeneratora pieslēguma) montāža | gab. | 1
8 |  | Sadalnes E-N-LU-0-1 (korpusa) montāža | kpl. | 1
9 |  | Sadalnes zemējuma komplekta nontāža | kpl. | 1
10 |  | Metāla “P” pamatnes montāža | kpl. | 1
11 |  | Automātslēdzis 3C16A | gab. | 2
12 |  | Aizsargcaurules EVOCAB FLEX 50 montāža | m | 47
13 |  | Tranšejas rakšana/aizbēršana 1 kabelim | m | 47
14 |  | Zālāja atjaunošana | m2 | 21.5
15 |  | Izpilddokumentācija un elektriskie mērījumi | kpl. | 1
16 |  | Neuzskaitītie darbi (darba vietas sakopšana u.c) | kompl. | 1
Kanalizācijas sūkņu stacijas KSS-3 Vadība un automātika
1 |  | PLC montāža | kpl. | 1
2 |  | GSM modema montāža | kpl. | 1
3 |  | Paneļa montāža | kpl. | 1
4 |  | Motoraizsardzības montāža | kpl. | 1
5 |  | Palaidēja montāža | kpl. | 1
6 |  | Hidrauliskā līmeņa devēja montāža | kpl. | 1
7 |  | Pludiņa montāža | kpl. | 1
8 |  | Programmēšana | kpl. | 1
9 |  | Palaišana un ieregulēšana | kpl. | 1
10 |  | Izpilddokumentācija un elektriskie mērījumi | kpl. | 1
11 |  | Neuzskaitītie darbi (darba vietas sakopšana u.c) | kpl. | 1
Kopā
Materiālu, grunts apmaiņas un būvgružu transporta izdevumi 3%
Tiešās izmaksas kopā
[13 empty] | Kopā | 0
Sastādīja | 0 | [6 empty] | Pārbaudīja | 0
| (paraksts un tā atšifējums, datums) | [7 empty] | (paraksts un tā atšifējums, datums)

## 43
Lokālā tāme Nr. 43.
Kanalizācijas sūkņu stacija KSS-4
(darba veids vai konstruktīvā elementa nosaukums)
Būves nosaukums |  | Ūdensapgādes un kanalizācijas tīklu būvdarbi projekta „Salacgrīvas pilsētas ūdensvada un kanalizācijas tīklu sistēmas 2.kārtas tehniskā projekta izstrāde un autoruzraudzība” ietvaros
Objekta nosaukums |  | Ūdensapgādes un kanalizācijas tīklu būvdarbi projekta „Salacgrīvas pilsētas ūdensvada un kanalizācijas tīklu sistēmas 2.kārtas tehniskā projekta izstrāde un autoruzraudzība” ietvaros
Objekta adrese |  | Salacgrīvas pilsēta
Pasūtījuma Nr. |  | SŪ 2013/08
Tāme sastādīta 2013. gada tirgus cenās pamatojoties uz ŪKT daļas rasējumiem | [10 empty] | Tāmes izmaksas, Ls |  | 0
Tāme sastādīta 2013. gada _______
Nr.p.k. | Kods | Darba nosaukums | Mērvienība | Daudzums | Vienības izmaksas | [5 empty] | Kopā uz visu apjomu
[5 empty] | laika norma (c/h) | darba samaksas likme (Ls/h) | darba alga (Ls) | materi- āli (Ls) | mehāni- smi (Ls) | kopā (Ls) | darb- ietilpība (c/h) | darba alga (Ls) | materi- āli (Ls) | mehāni- smi (Ls) | Summa (Ls)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16
Kanalizācijas sūkņu stacija KSS-4
1 |  | Kabeļa montāža ar vara dzīslām CYKY 5x4mm2 | m | 36
2 |  | Kabeļa gala apdares EPKT 0015 montāža | kpl. | 2
3 |  | Izolējoša termocaurulītes CGPT 9/3-0 (kabeļa 5 dzīslas apdarei) mont. | m | 0.2
4 |  | Kabeļu aizsarglentas montāža | m | 32
5 |  | Pārslēdža 3P20A montāža | gab. | 1
6 |  | Kontaktrozetes 3-fāzu, IP-65 (ģeneratora pieslēguma) montāža | gab. | 1
7 |  | Aizsargcaurules EVOCAB HARD 50 montāža | m | 32
8 |  | Tranšejas rakšana/aizbēršana 1 kabelim | m | 32
9 |  | Grants seguma atjaunošna | m2 | 7
10 |  | Zālāja seguma atjaunošana | m2 | 7.5
11 |  | Izpilddokumentācija un elektriskie mērījumi | kpl. | 1
12 |  | Neuzskaitītie darbi (darba vietas sakopšana u.c) | kpl. | 1
Kanalizācijas sūkņu stacijas KSS-4 Vadība un automātika
1 |  | PLC montāža | kpl. | 1
2 |  | GSM modema montāža | kpl. | 1
3 |  | Paneļa montāža | kpl. | 1
4 |  | Motoraizsardzības montāža | kpl. | 1
5 |  | Palaidēja montāža | kpl. | 1
6 |  | Hidrauliskā līmeņa devēja montāža | kpl. | 1
7 |  | Pludiņa montāža | kpl. | 1
8 |  | Programmēšana | kpl. | 1
9 |  | Palaišana un ieregulēšana | kpl. | 1
10 |  | Izpilddokumentācija un elektriskie mērījumi | kpl. | 1
11 |  | Neuzskaitītie darbi (darba vietas sakopšana u.c) | kpl. | 1
Kopā
Materiālu, grunts apmaiņas un būvgružu transporta izdevumi 3%
Tiešās izmaksas kopā
[13 empty] | Kopā | 0
Sastādīja | 0 | [6 empty] | Pārbaudīja | 0
| (paraksts un tā atšifējums, datums) | [7 empty] | (paraksts un tā atšifējums, datums)

## 44
Lokālā tāme Nr. 44.
Kanalizācijas sūkņu stacija KSS-5
(darba veids vai konstruktīvā elementa nosaukums)
Būves nosaukums |  | Ūdensapgādes un kanalizācijas tīklu būvdarbi projekta „Salacgrīvas pilsētas ūdensvada un kanalizācijas tīklu sistēmas 2.kārtas tehniskā projekta izstrāde un autoruzraudzība” ietvaros
Objekta nosaukums |  | Ūdensapgādes un kanalizācijas tīklu būvdarbi projekta „Salacgrīvas pilsētas ūdensvada un kanalizācijas tīklu sistēmas 2.kārtas tehniskā projekta izstrāde un autoruzraudzība” ietvaros
Objekta adrese |  | Salacgrīvas pilsēta
Pasūtījuma Nr. |  | SŪ 2013/08
Tāme sastādīta 2013. gada tirgus cenās pamatojoties uz ŪKT daļas rasējumiem | [10 empty] | Tāmes izmaksas, Ls |  | 0
Tāme sastādīta 2013. gada _______
Nr.p.k. | Kods | Darba nosaukums | Mērvienība | Daudzums | Vienības izmaksas | [5 empty] | Kopā uz visu apjomu
[5 empty] | laika norma (c/h) | darba samaksas likme (Ls/h) | darba alga (Ls) | materi- āli (Ls) | mehāni- smi (Ls) | kopā (Ls) | darb- ietilpība (c/h) | darba alga (Ls) | materi- āli (Ls) | mehāni- smi (Ls) | Summa (Ls)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16
Kanalizācijas sūkņu stacija KSS-5
1 |  | Kabeļa montāža ar vara dzīslām CYKY 5x4mm2 | m | 6
2 |  | Kabeļa gala apdares EPKT 0015 montāža | kpl. | 2
3 |  | Izolējoša termocaurulītes CGPT 9/3-0 (kabeļa 5 dzīslas apdarei) mont. | m | 0.2
4 |  | Kabeļu aizsarglentas montāža | m | 1
5 |  | Pārslēdža 3P20A montāža | gab. | 1
6 |  | Kontaktrozetes 3-fāzu, IP-65 (ģeneratora pieslēguma) montāža | gab. | 1
7 |  | Tranšejas rakšana/aizbēršana 1 kabelim | m | 1
8 |  | Izpilddokumentācija un elektriskie mērījumi | kpl. | 1
9 |  | Neuzskaitītie darbi (darba vietas sakopšana u.c) | kpl. | 1
Kanalizācijas sūkņu stacijas KSS-5 Vadība un automātika
1 |  | PLC montāža | kpl. | 1
2 |  | GSM modema montāža | kpl. | 1
3 |  | Paneļa montāža | kpl. | 1
4 |  | Motoraizsardzības montāža | kpl. | 1
5 |  | Palaidēja montāža | kpl. | 1
6 |  | Hidrauliskā līmeņa devēja montāža | kpl. | 1
7 |  | Pludiņa montāža | kpl. | 1
8 |  | Programmēšana | kpl. | 1
9 |  | Palaišana un ieregulēšana | kpl. | 1
10 |  | Izpilddokumentācija un elektriskie mērījumi | kpl. | 1
11 |  | Neuzskaitītie darbi (darba vietas sakopšana u.c) | kpl. | 1
Kopā
Materiālu, grunts apmaiņas un būvgružu transporta izdevumi 3%
Tiešās izmaksas kopā
[13 empty] | Kopā | 0
Sastādīja | 0 | [6 empty] | Pārbaudīja | 0
| (paraksts un tā atšifējums, datums) | [7 empty] | (paraksts un tā atšifējums, datums)

## 45
Lokālā tāme Nr. 45.
DOP
(darba veids vai konstruktīvā elementa nosaukums)
Būves nosaukums |  | Ūdensapgādes un kanalizācijas tīklu būvdarbi projekta „Salacgrīvas pilsētas ūdensvada un kanalizācijas tīklu sistēmas 2.kārtas tehniskā projekta izstrāde un autoruzraudzība” ietvaros
Objekta nosaukums |  | Ūdensapgādes un kanalizācijas tīklu būvdarbi projekta „Salacgrīvas pilsētas ūdensvada un kanalizācijas tīklu sistēmas 2.kārtas tehniskā projekta izstrāde un autoruzraudzība” ietvaros
Objekta adrese |  | Salacgrīvas pilsēta
Pasūtījuma Nr. |  | SŪ 2013/08
Tāme sastādīta 2013. gada tirgus cenās pamatojoties uz ŪKT daļas rasējumiem | [10 empty] | Tāmes izmaksas, Ls |  | 0
Tāme sastādīta 2013. gada _______
Nr.p.k. | Kods | Darba nosaukums | Mērvienība | Daudzums | Vienības izmaksas | [5 empty] | Kopā uz visu apjomu
[5 empty] | laika norma (c/h) | darba samaksas likme (Ls/h) | darba alga (Ls) | materi- āli (Ls) | mehāni- smi (Ls) | kopā (Ls) | darb- ietilpība (c/h) | darba alga (Ls) | materi- āli (Ls) | mehāni- smi (Ls) | Summa (Ls)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16
Baznīcas ielas kvartāls
1 |  | Metāla pārvietojamā konteinera sargam uzstādīšana, 2x2 m (bxl) | gb | 1
2 |  | Metāla pārvietojamā konteinera sargam noma, iekļaujot piegādi | mēn. | 2.5
3 |  | Metāla pārvietojamā konteinera darbu vadītājam uzstādīšana, 2.5x6 m (bxl) | gb | 1
4 |  | Metāla pārvietojamā konteinera darbiniekiem uzstādīšana, 2.5x6 m (bxl) | gb | 4
4.1 |  | Metāla pārvietojamā konteineru noma, iekļaujot piegādi, 5 gb. | mēn. | 2.5
5 |  | Metāla pārvietojamā konteinera inventāram, darbarīkiem un mazgabarīta būvmateriāliem uzstādīšana, 2.5x6 m (bxl) | gb | 1
5.1 |  | Metāla pārvietojamā konteinera noma, iekļaujot piegādi | mēn. | 2.5
6 |  | Pārvietojamā mini – sanitārā konteinera - dušas/WC uzstādīšana | gb | 1
6.1 |  | Pārvietojamā mini – sanitārā konteinera - dušas/WC noma, iekļaujot piegādi | mēn. | 2.5
7 |  | Materiālu novietņu un atbērtņu ierīkošana, 4 gb | m2 | 350
8 |  | Būvtāfeles izgatavošana un uzstādīšana | gb | 1
9 |  | Ugunsdzēsības stenda ierīkošana | kpl | 1
10 |  | Būvlaukuma apgaismojuma ierīkošana, ieskaitot prožektora nomu 2.5 mēnešiem un uzstādīšanu (3 gb) | kpl | 1
11 |  | Pagaidu elektrokabeļa ierīkošana vagoniņtipa telpām un prožektoriem | t.m. | 60
12 |  | Pagaidu elektrosadalnes ar elektroskaitītāju montāža | kpl | 1
13 |  | Pagaidu ūdensvada pieslēguma izveidošana sadzīves vagoniņiem | t.m. | 5
14 |  | Esošā žoga demontāža un atjaunošana atpakaļ pēc būvniecības darbu pabeigšanas | t.m. | 5
15 |  | Transporta divviru vārtu 5.0 m montāža. | gb | 1
16 |  | Augsnes kārtas norakšana 0.25 m biezumā pagaidu iebraucamā ceļa ierīkošanas vietā un atbēršana blakus atbērtnē | m2 | 305
17 |  | Pagaidu iebraucamā ceļa izveidošana no blietētu šķembu kārtas 0.30 m biezumā. | m2 | 305
18 |  | Pagaidu iebraucamā ceļa demontāža ieskaitot blietēto šķembu kārtas 0.30 m norakšanu un iekraušanu autopašizgāzējā turpmākai izmantošanai . | m2 | 305
19 |  | Augsnes kārtas atpakaļ planēšana 0.25 m biezumā pagaidu iebraucamā ceļa ierīkošanas vietā | m2 | 305
20 |  | Zāliena atjaunošana pagaidu ēku un būvju skartajās vietās | m2 | 850
Satiksmes organizācija
21 |  | Pagaidu ceļazīmes Nr. 123 uzstādīšana un noma 1 mēnesim | gb | 2
22 |  | Pagaidu ceļazīmes Nr. 301 uzstādīšana un noma 2.5 mēnešiem | gb | 10
23 |  | Pagaidu ceļazīmes Nr. 302 uzstādīšana un noma 2.5 mēnešiem | gb | 3
24 |  | Pagaidu luksofora uzstādīšana un noma 1 mēnesim | gb | 2
Valmieras ielas kvartāls
1 |  | Metāla pārvietojamā konteinera sargam uzstādīšana, 2x2 m (bxl) | gb | 1
2 |  | Metāla pārvietojamā konteinera sargam noma, iekļaujot piegādi | mēn. | 2.5
3 |  | Metāla pārvietojamā konteinera darbu vadītājam uzstādīšana, 2.5x6 m (bxl) | gb | 1
4 |  | Metāla pārvietojamā konteinera darbiniekiem uzstādīšana, 2.5x6 m (bxl) | gb | 3
5 |  | Metāla pārvietojamā konteineru noma, iekļaujot piegādi, 4 gb. | mēn. | 2.5
6 |  | Metāla pārvietojamā konteinera inventāram, darbarīkiem un mazgabarīta būvmateriāliem uzstādīšana, 2.5x6 m (bxl) | gb | 1
7 |  | Metāla pārvietojamā konteinera noma, iekļaujot piegādi | mēn. | 2.5
8 |  | Pārvietojamā mini – sanitārā konteinera - dušas/WC uzstādīšana | gb | 1
9 |  | Pārvietojamā mini – sanitārā konteinera - dušas/WC noma, iekļaujot piegādi | mēn. | 2.5
10 |  | Materiālu novietņu un atbērtņu ierīkošana, 2 gb | m2 | 400
11 |  | Būvtāfeles izgatavošana un uzstādīšana | gb | 2
12 |  | Ugunsdzēsības stenda ierīkošana | kpl | 1
13 |  | Būvlaukuma apgaismojuma ierīkošana, ieskaitot prožektora nomu 2.5 mēnešiem un uzstādīšanu (4 gb) | kpl | 1
14 |  | Pagaidu elektrokabeļa ierīkošana vagoniņtipa telpām un prožektoriem | t.m. | 110
15 |  | Pagaidu elektrosadalnes ar elektroskaitītāju montāža | kpl | 1
16 |  | Pagaidu ūdensvada pieslēguma izveidošana sadzīves vagoniņiem | t.m. | 5
17 |  | Pagaidu norobežojošā žoga uzstādīšana | t.m. | 95
18 |  | Transporta divviru vārtu 5.0 m montāža. | gb | 2
19 |  | Gājēju vārtiņu 1.0 m montāža. | gb | 2
20 |  | Tehnikas novietnes ierīkošana | m2 | 174
21 |  | Zāliena atjaunošana pagaidu ēku un būvju skartajās vietās | m2 | 700
Satiksmes organizācija
22 |  | Pagaidu ceļazīmes Nr. 123 uzstādīšana un noma 1.0 mēnesim | gb | 2
23 |  | Pagaidu ceļazīmes Nr. 301 uzstādīšana un noma 2.5 mēnešiem | gb | 16
24 |  | Pagaidu ceļazīmes Nr. 302 uzstādīšana un noma 2.5 mēnešiem | gb | 2
25 |  | Pagaidu ceļazīmes Nr. 316 uzstādīšana un noma 1.0 mēnesim | gb | 2
26 |  | Pagaidu luksafora uzstādīšana un noma 1.0 mēnesim | gb | 2
Jūrmalas ielas kvartāls
1 |  | Metāla pārvietojamā konteinera sargam uzstādīšana, 2x2 m (bxl) | gb | 1
2 |  | Metāla pārvietojamā konteinera sargam noma, iekļaujot piegādi | mēn. | 3
3 |  | Metāla pārvietojamā konteinera darbu vadītājam uzstādīšana, 2.5x6 m (bxl) | gb | 1
4 |  | Metāla pārvietojamā konteinera darbiniekiem uzstādīšana, 2.5x6 m (bxl) | gb | 3
5 |  | Metāla pārvietojamā konteineru noma, iekļaujot piegādi, 4 gb. | mēn. | 3
6 |  | Metāla pārvietojamā konteinera inventāram, darbarīkiem un mazgabarīta būvmateriāliem uzstādīšana, 2.5x6 m (bxl) | gb | 1
7 |  | Metāla pārvietojamā konteinera noma, iekļaujot piegādi | mēn. | 2.5
8 |  | Pārvietojamā mini – sanitārā konteinera - dušas/WC uzstādīšana | gb | 1
9 |  | Pārvietojamā mini – sanitārā konteinera - dušas/WC noma, iekļaujot piegādi | mēn. | 3
10 |  | Materiālu novietņu un atbērtņu ierīkošana, 2 gb | m2 | 456
11 |  | Būvtāfeles izgatavošana un uzstādīšana | gb | 1
12 |  | Ugunsdzēsības stenda ierīkošana | kpl | 1
13 |  | Pagaidu elektrokabeļa ierīkošana vagoniņtipa telpām | t.m. | 100
14 |  | Pagaidu elektrosadalnes ar elektroskaitītāju montāža | kpl | 1
Satiksmes organizācija
15 |  | Pagaidu ceļazīmes Nr. 123 uzstādīšana un noma 1.5 mēnesim | gb | 4
16 |  | Pagaidu ceļazīmes Nr. 301 uzstādīšana un noma 3.0 mēnešiem | gb | 16
17 |  | Pagaidu ceļazīmes Nr. 302 uzstādīšana un noma 3.0 mēnešiem | gb | 3
18 |  | Pagaidu ceļazīmes Nr. 402 uzstādīšana un noma 1.5 mēnesim | gb | 1
19 |  | Pagaidu ceļazīmes Nr. 501 uzstādīšana un noma 1.5 mēnesim | gb | 2
20 |  | Pagaidu ceļazīmes Nr. 502 uzstādīšana un noma 1.5 mēnesim | gb | 3
21 |  | Pagaidu luksafora uzstādīšana un noma 1.5 mēnesim | gb | 4
Kopā
Materiālu, grunts apmaiņas un būvgružu transporta izdevumi 3%
Tiešās izmaksas kopā
[13 empty] | Kopā | 0
Sastādīja | 0 | [6 empty] | Pārbaudīja | 0
| (paraksts un tā atšifējums, datums) | [7 empty] | (paraksts un tā atšifējums, datums)